广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目

施工图

工程编号:202308079A

第六册:市政照明工程

共八册

2025-03

广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目

施工图

审      定：陈艳平

审      核：邹尧青

项目总负责：陈军

2025-03

照明工程设计说明

工程概况

本项目市政道路建设工程位于广州市花都区花东镇（花都大道及机场北进场路交叉口东北侧），临近迳口中学。根据规划及项目征地红线，本项目有1条市政道路纳入工程建设范围，为永安东路（机场北进场路至支路四）。永安东路，采用城市次干路标准设计，设计时速为40km/h，双向六车道。

永安东路工程范围共分为两部分实施，其中本次设计范围为永安东路左半幅K0+259.439~K0+350.367，长度约90.9m，宽度约25m；另外部分（K0+048.096~K0+259.

439整幅、K0+259.439~K0+350.367右半幅）由广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程项目实施，目前由广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程项目已正在施工。

市政配套主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、海绵城市、照明工程、绿化工程、临时道路工程。

高程系统采用广州城建高程系统，坐标系采用广州2000坐标系统。

本册图纸为第六册：照明工程。

道路照明的标准

市政道路照明的质量一般由以下方面因素确定：

（1）路面平均亮度（照度）

路面平均亮度、照度是影响能否看见障碍物的最重要因素，道路照明最根本原则就是以把路面照亮，使行人和驾驶者看清道路走向及障碍物轮廓。其主要是由照明器具的功率及布置方式所决定。

（2）路面亮度（照度）均匀度

路面均匀度反映了道路照明的明暗变化程度。路面的明暗均匀性直接影响着行人及驾驶者的视觉距离。其主要由灯具型式、光源种类和布置方式所决定。

（3）路面亮度总均匀度

路面上最小亮度与平均亮度的比值。

（4）舒适度

眩光是影响道路照明质量的最主要因素，对舒适度标准的要求主要是通过眩光限制来实现的。在满足道路平均亮度、均匀度要求的前提下，必须采用截光型或半截光型灯具，降低或防止眩光。除此之外，光源色温和显色性也是影响舒适度的重要因素。平均亮度、纵向均匀度和环境比是舒适度的主要指标。

（5）诱导性

恰当布置的照明器具，能从视觉上给行人和司机提供道路准确信息。

从满足视觉要求的基本点出发，并根据相关规划、《城市道路照明设计标准》、建设部《节约能源－城市绿色照明示范工程》的评价指标－城市的道路交通的功能和景观照明的相关内容。

- （6）机动车道照明

机动车道照明标准值

| 级别 | 道路类型 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光限制 TI（%） 最大 初始值 | 环境比 SR 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均亮度 Lav (cd/㎡)维 持值 | 总均匀度 U0 最 小值 | 纵向均匀度 UL 最小值 | 平均照度 Eav(Lx) 维持值 | 均匀度 UE 最小值 |  |  |
| Ⅰ | 快速路、主干道 | 1.5/2.0 | 0.4 | 0.7 | 20/30 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅱ | 次干道 | 1.0/1.5 | 0.4 | 0.5 | 15/20 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅲ | 支路 | 0.5/0.75 | 0.4 | - | 8/10 | 0.3 | 15 | - |

（7）人行及非机动车道照明

城市道路设置有稳定的道路照明设施时，人行及非机动车道所需照明规定如下：

一般步行区域有一般的夜间步行活动、典型的区域例如图书馆和休闲中心等，在该区域行人的安全和提供步行的引导是这些区域照明系统设计的关键，通常按照下表推荐值设置照明：

人行及非机动车道照明标准值

| 级别 | 道路类型 | 路面平均 照度Eh,av (lx) 维持值 | 路面最小 照度Eh.min(lx) 维持值 | 最小垂直 照度Ev,min (lx) 维持值 | 最小半柱面照度 Esc. min(lx)维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业步行街;市中心或商业区行人流量高的道路;机动车与行人混合使用、与城市机动车道路连接的居住区出人道路 | 15 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 流量较高的道路 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 流量中等的道路 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 4 | 流量较低的道路 | 5 | 1 | 1.5 | 1 |

1)人行横道照明要求

人行横道为步行交通与车行交通的交叉，所以街区中部的交叉口是平交口的一种形式。但人行横道设置位置具有不确定性，设置在街区中部的人行横道需要特别的照明。应使得人行横道布置在灯具附近，以产生相对高的照度水平。人行横道的平均照度水平应不低于人行横道所在道路的1.5倍。

2)道路交叉口照明

道路交叉口有多种不同的形式，不同道路照明等级组成的道路交叉口其照明要求不同，下表给出了连续照明街道道路交叉口的推荐照度值。如果交叉口是非连续性照明，那么需要单独设置交叉口照明系统。

交会区照明标准值

| 交会区类型 | 路面平均照度Eh.av (lx), 维持值 | 照度均匀度UE | 眩光控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路与主干路交会 | 30/50 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在90°和 80°高度角方向上的光强分别不得超过10ed /1000lm和30cd/1000lm |
| 主干路与次干路交会 |  |  |  |
| 主干路与支路交会 |  |  |  |
| 次干路与次干路交会 | 20/30 |  |  |
| 次干路与支路交会 |  |  |  |
| 支路与支路交会 | 15/20 |  |  |

设计依据

（1）《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）；

（2）《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）；

（3）《20KV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）；

（4）《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

（5）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；

（6）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057－2010）；

（7）《LED路灯》 （CJ/T 420-2013）；

（8）《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011）；

（9）《道路照明用LED灯性能要求》（GB/T 24907-2010）；

（10）《道路照明灯杆技术条件》（CT/J 527-2018）；

（11）《工程结构通用规范》（GB55001-2021）；

（12）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

（13）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

（14）《钢结构通用规范》（GB55006-2021）；

（15）《砌体结构通用规范》（GB55007-2021）；

（16）《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）；

（17）《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）；

（18）《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478-2019)；

（17）国家现行的其他相关规范、规程、标准。

设计内容

（1）道路照明设计；

（2）照明设施的供配电系统设计；

（3）照明设施的防雷接地设计；

（4）环保节能及电缆防盗措施。

道路照明设计

照度技术标准参数

本工程现状无照明设施，照明设施新建，按城市次干道和支路标准设计，负荷等级为三级，根据CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》规定：次干路常规段照度：20lx，照度功率密度限值：0.8W/m2，支路常规段照度：10lx，照度功率密度限值：0.5W/m2，机场北路与永安路交叉口段照度：50lx，支路四与永安路交叉口段照度：30lx。

计算相关参数：

照度计算时LED灯具效能限值≥120lm/W，维护系数取0.7，利用系数取0.7。

- （1）永安东路（双向六车道）

永安东路断面形式为双幅路，路灯采用双侧布置的方式，路灯布置在侧分带中，选用杆高12m高低臂路灯,每杆路灯配置150W/45W半截光型 LED灯，路灯悬挑长度2.0m/1.5m，灯具仰角为10°，半截光型灯具，纵向间距30m。

交叉路口采用13米三头路灯，每杆路灯配置3套150W泛光型 LED灯。室外照明采用泛光照明时，应控制投射范围，散射到被照面之外的溢散光不应超过20%。

道路照明计算：

Eav－道路平均照度。

￠－光源的总光通量。

K－维护系数＝0.7。

U－利用系数＝0.5。

N－布灯系数，在单侧排列及交错排列时N＝1；在对称排列时N＝2。

W－道路宽度。

S－路灯安装间距。

照明设施设置

（1） 灯具：本工程功能性照明采用新型节能的LED灯作为照明光源。LED路灯性能应满足国家标准《道路照明用LED灯性能要求》GBT24907-2010。灯具的防护等级为IP65。防触电保护类别为Ⅰ。（具体灯具样式选型可由设计与建设单位沟通后确定）。

（2）光源：本工程LED灯光源（调光型）。LED光源要求：LED光效>120lm/W，灯具利用系数为0.7，维护系数为0.7，灯具效率>85%，3000小时光通量维持率大于96%，6000小时光通量维持率大92%，显色指数>80，色温4000~4500K。每一灯具内自带直流电源驱动模块，灯具的功率因数应达0.95以上。电器绝缘等级为CLASS Ⅰ。照明灯具带定时降功率控制，运行5小时后功率降低一半运行。

（3）灯杆：路灯杆高分别为杆高12m，挑臂长2m/1.5m；杆高8m，挑臂长1m，仰角10～15度可调；交叉口：路灯杆高15m，仰角15度。路灯灯杆采用带良好防护涂层的钢杆，灯杆内外应采用热镀锌防腐处理后，表面再进行全白色喷塑处理。

（4）路灯布置

路灯底座中心设置于距离道路路缘石1.0m/0.5m处。永安东路新建路灯布置位于道路两侧绿化带中，间距30m。具体布置见平面布置图。

路灯底座若遇到给水、污水、雨水、电力、电信及燃气等管道时，应作适当调整。

（5）安装方式

路灯底座结构详路灯基础图。

（6）电缆及敷设

路灯照明电缆采用VV-0.6/1kV—5×16mm2电力电缆穿2x∅75PE管敷设。电缆在人行道及绿化带下覆土不少于0.7m，电缆在横穿机动车道的过街管道采用DN100钢管，埋深不少于1m；所有导线接头均应在灯杆配电门内连接，并预留足够的接线长度（接线长度离灯杆检修口下端不低于35cm，不同的灯杆款式根据实际情况作调整），路灯杆检修口下端离法兰高度50cm；严禁在电缆井、手孔井、拉线井和过路井内接线。

由配电门接线盒引至灯头的导线为RVV-3×2.5mm2的铜导线；在每盏灯的接线盒内装30mA漏电开关。

路灯电缆在渠化岛敷设时，应沿路缘石侧敷设，以避开绿化树池中心。

路灯电缆在保护管内不得有接头。

路灯电缆技术要求：本工程采用VV-0.6/1kV铜芯电缆，电缆性能应满足《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T12706.1-2008的要求；电缆材质、电气、机械等技术参数应满足08D800-7《民用建筑电气设计与施工-室外布线》及《铝合金电缆敷设与安装》10CD106的要求；电缆对接及分接应采用专用接头端子，电缆接头和连接应满足GB/T9327-2008《额定电压35kV(Um=40.5kV)及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具试验方法和要求》的要求。所有电缆接头均应设于灯杆配门内。

凡照明供电干线在变径或断开处必须用铜套筒压接，禁止绞接。

照明系统控制

（1）供电电源：驳接自现状照明回路。

（2）配电控制箱设有手动、自动和遥控三种控制方式。自动控制采用经纬时钟控制器控制。路灯配电箱设计供电半径为不大于0.8km，路灯节能措施：选择后半夜自动降功率运行的灯具，灯具点亮5小时后自动降低LED模块驱动电流，使LED灯具降功率运行。

（3）正常运行情况下，照明灯具端电压应维持在额定电压的90%~105%。

（4）道路照明开灯和关灯时的天然光照度水平，快速路和主干路宜为30lx，次干路和支路宜为20lx。

接地系统及安全措施

（1）本工程采用TN-S接地系统，所有电缆金属外皮及金属构配件要求与接地系统可靠连接。TN-S接地系统的路灯配电，需在每个灯基础坑内打一重复接地极，并与接地线可靠连接。单灯接地电阻值不大于10欧姆，接地网电阻于不大4欧姆。

（2）电源进线要求做防雷电波入侵接地。电源进线要求做重复接地。

（3）利用五芯电缆中的一芯作为独立的保护零线（PE线）与所有的灯杆可靠焊接。

（4）每根路灯在基座处采用熔断器作为单独的短路保护装置。

（5）本工程所有外露金属构配件及管件及电缆金属外皮均要求作总等电位联结。

（6）路灯供电照明线路的手孔井盖及照明灯杆的检修门，均应设置需使用专用工具开启的闭锁防盗装置。

节能措施

（1）要求灯具采用高透光率的灯罩和高反射率的反射器，灯具效率不低于85%；

（2）提高维护系数：在灯具使用中，路灯管理部门应按照规定要求对路灯进行定期擦拭，擦拭次数不小于2次/a，以确保照明维护系数不低于0.7，提高光源光通量的利用率。

（3）所有的电气设备必需采用高效、节能的产品，应采用可靠度高和一致性好的控制设备。

（4）应选择后半夜自动降功率运行的灯具，灯具点亮5小时后自动降低LED模块驱动电流，使LED灯具降功率运行，但经过调节后的快速路、主干路、次干路的平均照度不得低于10lx，支路的平均照度不得低于8lx。

电缆防盗措施

所有路灯灯杆内均增设防盗装置，即路灯灯杆拉线孔门采用专用防盗锁，并将拉线孔门四周与灯杆焊实；线路安装完毕后，所有手孔井内应添沙，井座与井盖间用混凝土封实；手孔井盖及照明配电箱应设置需使用专用工具开启的闭锁防盗装置。

施工注意事项

路灯安装完成后，需将路灯检修口盖板焊好封死(每个焊口长度不少于2厘米)，以防线路或其它电器元件被盗。

建议在路灯、电力管沟与排水管等并行的路段，协调基坑开挖顺序，尽量统一开挖，避免重复开挖。

本套出版图纸说明：本设计图中标注型号的设备或材料（包括线缆），仅作为设计控制产品选型的依据，非强制使用，可以采用相同技术数据（包括技术性能指标， 安装外型尺寸等）的设备及产品代替。 所选设备仅供参数选择，不作为品牌推荐。 所有设备确定后均需建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。

抗震

1、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须按照《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014进行抗震设计。

2、广州市花都区抗震设防烈度为 6度，地震分组为 第一组 ；设计基本地震加速度值为 0.05g。

（1）变压器安装就位后应焊接牢固，内部线圈应牢固固定在变压器外壳内的支承结构上，支承面宜适当加宽，并设置防止其移动和倾倒的限位器,对接入和接出的柔性导体留有位移的空间。

（2）配电箱(柜)、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求，靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接，当非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。当8度或9度时，可将几个柜的重心位置以上连成整体；壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接。柜内元器件应考虑与支承结构间的相互作用，元器件之间采用软连接，接线处应做防震处理。配电箱(柜)面上的仪表应与柜体组装牢固。

（3）配电导体采用硬母线敷设且直线段长度大于80m时，应每50m设置伸缩节，在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，应在长度上留有余量。接地线应采取防止地震时被切断的措施。

（4）缆线穿管敷设时宜采用弹性和延性较好的管材、引入建筑物的电气管路敷设时，在进口处应采用挠性线管或采取其他抗震措施，进户井贴邻建筑物设置时，缆线应在井中留有余量；进户套管与引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。

（5）电气管路不易穿越抗震缝，当必须穿越时应符合下列规定：1 采用金属导管、刚性塑料导管敷设时宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震缝两侧应各设置一个柔性管接头；2 电缆梯架、电缆槽盒、母线槽在抗震缝两侧应设置伸缩节；3 抗震缝的两端应设置抗震支撑节点并与结构可靠连接。

（6）电气管路敷设时应符合下列规定：1 当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，应使用刚性托架或支架固定，不宜使用吊架。当必须使用吊架时，应安装横向防晃支架；2 当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近设置抗震支撑； 3 金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔30m应设置伸缩节。

（7）配电装置至用电设备间连线应符合下列规定：1宜采用软导体；2当采用穿金属导管、刚性塑料导管敷设时，进口处应转为挠性线管过渡；3当采用电缆梯架或电缆槽盒敷设时，进口处应转为挠性线管过渡。