## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电房改造安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电房改造工程
1.2 | 室外电气工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电房改造安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电房改造工程
高低压工程
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1、名称：干式变压器 2、型号：SCB14-500KVA 3、参数：10%±5%/0.4KV;D,yn11;Uk=4% IP3X罩壳 强迫空气冷却 4、容量（kV·A)：500KVA 5、电压(kV)：10KV 6、基础型钢形式、规格：10#槽钢 7、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 台 | 1
2 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称：环网固定柜（进线付柜） 2、高压柜编号：1G1 3、尺寸：480x875x1600 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 台 | 1
3 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、名称：环网固定柜（进线柜） 2、高压柜编号：1G2 3、尺寸：480x875x1600 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 台 | 1
4 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1、名称：环网固定柜（计量柜） 2、高压柜编号：1G3 3、尺寸：480x875x1600 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电房改造安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1、名称：环网固定柜（出线柜） 2、高压柜编号：1G4 3、尺寸：480x875x1600 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 台 | 1
6 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：低压配电柜(进线柜) 2、高压柜编号：1AN1 3、尺寸：800x1000x2200 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 台 | 1
7 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：低压配电柜(补偿柜) 2、高压柜编号：1AN2 3、尺寸：800x1000x2200 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 台 | 1
8 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：低压配电柜(出线柜) 2、高压柜编号：1AN3 3、尺寸：600x1000x2200 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 台 | 1
9 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：低压配电柜(出线柜) 2、高压柜编号：1AN4 3、尺寸：600x1000x2200 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电房改造安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：低压配电柜(出线柜) 2、高压柜编号：1AN5 3、尺寸：600x1000x2200 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 台 | 1
11 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称：低压封闭式插接母线槽（含配件安装费） 2、规格、型号：CCX-1000A/4P 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m | 9.202
12 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1、名称：母线槽进出分线箱 2、规格、型号：CCX-1000A/4P 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 台 | 2
13 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | 1、名称：母线槽弯头（仅计算主材费） 2、规格、型号：CCX-1000A/4P 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 台 | 3
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：WDZB-YJY-B1-8.7/15kV-3x70 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m | 16.272
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：10kV以下户内成套型电缆终端头制作、安装 2、规格：WDZB-YJY-B1-8.7/15kV-3x70 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 个 | 2
16 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：电缆防火泥堵洞 2、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 处 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电房改造安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 2、类别：1kV以下交流供电 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 系统 | 11
18 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名称：电力变压器系统调试 2、类别：10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 系统 | 1
19 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 2、类别：10kV以下交流供电 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 系统 | 4
20 | 030414008001 | 母线 | 1、名称：母线、避雷器、电容器调试 2、类别：母线系统(kV以下) 10 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 段 | 1
21 | 030414005001 | 中央信号装置 | 1、名称：电房“五防” 2、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 系统 | 1
22 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、名称：电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 2、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 次 | 1
高低压工程合计
照明工程
23 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套配电箱 2、编号：ZL-DFAL1 3、安装方式：明装,底边距地1.5米 4、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电房改造安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：4路智能应急照明配电箱 2、编号：ZL-1DFPD1 3、安装方式：明装,底边距地1.5米 4、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 台 | 1
25 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED支架灯 2、参数：LED光源,(1*22W,>=2000LM,SDCM<=5) 3、安装方式：吸顶 4、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 套 | 5
26 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：壁装LED支架灯 2、参数：LED光源,(1*22W,>=2000LM,SDCM<=5) 3、安装方式：壁装2.5m 4、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 套 | 6
27 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯具 2、参数：A型消防灯具 LED 7W,>=750lm,供电时间详见集中电源配电箱 3、安装方式：壁装,墙上距地2.4米 4、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 套 | 2
28 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急标志灯具-安全出口指示灯 2、参数：A型消防灯具 LED 1W,供电时间详见集中电源配电箱 3、安装方式：明装,底边距门上沿0.2米 4、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 套 | 2
29 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：灯具接线盒 2、安装方式：暗装 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电房改造安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控暗开关（10A 250V） 2、安装方式：暗装、底距地1.4m 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 个 | 2
31 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控暗开关（10A 250V） 2、安装方式：暗装、底距地1.4m 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 个 | 3
32 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相二三极插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装、底距地1.8m 4、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 个 | 4
33 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：开关（插座）接线盒 2、安装方式：暗装 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 个 | 9
34 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1、名称：平时兼事故后排气扇 2、安装方式：壁式 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 台 | 2
35 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZCN-BYJ-B1-2.5 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m | 447.08
36 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、安装方式：综合考虑 4、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m | 156.53
37 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装方式：综合考虑 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电房改造安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030414005002 | 电房安健环 | 1、名称：电房安健环 2、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 套 | 2
照明工程合计
接地工程
39 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、做法：采用-40X4镀锌扁钢在变配电所各房间内墙上距地0.3米处作一圈接地装置相互联通,过门(走道)处及与设备基础、设备金属外壳连接处敷设于建筑面层内。 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m | 45.427
40 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称：接地测试板制作、安装 2、做法：变配电所各房间采用-40X4镀锌扁钢接至结构柱内对角两主筋(%%C≥16mm)作接地引下线(每房间不小于2处)与建筑物接地系统可靠联结。 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 块 | 4
41 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位MEB 2、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 台 | 1
42 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地装置 2、类别：接地装置调试 接地网 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 系统 | 1
接地工程合计
电房改造工程合计
室外电气工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电房改造安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：ZR-YJV22-8.7/15kV-3x70 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m | 85
44 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：10kV以下户内成套型电缆终端头制作、安装 2、规格：ZR-YJV22-8.7/15kV-3x70 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 个 | 1
45 | 030414015002 | 电缆试验 | 1、名称：电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 2、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 次 | 1
46 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、名称：1层3列管(行人) 2、规格：玻璃钢φ160 3、安装方式：埋地 4、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m | 85
47 | 031002003001 | 套管 | 1、名称：刚性防水套管制作、安装 2、穿管管径：de150 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电房改造安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 040504001001 | 1层3列排管(行人)转角井 | 1、名称：1层3列排管(行人)转角井 2、垫层种类、厚度：C15混凝土、100mm厚 3、井壁、井底板种类、厚度:C25混凝土、240mm厚 4、钢筋制安、预埋镀锌铁件 5、井壁内抹灰种类、厚度:1：2水泥砂浆、15mm厚 6、Φ200PVC集水口,内填粗砂 7、预制C30混凝土电缆盖板1150*300*150 8、土方挖、填、运、弃土运距综合考虑 9、2mm厚菱形不锈钢标志牌200*80 10、详见图纸E-DY5 11、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 2
49 | 040504001002 | 1层3列排管(行人)直线井 | 1、名称：1层3列排管(行人)直线井 2、垫层种类、厚度：C15混凝土、100mm厚 3、井壁、井底板种类、厚度:C25混凝土、240mm厚 4、钢筋制安、预埋镀锌铁件 5、井壁内抹灰种类、厚度:1：2水泥砂浆、15mm厚 6、Φ200PVC集水口,内填粗砂 7、预制C30混凝土电缆盖板1150*300*150 8、土方挖、填、运、弃土运距综合考虑 9、2mm厚菱形不锈钢标志牌200*80 10、详见图纸E-DY4 11、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电房改造安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：深2m以内 3、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m3 | 66.46
51 | 040503002001 | C15混凝土垫层 | 1、材料、厚度：C15混凝土垫层 2、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m3 | 6.55
52 | 040803004001 | 管道包封 | 1、材料、厚度：C25混凝土管道包封 2、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m3 | 0.75
53 | 040803002001 | DN160管枕 | 1、名称：DN160管枕 2、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | 个 | 128
54 | 040103001001 | 回填方 | 1、材料、厚度：回填石屑 2、其他：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m3 | 59.4
55 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：土石方（按实结算） 2、运距：综合考虑 3、详见招标图纸、招标文件、国家相关规范。 |  | m3 | 66.46
室外电气工程合计
分部分项合计
措施项目
56 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、名称：垫层模板 |  | m2 | 19.946
57 | 041102033001 | 井顶(盖)板模板 | 1.构筑物及池类 平板、走道板 复合木模 |  | m2 | 2.1776
58 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1、名称：脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
59 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1、名称：高层施工增加费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电房改造安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电房改造安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电房改造安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 12488.39 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电房改造安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 12488.39
合 计 |  |  |  | 12488.39 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电房改造安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13