建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 荔湾区葵蓬南保障性住房项目工程设计 6#嵌入式服务综合体 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 设计编号 | SJ24234 |
| 建设单位 | 广州珠江住房租赁发展投资有限公司 |
| 设计单位 | 中恒建筑设计院（广州）有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年5月16日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | P2F9C108B |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	建筑大样	5

4	规定性指标检查	7

4.1	工程材料	7

4.2	围护结构作法简要说明	8

4.3	体形系数	8

4.4	窗墙比	9

4.4.1	窗墙比	9

4.4.2	外窗表	9

4.5	天窗	11

4.5.1	天窗屋顶比	11

4.5.2	天窗类型	11

4.6	屋顶构造	11

4.6.1	屋顶相关构造	11

4.6.2	屋顶平均热工特性	12

4.7	外墙构造	13

4.7.1	外墙相关构造	13

4.7.2	外墙线性热桥	13

4.7.3	标准指定的外墙平均传热系数计算方法	14

4.7.4	外墙平均热工特性	14

4.8	外窗热工	15

4.8.1	外窗构造	15

4.8.2	建筑遮阳措施	15

4.8.3	外遮阳类型	16

4.8.4	平均传热系数	16

4.8.5	综合太阳得热系数	19

4.8.6	总体热工性能	24

4.9	非中空窗面积比	25

4.10	可开启窗扇	25

4.11	规定性指标检查结论	25

5	权衡判断基本要求	26

5.1	说明	26

5.2	工程材料	26

5.3	围护结构作法简要说明	27

5.4	体形系数	27

5.5	挑空楼板构造	27

5.5.1	挑空楼板构造一	27

5.6	权衡判断基本要求	27

6	综合权衡	28

6.1	计算条件	28

6.2	房间类型	29

6.2.1	房间参数表	29

6.2.2	作息时间表	29

6.3	综合权衡	29

6.4	附录	30

6.4.1	工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)	30

6.4.2	工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)	30

6.4.3	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	30

6.4.4	工作日/节假日照明开关时间表(%)	31

6.4.5	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	31

6.4.6	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	32

建筑概况

| 工程名称 | 荔湾区葵蓬南保障性住房项目工程设计 6#嵌入式服务综合体 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.08° | 东经：113.14° |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |  |
| 建筑面积 | 地上4921㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 24.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 24113.68 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 5158.21 |  |
| 北向角度 | 97.1 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 陶瓷地面砖、墙面砖 | 1.100 | 12.720 | 2000.0 | 1050.0 | 0.0000 | 修正系数a=1.0 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土内配钢筋 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.583 | 35.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 10.112 | 1800.0 | 840.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 加草粘土(ρ=1600) | 0.760 | 9.451 | 1600.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 陶粒混凝土(ρ=1100) | 0.500 | 6.481 | 1100.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 保温气凝胶 | 0.030 | 5.560 | 210.0 | 6051.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：

（1） 屋顶构造：（由上到下）

陶瓷地面砖、墙面砖 25mm＋细石混凝土内配钢筋 40mm＋挤塑聚苯板 80mm＋水泥砂浆 30mm＋钢筋混凝土 120mm

（2） 种植屋面：（由上到下）

加草粘土(ρ=1600) 500mm＋细石混凝土内配钢筋 40mm＋水泥砂浆 20mm＋陶粒混凝土(ρ=1100) 30mm＋挤塑聚苯板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：外墙构造(钢筋混凝土墙-保温）：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋保温气凝胶 20mm＋水泥砂浆 20mm

3. 外窗构造：隔热金属型材，6mmLow-E+12mm空气+6灰色透明玻璃：

传热系数2.500W/m^2.K，太阳得热系数0.251

体形系数

| 外表面积 | 5158.21 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 24113.68 |
| 体形系数 | 0.21 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 643.04 | 1115.55 | 0.58 |
| 北向 | 立面2 | 699.56 | 1143.05 | 0.61 |
| 东向 | 立面3 | 295.20 | 594.95 | 0.50 |
| 西向 | 立面4 | 324.72 | 594.95 | 0.55 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 643.04 | MQ1-03 | 1.00×2.80 | 1 | 1 | 2.80 | 2.80 |
|  |  | MQ1-07 | 6.10×2.80 | 1 | 1 | 17.08 | 17.08 |
|  |  | MQ1-07 | 4.20×2.80 | 1 | 1 | 11.76 | 11.76 |
|  |  | MQ1-07 | 4.60×2.80 | 1 | 1 | 12.88 | 12.88 |
|  |  | MQ1-07 | 5.70×2.80 | 1 | 1 | 15.96 | 15.96 |
|  |  | MQ1-09 | 4.30×2.80 | 1 | 1 | 12.04 | 12.04 |
|  |  | MQ1-09 | 4.40×2.80 | 1 | 2 | 12.32 | 24.64 |
|  |  | MQ1-09 | 4.50×2.80 | 1 | 1 | 12.60 | 12.60 |
|  |  | MQ1-11 | 17.20×2.80 | 1 | 1 | 48.16 | 48.16 |
|  |  | MQ2-03 | 1.00×2.80 | 2 | 1 | 2.80 | 2.80 |
|  |  | MQ2-04 | 2.20×2.80 | 2 | 1 | 6.16 | 6.16 |
|  |  | MQ2-04 | 6.90×2.80 | 2 | 1 | 19.32 | 19.32 |
|  |  | MQ2-04 | 6.60×2.80 | 2 | 1 | 18.48 | 18.48 |
|  |  | MQ2-04 | 8.80×2.80 | 2 | 1 | 24.64 | 24.64 |
|  |  | MQ2-05 | 8.80×2.80 | 2 | 1 | 24.64 | 24.64 |
|  |  | MQ2-05 | 2.90×2.80 | 2 | 1 | 8.12 | 8.12 |
|  |  | MQ2-09 | 16.70×2.80 | 2 | 1 | 46.76 | 46.76 |
|  |  | MQ3-03 | 1.00×2.80 | 3 | 1 | 2.80 | 2.80 |
|  |  | MQ3-04 | 2.20×2.80 | 3 | 1 | 6.16 | 6.16 |
|  |  | MQ3-04 | 6.60×2.80 | 3 | 1 | 18.48 | 18.48 |
|  |  | MQ3-04 | 6.80×2.80 | 3 | 1 | 19.04 | 19.04 |
|  |  | MQ3-04 | 8.80×2.80 | 3 | 1 | 24.64 | 24.64 |
|  |  | MQ3-05 | 9.50×2.80 | 3 | 1 | 26.60 | 26.60 |
|  |  | MQ3-11 | 16.70×2.80 | 3 | 1 | 46.76 | 46.76 |
|  |  | MQ4-05 | 2.60×3.60 | 4 | 1 | 9.36 | 9.36 |
|  |  | MQ4-05 | 12.30×3.60 | 4 | 1 | 44.28 | 44.28 |
|  |  | MQ4-07 | 11.60×3.60 | 4 | 1 | 41.76 | 41.76 |
|  |  | MQ4-07 | 2.20×3.60 | 4 | 1 | 7.92 | 7.92 |
|  |  | MQ4-07 | 8.40×3.60 | 4 | 1 | 30.24 | 30.24 |
|  |  | MQ4-07 | 15.60×3.60 | 4 | 1 | 56.16 | 56.16 |
| 北向 | 立面2 699.56 | MQ1-01 | 4.50×2.80 | 1 | 1 | 12.60 | 12.60 |
|  |  | MQ1-01 | 3.80×2.80 | 1 | 1 | 10.64 | 10.64 |
|  |  | MQ1-01 | 4.30×2.80 | 1 | 1 | 12.04 | 12.04 |
|  |  | MQ1-01 | 4.00×2.80 | 1 | 1 | 11.20 | 11.20 |
|  |  | MQ1-02 | 4.40×2.80 | 1 | 2 | 12.32 | 24.64 |
|  |  | MQ1-02 | 4.60×2.80 | 1 | 1 | 12.88 | 12.88 |
|  |  | MQ1-02 | 8.10×2.80 | 1 | 1 | 22.68 | 22.68 |
|  |  | MQ1-02 | 4.10×2.80 | 1 | 1 | 11.48 | 11.48 |
|  |  | MQ1-02 | 4.30×2.80 | 1 | 3 | 12.04 | 36.12 |
|  |  | MQ1-05 | 3.00×2.80 | 1 | 1 | 8.40 | 8.40 |
|  |  | MQ2-01 | 5.10×2.80 | 2 | 1 | 14.28 | 14.28 |
|  |  | MQ2-01 | 6.60×2.80 | 2 | 1 | 18.48 | 18.48 |
|  |  | MQ2-02 | 10.80×2.80 | 2 | 1 | 30.24 | 30.24 |
|  |  | MQ2-02 | 12.90×2.80 | 2 | 1 | 36.12 | 36.12 |
|  |  | MQ2-02 | 8.60×2.80 | 2 | 1 | 24.08 | 24.08 |
|  |  | MQ2-02 | 8.80×2.80 | 2 | 1 | 24.64 | 24.64 |
|  |  | MQ2-09 | 3.00×2.80 | 2 | 1 | 8.40 | 8.40 |
|  |  | MQ3-01 | 4.20×2.80 | 3 | 1 | 11.76 | 11.76 |
|  |  | MQ3-01 | 5.10×2.80 | 3 | 1 | 14.28 | 14.28 |
|  |  | MQ3-02 | 10.80×4.00 | 3 | 1 | 43.20 | 43.20 |
|  |  | MQ3-02 | 12.90×4.00 | 3 | 1 | 51.60 | 51.60 |
|  |  | MQ3-02 | 8.60×4.00 | 3 | 1 | 34.40 | 34.40 |
|  |  | MQ3-02 | 8.80×4.00 | 3 | 1 | 35.20 | 35.20 |
|  |  | MQ3-09 | 3.00×2.80 | 3 | 1 | 8.40 | 8.40 |
|  |  | MQ4-01 | 0.40×3.60 | 4 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  |  | MQ4-01 | 2.40×3.60 | 4 | 2 | 8.64 | 17.28 |
|  |  | MQ4-01 | 5.10×3.60 | 4 | 1 | 18.36 | 18.36 |
|  |  | MQ4-01 | 2.70×3.60 | 4 | 1 | 9.72 | 9.72 |
|  |  | MQ4-01 | 3.50×3.60 | 4 | 1 | 12.60 | 12.60 |
|  |  | MQ4-01 | 10.30×3.60 | 4 | 1 | 37.08 | 37.08 |
|  |  | MQ4-01 | 3.10×3.60 | 4 | 1 | 11.16 | 11.16 |
|  |  | MQ4-01 | 1.40×3.60 | 4 | 1 | 5.04 | 5.04 |
|  |  | MQ4-01 | 8.60×3.60 | 4 | 1 | 30.96 | 30.96 |
|  |  | MQ4-01 | 8.80×3.60 | 4 | 1 | 31.68 | 31.68 |
|  |  | MQ4-03 | 1.80×3.60 | 4 | 1 | 6.48 | 6.48 |
| 东向 | 立面3 295.20 | MQ1-03 | 5.00×2.80 | 1 | 1 | 14.00 | 14.00 |
|  |  | MQ1-03 | 7.70×2.80 | 1 | 1 | 21.56 | 21.56 |
|  |  | MQ1-06 | 4.70×2.80 | 1 | 1 | 13.16 | 13.16 |
|  |  | MQ1-06 | 7.30×2.80 | 1 | 1 | 20.44 | 20.44 |
|  |  | MQ1-11 | 2.80×2.80 | 1 | 1 | 7.84 | 7.84 |
|  |  | MQ2-03 | 10.20×2.80 | 2 | 1 | 28.56 | 28.56 |
|  |  | MQ2-09 | 5.20×2.80 | 2 | 1 | 14.56 | 14.56 |
|  |  | MQ2-09 | 7.30×2.80 | 2 | 1 | 20.44 | 20.44 |
|  |  | MQ3-03 | 10.20×2.80 | 3 | 1 | 28.56 | 28.56 |
|  |  | MQ3-10 | 5.20×2.80 | 3 | 1 | 14.56 | 14.56 |
|  |  | MQ3-10 | 7.30×2.80 | 3 | 1 | 20.44 | 20.44 |
|  |  | MQ4-01 | 0.10×3.60 | 4 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  | MQ4-02 | 7.90×3.60 | 4 | 1 | 28.44 | 28.44 |
|  |  | MQ4-03 | 6.90×3.60 | 4 | 1 | 24.84 | 24.84 |
|  |  | MQ4-04 | 10.40×3.60 | 4 | 1 | 37.44 | 37.44 |
| 西向 | 立面4 324.72 | MQ1-08 | 9.10×2.80 | 1 | 1 | 25.48 | 25.48 |
|  |  | MQ1-10 | 6.10×2.80 | 1 | 1 | 17.08 | 17.08 |
|  |  | MQ1-13 | 5.80×2.80 | 1 | 1 | 16.24 | 16.24 |
|  |  | MQ1-14 | 7.30×2.80 | 1 | 1 | 20.44 | 20.44 |
|  |  | MQ2-07 | 15.30×2.80 | 2 | 1 | 42.84 | 42.84 |
|  |  | MQ2-09 | 5.20×2.80 | 2 | 1 | 14.56 | 14.56 |
|  |  | MQ2-09 | 7.30×2.80 | 2 | 1 | 20.44 | 20.44 |
|  |  | MQ3-07 | 7.80×2.80 | 3 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | MQ3-07 | 7.30×2.80 | 3 | 1 | 20.44 | 20.44 |
|  |  | MQ3-08 | 5.20×2.80 | 3 | 1 | 14.56 | 14.56 |
|  |  | MQ3-08 | 7.30×2.80 | 3 | 1 | 20.44 | 20.44 |
|  |  | MQ4-01 | 0.10×3.60 | 4 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  | MQ4-06 | 10.20×3.60 | 4 | 1 | 36.72 | 36.72 |
|  |  | MQ4-07 | 3.70×3.60 | 4 | 1 | 13.32 | 13.32 |
|  |  | MQ4-07 | 3.80×3.60 | 4 | 1 | 13.68 | 13.68 |
|  |  | MQ4-09 | 7.30×3.60 | 4 | 1 | 26.28 | 26.28 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶相关构造

屋顶构造

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 陶瓷地面砖、墙面砖 | 25 | 1.100 | 12.720 | 1.00 | 0.023 | 0.289 |
| 细石混凝土内配钢筋 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.583 | 1.20 | 2.222 | 1.555 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.032 | 0.326 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 295 | － | － | － | 2.369 | 3.752 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

种植屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加草粘土(ρ=1600) | 500 | 0.760 | 9.451 | 1.50 | 0.439 | 6.218 |
| 细石混凝土内配钢筋 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.022 | 0.217 |
| 陶粒混凝土(ρ=1100) | 30 | 0.500 | 6.481 | 1.50 | 0.040 | 0.389 |
| 挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.583 | 1.20 | 2.222 | 1.555 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.022 | 0.217 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 810 | － | － | － | 2.836 | 10.178 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造 | 992.11 | 0.610 | 0.40 | 3.75 | 0.75 |
| 种植屋面 | 635.35 | 0.390 | 0.33 | 10.18 | 0.75 |
| 合计 | 1627.46 | 1.000 | 0.37 | 6.26 | 0.75 |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造(钢筋混凝土墙-保温）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.022 | 0.217 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 保温气凝胶 | 20 | 0.030 | 5.560 | 1.10 | 0.606 | 3.707 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.022 | 0.217 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 0.764 | 6.119 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 1.08 + 132.37/1454.78 = 1.17 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | WR-1 | 0.192 | 158.70 | 30.47 |
|  | 北 | WR-1 | 0.192 | 68.20 | 13.09 |
|  | 东 | WR-1 | 0.192 | 39.50 | 7.58 |
|  | 西 | WR-1 | 0.192 | 108.40 | 20.81 |
| 门窗左右口 | 南 | WS-1 | 0.028 | 188.20 | 5.27 |
|  | 北 | WS-1 | 0.028 | 247.20 | 6.92 |
|  | 东 | WS-1 | 0.028 | 114.00 | 3.19 |
|  | 西 | WS-1 | 0.028 | 112.00 | 3.14 |
| 门窗上口 | 南 | WU-1 | 0.027 | 216.40 | 5.84 |
|  | 北 | WU-1 | 0.027 | 217.80 | 5.88 |
|  | 东 | WU-1 | 0.027 | 105.00 | 2.84 |
|  | 西 | WU-1 | 0.027 | 114.10 | 3.08 |
| 外墙－外墙 | 南 | WO-1 | -0.052/2=-0.026 | 88.50 | -2.30 |
|  | 北 | WO-1 | -0.052/2=-0.026 | 76.50 | -1.99 |
|  | 东 | WO-1 | -0.052/2=-0.026 | 92.50 | -2.41 |
|  | 西 | WO-1 | -0.052/2=-0.026 | 72.50 | -1.89 |
| 外墙－楼板 | 南 | WF-1 | 0.112 | 81.75 | 9.16 |
|  | 北 | WF-1 | 0.112 | 192.25 | 21.53 |
|  | 东 | WF-1 | 0.112 | 86.10 | 9.64 |
|  | 西 | WF-1 | 0.112 | 14.00 | 1.57 |
| 外墙－挑空楼板 | 北 | WA-1 | 0.067 | 5.20 | 0.35 |
|  | 东 | WA-1 | 0.067 | 23.10 | 1.55 |
| 外墙－内墙 | 南 | WI-1 | -0.027 | 117.75 | -3.18 |
|  | 北 | WI-1 | -0.027 | 165.25 | -4.46 |
|  | 东 | WI-1 | -0.027 | 66.75 | -1.80 |
|  | 西 | WI-1 | -0.027 | 56.25 | -1.52 |
| 合计 | － | － | － | － | 132.37 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造(钢筋混凝土墙-保温） | 主墙体 | 468.01 | 1.000 | 1.08 | 6.12 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.08 + 45.26/468.01 = 1.18 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造(钢筋混凝土墙-保温） | 主墙体 | 443.49 | 1.000 | 1.08 | 6.12 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.08 + 41.33/443.49 = 1.18 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造(钢筋混凝土墙-保温） | 主墙体 | 285.97 | 1.000 | 1.08 | 6.12 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.08 + 20.59/285.97 = 1.15 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造(钢筋混凝土墙-保温） | 主墙体 | 257.31 | 1.000 | 1.08 | 6.12 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.08 + 25.19/257.31 = 1.18 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造(钢筋混凝土墙-保温） | 主墙体 | 1454.78 | 1.000 | 1.08 | 6.12 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.08 + 132.37/1454.78 = 1.17 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属型材，6mmLow-E+12mm空气+6灰色透明玻璃 | 81 | 2.50 | 0.25 | 0.480 |  |

建筑遮阳措施

| 朝向 | 立面编号 | 遮阳措施 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 平板遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 平板遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 平板遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳2900 | 2.900 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 2 | 平板遮阳1750 | 1.750 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 3 | 平板遮阳2300*5000 | 2.300 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 4 | 平板遮阳2900*5000 | 2.900 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MQ1-03 | 1 | 1 | 2.800 | 2.800 | 81 | 2.500 |
| 2 | MQ1-07 | 1 | 1 | 17.080 | 17.080 | 81 | 2.500 |
| 3 | MQ1-07 | 1 | 1 | 11.760 | 11.760 | 81 | 2.500 |
| 4 | MQ1-07 | 1 | 1 | 12.880 | 12.880 | 81 | 2.500 |
| 5 | MQ1-07 | 1 | 1 | 15.960 | 15.960 | 81 | 2.500 |
| 6 | MQ1-09 | 1 | 1 | 12.040 | 12.040 | 81 | 2.500 |
| 7 | MQ1-09 | 1 | 2 | 12.320 | 24.640 | 81 | 2.500 |
| 8 | MQ1-09 | 1 | 1 | 12.600 | 12.600 | 81 | 2.500 |
| 9 | MQ1-11 | 1 | 1 | 48.160 | 48.160 | 81 | 2.500 |
| 10 | MQ2-03 | 2 | 1 | 2.800 | 2.800 | 81 | 2.500 |
| 11 | MQ2-04 | 2 | 1 | 6.160 | 6.160 | 81 | 2.500 |
| 12 | MQ2-04 | 2 | 1 | 19.320 | 19.320 | 81 | 2.500 |
| 13 | MQ2-04 | 2 | 1 | 18.480 | 18.480 | 81 | 2.500 |
| 14 | MQ2-04 | 2 | 1 | 24.640 | 24.640 | 81 | 2.500 |
| 15 | MQ2-05 | 2 | 1 | 24.640 | 24.640 | 81 | 2.500 |
| 16 | MQ2-05 | 2 | 1 | 8.120 | 8.120 | 81 | 2.500 |
| 17 | MQ2-09 | 2 | 1 | 46.760 | 46.760 | 81 | 2.500 |
| 18 | MQ3-03 | 3 | 1 | 2.800 | 2.800 | 81 | 2.500 |
| 19 | MQ3-04 | 3 | 1 | 6.160 | 6.160 | 81 | 2.500 |
| 20 | MQ3-04 | 3 | 1 | 18.480 | 18.480 | 81 | 2.500 |
| 21 | MQ3-04 | 3 | 1 | 19.040 | 19.040 | 81 | 2.500 |
| 22 | MQ3-04 | 3 | 1 | 24.640 | 24.640 | 81 | 2.500 |
| 23 | MQ3-05 | 3 | 1 | 26.600 | 26.600 | 81 | 2.500 |
| 24 | MQ3-11 | 3 | 1 | 46.760 | 46.760 | 81 | 2.500 |
| 25 | MQ4-05 | 4 | 1 | 9.360 | 9.360 | 81 | 2.500 |
| 26 | MQ4-05 | 4 | 1 | 44.280 | 44.280 | 81 | 2.500 |
| 27 | MQ4-07 | 4 | 1 | 41.760 | 41.760 | 81 | 2.500 |
| 28 | MQ4-07 | 4 | 1 | 7.920 | 7.920 | 81 | 2.500 |
| 29 | MQ4-07 | 4 | 1 | 30.240 | 30.240 | 81 | 2.500 |
| 30 | MQ4-07 | 4 | 1 | 56.160 | 56.160 | 81 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 643.040 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MQ1-01 | 1 | 1 | 12.600 | 12.600 | 81 | 2.500 |
| 2 | MQ1-01 | 1 | 1 | 10.640 | 10.640 | 81 | 2.500 |
| 3 | MQ1-01 | 1 | 1 | 12.040 | 12.040 | 81 | 2.500 |
| 4 | MQ1-01 | 1 | 1 | 11.200 | 11.200 | 81 | 2.500 |
| 5 | MQ1-02 | 1 | 2 | 12.320 | 24.640 | 81 | 2.500 |
| 6 | MQ1-02 | 1 | 1 | 12.880 | 12.880 | 81 | 2.500 |
| 7 | MQ1-02 | 1 | 1 | 22.680 | 22.680 | 81 | 2.500 |
| 8 | MQ1-02 | 1 | 1 | 11.480 | 11.480 | 81 | 2.500 |
| 9 | MQ1-02 | 1 | 3 | 12.040 | 36.120 | 81 | 2.500 |
| 10 | MQ1-05 | 1 | 1 | 8.400 | 8.400 | 81 | 2.500 |
| 11 | MQ2-01 | 2 | 1 | 14.280 | 14.280 | 81 | 2.500 |
| 12 | MQ2-01 | 2 | 1 | 18.480 | 18.480 | 81 | 2.500 |
| 13 | MQ2-02 | 2 | 1 | 30.240 | 30.240 | 81 | 2.500 |
| 14 | MQ2-02 | 2 | 1 | 36.120 | 36.120 | 81 | 2.500 |
| 15 | MQ2-02 | 2 | 1 | 24.080 | 24.080 | 81 | 2.500 |
| 16 | MQ2-02 | 2 | 1 | 24.640 | 24.640 | 81 | 2.500 |
| 17 | MQ2-09 | 2 | 1 | 8.400 | 8.400 | 81 | 2.500 |
| 18 | MQ3-01 | 3 | 1 | 11.760 | 11.760 | 81 | 2.500 |
| 19 | MQ3-01 | 3 | 1 | 14.280 | 14.280 | 81 | 2.500 |
| 20 | MQ3-02 | 3 | 1 | 43.200 | 43.200 | 81 | 2.500 |
| 21 | MQ3-02 | 3 | 1 | 51.600 | 51.600 | 81 | 2.500 |
| 22 | MQ3-02 | 3 | 1 | 34.400 | 34.400 | 81 | 2.500 |
| 23 | MQ3-02 | 3 | 1 | 35.200 | 35.200 | 81 | 2.500 |
| 24 | MQ3-09 | 3 | 1 | 8.400 | 8.400 | 81 | 2.500 |
| 25 | MQ4-01 | 4 | 1 | 1.440 | 1.440 | 81 | 2.500 |
| 26 | MQ4-01 | 4 | 2 | 8.640 | 17.280 | 81 | 2.500 |
| 27 | MQ4-01 | 4 | 1 | 18.360 | 18.360 | 81 | 2.500 |
| 28 | MQ4-01 | 4 | 1 | 9.720 | 9.720 | 81 | 2.500 |
| 29 | MQ4-01 | 4 | 1 | 12.600 | 12.600 | 81 | 2.500 |
| 30 | MQ4-01 | 4 | 1 | 37.080 | 37.080 | 81 | 2.500 |
| 31 | MQ4-01 | 4 | 1 | 11.160 | 11.160 | 81 | 2.500 |
| 32 | MQ4-01 | 4 | 1 | 5.040 | 5.040 | 81 | 2.500 |
| 33 | MQ4-01 | 4 | 1 | 30.960 | 30.960 | 81 | 2.500 |
| 34 | MQ4-01 | 4 | 1 | 31.680 | 31.680 | 81 | 2.500 |
| 35 | MQ4-03 | 4 | 1 | 6.480 | 6.480 | 81 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 699.560 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MQ1-03 | 1 | 1 | 14.000 | 14.000 | 81 | 2.500 |
| 2 | MQ1-03 | 1 | 1 | 21.560 | 21.560 | 81 | 2.500 |
| 3 | MQ1-06 | 1 | 1 | 13.160 | 13.160 | 81 | 2.500 |
| 4 | MQ1-06 | 1 | 1 | 20.440 | 20.440 | 81 | 2.500 |
| 5 | MQ1-11 | 1 | 1 | 7.840 | 7.840 | 81 | 2.500 |
| 6 | MQ2-03 | 2 | 1 | 28.560 | 28.560 | 81 | 2.500 |
| 7 | MQ2-09 | 2 | 1 | 14.560 | 14.560 | 81 | 2.500 |
| 8 | MQ2-09 | 2 | 1 | 20.440 | 20.440 | 81 | 2.500 |
| 9 | MQ3-03 | 3 | 1 | 28.560 | 28.560 | 81 | 2.500 |
| 10 | MQ3-10 | 3 | 1 | 14.560 | 14.560 | 81 | 2.500 |
| 11 | MQ3-10 | 3 | 1 | 20.440 | 20.440 | 81 | 2.500 |
| 12 | MQ4-01 | 4 | 1 | 0.360 | 0.360 | 81 | 2.500 |
| 13 | MQ4-02 | 4 | 1 | 28.440 | 28.440 | 81 | 2.500 |
| 14 | MQ4-03 | 4 | 1 | 24.840 | 24.840 | 81 | 2.500 |
| 15 | MQ4-04 | 4 | 1 | 37.440 | 37.440 | 81 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 295.200 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MQ1-08 | 1 | 1 | 25.480 | 25.480 | 81 | 2.500 |
| 2 | MQ1-10 | 1 | 1 | 17.080 | 17.080 | 81 | 2.500 |
| 3 | MQ1-13 | 1 | 1 | 16.240 | 16.240 | 81 | 2.500 |
| 4 | MQ1-14 | 1 | 1 | 20.440 | 20.440 | 81 | 2.500 |
| 5 | MQ2-07 | 2 | 1 | 42.840 | 42.840 | 81 | 2.500 |
| 6 | MQ2-09 | 2 | 1 | 14.560 | 14.560 | 81 | 2.500 |
| 7 | MQ2-09 | 2 | 1 | 20.440 | 20.440 | 81 | 2.500 |
| 8 | MQ3-07 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 81 | 2.500 |
| 9 | MQ3-07 | 3 | 1 | 20.440 | 20.440 | 81 | 2.500 |
| 10 | MQ3-08 | 3 | 1 | 14.560 | 14.560 | 81 | 2.500 |
| 11 | MQ3-08 | 3 | 1 | 20.440 | 20.440 | 81 | 2.500 |
| 12 | MQ4-01 | 4 | 1 | 0.360 | 0.360 | 81 | 2.500 |
| 13 | MQ4-06 | 4 | 1 | 36.720 | 36.720 | 81 | 2.500 |
| 14 | MQ4-07 | 4 | 1 | 13.320 | 13.320 | 81 | 2.500 |
| 15 | MQ4-07 | 4 | 1 | 13.680 | 13.680 | 81 | 2.500 |
| 16 | MQ4-09 | 4 | 1 | 26.280 | 26.280 | 81 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 324.720 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MQ1-03 | 1 | 1 | 2.800 | 2.800 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 2 | MQ1-07 | 1 | 1 | 17.080 | 17.080 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 3 | MQ1-07 | 1 | 1 | 11.760 | 11.760 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 4 | MQ1-07 | 1 | 1 | 12.880 | 12.880 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 5 | MQ1-07 | 1 | 1 | 15.960 | 15.960 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 6 | MQ1-09 | 1 | 1 | 12.040 | 12.040 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 7 | MQ1-09 | 1 | 2 | 12.320 | 24.640 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 8 | MQ1-09 | 1 | 1 | 12.600 | 12.600 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 9 | MQ1-11 | 1 | 1 | 48.160 | 48.160 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 10 | MQ2-03 | 2 | 1 | 2.800 | 2.800 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 11 | MQ2-04 | 2 | 1 | 6.160 | 6.160 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 12 | MQ2-04 | 2 | 1 | 19.320 | 19.320 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 13 | MQ2-04 | 2 | 1 | 18.480 | 18.480 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 14 | MQ2-04 | 2 | 1 | 24.640 | 24.640 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 15 | MQ2-05 | 2 | 1 | 24.640 | 24.640 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 16 | MQ2-05 | 2 | 1 | 8.120 | 8.120 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 17 | MQ2-09 | 2 | 1 | 46.760 | 46.760 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 18 | MQ3-03 | 3 | 1 | 2.800 | 2.800 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 19 | MQ3-04 | 3 | 1 | 6.160 | 6.160 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 20 | MQ3-04 | 3 | 1 | 18.480 | 18.480 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 21 | MQ3-04 | 3 | 1 | 19.040 | 19.040 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 22 | MQ3-04 | 3 | 1 | 24.640 | 24.640 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 23 | MQ3-05 | 3 | 1 | 26.600 | 26.600 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 24 | MQ3-11 | 3 | 1 | 46.760 | 46.760 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.694 | 0.174 |
| 25 | MQ4-05 | 4 | 1 | 9.360 | 9.360 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.792 | 0.199 |
| 26 | MQ4-05 | 4 | 1 | 44.280 | 44.280 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.792 | 0.199 |
| 27 | MQ4-07 | 4 | 1 | 41.760 | 41.760 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.792 | 0.199 |
| 28 | MQ4-07 | 4 | 1 | 7.920 | 7.920 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.792 | 0.199 |
| 29 | MQ4-07 | 4 | 1 | 30.240 | 30.240 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.792 | 0.199 |
| 30 | MQ4-07 | 4 | 1 | 56.160 | 56.160 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.792 | 0.199 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 643.040 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.181 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MQ1-01 | 1 | 1 | 12.600 | 12.600 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 2 | MQ1-01 | 1 | 1 | 10.640 | 10.640 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 3 | MQ1-01 | 1 | 1 | 12.040 | 12.040 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 4 | MQ1-01 | 1 | 1 | 11.200 | 11.200 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 5 | MQ1-02 | 1 | 2 | 12.320 | 24.640 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 6 | MQ1-02 | 1 | 1 | 12.880 | 12.880 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 7 | MQ1-02 | 1 | 1 | 22.680 | 22.680 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 8 | MQ1-02 | 1 | 1 | 11.480 | 11.480 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 9 | MQ1-02 | 1 | 3 | 12.040 | 36.120 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 10 | MQ1-05 | 1 | 1 | 8.400 | 8.400 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 11 | MQ2-01 | 2 | 1 | 14.280 | 14.280 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 12 | MQ2-01 | 2 | 1 | 18.480 | 18.480 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 13 | MQ2-02 | 2 | 1 | 30.240 | 30.240 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 14 | MQ2-02 | 2 | 1 | 36.120 | 36.120 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900*5000 | 0.817 | 0.205 |
| 15 | MQ2-02 | 2 | 1 | 24.080 | 24.080 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 16 | MQ2-02 | 2 | 1 | 24.640 | 24.640 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 17 | MQ2-09 | 2 | 1 | 8.400 | 8.400 | 81 | 0.251 |  | 1.000 | 0.251 |
| 18 | MQ3-01 | 3 | 1 | 11.760 | 11.760 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 19 | MQ3-01 | 3 | 1 | 14.280 | 14.280 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.726 | 0.182 |
| 20 | MQ3-02 | 3 | 1 | 43.200 | 43.200 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.759 | 0.191 |
| 21 | MQ3-02 | 3 | 1 | 51.600 | 51.600 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.759 | 0.191 |
| 22 | MQ3-02 | 3 | 1 | 34.400 | 34.400 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.759 | 0.191 |
| 23 | MQ3-02 | 3 | 1 | 35.200 | 35.200 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.759 | 0.191 |
| 24 | MQ3-09 | 3 | 1 | 8.400 | 8.400 | 81 | 0.251 |  | 1.000 | 0.251 |
| 25 | MQ4-01 | 4 | 1 | 1.440 | 1.440 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.820 | 0.206 |
| 26 | MQ4-01 | 4 | 2 | 8.640 | 17.280 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.820 | 0.206 |
| 27 | MQ4-01 | 4 | 1 | 18.360 | 18.360 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.820 | 0.206 |
| 28 | MQ4-01 | 4 | 1 | 9.720 | 9.720 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.820 | 0.206 |
| 29 | MQ4-01 | 4 | 1 | 12.600 | 12.600 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.820 | 0.206 |
| 30 | MQ4-01 | 4 | 1 | 37.080 | 37.080 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.820 | 0.206 |
| 31 | MQ4-01 | 4 | 1 | 11.160 | 11.160 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.820 | 0.206 |
| 32 | MQ4-01 | 4 | 1 | 5.040 | 5.040 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.820 | 0.206 |
| 33 | MQ4-01 | 4 | 1 | 30.960 | 30.960 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.820 | 0.206 |
| 34 | MQ4-01 | 4 | 1 | 31.680 | 31.680 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.820 | 0.206 |
| 35 | MQ4-03 | 4 | 1 | 6.480 | 6.480 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.820 | 0.206 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 699.560 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.193 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MQ1-03 | 1 | 1 | 14.000 | 14.000 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.655 | 0.164 |
| 2 | MQ1-03 | 1 | 1 | 21.560 | 21.560 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.748 | 0.188 |
| 3 | MQ1-06 | 1 | 1 | 13.160 | 13.160 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.655 | 0.164 |
| 4 | MQ1-06 | 1 | 1 | 20.440 | 20.440 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.655 | 0.164 |
| 5 | MQ1-11 | 1 | 1 | 7.840 | 7.840 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.655 | 0.164 |
| 6 | MQ2-03 | 2 | 1 | 28.560 | 28.560 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2300*5000 | 0.815 | 0.205 |
| 7 | MQ2-09 | 2 | 1 | 14.560 | 14.560 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.748 | 0.188 |
| 8 | MQ2-09 | 2 | 1 | 20.440 | 20.440 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.748 | 0.188 |
| 9 | MQ3-03 | 3 | 1 | 28.560 | 28.560 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.748 | 0.188 |
| 10 | MQ3-10 | 3 | 1 | 14.560 | 14.560 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.748 | 0.188 |
| 11 | MQ3-10 | 3 | 1 | 20.440 | 20.440 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.748 | 0.188 |
| 12 | MQ4-01 | 4 | 1 | 0.360 | 0.360 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.780 | 0.196 |
| 13 | MQ4-02 | 4 | 1 | 28.440 | 28.440 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.780 | 0.196 |
| 14 | MQ4-03 | 4 | 1 | 24.840 | 24.840 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.780 | 0.196 |
| 15 | MQ4-04 | 4 | 1 | 37.440 | 37.440 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.780 | 0.196 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 295.200 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.187 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MQ1-08 | 1 | 1 | 25.480 | 25.480 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.667 | 0.167 |
| 2 | MQ1-10 | 1 | 1 | 17.080 | 17.080 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.667 | 0.167 |
| 3 | MQ1-13 | 1 | 1 | 16.240 | 16.240 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.754 | 0.189 |
| 4 | MQ1-14 | 1 | 1 | 20.440 | 20.440 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.754 | 0.189 |
| 5 | MQ2-07 | 2 | 1 | 42.840 | 42.840 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.754 | 0.189 |
| 6 | MQ2-09 | 2 | 1 | 14.560 | 14.560 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.667 | 0.167 |
| 7 | MQ2-09 | 2 | 1 | 20.440 | 20.440 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.667 | 0.167 |
| 8 | MQ3-07 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.754 | 0.189 |
| 9 | MQ3-07 | 3 | 1 | 20.440 | 20.440 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.754 | 0.189 |
| 10 | MQ3-08 | 3 | 1 | 14.560 | 14.560 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.667 | 0.167 |
| 11 | MQ3-08 | 3 | 1 | 20.440 | 20.440 | 81 | 0.251 | 平板遮阳2900 | 0.667 | 0.167 |
| 12 | MQ4-01 | 4 | 1 | 0.360 | 0.360 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.785 | 0.197 |
| 13 | MQ4-06 | 4 | 1 | 36.720 | 36.720 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.785 | 0.197 |
| 14 | MQ4-07 | 4 | 1 | 13.320 | 13.320 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.785 | 0.197 |
| 15 | MQ4-07 | 4 | 1 | 13.680 | 13.680 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.785 | 0.197 |
| 16 | MQ4-09 | 4 | 1 | 26.280 | 26.280 | 81 | 0.251 | 平板遮阳1750 | 0.785 | 0.197 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 324.720 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.184 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 643.04 | 2.50 | 0.18 | 0.58 | K≤2.40, SHGC≤0.20 | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 699.56 | 2.50 | 0.19 | 0.61 | K≤2.40, SHGC≤0.25 | 不满足 |
| 东向 | 立面3 | 295.20 | 2.50 | 0.19 | 0.50 | K≤2.50, SHGC≤0.25 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 324.72 | 2.50 | 0.18 | 0.55 | K≤2.40, SHGC≤0.20 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 1962.52 | 2.50 | 0.19 | 0.57 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-5的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 643.04 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 699.56 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 295.20 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 324.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1021(最不利房间) | 商场-一般商店 |  | 外窗 | MQ1-11 | 0.30 | 有 |
|  |  |  |  | 外窗 | MQ1-11 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | MQ1-13 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 4 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 5 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求进行节能设计的权衡判断。

权衡判断基本要求

说明

本建筑按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 陶瓷地面砖、墙面砖 | 1.100 | 12.720 | 2000.0 | 1050.0 | 0.0000 | 修正系数a=1.0 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土内配钢筋 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.583 | 35.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 10.112 | 1800.0 | 840.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 加草粘土(ρ=1600) | 0.760 | 9.451 | 1600.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 陶粒混凝土(ρ=1100) | 0.500 | 6.481 | 1100.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 保温气凝胶 | 0.030 | 5.560 | 210.0 | 6051.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：

（1） 屋顶构造：（由上到下）

陶瓷地面砖、墙面砖 25mm＋细石混凝土内配钢筋 40mm＋挤塑聚苯板 80mm＋水泥砂浆 30mm＋钢筋混凝土 120mm

（2） 种植屋面：（由上到下）

加草粘土(ρ=1600) 500mm＋细石混凝土内配钢筋 40mm＋水泥砂浆 20mm＋陶粒混凝土(ρ=1100) 30mm＋挤塑聚苯板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：外墙构造(钢筋混凝土墙-保温）：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋保温气凝胶 20mm＋水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：隔热金属型材，6mmLow-E+12mm空气+6灰色透明玻璃：

传热系数2.500W/m^2.K，太阳得热系数0.251

体形系数

| 外表面积 | 5158.21 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 24113.68 |
| 体形系数 | 0.21 |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.022 | 0.217 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.022 | 0.217 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.112 | 1.621 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.68 |  |  |  |  |  |

权衡判断基本要求

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造－屋顶构造 | K=0.40 | K<=0.4 | 满足 |
| 屋顶构造－种植屋面 | K=0.33 | K<=0.4 | 满足 |
| 外墙构造 | K=1.17; D=6.12 | K<=1.5 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－南向－立面1 | K=2.50; SHGC=0.18 | K≤2.50, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－北向－立面2 | K=2.50; SHGC=0.19 | K≤2.50, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－东向－立面3 | K=2.50; SHGC=0.19 | K≤2.50, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－西向－立面4 | K=2.50; SHGC=0.18 | K≤2.50, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 可开启窗扇 | 无通风换气装置 | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 | 满足 |
| 非中空窗面积比－南向－立面1 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－北向－立面2 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－东向－立面3 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－西向－立面4 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本要求，可进行围护结构的权衡判断。

综合权衡

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.37(D:6.26) |  |  | 0.40 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.17(D:6.12) |  |  | 1.50 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 3.68 |  |  | 3.68 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.58 | 2.50 | 0.18 | 0.58 | 2.40 | 0.20 |
|  | 北向 | 立面2 | 0.61 | 2.50 | 0.19 | 0.61 | 2.40 | 0.25 |
|  | 东向 | 立面3 | 0.50 | 2.50 | 0.19 | 0.50 | 2.50 | 0.25 |
|  | 西向 | 立面4 | 0.55 | 2.50 | 0.18 | 0.55 | 2.40 | 0.20 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 商场-一般商店 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 41.59 | 43.78 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 41.48 | 43.67 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 0.11 | 0.11 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 145.19 | 152.84 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 0.24 | 0.25 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-走廊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 商场-一般商店 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-走廊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 商场-一般商店 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日