## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：1、电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1336369.35
1.1 | 电气部分 | 1336369.35
2 | 措施合计 | 135042.72
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 121968.30
2.2 | 其他措施费 | 13074.42
3 | 其他项目 | 34097.93 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 34097.93
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1505510.00
5 | 增值税销项税额 | 135495.90 |  |  | －
6 | 总造价 | 1641005.90
7 | 人工费 | 338825.98
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,641,005.90 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1、电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  | 合约预算部审核意见6.17
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
[10 empty] | 暂估价 | 图纸问题 | 清单问题 | 价格问题
|  | 电气部分 | [6 empty] | 1336369.35 |  | 咨询本次报审清单所对应的图纸与6.13建设方提供的招标图不一致，请设计、咨询复核图纸，调整清单。
|  | 1.1、低压配电部分 | [6 empty] | 607215.41
|  | 1.1.1、配电箱 | [6 empty] | 24339.67
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:CK-1AP 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1036.98 |  | 1036.98
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:CK-JCAP 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 991.33 |  | 991.33
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:CK-2AP/CK-3AP 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 2 | 1715.94 |  | 3431.88
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:CK-1AP 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 2066.84 |  | 2066.84 |  |  | 此项和清单序号1项重复，
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:XF-2AP 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 2066.84 |  | 2066.84
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:FHJL-1AT 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1286.87 |  | 1286.87
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:FHJL-2AT 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1286.87 |  | 1286.87
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:FHJL-3AT 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1286.87 |  | 1286.87
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1ALE 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1169.53 |  | 1169.53
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:JCALE 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1149.38 |  | 1149.38 |  | 缺失配电箱系统图，需补充 增加系统图
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2ALE 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1157.44 |  | 1157.44
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:3ALE 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1157.44 |  | 1157.44
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:WD-1AP 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1386.68 |  | 1386.68
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:WD-2AP 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1386.68 |  | 1386.68
15 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:T接箱 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 4 | 627.34 |  | 2509.36
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统1kV以下交流供电 2.其他具体要求详见规范及设计图纸 |  | 系统 | 1 | 968.68 |  | 968.68 |  |  | 1.送配电系统调试和接地系统调试，统一纳入一个分部“系统调试”分部中； 2.送配电系统调试的名称改为，电气系统调试，单位按项，工程量为1
|  | 1.1.2、电力电缆 | [6 empty] | 462691.67
17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 82.187 | 300.09 |  | 24663.5
18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:WDZC-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 10 | 248.25 |  | 2482.5
19 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZCN-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 54.556 | 573.83 |  | 31305.87
20 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:WDZCN-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 4 | 296.43 |  | 1185.72
21 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZCN-YJY-4*150+1*70 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 114.48 | 457.47 |  | 52371.17
22 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:WDZCN-YJY-4*150+1*70 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 4 | 296.43 |  | 1185.72
23 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZCN-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 1047.035 | 227.41 |  | 238106.23
24 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:WDZCN-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 18 | 192.94 |  | 3472.92
25 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZCN-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 975.811 | 68.39 |  | 66735.71 |  |  | 分支电缆WDZC-YJY-5*16清单漏项，请复核调整
26 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:WDZCN-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 8 | 94.86 |  | 758.88
27 | 030408001006 | 软矿物质电缆 | 1.名称:软矿物质电缆 2.规格:BBTRZ-5*6 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 293.976 | 47.95 |  | 14096.15
28 | 030408006006 | 矿物绝缘电缆终端头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BBTRZ-5*6 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 6 | 46.78 |  | 280.68
29 | 030408001007 | 软矿物质电缆 | 1.名称:软矿物质电缆 2.规格:BBTRZ-5*4 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 192.545 | 40.22 |  | 7744.16
30 | 030408006007 | 矿物绝缘电缆终端头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTRZ-5*4 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 8 | 39.79 |  | 318.32
31 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 461.89 | 34.93 |  | 16133.82 |  |  | 分支电缆WDZC-YJY-5*6清单漏项，请复核调整。
32 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 41.986 | 44.07 |  | 1850.32
|  | 1.1.3、桥架 | [6 empty] | 120184.07
33 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:普通负荷桥架（托盘桥架） 2.型号:500*150mm 3.安装方式:详图要求 4.综合考虑各类增加费 5.内容：包含桥架、隔板、盖板、连接配件、接地线等 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 15.157 | 231.82 |  | 3513.7
34 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:普通负荷桥架（托盘桥架） 2.型号:300*100mm 3.安装方式:详图要求 4.综合考虑各类增加费 5.内容：包含桥架、隔板、盖板、连接配件、接地线等 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 29.266 | 107.23 |  | 3138.19
35 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:普通负荷桥架（托盘桥架） 2.型号:300*150mm 3.安装方式:详图要求 4.综合考虑各类增加费 5.内容：包含桥架、隔板、盖板、连接配件、接地线等 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 50.178 | 144.58 |  | 7254.74
36 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:普通负荷桥架（托盘桥架） 2.型号:200*100mm 3.安装方式:详图要求 4.综合考虑各类增加费 5.内容：包含桥架、隔板、盖板、连接配件、接地线等 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 379.594 | 85.51 |  | 32459.08
37 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:普通负荷桥架（托盘桥架） 2.型号:100*80mm 3.安装方式:详图要求 4.综合考虑各类增加费 5.内容：包含桥架、隔板、盖板、连接配件、接地线等 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 247.454 | 68.45 |  | 16938.23 |  |  | 普通负荷桥架100*50桥架漏项，请修正
38 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:消防负荷防火封闭式金属槽盒 2.型号:300*150mm 3.安装方式:详图要求 4.综合考虑各类增加费 5.内容：包含线槽、隔板、盖板、连接配件、接地线等 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 70.82 | 108.35 |  | 7673.35
39 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:消防负荷防火封闭式金属槽盒 2.型号:300*100mm 3.安装方式:详图要求 4.综合考虑各类增加费 5.内容：包含线槽、隔板、盖板、连接配件、接地线等 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 136.005 | 100.23 |  | 13631.78
40 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:消防负荷防火封闭式金属槽盒 2.型号:200*100mm 3.安装方式:详图要求 4.综合考虑各类增加费 5.内容：包含线槽、隔板、盖板、连接配件、接地线等 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 44.892 | 67.94 |  | 3049.96
41 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:消防负荷防火封闭式金属槽盒 2.型号:150*100mm 3.安装方式:详图要求 4.综合考虑各类增加费 5.内容：包含线槽、隔板、盖板、连接配件、接地线等 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 14.669 | 65.77 |  | 964.78
42 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:消防负荷防火封闭式金属槽盒 2.型号:100*80mm 3.安装方式:详图要求 4.综合考虑各类增加费 5.内容：包含线槽、隔板、盖板、连接配件、接地线等 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 199.934 | 58.63 |  | 11722.13
43 | 031002001001 | 桥架支架 | 1.支架制作、安装、除锈 2.刷油:刷红丹漆2遍，醇酸调和漆2遍 3.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | kg | 674.7664 | 29.4 |  | 19838.13
|  | 1.2、普通照明部分 | [6 empty] | 419766.67
|  | 1.2.1、配电箱 | [6 empty] | 30822.54
44 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1-AL1 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 759.47 |  | 759.47
45 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1-AL2 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1527.53 |  | 1527.53
46 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1-AL3 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1135.16 |  | 1135.16
47 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:JC-AL4 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 735.29 |  | 735.29
48 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:JC-AL5 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 735.29 |  | 735.29 |  | 缺失配电箱系统图，需补充 增加系统图
49 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2-AL1 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1131.12 |  | 1131.12
50 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2-AL2 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1119.04 |  | 1119.04
51 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2-AL3 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1127.11 |  | 1127.11
52 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:3-AL1 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1135.16 |  | 1135.16
53 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:3-AL2 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1123.07 |  | 1123.07
54 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:3-AL3 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1147.25 |  | 1147.25
55 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:WD-DTAT1 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 3175.81 |  | 3175.81
56 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:WD-DTAT2 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 3175.81 |  | 3175.81
57 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:WD-DTAT3 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1480.77 |  | 1480.77 |  | 配电箱系统图中显示预留电梯6配电箱WD-DTAT6，平面图中无此箱，请明确是否在本次范围，若不在请删除； 无需预留，建筑已取消 | WD-DTAT6电梯预留配电箱有系统图，无平面图，咨询清单未包含，请复核清单
58 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:P(Y)-2-1AC 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1616.38 |  | 1616.38 |  | 6台风机，P(Y)-WD-1AC~2AC表示2台，PY-WD-1AC~4AC表示4台，详见消防总箱XF-1AP、XF-2AP;WP1~6回路。 | W
59 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:P(Y)-3-1AC 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1616.38 |  | 1616.38 |  | 6台风机，P(Y)-WD-1AC~2AC表示2台，PY-WD-1AC~4AC表示4台，详见消防总箱XF-1AP、XF-2AP;WP1~6回路。
60 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:P(Y)-3-2AC 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1616.38 |  | 1616.38 |  | 6台风机，P(Y)-WD-1AC~2AC表示2台，PY-WD-1AC~4AC表示4台，详见消防总箱XF-1AP、XF-2AP;WP1~6回路。
61 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:P(Y)-3-3AC 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1616.38 |  | 1616.38 |  | 6台风机，P(Y)-WD-1AC~2AC表示2台，PY-WD-1AC~4AC表示4台，详见消防总箱XF-1AP、XF-2AP;WP1~6回路。
62 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:P(Y)-3-4AC 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1616.38 |  | 1616.38 |  | 6台风机，P(Y)-WD-1AC~2AC表示2台，PY-WD-1AC~4AC表示4台，详见消防总箱XF-1AP、XF-2AP;WP1~6回路。
63 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:P(Y)-3-5AC 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1616.38 |  | 1616.38 |  | 6台风机，P(Y)-WD-1AC~2AC表示2台，PY-WD-1AC~4AC表示4台，详见消防总箱XF-1AP、XF-2AP;WP1~6回路。
64 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:P(Y)-3-6AC 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1616.38 |  | 1616.38 |  | 6台风机，P(Y)-WD-1AC~2AC表示2台，PY-WD-1AC~4AC表示4台，详见消防总箱XF-1AP、XF-2AP;WP1~6回路。
|  | 1.2.2、灯具 | [6 empty] | 99655.12
65 | 030412002001 | 广照型（厂房）LED灯 | 1.名称:广照型（厂房）LED灯 2.型号:1*100W,800lm，4000K 3.安装形式:吊杆安装 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 318 | 276.9 |  | 88054.2 |  |  | 清单项目特征中技术参数和图纸中图例表不一致，请复核调整。
66 | 030412005001 | LED灯/1.2m | 1.名称:LED灯/1.2m 2.型号:1*18W,3350lm，83Ra 3.安装形式:吊杆安装 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 66 | 92.49 |  | 6104.34
67 | 030412005002 | LED灯/1.2m | 1.名称:LED灯/1.2m 2.型号:1*36W,3350lm，83Ra 3.安装形式:壁装 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 27 | 74.13 |  | 2001.51
68 | 030412005003 | LED灯/1.2m（防爆） | 1.名称:LED灯/1.2m（防爆） 2.型号:1*18W,3350lm，83Ra 3.安装形式:吊杆安装 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 2 | 137.19 |  | 274.38
69 | 030412001001 | 墙上座灯 | 1.名称:墙上座灯 2.型号:10W,1000lm，82Ra 3.安装形式:壁装 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 21 | 33.61 |  | 705.81
70 | 030412001002 | 吸顶灯（雷达感应） | 1.名称:吸顶灯（雷达感应） 2.型号:12W,900lm，82Ra 3.安装形式:吸顶 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 32 | 78.59 |  | 2514.88
|  | 1.2.3、开关、插座 | [6 empty] | 2260.64
71 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含开关插座盒 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 37 | 28.15 |  | 1041.55
72 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含开关插座盒 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 7 | 30.02 |  | 210.14
73 | 030404034003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含开关插座盒 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 7 | 32.78 |  | 229.46
74 | 030404035001 | 单相二、三级插座 | 1.名称:单相二、三级插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含开关插座盒 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 27 | 28.87 |  | 779.49
|  | 1.2.3、配管、配线 | [6 empty] | 287028.37
75 | 030411001001 | 配管PC20 | 1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC20 4.含过线盒、连接配件 5.敷设方式：暗配 6.刨沟、修复等综合考虑 7.综合考虑各类增加费 8.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 5665.57 | 9.34 |  | 52916.42
76 | 030411001002 | 配管PC25 | 1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC25 4.含过线盒、连接配件 5.敷设方式：暗配 6.刨沟、修复等综合考虑 7.综合考虑各类增加费 8.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 187.26 | 12.94 |  | 2423.14
77 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑(线槽、线管敷设) 4.综合考虑各类增加费 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 20168.246 | 2.54 |  | 51227.34
78 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑(线槽、线管敷设) 4.综合考虑各类增加费 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 1320.573 | 4.11 |  | 5427.56
79 | 030411001003 | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.含过线盒、连接配件 5.敷设方式：明配 6.刨沟、修复等综合考虑 7.明敷金属管外壁需涂防火漆 8.综合考虑各类增加费 9.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 383.082 | 22.52 |  | 8627.01
80 | 030411001004 | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.含过线盒、连接配件 5.敷设方式：暗配 6.刨沟、修复等综合考虑 7.综合考虑各类增加费 8.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 1763.076 | 13.01 |  | 22937.62
81 | 030411001005 | 配管JDG25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.含过线盒、连接配件 5.敷设方式：明配 6.刨沟、修复等综合考虑 7.明敷金属管外壁需涂防火漆 8.综合考虑各类增加费 9.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 735.846 | 24.24 |  | 17836.91
82 | 030411001006 | 配管JDG25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.含过线盒、连接配件 5.敷设方式：暗配 6.刨沟、修复等综合考虑 7.综合考虑各类增加费 8.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 68.021 | 17.74 |  | 1206.69
83 | 030411001007 | 配管JDG32 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.含过线盒、连接配件 5.敷设方式：明配 6.刨沟、修复等综合考虑 7.明敷金属管外壁需涂防火漆 8.综合考虑各类增加费 9.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 33.664 | 27.84 |  | 937.21
84 | 030411001008 | 配管JDG40 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG40 4.含过线盒、连接配件 5.敷设方式：明配 6.刨沟、修复等综合考虑 7.明敷金属管外壁需涂防火漆 8.综合考虑各类增加费 9.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 24 | 33.21 |  | 797.04
85 | 030411001009 | 配管JDG70 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG70 4.含过线盒、连接配件 5.敷设方式：明配 6.刨沟、修复等综合考虑 7.明敷金属管外壁需涂防火漆 8.综合考虑各类增加费 9.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 99.792 | 83.08 |  | 8290.72
86 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑(线槽、线管敷设) 4.综合考虑各类增加费 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 19549.218 | 3.36 |  | 65685.37
87 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-1.5 3.配线形式:综合考虑(线槽、线管敷设) 4.综合考虑各类增加费 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 111.584 | 2.64 |  | 294.58
88 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*70 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 66.973 | 200.89 |  | 13454.21 |  |  | 1.屋顶排烟风机配电箱至排烟风机间的连接电缆WDZBN-YJY-4*16漏项，请复核补充 2.消防控制柜B1ATsxb1进线电缆WDZCN-YJY-4*240+1*120清单遗漏，请复核补充
89 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.规格:WDZBN-YJY-4*70 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 8 | 301.37 |  | 2410.96
90 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYJS-2*1.5 3.配线形式:综合考虑(线槽、线管敷设) 4.综合考虑各类增加费 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 38.064 | 4.26 |  | 162.15
91 | 030408001011 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZCN-KYJY-4*1.5 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 88.6 | 13.14 |  | 1164.2
92 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 1163.075 | 24.3 |  | 28262.72
93 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 12 | 95.43 |  | 1145.16
94 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 12 | 151.78 |  | 1821.36
|  | 1.3、应急照明部分 | [6 empty] | 166424.87
|  | 1.3.1、配电箱 | [6 empty] | 17546.43
95 | 030404017037 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:1ALD1 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1595.13 |  | 1595.13
96 | 030404017038 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:1ALD2 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1595.13 |  | 1595.13
97 | 030404017039 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:1ALD3 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1595.13 |  | 1595.13
98 | 030404017040 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:JCALD4 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1595.13 |  | 1595.13 |  | 无此箱的配电箱系统图，请补充 补充集中电源系统图
99 | 030404017041 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:JCALD5 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1595.13 |  | 1595.13
100 | 030404017042 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:2ALD6 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1595.13 |  | 1595.13 |  | 1.干线系统图中二层及三层应急照明配电箱名称和配电箱系统图（配电箱系统图和平面图的名称一致）中显示不一致，请设计完善统一电箱名称； 2.3ALD1箱在配电箱系统图中重复，无3ALD2和3ALD3配电箱系统图，请补充
101 | 030404017043 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:2ALD7 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1595.13 |  | 1595.13
102 | 030404017044 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:2ALD8 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1595.13 |  | 1595.13
103 | 030404017045 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:3ALD9 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1595.13 |  | 1595.13
104 | 030404017046 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:3ALD10 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1595.13 |  | 1595.13
105 | 030404017047 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:3ALD11 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1595.13 |  | 1595.13
|  | 1.3.2、灯具 | [6 empty] | 53684.84
106 | 030412004001 | 消防应急照明灯具 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:A型/DC36V/5W 3.安装形式:吸顶安装/吊装 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 376 | 62.97 |  | 23676.72
107 | 030412004002 | 消防应急照明灯具 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:A型/DC36V/5W 3.安装形式:壁装 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 45 | 63 |  | 2835
108 | 030412004003 | 方向标志灯 | 1.名称:消方向标志灯 2.型号:A型/DC36V/1W/单向单面 3.安装形式:壁装/嵌入式安装 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 50 | 64.64 |  | 3232
109 | 030412004004 | 大型方向标志灯 | 1.名称:大型方向标志灯 2.型号:A型/DC36V/3W/单向单面 3.安装形式:吊管固定式安装 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 107 | 190.08 |  | 20338.56
110 | 030412004005 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:A型/DC36V/1W 3.安装形式:壁装 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 3 | 64.64 |  | 193.92
111 | 030412004006 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:A型/DC36V/1W 3.安装形式:壁装 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 35 | 67.16 |  | 2350.6
112 | 030412004007 | 楼层标志灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.型号:A型/DC36V/1W 3.安装形式:壁装 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 18 | 58.78 |  | 1058.04
|  | 1.3.3、配管、配线 | [6 empty] | 95193.6
113 | 030411001010 | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.含过线盒、连接配件 5.敷设方式：暗配 6.刨沟、修复等综合考虑 7.综合考虑各类增加费 8.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 4594.763 | 13.01 |  | 59777.87
114 | 030411001011 | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.含过线盒、连接配件 5.敷设方式：明配 6.刨沟、修复等综合考虑 7.明敷金属管外壁需涂防火漆 8.综合考虑各类增加费 9.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 130.728 | 22.52 |  | 2943.99
115 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑(线槽、线管敷设) 4.综合考虑各类增加费 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 9664.209 | 3.36 |  | 32471.74
|  | 1.4、防雷接地部分 | [6 empty] | 114384.17
116 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.焊接桩根数:3以内 3.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 基 | 19 | 488.31 |  | 9277.89
117 | 粤030409012002 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.焊接桩根数:7以内 3.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 基 | 37 | 690.02 |  | 25530.74
118 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:基础接地 2.规格:利用地梁、板内两根不小于Φ10主钢筋作水平接地体，连通接地基础及引下线 3.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 1246.7792 | 8.2 |  | 10223.59
119 | 030409005001 | 接闪带 | 1.名称:暗敷接闪带 2.规格:利用屋面板内两根不小于Φ10的主筋作为接闪器 3.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 943.412 | 8.2 |  | 7735.98
120 | 030409005002 | 接闪带 | 1.名称:明敷接闪带 2.规格:Φ12热镀锌圆钢 3.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 328.324 | 49.02 |  | 16094.44
121 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:利用结构柱子做引下线 3.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 1451.7427 | 18.82 |  | 27321.8
122 | 030409002001 | 接地引出点 | 1.名称:接地引出点 2.规格:镀锌扁钢-40*4 3.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 50.5 | 28.39 |  | 1433.7
123 | 030409002002 | 强弱电井接地连接线 | 1.名称:强弱电井接地连接线 2.规格:镀锌扁钢-40*4 3.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 347.9403 | 28.39 |  | 9878.03
124 | 030409002003 | 外甩钢筋接地连接线 | 1.名称:外甩钢筋接地连接线 2.规格:镀锌扁钢-40*4 3.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 8 | 28.39 |  | 227.12
125 | 030409008001 | LEB等电位端子箱 | 1.名称:等电位端子箱 2.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 50 | 76.83 |  | 3841.5 |  |  | 清单项目特征中请注明等电位箱的类型“LEB"
126 | 030409008002 | 接地测试卡 | 1.名称:接地测试卡 2.规格:室外地坪0.5m处 3.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 8 | 122.24 |  | 977.92
127 | 030414011001 | 接地网调试 | 1.名称:接地网调试 2.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 系统 | 1 | 1841.46 |  | 1841.46
|  | 1.5、消防水泵房 | [6 empty] | 28578.23
|  | 1.5.1、照明部分 | [6 empty] | 22010.43
128 | 030404017048 | 配电柜 | 1.名称:配电箱 2.型号:B1ATxsb1 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1474.75 |  | 1474.75 |  |  | 1.清单项128和129的清单编制错误，这2台设备为低压配电柜，请修正， 2.项目特征描述中序号3和序号4调整为： 序号4.内容：含柜体、柜内母排、断路器、所有电器元器件、柜内配管配线、接线端子、接地装置、配套附件及连接件等组成设备所包含的全部内容。 序号5.含设备基础型钢底座、配电柜并柜等内容。 3.系统图中未注明配置网络电表，清单项目特征中不要去注明含和不含网络电表，请删除
129 | 030404017049 | 配电柜 | 1.名称:配电箱 2.型号:AC-B1-XFB1 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1474.75 |  | 1474.75
130 | 030412005004 | LED灯/1.2m | 1.名称:LED灯/1.2m 2.型号:1*18W,3350lm，83Ra 3.安装形式:吸顶安装 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 2 | 68.99 |  | 137.98
131 | 030412005005 | LED灯/1.2m（防水防尘） | 1.名称:LED灯/1.2m（防水防尘） 2.型号:1*36W,3350lm，83Ra 3.安装形式:吸顶安装 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 4 | 98.35 |  | 393.4
132 | 030404034004 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含开关插座盒 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 1 | 32.78 |  | 32.78
133 | 030404035002 | 单相二、三级插座 | 1.名称:单相二、三级插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含开关插座盒 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 4 | 28.87 |  | 115.48
134 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-3*2.5 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 25 | 10.31 |  | 257.75
135 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-3*4 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 15 | 14.23 |  | 213.45 |  |  | 1.消防控制柜B1ATsxb1出线回路WP3的出线电缆WDZAN-YJY-5*6清单漏项，请复核补充。 2.喷淋泵配电柜出线2个回路电缆NG-A-4*240+1*120以及NG-A-4*185+1*95清单漏项，请复核补充
136 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-3*95+2*50 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 15.61 | 278 |  | 4339.58 |  |  | 图中无此项，请复核
137 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.规格:WDZAN-YJY-3*95+2*50 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 4 | 374.31 |  | 1497.24
138 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZAN-YJY-4*70+3*70 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 15.61 | 353.49 |  | 5517.98 |  |  | 图中无此项，请复核
139 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.规格:WDZAN-YJY-4*70+3*70 3.敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4.综合考虑各类增加费 5.电压等级(kV):1KV及以下 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 个 | 4 | 295.63 |  | 1182.52
140 | 030408006012 | 焊铜接线端子 | 1.名称:焊铜接线端子 2.其他具体要求详见规范及设计图纸 |  | 个 | 2 | 7.77 |  | 15.54
141 | 030411001012 | 配管SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.含过线盒、连接配件 5.敷设方式：明配 6.刨沟、修复等综合考虑 7.明敷金属管外壁需涂防火漆 8.综合考虑各类增加费 9.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 25 | 22.52 |  | 563
142 | 030411001013 | 配管SC25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.含过线盒、连接配件 5.敷设方式：明配 6.刨沟、修复等综合考虑 7.明敷金属管外壁需涂防火漆 8.综合考虑各类增加费 9.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 15 | 24.24 |  | 363.6
143 | 030411001014 | 配管SC100 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC100 4.含过线盒、连接配件 5.敷设方式：明配 6.刨沟、修复等综合考虑 7.明敷金属管外壁需涂防火漆 8.综合考虑各类增加费 9.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 15.61 | 121.47 |  | 1896.15 |  |  | 镀锌钢管SC70和SC32清单漏项，请复核补充；
144 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管(埋地) 2.规格:SC100 3.开挖、回填 4.其他具体要求详见规范及设计图纸 |  | m | 16 | 112.28 |  | 1796.48
145 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管(埋地) 2.规格:SC150 3.开挖、回填 4.其他具体要求详见规范及设计图纸 |  | m | 5 | 147.6 |  | 738
|  | 1.5.2、应急部分 | [6 empty] | 4165.01
146 | 030404017050 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:XFALD1 3.安装方式:综合考虑 4.包含箱体及箱内所有开关、电器元器件、连接管线、接地线、调试等； 5.焊、压接线端子 6.不含网络电表 7.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 台 | 1 | 1658.34 |  | 1658.34
147 | 030412004008 | 消防应急照明灯具 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:A型/DC36V/5W 3.安装形式:吸顶安装/吊装 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 4 | 62.97 |  | 251.88
148 | 030412004009 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:A型/DC36V/1W 3.安装形式:壁装 4.含灯头接线盒 5.综合考虑各类增加费 6.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | 套 | 1 | 67.16 |  | 67.16
149 | 030411001017 | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.含过线盒、连接配件 5.敷设方式：暗配 6.刨沟、修复等综合考虑 7.综合考虑各类增加费 8.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 15 | 13.01 |  | 195.15
150 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑(线槽、线管敷设) 4.综合考虑各类增加费 5.具体参数及技术要求详见图纸及招标文件 |  | m | 593 | 3.36 |  | 1992.48
|  | 1.5.3、防雷接地 | [6 empty] | 2402.79
151 | 030409004002 | 均压环 | 1.名称:基础接地 2.规格:利用地梁、板内两根不小于Φ10主钢筋作水平接地体，连通接地基础及引下线 3.其他具体要求详见规范及设计图纸 |  | m | 29.092 | 8.2 |  | 238.55
152 | 030409005003 | 接闪带 | 1.名称:明敷接闪带 2.规格:Φ12热镀锌圆钢 3.其他具体要求详见规范及设计图纸 |  | m | 29.092 | 49.02 |  | 1426.09
153 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:利用结构柱子做引下线 3.其他具体要求详见规范及设计图纸 |  | m | 15.3772 | 18.82 |  | 289.4
154 | 030414011002 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.其他具体要求详见规范及设计图纸 |  | 系统 | 1 | 448.75 |  | 448.75
|  | 措施项目 | [6 empty] | 13074.42
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 13074.42
155 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
156 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 13074.42 |  | 13074.42
本页小计 | [8 empty] | 15477.21
合 计 | [8 empty] | 1349443.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1、电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 121968.3 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1、电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 121968.3
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1、电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 34097.93
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 34097.93 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：1、电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1、电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1505510 | 9 |  | 135495.9
合 计 | [6 empty] | 135495.9
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13