施工图设计文件审查意见单

| 设计单位 |  | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 项目编号 | 0120-25421 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查项目名称 |  | 广州丽盈仓库改扩建工程 | 审查专业 | 电气 |
| 序号 | 审查意见概述 （审查人填写） |  | 回复意见 （设计人填写） | 修改落实情况（审查人填写） |
| 回复时，请用云线标示出修改的地方。 |  |  |  |  |
| 一 | 违反建设工程强制性条文方面： |  |  |  |
| 1 | 防雷接地图：接地装置采用不同材料时，应考虑电化学腐蚀的影响，(复核说明、大样图、平面图) (GB55024-2022 7.2.8及条文说明)； 其余图自核； |  | 回复：增加说明详见电气施工图设计说明（三）、屋顶防雷平面图、基础接地平面图，云线圈出部分。 |  |
| 二 | 违反法律法规、设计深度不足方面： |  |  |  |
| 1 | 设计说明： - 补充消防用水量，明确本项目负荷等级、容量； - 明确本项目电力配电系统状况； |  | 回复：详见电 气 施工图设计说明（一）4.2.7条及4.13.7条增加说明。 |  |
| 2 | DS-11:消防线缆采用耐火线缆，敷设采用CT桥架敷设不能满足规范要求,应采用金属槽盒（MR），详GB 50016-2014（2018）10.1.10；其余图自核； |  | 回复：1、修改为耐火电缆，详见配电箱系统图（二）云线圈出处。2、修改配电平面消防说明消防负荷桥架改为金属槽盒 。 |  |
| 3 | 复核叉车充电间是否设置了防爆灯具？ |  | 回复：1、修改灯具及增加图例说明。 |  |
| 4 | DS-09：复核总进线电缆的阻燃等级； |  | 回复：修改为：WDZCN，C级耐火电缆。 |  |
| 三 | 其他方面： |  |  |  |
| 1 | 补充消防设计专篇。 |  | 回复：增加消防设计专篇。 |  |
| 2 |  |  |  |  |

| 审查人： 郭杏丽 (签名并加盖公章） 联系电话：13710861975 电子邮箱： 日期： 2025年4月 日 | 设计回复人： （签名并加盖公章） 联系电话： 电子邮箱： 日期： 年 月 日 | 复审确认： （签名并加盖公章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

注：1.本单全部回复、确认、签字、盖章后的正式文件归档。本单每页均须加盖公章。

2.本单完成后附于施工图设计文件审查报告后，一式四份，审查机构一份、建设单位三份。