施工图设计文件审查意见单

| 设计单位 |  | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查项目名称 |  | 广州丽盈仓库改扩建工程 | 审查专业 | 暖通 |
| 序号 | 审查意见概述 （审查人填写） |  | 回复意见 （设计人填写） | 修改落实情况（审查人填写） |
| 回复时，请用云线标示出修改的地方。 |  |  |  |  |
| 一 | 违反建设工程强制性条文方面： |  |  |  |
| 1 | 图号KS-09，排烟管穿越1交B轴防火墙（电梯厅与仓库之间隔墙）处应设置排烟防火阀，应满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.5条规定。 |  | 已增加防火阀，穿防火分区风管增加防火包裹，详见KS-09 |  |
| 二 | 违反法律法规、设计深度不足方面： |  |  |  |
| 1 | 图号KS-01，设计依据补充：《建筑防火封堵应用技术标准》GB／T51410-2020。 |  | 已补充设计依据，详见KS-01第一、3条 |  |
| 2 | 图号KS-01，《消防设施通用规范》GB55036-2022第2.0.10条消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识，说明文字应准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施，补充该描述。 |  | 已补充，详见KS-01第八、12条 |  |
| 3 | 图号KS-02，大样图不得使用膨胀锚栓作为承重结构的连接件，建议改为后扩底锚栓，见《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013第16.1.3、16.1.4条规定。 |  | 已修改为后扩底锚栓，详见KS-02 |  |
| 4 | 图号KS-11，复核1交C轴及1交F轴楼梯间最顶部开窗面积，不应小于1m2，请在图中注明。 |  | 已标明并提资建筑专业设置不小于1m2开窗 |  |
| 三 | 其他方面： |  |  |  |
| 1 | 补充各层防烟分区示意图。 |  | 已补充 |  |

| 审查人： (签名并加盖公章） 联系电话： 电子邮箱： 日期： 年 月 日 | 设计回复人： （签名并加盖公章） 联系电话： 电子邮箱： 日期： 年 月 日 | 复审确认： （签名并加盖公章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

注：1.本单全部回复、确认、签字、盖章后的正式文件归档。本单每页均须加盖公章。

2.本单完成后附于施工图设计文件审查报告后，一式四份，审查机构一份、建设单位三份。