设计依据

工程概况

详见建筑说明。

建设单位设计任务书及设计要求。

相关专业提供给本专业的工程设计资料。

设计执行的主要标准

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《安全防范工程通用规范》GB55029-2022

《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019

《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010

《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB22134-2008

《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247-2014

《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T19666-2019

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

《建筑防火烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

《车库建筑设计规范》JGJ100-2015

《汽车库、修车库、停车场防火规范》GB50067-2014

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T51313-2018

广东省地方标准《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T15-150-2018

广东省地方标准《民用建筑电线电缆防火技术规程》DBJ/T15-226-2021

《防灾避难场所设计规范》GB51143-2015

《数据中心设计规范》GB50174-2017

火灾自动报警系统系统形式与消防控制室设置

本工程火灾自动报警系统采用集中报警系统。

消防控制室设于3#楼首层。

消防控制室的布置和防火分隔应符合下列要求：

消防控制室应位于建筑的首层或地下一层，疏散门应直通室外或安全出口。

消防控制室的环境条件不应干扰或影响消防控制室内火灾报警与控制设备的正常运行。

消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线。

消防控制室应采取防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。

消防控制室与安防监控中心合用，消防设备集中设置，并与其它系统设备有明显间隔。

在消防控制室内设置火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置和消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防疏散照明和疏散指示系统控制器、消防设备电源监控器、防火门监控器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器和消防水池液位显示装置等子系统设备。各子系统设备采用专用线路分别与火灾报警控制器或消防控制室图形显示装置连接。

火灾自动报警系统应设置自动和手动触发报警装置，系统应具有火灾自动探测报警或人工辅助报警，控制相关系统设备应急启动并接收其动作反馈信号的功能。

火灾自动报警系统各设备之间应具有兼容的通信接口和通信协议。

火灾报警控制器应能接收项目的火灾报警、故障、隔离及联动控制等运行状态信息，并将系统的运行信息传输给消防控制室图形显示装置。

消防控制室图形显示装置应能集中显示所有火灾报警部位信号、联动控制动作信号和设备工作状态等信号。

消防控制室图形显示装置应能区分接收到的反馈信号类别并分别处理。设备反馈信号仅记录，火灾报警反馈、故障反馈记录后弹窗，提请值班人员及时处理。

消防控制室图形显示装置应具有显示和向远程监控系统传输《火灾自动报警系统设计规范》GB50116附录A和附录B规定的有关信息的功能。

火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接，不应使用电源插头。

火灾自动报警系统设备的防护等级应满足在设置场所环境条件下正常工作的要求。

消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识，说文字应准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。

消防控制室的资料和管理、控制和显示、信息记录、信息传输等要求应符合《消防控制室通用技术要求》GB25506的有关规定。

消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。

系统设备的设置

火灾报警控制器的设置

在消防控制室设1台集中火灾报警控制器。

火灾报警控制器的报警与联动控制总线合并设置，采用树形连接方式。

火灾报警区域的划分应满足相关受控系统联动控制的工作要求，火灾探测区域的划分应满足确定火灾报警部位的工作要求。

火灾自动报警系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备的总数不应大于32点。总线在穿越防火分区处应设置总线短路隔离器。

任一台火灾报警控制器所连接的设备总数和地址总数不应超过3200点，其中模块总数不应超过1600点。每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点，每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点，且应留有10%的余量。

火灾探测器的选择与设置

火灾探测器的选择应满足设置场所火灾初期特征参数的探测报警要求。根据建筑各探测区域内可能发生的火灾初期的形成和发展特征、空间几何特征、环境条件、联动控制要求、可能引起误报等原因等因素，火灾探测器设置如下：

办公室、会议室、走道、消防电梯/楼梯间前室、楼梯间、电梯机房、空调机房、配电间、弱电间、地下汽车库等高度不超过12m的场所以及净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内设置感烟火灾探测器。

厨房、锅炉房、发电机房、吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所、烘干车间、相对湿度经常大于95%、可能发生无烟火灾、有大量粉尘等场所设置感温火灾探测器。

变电所、不间断电源室、信息网络主机房和弱电系统控制室等设置气体灭火系统的场所，设置感烟和感温火灾探测器组合（直接接入气体灭火控制器）。

可燃气体报警装置的设置

本工程内可能散发可燃气体（住宅建筑的燃气用气部位除外）、可燃蒸气的场所均设置可燃气体探测报警装置。

可燃气体探测报警系统应独立组成，可燃气体探测器不应直接接入火灾报警控制器的报警总线。

可燃气体报警装置为由探测器、报警控制器、紧急切断阀等若干设备组成的自动控制安全系统，报警控制器、探测器与紧急切断阀联锁，自成独立系统。燃气总表间、燃气管道间、厨房等燃气可能泄漏的场所设置可燃气体探测器（根据燃气特性选用相应的探测器）。发生可燃气体泄露时，应与紧急切断阀联动自动切断气源、开启燃气事故防爆风机。

可燃气体报警装置不属我司设计范围，由建设单位另行委托具有燃气工程设计资质和消防工程施工资质的单位进行设计、施工；可燃气体报警装置应与餐饮场所室内燃气工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

每个防火分区或楼层至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。

火灾警报器的设置

在每个报警区域内均匀设置火灾警报器。火灾声、光警报器的设置应满足人员及时接受火警信号的要求，每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB，且不应低于60dB；在确认火灾后，系统应能启动所有火灾声、光警报器；系统应同时启动、停止所有火灾声警报器工作；具有语音提示功能的火灾声警报器应具有语音同步的功能。

在每层疏散楼梯口、消防电梯前室和走道拐角处设置火灾光警报器。

消防应急广播系统的设置

消防应急广播系统采用消防应急广播与公共广播系统合用，采用定压式广播系统。紧急广播应具有最高级别的优先权，具有消防应急广播功能的多用途公共广播系统，应具有强制切入消防应急广播的功能。应能在手动或警报信号触发的10s内向相关广播区播放警示信号、警报语声或实时指挥语声）。广播馈线电压100V。

音源设备、播音话筒、广播控制盘、功率放大器、管理和控制设备等集中设置在消防控制室内。

在地下停车库、大堂、电梯厅、前室、疏散楼梯间、走道、xx等公共场所设扬声器。以现场环境噪声为基准，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。扬声器应使用阻燃材料，或具有阻燃外壳结构。

消防应急广播系统设备（包括功率放大器等）应处于热备用状态，或具有定时自检和故障自动告警功能。应配置备用功率放大器，确保单台功率放大器失效时不应导致广播系统失效。

消防应急广播按防火分区划分回路。避难层设置独立的消防应急广播回路。

消防控制室设置一键手动发布消防应急广播功能。消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统，并应能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时，应自动对广播内容进行录音。消防控制室内应能显示消防应急广播分区的工作状态。

消防专用电话系统

设置独立的消防专用电话系统，采用多线制消防电话系统。消防电话总机应有消防电话通话录音功能。

在消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房设置消防专用电话分机。手动火灾报警按钮均附带消防电话插孔。

电梯轿厢内部消防对讲电话利用电梯五方对讲电话，该电话可与消防控制中心对讲，五方对讲系统的线缆及敷设方式应符合消防电话的防火要求。

分消防控制室设置消防专线电话，接入主消防控制室消防电话总机。

消防控制室内应设置消防专用电话总机和可直接报火警的外线电话，消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。

消防水池水位显示装置的设置：各消防水池的水位能就地和在消防控制室显示；消防水池水位设置高低水位报警装置。

水泵房、洗衣房、厨房等潮湿空间内设置的火灾探测器应选用防潮底盒。

外立面设置的设备应选用室外防雨型或加设防水护罩，防护等级不应低于IP56。

消防联动控制系统

基本要求

消防联动控制系统采用集中控制方式。

消防给水与灭火设施应具有在火灾时可靠动作，并按照设定要求持续运行的性能；与火灾自动报警系统联动的灭火设施，其火灾探测与联动控制系统应能联动灭火设施及时启动。

需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应为两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合；

消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号，并接受其联动反馈信号；

受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号匹配。

消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备，除采用联动控制外，还在消防控制室设置手动直接启动、停止控制装置。

加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。当系统中任一常闭加压送风口开启时，相应的加压风机均应能联动启动；当任一排烟阀或排烟口开启时，相应的排烟风机、补风机均应能联动启动。

各类消防联动模块应相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱内。联动控制模块严禁设置在配电柜（箱）内，一个报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。

应满足国家标准《消防联动控制系统》GB16806相关要求。

消防联动控制程序

火灾确认后，控制程序如下：

火灾区域及相关区域的普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等立即切断。

自动启动建筑内所有的火灾声光警报器，强制切入消防应急广播，向全楼广播，并可根据疏散指挥需要启动、停止所有火灾声警报器。首先启动火灾声警报器（单次时间为8~20s），间隔2~3s后再播放两次消防应急广播（每次10~30s），两者交替循环播放。

经消防联动控制器总线输出模块，打开或释放疏散通道上由出入口控制系统控制的门、闸机、电动栅杆、电动大门和停车场出入口处的档杆。

控制发生火灾及相关危险部位的电梯回降首层，非消防电梯回降首层开门并延时30～60s后切除电源（用于辅助人员疏散的电梯不切除电源）。

用于辅助人员疏散的电梯具有在火灾时仅停靠特定楼层和首层的功能。

在发生火灾的报警区域水灭火系统即将启动前，切断该区域及相关区域的正常照明和50V以上的智能化系统电源。

联动控制、手动控制启动自动喷淋系统、消火栓系统。消防水泵应确保在火灾时能及时启动；停泵应由人工控制，不应自动停泵。

按设定的程序联动或手动开启加压送风口、排烟口、排烟阀、电动挡烟垂壁和自动排烟窗；联动或手动启动加压送风机、排烟风机。

根据联动触发信号自动关闭相关部位的常开防火门和防火卷帘。

自动喷水灭火系统的联动控制

本工程采用湿式自动喷水灭火系统。

联动控制：消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态的影响。

手动控制：通过消防控制室手动控制盘直接启动、停止喷淋泵。

反馈信号：出水干管压力开关、流量开关、报警阀组压力开关、水流指示器、信号阀的动作信号，喷淋泵的启停状态、手/自动工作状态和故障信号应反馈至消防联动控制器。

消火栓系统的联动控制

本工程采用湿式消火栓系统。

联动控制：消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位水箱（池）出水管上的流量开关、报警阀压力开关等的动作信号直接联锁启动消火栓泵。联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态的影响。当设置消火栓按钮时，消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动。

手动控制：通过消防控制室手动控制盘直接启动、停止消火栓泵。

反馈信号：低压压力开关、流量开关的动作信号、消火栓泵的启停状态、手/自动工作状态和故障信号，消防水箱（池）最低水位信号等应反馈至消防联动控制器。

室内固定水炮灭火系统

室内固定水炮灭火系统由该灭火系统的厂家自带控制装置。

应采用联动/连锁控制方式，还在消防控制室设置手动控制消防水泵启动装置。

消防炮安装处应设置消防水泵启动按钮。

为水炮和泡沫炮灭火系统供水的临时高压消防给水系统应具有自动启动功能。

自动跟踪定位射流灭火系统

自动跟踪定位射流灭火系统由该灭火系统的厂家自带控制装置。

系统应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制的启动方式。现场手动控制装置的安装位置按给排水专业提出的要求确定。

消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动控制应具有优先权。

自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统在自动控制状态下，当探测到火源后，应至少有2台灭火装置对火源扫描定位和至少1台且最多2台灭火装置自动开启射流，且射流应能到达火源。

喷洒型自动射流灭火系统在自动控制状态下，当探测到火源后，对应火源探测装置的灭火装置应自动开启射流，且其中应至少有一组灭火装置的射流能到达火源。

干粉灭火系统

干粉灭火系统由该灭火系统的厂家自带控制装置。

干粉灭火系统应具有在启动前或同时联动切断防护区或保护对象的气体、液体供应源的功能。

用于经常有人停留场所的局部应用干粉灭火系统应具有手动控制和机械应急操作的启动方式，其他情况的全淹没和局部应用干粉灭火系统均应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。

防排烟系统的联动控制

防烟系统

防烟系统触发信号：加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮报警信号的“与”逻辑作为触发信号。

加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。当系统中任一常闭加压送风口开启时，相应的加压风机均应能联动启动；当任一排烟阀或排烟口开启时，相应的排烟风机、补风机均应能联动启动。

机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动，并应能在防火分区内的火灾信号确认后15s内联动同时开启该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室或合用前室的常闭加压送风口和加压送风机。余压监控系统应保证：前室、合用前室、封闭避难层（间）、封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为25Pa~30P；防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40Pa~50Pa。当系统余压值超过最大允许压力差时，开启对应位置加压送风系统压力旁通阀泄压。

排烟系统

排烟系统的联动控制：同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮报警信号的“与”逻辑作为触发信号，开启排烟口、排烟窗或排烟阀。

下列部位设置排烟防火阀，排烟防火阀具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能：垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上；一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上；排烟风机入口处；排烟管道穿越防火分区处。

机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能，其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

电动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能。当同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。

自动排烟窗应具有火灾自动报警系统联动、温度释放装置联动和现场集中手动启动功能。当相关区域火灾报警后，火灾自动报警系统联动开启相关自动排烟窗，自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。带有温控功能自动排烟窗，其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。

手动控制

通过消防控制室手动控制盘或现场手动控制按钮直接启动、停止加压送风机、排烟风机、补风机。

消防联动控制器上的一键式按钮或现场手动控制按钮启动相关部位的加压送风口、排烟口、排烟阀、电动挡烟垂壁和自动排烟窗。

反馈信号

加压送风机、排烟风机的启动和停止动作信号、过负荷保护报警信号、手/自动工作状态信号。

加压送风口、排烟口、排烟阀，电动挡烟垂壁的状态信号。

自动排烟窗的工作状态、手自动状态、故障报警状态、关窗到位状态、开窗到位状态信号。

电动防火阀（70℃）、排烟防火阀（280℃）的关闭信号。

上述反馈信号均应反馈至消防联动控制器。

防排烟系统的联动控制策略（包括设备联动的逻辑关系）、余压监控系统的压差采样位置由暖通专业负责确定，如火灾自动报警系统图纸与暖通专业要求不符，应告知暖通专业、电气专业，最终由暖通专业确定。

应急排烟窗、应急排烟排热设施

应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。

应急排烟排热设施应具有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能。应急排烟窗、应急排烟排热设施的联动控制策略（包括设备联动的逻辑关系）由暖通专业负责确定，如火灾自动报警系统图纸与空调专业要求不符，应告知暖通专业、电气专业，最终由暖通专业确定。

气体灭火系统的联动控制

本工程在变电所、不间断电源室、信息网络主机房等部位设置气体灭火系统，系统由专用的气体灭火控制器控制。

管网式气体灭火系统应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。预制式气体灭火系统应具有自动控制和手动控制的启动方式。

联动触发信号：由同一防护区域内设置的感烟火灾探测器和感温火灾探测器或一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮组成的“与”逻辑，或防护区外设置的紧急启动按钮的动作信号作为系统的联动触发信号。

联动控制要求：气体灭火控制器接到首个触发信号后，启动室内火灾声光警报器；接到第二个触发信号后，关闭送排风机及送排风阀、停止送排风系统及其电动防火阀、关闭门窗、延迟30s启动气体灭火装置，同时启动门外火灾声光警报器和灭火剂喷放指示灯。灭火剂喷放指示灯信号，应保持到防护区通风换气后，以手动方式解除。

反馈信号

包括：气体灭火系统的手/自动、启/停状态和故障状态、火灾探测器的报警信号、选择阀/压力开关的动作信号，紧急停止信号，以及防护区域内需联动控制的相关设备的正常工作状态和动作状态等信号，应反馈至消防联动控制器。

防火门及防火卷帘的联动控制

疏散通道上常开防火门的联动控制：防火门所在防火分区的两只独立的火灾探测器的报警信号或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号的“与”逻辑作为触发信号，通过防火门监控器联动关闭防火门。

非疏散通道上防火卷帘的联动控制：防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号的“与”逻辑作为触发信号，通过防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降到楼面。防火卷帘两侧设置的手动控制按钮可控制防火卷帘的升降，消防控制室内的消防联动控制器可手动控制防火卷帘下降。

车库行车通道上用于防火分区分隔的防火卷帘、疏散通道的防火卷帘的联动控制：防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号的“与”逻辑或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为触发信号，通过防火卷帘控制器联动控制防火卷帘下降至1.8m处；任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号触发联动防火卷帘下降到楼面。防火卷帘两侧设置的手动控制按钮可控制防火卷帘的升降。

充电基础设施行车通道上仅用于防火单元间隔的防火卷帘的联动控制：防火单元内的任一只火灾探测器或手动报警按钮的报警信号作为触发信号，通过防火卷帘控制器联动防火卷帘下降至距室内地面1.8m处停滞。防火卷帘两侧设置手动控制按钮，可根据现场火灾情况控制防火卷帘的升降。

用于防火分隔的防火卷帘应具有在火灾时不需要依靠电源等外部动力源而依靠自重自行关闭的功能。

反馈信号

包括：疏散通道上所有防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。防火卷帘控制器的工作状态和故障状态，防火卷帘的工作状态、动作到位信号（降至1.8m和降到楼面）和故障信号等，均应反馈至消防联动控制器。

电梯的联动控制

在消防控制室内设置的消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层的功能。

火灾时用于辅助人员疏散的电梯应具有在火灾时仅停靠特定楼层和首层的功能。

电梯的运行状态、故障状态和停于首层的反馈信号等应传送至消防联动控制器，并在消防控制室图形显示装置上显示。消防电梯的停用状态应反馈至消防联动控制器。

在首层的消防电梯入口处设置供消防队员专用的操作按钮。

电气火灾监控系统

电气火灾监控系统独立组成，电气火灾监控探测器的设置不应影响所在场所供配电系统的正常工作。

电气火灾监控系统由电气火灾监控器、接口模块、剩余电流式电气火灾探测器、测温式电气火灾探测器、故障电弧探测器等组成，可集中显示配电系统的报警信息、故障信息。

电气火灾监控器设于消防控制室，应提供标准通信接口和通信协议给火灾自动报警系统。电气火灾监控系统相关报警及故障信息应能传送至图形显示装置并显示，且该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。

电气火灾监控系统设备应符合《电气火灾监控系统》GB14287的规定。

在非消防负荷的配电线路上设置电气火灾监控系统，具体设置位置详见各配电系统图。

系统中剩余电流式电气火灾探测器应具备门槛电平连续可调功能，系统具有自然泄漏电流补偿功能（自然泄漏电流定为基础零值），剩余电流报警值设定为有效泄漏电流300mA。

系统中测温式火灾探测器采用直接接触方式检测电缆（相线与N线）与保护电器接驳处的温度。其动作报警值应具备0℃～150℃连续可调功能，并按所选电缆最高耐温的70%～80%设定。

电气火灾监控系统应检测配电线路的剩余电流和温度，当超过限定值时应报警，但不自动切断电源。

电气火灾监控系统的导线选择、线路敷设、供电电源及接地，应与火灾自动报警系统要求相同。系统干线敷设于火灾自动报警系统总线槽孔，支线穿金属管敷设。

消防设备电源监控系统

消防设备电源监控系统由消防电源监控器、传感器等组成。在各消防设备电源发生过压、欠压、缺相、过流、中断供电等故障时，消防设备电源监控器进行声光报警、记录，并实时显示被监测电源的电压、电流值及故障点位置。

消防电源监控器设于消防控制室，应提供标准通信接口和通信协议给火灾自动报警系统。消防设备电源监控系统相关报警及故障信息应能传送至消防控制室图形显示装置并显示，且该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。

消防设备电源监控系统产品应符合《消防设备电源监控系统》GB28184的规定。

现场传感器应采用不影响被监测电源回路的方式采集电压和电流信号及开关状态。

监控点设置详见各配电系统图。

消防电源监控系统的导线选择、线路敷设、供电电源及接地，应与火灾自动报警系统要求相同。系统干线敷设于火灾自动报警系统总线槽孔，支线穿金属管敷设。

防火门监控系统

防火门监控系统由防火门监控器、监控分机、现场控制器等组成。防火门监控系统对防火门的开启、关闭及故障状态等动态信息进行监控，对防火门非正常打开、关闭时报警并记录。当火灾发生时接收火灾报警信号，并根据火灾自动报警信号联动关闭常开防火门。

防火门监控器设于消防控制室，应提供标准通信接口和通信协议给火灾自动报警系统。防火门监控系统相关开启、关闭、故障和报警信息应能传送至火灾自动报警系统并显示，且该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。当火灾发生时接收火灾报警信号，联动控制关闭常开防火门并反馈状态信号。

防火门监控器应符合《防火门监控器》GB29364的规定。

在疏散通道上的常闭防火门、常开式防火门设置监控点。防火门现场控制器选用一体式控制器。防火门监控模块在防火门中间后侧上方明装，安装高度为底边距门框顶边0.1m。常开的双开防火门（含子母门）应设置两个电动闭门器。

防火门监控分机安装于电井内，防火门现场控制器的电源由防火门监控分机集中供给，以提供防火门开启以及关闭所需的电源。

联动控制

应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只于动火灾报警按钮的报警信号，作为常开防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。

设置电动闭门器的常开防火门，可在现场通过按下手动控制按钮使防火门手动关闭，手动按钮处设置明显的平时不允许按下的指示。

疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

防火门监控系统的导线选择、线路敷设、供电电源及接地，应与火灾自动报警系统要求相同。系统干线敷设于火灾自动报警系统总线槽孔，支线穿金属管敷设。

火灾自动报警系统线缆选型与敷设要求

火灾自动报警系统的传输线路和50V以下的控制线路，应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或电缆，采用交流220V的供电和控制线路其电压等级不应低于交流450V/750V。

火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。

线缆选型详见各系统图。

敷设要求

火灾自动报警系统的电源和联动线路应采用金属导管或金属槽盒保护。

火灾自动报警系统应单独布线，相同用途的导线颜色应一致；系统内不同电压等级、不同电流类别的线路应敷设在不同线管内或同一线槽的不同槽孔内。

消防应急广播线路单独穿管或独立槽盒敷设。

穿管水平敷设的线路，除报警总线外，不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。

火灾自动报警系统线路暗敷时，应采用穿金属导管（或：B1级阻燃刚性塑料管）保护并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm；消防用电设备、消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时，应采用穿金属导管保护。

所有消防线路明敷时（包括敷设在吊顶内），穿金属导管或封闭式金属槽盒保护，金属导管或金属槽盒采取防火保护措施。

所有消防线路明敷于潮湿场所或暗敷于建筑物底层及地面层以下外墙内、暗敷于素土内的金属导管，应釆用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管，并釆取防腐措施。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的镀锌钢导管。

火灾自动报警系统相关接口要求

与消防应急广播系统的接口要求：消防应急广播系统与火灾报警控制器通信，火灾确认后接收消防联动控制器联动指令向全楼进行广播，并与火灾声警报器分时交替工作。

与集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的接口要求：集中控制型消防应急照明和疏散指示系统与火灾报警控制器通信。消防联动控制器应能将火灾报警输出信号提供给应急照明控制器，应急照明控制器按预设逻辑自动控制系统的应急启动。（具有两种及以上疏散指示方案场所，消防联动控制器应发出控制各种不同预案的火灾报警区域信号或联动控制信号给应急照明控制器）。

与气体灭火系统的接口要求：气体灭火系统与火灾报警控制器通信。消防联动控制器可根据气体灭火系统的反馈信号，联动控制气体灭火系统防护区域外部相关消防设备。

与固定消防炮灭火系统的接口要求：固定消防炮灭火系统与火灾报警控制器通信，向火灾报警控制器提供固定消防炮灭火系统的工作和故障状态，电磁阀、水流开关的动作状态等信息。消防联动控制器可根据固定消防炮灭火系统反馈的信号联动控制相关消防设备。

与防火门监控系统的接口要求：防火门监控系统与火灾报警控制器通信，将系统的工作、故障状态等信息传输给消防控制室，并在消防控制室图形显示装置上显示，各防火门非正常打开或关闭的状态信号与火灾报警信号应有区别。当火灾发生时接收火灾报警信号，自动控制顺序关闭常开防火门并反馈状态信号。

与其它消防子系统的接口要求：可燃气体探测报警、电气火灾监控、消防设备电源监控和防火门监控与火灾报警控制器通信，将系统的工作、故障状态和报警（火灾预警）信号传输给消防控制室，并在消防控制室图形显示装置上显示，火灾预警信号与火灾报警信号应有区别。

与远程监控系统的接口要求：火灾自动报警系统应预留与远程监控系统的通信接口，并具有向远程监控系统传输火灾报警、建筑消防设施运行状态和消防安全管理等信息的功能。

与智能化集成系统的接口要求：火灾自动报警系统应预留与智能化集成系统的通信接口，向智能化集成系统开放通信协议，并提供相关信息。智能化集成系统接受火灾自动报警系统的报警信号后，可联动控制安防系统等相关子系统（作为消防联动控制系统的后备控制）。

火灾自动报警系统相关接口优先采用RS232、RS485、CAN等标准通讯接口，条件受限时可采用消防模块干触点方式交换信息。

系统中各类设备之间的接口和通信协议的兼容性应符合现行国家标准《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB22134的相关规定。