## 汇总表
附件7
白云高新区·智能制造园项目监测及检测技术服务 工作清单
序号 | 检测项目
1 | 材料见证检验
2 | 地基与基础、基坑支护检测
3 | 主体结构检测
4 | 人防结构检测
5 | 室外给排水、景观道路检测
6 | 基坑监测
7 | 主体沉降观测
8 | 高支模监测
9 | 室内环境检测
10 | 防雷检测
11 | 幕墙门窗检测
12 | 消防检测
13 | 节能与绿建检测
14 | 智能检测
注：本项目检测工作清单是暂定施工内容，仅供参考。服务单位需满足项目验收要求，且应满足相关部门的要求。

## 1.材料见证检验
附件7
白云高新区·智能制造园项目监测及检测技术服务 工作清单
序号 | 材料名称 | 检测参数 | 检测频率 | 备注
1 | 球墨铸铁管 | 外观、尺寸、布氏硬度 | 按规格批次抽，带标识管段20cm+1个5cm正方形铁块表面磨掉黑漆
2 | 聚乙烯双壁波纹管 | 外观、尺寸、烘箱试验、纵向回缩率、环刚度、环柔性、落锤冲击试验(300≤DN≤500不做) | 按规格批次抽3×300mm（300≤Dn≤500不做落锤）
3 | 高密度聚乙烯（HDPE）排水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、环刚度、静液压试验（该试验需在80℃水温下进行165h） | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组4根1米
4 | 高密度聚乙烯（HDPE）排水管件 | 外观、尺寸、烘箱试验、静液压试验（试验条件同管材） | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组取样9个
5 | 衬塑复合压力管 | 外观、尺寸、结合强度、弯曲性能（DN≤50mm）、 压扁性能（DN＞50mm）、耐冷热循环（热水用才做，冷水用不做） | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组取样1根1m+3个20mm
6 | PVC-U排水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、维卡软、温度、拉伸性能、落锤冲击试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组4根1米
7 | PVC-U排水管件 | 外观、尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度、静液压试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组取样9个
8 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、静液压试验（大于等于200做不了）、爆破试验（大于等于200做不了）、受开压稳定性 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组4根1米
9 | PVC-U给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、静液压试验（大于等于200做不了）、落锤冲击试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组4根1米
10 | PVC-U给水管件 | 外观、尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度、静液压试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组取样9个
11 | 通用阀门 | 上密封试验、壳体试验、密封试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组取样2个
12 | PVC-U胶粘剂 | 外观、溶解性、粘度、粘结强度、水压爆破强度 | 按规格批次抽500ml
13 | PE地下通信用实壁管 | 外观、尺寸、落锤冲击、扁平试验、环刚度、拉伸强度、纵向回缩率 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组4根1米
14 | 电工套管 | 外观、尺寸、抗压性能、冲击性能、弯曲性能、弯扁性能、跌落性能、耐热性能、绝缘强度、绝缘电阻、氧指数 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组取样8×1.2m
15 | 电工套管配件 | 外观、跌落性能、耐热性能、氧指数、绝缘强度、 绝缘电阻 | 按规格批次抽 9个
16 | 电缆桥架 | 外观、尺寸、承受安全工作荷载时的相对挠度、 耐撞击能力、保护电路连续性、防护层厚度 | 按规格批次抽 一根2.5米（样品规格小于2.5米时，按样品全长送检一根）＋2根1.2米中间用连接件接起；
17 | 面板开关 | 标志检查、防触电保护、接地措施、电气间隙、爬电距离、温升、绝缘电阻、电气强度、通断能力、 耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次抽 6个
18 | 配电箱 | 外观、电击防护、保护电路的完整性、内装元件的组合、内部电路和连接、外接导线端子、电气间隙和爬电距离、工频耐受电压 | 按规格批次抽 1个
19 | 镀锌线管 | 标志、弯曲试验、抗压性能、电气性能 | 按规格批次抽 6×1.2m（注明轻.中.重）
20 | PVC电线槽、电线管 | 外观、尺寸、负载变形、外负载变形、 冲击性能、氧指数、电气性能 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组4根1米
21 | 电线槽配件 | 外观、负载变形、冲击性能、耐热性能、 电气性能 | 按规格批次抽 9个
22 | 电线电缆 | 结构尺寸、导体电阻、绝缘电阻、电压试验、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验 | 按规格批次：小截面积（≤10mm2）抽20米；大截面积（＞10mm2）抽15米（只做节能检测电线抽10m。）（额定电压3kV及以上做不了电压试验；导体截面积大于50mm2做不了绝缘电阻。）
23 | 家用断路器 | 标志检查、防触电保护、电气间隙、爬电距离、 试验装置性能、动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、 电气强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组抽3个
24 | 漏电开关 | 标志检查、防触电保护、电气间隙、爬电距离、 试验装置性能、动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、 电气强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组抽3个
25 | 插座 | 标志检查、防触电保护、接地措施、电气间隙、爬电距离、温升、绝缘电阻、电气强度、分断容量、 耐热试验、灼热丝试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组取样6个
26 | 涂料、腻子 | 甲醛含量、VOC、苯系物总和含量 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。
27 | 墙砖 | 放射性 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。
28 | 木板 | 甲醛释放量（环境舱法） | 送样量1m2（500mm×500mm，2块）
29 | 胶粘剂 | 游离甲醛、VOC、苯、甲苯+二甲苯 | 送样量0.5kg；同批次产品检验报告的检测项目不全或检测结果不符合设计要求和规范要求时需复验
31 | 地坪涂料 | 游离甲醛，苯系物总和含量，总铅含量，可溶性重金属含量（铬、镉、汞），VOC含量 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。
32 | 土工布 | 单位面积质量偏差、厚度偏差、幅宽偏差、撕破强力、CBR顶破张力、垂直渗透系数、断裂张力、伸长率 | 按交货批号的同一品种、同一规格的产品作为检验批，随机抽取1卷,距头端至少3m剪取样品,其尺寸应满足所有内在质量指标性能试验。(收样时需提供标称抗拉强度、单位面积质量、厚度、幅宽规格)
33 | 发电机组负载检测 | 发电机组负载检测 | / | 按照1000KW计
34 | 生活饮用水 | pH，浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，色度，余氯，耗氧量，氨氮，菌落总数，总大肠菌群 | 理化指标：不少于1L 微生物指标：0.5L
35 | 水泥砂浆配比验证（不含原材料检验） | 配合验证 | 每种配比检验1组
36 | 混凝土配比验证（不含原材料检验） | 配比验证 | 每种配比检验1组
37 | 外加剂 | 减水率、泌水率比、抗压强度比 | 按进场批次取样,每批取样一组
38 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、烧失量、含水量 | 同一厂家、等级、品种、批号，200t为一批
39 | 水泥 | 标准稠度用水量、凝结时间、安定性(沸煮法)、胶砂强度 、比表面积、氯离子含量 | 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批；散装水泥不超过500t为一批
40 | 砂 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、有机物含量、氯离子含量 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批
41 | 石 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批
42 | 混凝土 | 抗压强度 | 1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次； 2）每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数仍不得少于一次； 3）当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次； 4）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；
43 |  | 抗折强度 | 每拌制100盘不超过100m3的同配合比的混凝土，其取样不得少于一组
44 |  | 抗渗 | 混凝土试件应在浇筑地点随机取样，连续浇筑混凝土每500m3应留置一组（6块）抗渗试块，且每项工程不得小于二组；
45 |  | 拌合物氯离子 | 同一等级每种配比至少送检一组。
46 | 砂浆 | 抗压强度 | 每一检验批且不超过250m3砌体的各种类、各强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽查一次，每次至少应制作一组试块
47 | 热轧带肋钢筋 | 拉伸、弯曲、最大力伸长率、强屈比、超屈比、重量偏差、反向弯曲 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。
48 | 热轧光圆钢筋 | 拉伸、弯曲、重量偏差 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。
49 | 钢筋焊接接头 | 拉伸强度 | 同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算，累计仍不足300个接头时，应按一批计算
50 | 钢筋机械连接 | 拉伸强度 | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、型式、规格的接头以500个为一批不足500的按一个验收批计。
51 |  | 残余变形 | 每个规格机械连接送检一组。
52 | 钢材型材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢材组成，不超过60t为一批
53 | 钢材型材 | 镀锌层 | 按进场批次取样,每批取样一组。
54 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢管组成，不超过60t为一批
55 | 蒸压加气混凝土砌块 | 干体积密度、抗压强度 | 同品种、同规格、同等级的砌块以3万块为一批，不足3万块亦为一批
56 | 灰砂砖/实心砖 | 抗压强度 | 每10万块为一批，不足10 万块按一批计。
57 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸强度、断裂延伸率、撕裂强度、不透水性、加热伸缩率 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样
58 | 聚合物水泥防水涂料 | 拉伸强度、断裂延伸率、不透水性、潮湿基面粘结强度 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样
59 | 防水卷材 | 厚度、不透水性、耐热性、拉伸性能（横纵向）、断裂延伸率 | 同一类型、同一规格10000m2为一批不足10000m2时亦可作为一批
60 | 砌筑砂浆、地面砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。
61 | 抹灰砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。
62 | 防水砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度、抗渗压力 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。
63 | 陶瓷砖 | 表面质量、破坏强度、断裂模数、吸水率 | 按进场批次取样,每批取样一组。
64 | 铝合金 | 尺寸偏差(壁厚）、涂层厚度、韦氏硬度 | 1）每批由同一合金牌号、供货状态、规格、同一表面处理方法的型材组成，批重不限；每批抽取型材根数的1%，不少于10根长度为200mm的型材
65 | 陶瓷砖粘结剂 | 拉伸粘结强度（未处理、浸水处理） | 连续生产，同一配料工艺条件制得的产品为一批。C类产品100t为一批，D类和R类产品10t为一批。不足上述数量时亦作为一批。
66 | 石材 | 弯曲强度、吸水率、体积密度 | 按进场批次取样,每批取样一组。
67 | 乳液涂料 | 在容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间(表干)、涂膜外观、对比率(白色浅色)、耐洗刷性 | 按进场批次取样,每批取样一组。
68 | 腻子 | 在容器中状态、施工性、干燥时间(表干) 、耐碱性、耐水性、粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。
69 | 砂壁状涂料 | 在容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度、涂膜外观 | 按进场批次取样,每批取样一组。
70 | 地坪漆（底涂、中涂） | 容器中状态、干燥时间、耐碱性 | 按进场批次取样,每批取样一组。
71 | 地坪漆（面涂） | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间、耐水性、耐碱性、耐酸性、耐油性 | 按进场批次取样,每批取样一组。
72 | 防腐涂料 | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间(表、实干)、附着力、耐弯曲性、耐冲击性、耐水性、施工性 | 按进场批次取样,每批取样一组。
73 | 超薄型防火涂料 | 容器中状态、干燥时间、粘结强度、耐水性 | 按进场批次取样,每批取样一组。
74 | 厚型防火涂料 | 容器中状态、干燥时间、粘结强度、耐水性、抗压强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。
75 | 涂料 | 相容性 | 根据设计要求，每种配套检测一组。
76 | 龙骨 | 外观质量、尺寸、镀锌层厚度、涂层铅笔硬度、 | 班产量大于或等于2000m者，以2000m同型号，同规格的轻钢龙骨为一批，班产量小于2000m,以实际产量为一批。
77 | 石膏板 | 单位面积质量、含水率、受潮挠度 | 同一类型，同一规格3000块板材按一批计。
78 | 干挂石材胶 | 适用期、拉剪强度（不锈钢-不锈钢）、压剪强度（石材-不锈钢） | 按进场批次取样,每批取样一组。
79 | 镀锌电焊网 | 硫酸铜试验、焊点抗拉力 | 按建筑面积，2000m2及以下，1组；2000-20000m2，3组；20000m2以上，6组。
80 | 涂料、腻子 | 游离甲醛 | 按进场批次取样,每批取样一组。
81 | 装饰装修材料（陶瓷砖、石材） | 放射性 | 按进场批次取样,每批取样一组。
82 | 焊接工艺评定（不含加工） | 拉伸、弯曲、冲击 | 按进场批次取样,每批取样一组。
83 | 焊材复验（不含加工） | 拉伸、冲击、化学成分分析（8个元素） | 按进场批次取样,每批取样一组。
84 | 普通螺栓 | 实物拉伸试验 | 按进场批次取样,每批取样一组。
85 | 钢绞线 | 抗拉强度、弹性模量 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。
86 | 锚具/夹片 | 硬度 | 按材料用量的3%抽检且不应少于6件。
87 | 锚固性能组合件 | 静载锚固性能 | 每种规格取样一组。
88 | 钢管脚手架构件 | 抗滑、抗破坏、扭转刚度、扭力矩试压 | 在批量范围281-500随机抽取直角扣件16件，旋转、对接扣件、底座各8件为一组；在批量范围501-1200随机抽取直角扣件26件，旋转、对接扣件、底座各13件为一组；在批量范围1201-10000随机抽取直角扣件40件，旋转、对接扣件、底座各20件为一组。
89 |  | 抗滑、抗破坏、扭力矩试压
90 |  | 抗拉、扭力矩试压
91 |  | 抗压
92 | 安全网 | 尺寸、网目密度、抗冲击性、抗贯穿性、阻燃性 | 按照进场的同一生产厂家、同一规格型号、同一批次的安全网，取3张。
93 | 安全带 | 整体静态负荷、整体动态负荷 | 坠落悬挂安全带（整体静态负荷、整体动态负荷）：取4条
94 | 安全帽 | 佩戴高度、垂直间距、下鄂带强度、冲击吸收性能、耐穿刺性能 | 耐穿刺性能、冲击吸收性能各有四种预处理方式[高温（50℃）处理、低温（-10℃）处理、浸水（20℃）处理、辐射处理]。进货检验：批量＜500顶时取1顶/项，批量500-5000时取2顶/项，批量5001-50000时取3顶/项，批量≥50001顶时取4顶/项。

## 2.地基与基础、基坑支护检测
附件7
白云高新区·智能制造园项目监测及检测技术服务 工作清单
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 检测频率 | 备注
1 | 单桩竖向抗压静载 | 承载力 | 总桩数1%且不少于3根，每种桩型不少于1根
2 | 单桩竖向抗拔静载 | 承载力 | 总桩数1%且不少于3根，每种桩型不少于1根
3 | 钻芯法 | 完整性 | 对于桩径＜1500mm的柱下桩、非柱下桩，，钻芯、声波不少于总桩数30%，且钻芯不少于5%。桩径≥1500mm的灌注桩，每个承台下的桩应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于该承台下桩总数的30%且不少于1根；其中，钻芯法抽检的数量不少于桩总数的5%（复杂岩溶区域宜适当增加）。未进行钻芯和声波检测的均进行低应变检测。
4 | 声波透射法 | 完整性
5 | 低应变 | 完整性
6 | 支护桩 | 完整性 | 总桩数20%且不少于10根
7 | 搅拌桩 | 完整性 | 总桩数1%不少于6根
8 | 锚索抗拔试验 | 承载力 | 总锚索数量的5%且不少于6根
9 | 锚索锁定力测试 | 锁定力 | 总锚索数量的5%且不少于6根
10 | 喷射厚度检测 |  | 每500m2一组
11 | 抽水试验 | 止水帷幕 | 不少于3点

## 3.主体结构检测
附件7
白云高新区·智能制造园项目监测及检测技术服务 工作清单
序号 | 检验项目 | 检测内容 | 检测频率 | 依据规范 | 备注
1 | 主体结构 检测 | 钻芯法检测混凝土强度 | 每个单位工程，每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一组进行混凝土强度检测；每组不少于三个芯样，其中墙梁交接部位至少抽取一个芯样。 | 2019年版《广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》 | 每组3个芯样
|  | 回弹法检测混凝土强度 | 每个单位工程，每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一组进行混凝土强度检测；每组不少于三个芯样，其中墙梁交接部位至少抽取一个芯样。 | 2019年版《广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》 | 每个构件10个测区
|  | 混凝土氯离子 | 每个单位工程，每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一组进行混凝土强度检测；每组不少于三个芯样，其中墙梁交接部位至少抽取一个芯样。 | 2019年版《广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》
|  | 钢筋保护层厚度 | 对非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件；悬挑梁应抽取构件数量5%且不少于10个构件；悬挑板应抽取构件数量的10%，且不少于20个。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
钢筋配置
|  | 构件截面尺寸 | 梁、柱应抽检构件数量的1%，且不应少于3构件；墙、板应按有代表性的自然间抽取1%，且不应少于3构件。
|  | 锚固件抗拔承载力 | 现场破坏性检验应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验；锚固件为植筋且总数不超过100件时，可取3件检验。现场非破坏性检验：对于非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚栓总数的0.1%且不少于5件进行检验，应取每一检验批植筋总数的0.1%且不少于3件进行检验。 | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013
|  | 饰面砖粘结强度 | 每500平方米墙体且每三层抽检1组 | 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 JGJ 110-2008
|  | 砂浆粘结强度 | 每5000平方米墙面抽检1组 | 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2011
| 装配式建筑检测 | 预制构件性能试验 | 单位工程、 同一结构形式构件随机抽取 1 件。 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》DBJ/T15-171-2019
|  | 预制构件强度回弹检测 | 单位工程、 同一生产企业、 同一强度等级构件划分为一个检验批； 不同生产企业应各选取 1 个有代表性的检验批， 随机抽取该批构件总数的 30%且不小于 10 个 |  | 每构件10个测区
|  | 预制构件钢筋配置及保护层厚度检测 | 对非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件；悬挑梁应抽取构件数量5%且不少于10个构件；悬挑板应抽取构件数量的10%，且不少于20个。
|  | 粗糙面凹凸深度检测 | 全数检测。 |  | 广东无收费标准
|  | 套筒灌浆饱满度检测 | 首层抽检构件总数的20%且不少于2个，其它层抽检10%且不少于1个。 |  | 广东无收费标准
|  | 吊钩预埋件拉拔检测 | 每种规格抽检1%比例且不少于3件
|  | 构件尺寸偏差 | 按批检验，同一生产企业、同类型构件每次抽样数量不应少于该类型数量的 5%且不少于 3 件
|  | 隔墙冲击试验检测 | 单位工程、同类型、同种连接方式的隔墙，抽取一组 3 块墙体进行试验

## 4.人防结构检测
附件7
白云高新区·智能制造园项目监测及检测技术服务 工作清单
序号 | 检验项目 | 检测内容 | 检测频率 | 依据规范 | 备注
1 | 人防结构 检测 | 钻芯法检测混凝土强度 | 每个防护单元，抽取不少于3根柱子进行检测，每面墙抽取一个区域进行检测，抽取不少于3块板，每块板抽取不少于1个点进行检测。 | 《防空地下室结构检测指引》（穗民防建〔2013〕400号文附件1） | 每组3个芯样
2 |  | 钢筋保护层厚度 | 每个防护单元，抽检不少于3条梁进行检测，每面墙抽取一个区域进行检测，抽检数量不少于3块板进行检测。
3 |  | 钢筋配置
4 |  | 构件截面尺寸 | 每个防护单元，抽检不少于3条梁进行检测，抽检不少于3根柱进行检测，每面墙抽取一个区域进行检测，结合混凝土强度检测中顶板的抽检频率进行顶板检测。
5 |  | 回弹法检测混凝土强度 | 每个防护单元，抽取不少于3根柱子进行检测，每面墙抽取一个区域进行检测，抽取不少于3块板进行检测。 |  | 每构件10个测区

## 5.室外给排水、景观道路检测
附件7
白云高新区·智能制造园项目监测及检测技术服务 工作清单
序号 | 检验项目 | 类别 | 检测参数 | 检测频率
1 | 室外给水管 | 功能试验 | 水压试验 | 全检
2 |  | 管坑回填 | 压实度 | 每压实层每1000平米检测3点
3 |  | 管坑承载力 | 轻型动力触探 | 每20米检测1点，每点预计1.5米
4 |  | 回填材料 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组
5 | 室外雨、污、废水管网 | 功能试验 | 闭水试验 | 全检
6 |  |  | CCTV检测 | 全检
7 |  | 管坑回填 | 压实度 | 每压实层每1000平米检测3点
8 |  | 管坑承载力 | 轻型动力触探 | 每20米检测1点，每点预计1.5米
9 | 校区道路 | 沥青混凝土 | 配合比设计 | 每种类型试验1组
10 |  | 粗集料 | 颗粒级配、表观密度、洛杉矶磨耗损失、压碎值、坚固性、针片状含量、水洗法＜0.075 mm颗粒含量、黏附性、吸水率、软石含量 | 每一配比检一组/按进场批次抽检
11 |  | 细集料 | 颗粒级配、表观密度、含水率、含泥量、泥块含量、砂当量 | 每一配比检一组/按进场批次抽检
12 |  | 矿粉 | 筛分、表观密度、亲水系数、塑性指数、含水量 | 每一配比检一组/按进场批次抽检
13 |  | 沥青 | 针入度、软化点、延度 | 每一配比检一组/每100t为一批，每批抽检1组
14 |  | 沥青混合料 | 马歇尔密度、油石比及矿料级配、理论相对最大密度、沥青含量 | 每品种每摊铺日抽检1组
15 |  | 水稳层配合比设计 |  | 每种型号检验1组
16 |  | 水泥 | 凝结时间、胶砂强度、安定性 | 每散装水泥500t，袋装水泥200t检1组
17 |  | 粗集料（水稳层） | 颗粒级配、表观密度、洛杉矶磨耗损失、压碎值、坚固性、针片状含量、水洗法＜0.075 mm颗粒含量、黏附性、吸水率、软石含量 | 按不同材料进厂批次，每种规格每批次不超过400m3或600t，小批量不超过200m3或300t抽1组
18 |  | 细集料（水稳层） | 颗粒级配、表观密度、含水率、含泥量、泥块含量、砂当量 | 按不同材料进厂批次，每种规格每批次不超过400m3或600t，小批量不超过200m3或300t抽1组
19 |  | 水稳层 | 无侧限抗压强度 | 每2000平方米送检1组
20 |  | 路面结构 | 厚度 | 每结构层每1000平方米检测1点
21 |  |  | 压实度
22 |  |  | 弯沉 | 每车道每20米检测1点
23 | 绿化 |  | 病虫害 | 乔灌木每100株检查10株，少于20株，全数检查。草坪、地被、花卉按面积抽查10%，4m2为一点，至少5个点，≤30m2全数检查。
24 | 种植土 |  | pH值、有机质、EC值、土壤质地、氮、磷、钾 | 客土：每500m3为一个检验批； 原土：每5000m2为一个检验批；
25 | 有机肥 |  | 氮、磷、钾、水分、有机质的质量分数、pH值 | 按规格批次抽

## 6.基坑监测
附件7
白云高新区·智能制造园项目监测及检测技术服务 工作清单
内容 | 序号 | 项目 | 备注
一、监测控制点及监测点埋设设点 | 1 | 监测控制点及工作基点
| 2 | 坑顶水平竖向位移监测点埋设
| 3 | 土体测斜孔埋设 | 测斜孔埋设深度约12m
| 4 | 地下水孔埋设 | 地下水位埋设深度约8m
| 5 | 周边地表、建筑物、管线沉降点埋设
内容 | 序号 | 项目 | 备注
二、监测费用 | 1 | 坑顶水平位移监测
| 2 | 坑顶竖向位移监测
| 3 | 深层水平位移监测
| 4 | 地下水孔监测
| 5 | 周边地表、建筑物、管线沉降观测
备注：基坑施工工期预计5个月，综合考虑监测频率1次/2.5d，预估总的监测次数为60次，最终监测次数以实际发生为准。

## 7.主体沉降观测
附件7
白云高新区·智能制造园项目监测及检测技术服务 工作清单
序号 | 项目 | 工作内容 |  | 备注
1 | 布设费 | 测点埋设 | 基准点
1#厂房沉降点
2#厂房沉降点
3#办公房沉降点
2 | 观测费用 | 观测项目 | 基准点联测
|  |  | 1#厂房沉降观测 | 层高6
|  |  | 2#厂房沉降观测 | 层高10
|  |  | 3#办公房沉降观测 | 层高12
备注：观测频率：初值观测2次取平均值，计2次（预计建筑物建至5层后可布点，进行初值观测，）；结构加层阶段，每加高2层观测一次；主体封顶后每3个月观测一次；竣工交付使用后每3-6个月观测一次，直至稳定为止。最终观测总次数以实际观测次数为准。基准点联测按每3-6个月联测一次，预计观测周期2年。

## 8.高支模监测
附件7
白云高新区·智能制造园项目监测及检测技术服务 工作清单
序号 | 监测项目 | 备注
1#厂房二层楼板（支模高度8m） | 支架水平位移
立杆轴力
立杆倾角
模板沉降
1#厂房三层楼板（支模高度6.5m） | 支架水平位移
立杆轴力
立杆倾角
模板沉降
2#厂房二层楼板（支模高度8m） | 支架水平位移
立杆轴力
立杆倾角
模板沉降
2#厂房三层楼板（支模高度6.5m） | 支架水平位移
立杆轴力
立杆倾角
模板沉降
1#厂房二层楼板（支模高度8m） | 支架水平位移 | 监测次数按每半小计一次，初值调试计一次，预计监测时间12h，最终以实际监测时间为准。
立杆轴力
立杆倾角
模板沉降
1#厂房三层楼板（支模高度6.5m） | 支架水平位移 | 监测次数按每半小计一次，初值调试计一次，预计监测时间12h，最终以实际监测时间为准。
立杆轴力
立杆倾角
模板沉降
2#厂房二层楼板（支模高度8m） | 支架水平位移 | 监测次数按每半小计一次，初值调试计一次，预计监测时间12h，最终以实际监测时间为准。
立杆轴力
立杆倾角
模板沉降
2#厂房三层楼板（支模高度6.5m） | 支架水平位移 | 监测次数按每半小计一次，初值调试计一次，预计监测时间12h，最终以实际监测时间为准。
立杆轴力
立杆倾角
模板沉降
备注：
（1）监测依据：本项目监测实施时均采用自动化监测；
（2）监测周期：浇筑前一小时初值测试至混凝土初凝完成。
（3）测点安装拆卸费包含在综合单价中，不在另计。

## 9.室内环境检测
附件7
白云高新区·智能制造园项目监测及检测技术服务 工作清单
序号 | 检验项目 | 检测参数 | 检测频率 | 备注
1 | 室内空气污染物含量 | 甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、氡气、TVOC | 按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020规定:每个建筑单体抽检量不得少于房间总数的5%，并不得少于3间。其中，按标准6.0.14条规定，幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。检测点数设置按房间使用面积分别计算：<50m2，1点、50～100m2，2点；100～500m2，不少于3点；500～1000m2，不少于5点；≥1000㎡的部分，每增加1000㎡增设1，增加面积不足≥1000㎡时按增加1000㎡计算
2 | 土壤放射性 | 土壤氡浓度 | 按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020规定:在工程地质勘察范围内布点时，应以10m作网格，各网格点应为测试点，当遇较大石块时，可偏离±2m，但布点数不应少于16个。测量布点应覆盖单体建筑基础工程范围。

## 10.防雷检测
白云高新区·智能制造园项目-防雷检测 工作清单
序号 | 检验项目 | 检测参数 | 检测频率 | 备注
1 | 土壤电阻率测试 | 土壤电阻率 | 根据实际情况确定
2 | 接地装置接地电阻检测 | 接地电阻 | 按引下线数量全检
3 | 引下线接地电阻检测 | 接地电阻 | 按引下线数量全检
4 | 接闪器接地电阻检测 | 接地电阻 | 按引下线数量确定
5 | 接闪带支持件拉力试验 | 垂直拉力 | 按10%随机抽检
6 | 天面金属部件过渡电阻检测 | 过渡电阻 | 全检
7 | SPD检测 | 压敏电压、泄漏电流 | 全检
8 | 防侧击装置过渡电阻 | 均压环接地电阻 | 每10层抽检一处
|  | 外侧金属部件过渡电阻 | 按10%随机抽检

## 11.幕墙门窗检测
白云高新区·智能制造园项目-幕墙门窗工程 检测工作清单
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 取费依据 | 检测频率 | 备注
1 | 幕墙 | 气密性、水密性、抗风压性能、层间变形 | 428号文32-1、32-5 | 不同类型、不同型式的幕墙分开单独送检。
2 | 门窗 | 气密性、水密性、抗风压性能 | 粤建检协【2015】8号文5.2.1~3 | 按规范要求，3件为1组。每栋楼各取1组。
3 | 硅酮结构密封胶 | 相容性 | 428号文32-8 | 不同厂家，不同型号，不同批次应分别送检，连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。
4 |  | 剥离粘结性 | 粤建检协【2015】8号文5.4.2
5 |  | 邵氏硬度、拉伸粘结性 | 粤建检协【2015】8号文5.4.8、5.4.9
6 | 硅酮耐候密封胶 | 剥离粘结性 | 粤建检协【2015】8号文5.5.22
7 |  | 拉伸模量、定伸粘结性、弹性恢复率 | 粤建检协【2015】8号文5.5.6、5.5.7、5.5.8
9 | 建筑玻璃 | 外观质量、表面应力、碎片状态 | 粤建检协【2015】8号文5.9.1、5.9.4、5.9.5 | 不同厂家、不同厚度、不同类别的玻璃分别送检。共取样10组 | 按规范要求，3件为1组。
10 |  | 抗冲击性 | 粤建检协【2015】8号文5.9.6 |  | 按规范要求，6件为1组。

## 12.消防检测
白云高新区·智能制造园项目-消防设施检测 工作清单
序号 | 类别 | 项 目 名 称 | 备注
1 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备 （安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先）
2 |  | 终端显示CRT(UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置)
3 |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次火警功能）
4 |  | 联动柜控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志）
5 |  | 联动设备点
6 |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动）
7 |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响）
8 |  | 电话插孔与电话机配备
9 |  | 电梯手动、自动迫降
10 |  | 除住宅建筑外其它建筑布线（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理）
11 |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙、风口距离、报警功能、编码、信号反馈）
12 |  | 备用发电机（手、自动启动与反馈信号）
13 |  | 消防供电与末端配电箱切换
14 |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间）
15 |  | 电气火灾报警监控主机
16 |  | 电气火灾监控探测器
17 | 气体灭火系统 | 气体自动灭火系统 | 按防护区体积
18 | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | 按保护区面积
19 |  | 喷淋阀组安装、设置、功能（喷淋阀、水力警铃、压力开关、压力表）
20 | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能）
21 |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置）
22 |  | 消火栓启泵按钮（报警、信号反馈、启泵）
23 |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点静、动压、充实水柱和最有利点静压、动压、充实水柱）
24 |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、门、窗洞、地面距离、试水开通功能）
25 | 防排烟系统 | 正压送风机控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火警时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量）
26 |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位，信号反馈、安装位置）(楼梯间与前室分别各一套)
27 |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压25-30Pa、楼梯间余压40-50Pa）
28 |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈）
29 |  | 排烟口（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m
30 |  | 排烟及通风空调防火阀（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位）
31 | 灭火器 | 灭火器的检测 （灭火器性能检查、设置位置、数量要求）
32 | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘 | 按面积计
33 |  | 防火门 | 按面积计

## 13.节能与绿建检测
白云高新区·智能制造园项目-节能与绿建 检测工作清单
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 抽检比例依据 | 备注
1 | 墙体节能工程 | 保温砌块导热系数、抗压强度、吸水率 | DBJ15-65-2021 6.2.2 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，每5000m2抽检一次。 | 见证送检
2 |  | 保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度 |  | 见证送检
3 |  | 浅色外饰面材料太阳辐射吸收系数 |  | 见证送检
4 |  | 反射隔热材料太阳光反射比、半球发射率 |  | 见证送检
5 |  | 墙体传热系数 | DBJ15-65-2021 24.0.7-3 每个单位工程的每种不同构造的外墙各抽查1处。
6 |  | 外墙节能构造钻芯 | DBJ15-65-2021 23.1.5-1 每个单位工程每种节能构造不少于1组（3处）。
7 | 屋面节能工程 | 屋面挤塑板导热系数、密度、压缩强度、吸水率、燃烧性能分级(B1) | DBJ15-65-2021 12.2.3 同厂家、同品种产品，按照扣除天窗、采光屋面后的屋面面积，每1000m2抽检一次。 | 见证送检
8 |  | 浅色外饰面材料太阳辐射吸收系数 |  | 见证送检
9 | 门窗节能工程 | 门窗玻璃（单片）可见光透射比、遮阳系数 | DBJ15-65-2021 8.2.3 不同厂家、材质、开启方式、型材系列的产品各抽查1次。 | 见证送检
10 |  | 门窗玻璃（中空）可见光透射比、遮阳系数 |  | 见证送检
11 |  | 门窗中空玻璃密封性能（露点） |  | 见证送检
12 |  | 外窗传热系数 |  | 见证送检
13 | 通风与空调系统工程 | 风机单位风量耗功率 | DBJ 15-65-2021 表23.2.2、4 按不同功能系统数量抽查10%，最少抽样数量不少于规范表3.4.3要求。
14 |  | 系统总风量
15 |  | 风口风量 | DBJ 15-65-2021 表23.2.2-3 按不同功能系统数量抽查10%，以单一系统风口数量为受检样本基数，最少抽样数量不少于规范表3.4.3要求。
16 |  | 风管系统严密性（漏风量） | DBJ 15-65-2021 14.2.4-3 按数量抽查10%，且不得少于1个系统。
17 |  | 管道保温材料（保温棉）导热系数、密度、吸水率 | DBJ 15-65-2021 14.2.2-2，15.2.2 同一厂家同材质的绝热材料不少于2组。 | 见证送检
18 |  | 管道保温材料（橡塑）导热系数、密度、真空吸水率、燃烧性能分级（B1） |  | 见证送检
19 | 室内热环境工程 | 新风量 | DBJ 15-65-2021 10.2.4，JGJ/T 177-2009 9.3.1 抽检比例不应少于新风系统数量的20%，不同风量的新风系统不应少于1个。
20 |  | 室内平均温度 | DBJ 15-65-2021 10.2.4、23.2.2、JGJ/T 177-2009 4.0.2 不同典型功能区域检测部位不应少于2处。每处测点按60~100m2设置5测点,大于100m2每增加20~30m2增加1测点。
21 |  | 相对湿度
22 |  | 风速
23 | 配电与照明工程 | 平均照度 | DBJ 15-65-2021 16.2.4、6 每种典型功能区检查不少于2处。
24 |  | 照明功率密度
25 |  | 低压配电系统电源质量（供电电压偏差、功率因数、谐波电压、谐波电流、三相电压不平衡度） | DBJ 15-65-2021 16.2.5 全部检测。
26 |  | LED灯具性能（光通量、功率、功率因素、显色指数、色温） | DBJ 15-65-2021 16.2.2、条文说明 同厂家的照明光源、灯具、照明设备，数量在200套及以下时抽检2套；201~2000套时抽检3套；2000套以上时每增加1000套应增加抽检1套。 | 见证送检
27 |  | 低压配电系统电线截面及每芯导体电阻值 | DBJ 15-65-2021 16.2.3 同厂各种规格总数的10％，且不少于2个规格 | 见证送检
28 |  | 低压配电系统电缆截面及每芯导体电阻值 |  | 见证送检
29 | 建筑声学(绿色建筑)工程 | 窗空气声隔声性能 | DBJ15-65-2021 23.1.5-3 每个单位工程每种构造不应少于1处。 | 见证送检
30 |  | 门空气声隔声性能 |  | 见证送检
31 |  | 混响时间 | DBJ15-65-2021 23.1.5-3 、GB 55016-2021 2.4.2 每个单位工程每种构造不应少于1处。
32 |  | 隔墙空气声隔声性能
33 |  | 楼板空气声隔声性能
34 |  | 楼板撞击声隔声性能
35 |  | 室内噪声 | DBJ15-65-2021 10.2.2、DBJ/T 15-234-2021 单位工程中不低于主要功能房间数量的2.5%（主要功能房间每功能区抽检不少于1处）。

## 14.智能检测
白云高新区·智能制造园项目-智能检测 工作清单
序号 | 检测项目 |  | 检测参数 | 检测频率 | 备注
1 | 信息网络系统 |  | 交换机网络性能（连通性、传输延时、丢包率、路由检测等） | GB50339-2013 7.2.3 应按接入层设备总数的10％进行抽样测试，且抽样数不应少于10台；接入层设备少于10台的，应全部测试。
2 |  |  | 网络管理功能检测 | CECS 182:2005 5.2.2、5.2.11 网络设备应全数检测。
3 | 综合布线系统 |  | 光纤 | GB/T 50312-2007 10.0.2 抽样比例不低于10％，抽样点应包括最远布线点。
4 |  |  | 双绞线
5 | 光纤到户 |  |  | GB50847-2012 6.0.1 用户接入点至家居配线箱之间的光纤链路应全部检测。
6 | 安全防范系统 | 视频监控系统 | 摄像头 | CECS 182:2005 8.3.2 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20％，且不少于3台。少于3台时应全数检测。系统功能应全数检测。
7 |  |  | 系统管理功能
8 |  | 出/入口管理系统（门禁） | 识别器（读卡器等） | CECS 182:2005 8.5.2 前端设备抽检的数量不应低于各类设备总数的20％且不少于3台。少于3台时应全数检测。系统功能应全数检测。
9 |  |  | 开门按钮
10 |  |  | 系统管理功能
11 |  | 巡更系统 | 巡更点 | CECS 182:2005 8.6.2 巡更终端抽检的数量应不低于20％且不少于3台。少于3台时应全数检测。系统功能应全数检测。
12 |  |  | 系统管理功能
13 |  | 停车场管理系统 | 出入口控制器 | CECS 182:2005 8.7.2 停车场（库）管理系统应全数检测。
14 |  |  | 系统管理功能
15 | 建筑设备监控系统 | 能效监管（远程抄表）系统 | 采集器（智能电表） | CECS 182:2005 13.4.3 表具数据自动抄收和远传系统的每类表具应按10%且不得少于10台抽检，其他设备均应全数检测。
16 |  |  | 采集器（智能水表）
17 |  |  | 系统管理功能
18 |  | 空调与通风系统 | 风机 | CECS 182:2005 6.2.2 对每类机组应按总数的20％，且不得小于5台。不足5台时应全数检测。
19 |  |  | 新风机
20 |  |  | 空调机
21 |  |  | 温湿度
22 |  |  | 空气质量传感器（PM10、CO2等）
23 |  | 公共照明监控系统 |  | CECS 182:2005 6.4.2 应按照明回路总数的20%抽检，且数量不得小于10路。当总数小于10路时，应全数检测。
24 |  | 电梯和自动扶梯 |  | CECS 182:2005 6.8.2 应按系统数量全数检测
25 |  | 给排水系统 | 给排水泵 | CECS 182:2005 6.5.2 对每类系统（给水、排水、中水系统）应按其数量的50％抽验，且不得少于5套。当总数小于5套时，应全数检测。
26 |  |  | 液位开关
27 |  |  | 水阀
28 |  |  | 水箱
29 |  | 管理系统集成 |  | CECS 182:2005 6.9.2、6.10.2 对数据通信接口应全数检测；对中央管理工作站与操作分站应全数检测。
30 | 机房工程系统 |  | 机房环境工程 | CECS 182:2005 12.5.2 智能化系统机房应全数检测。
31 | 电源与接地系统 |  | 接地系统 | CECS 182:2005 11.3.2 各智能化系统的防雷与接地应全数检测。
32 |  |  | 电源系统 | CECS 182:2005 11.2.2 稳压、稳流、不间断电源装置和蓄电池组和充电设备应全数检测