## 负一层西侧照明
区域名称 | 脱水机房配电房照明回路 | 装泥间照明回路 | 脱水机房车行道照明回路 | 脱水机房照明回路 | 生化池配电房照明回路 | 生化池配电房照明回路 | 1#生化池照明回路 | 1#生化池风机房照明回路 | 1#膜池照明回路 | 设备区1#、2#照明回路 | 设备区5#照明回路 | 1#膜池风机房照明回路
现选用照明功率（W） | 2*28 | 2*28 | 2*28 | 2*28 | 28 | 2*28 | 2*28 | 14和28 | 2*28 | 150 | 14和28 | 14和28
总光通量（lm） | 134400 | 56000 | 95200 | 201600 | 33600 | 1148000 | 1148000 | 14000 | 168000 | 75000 | 30800 | 11200
利用系数 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
维护系数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
面积（m²） | 183 | 226 | 343 | 326 | 49 | 1855 | 1855 | 40 | 829 | 200 | 117 | 35
照度（lx） | 528.7869 | 178.4071 | 199.8367 | 445.2515 | 493.7143 | 445.5849 | 445.5849 | 252 | 145.9107 | 270 | 189.5385 | 230.4
原照明功率（W） | 2*28 | 2*28 | 2*28 | 2*28 | 2*28 | 2*28 | 2*28 | 14和28 | 2*28 | 70 | 14和28 | 14和28
原照度（lx） | 264.3934 | 89.2035 | 99.9184 | 222.6258 | 246.8571 | 222.7925 | 222.7925 | 126 | 85.1146 | 226.8 | 94.7692 | 115.2
备注 | [8 empty] | 按业主要求删除5套灯具 | 按业主要求降低照度300lx左右

## 负一层东侧照明
区域名称 | 细格栅及样品间照明回路 | 细格栅3#-9#照明回路 | 细格栅1#-2#照明回路 | 消防泵房照明用电 | 细格栅鼓风机房照明回路 | 细格栅风机房照明回路（1WL2-1） | 细格栅风机房照明回路（1WL1-2） | 细格栅配电房照明回路 | 2#生化池配电房照明 | 2#生化池照明 | 2#生化池风机房照明 | 2#膜池照明回路 | 设备区3#、4#照明回路 | 设备区配电房照明回路 | 2#膜池风机房照明回路 | 细格栅走道照明回路 | 中间走道照明
现选用照明功率（W） | 2*28 | 2*28 | 2*28 | 2*28 | 2*28 | 14和28 | 2*28 | 28 | 14和28 | 2*28 | 14和28 | 2*28 | 150 | 28 | 14和28 | 28和2*28 | 28和2*28
总光通量（lm） | 28000 | 207200 | 78400 | 44800 | 22400 | 14000 | 22400 | 44800 | 61600 | 1114400 | 14000 | 168000 | 75000 | 39200 | 8400 | 218400 | 450800
利用系数 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
维护系数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
面积（m²） | 49 | 331 | 122 | 72 | 46 | 51 | 75 | 71 | 93 | 1837 | 44 | 816 | 200 | 115 | 22 | 762 | 1837
照度（lx） | 411.4286 | 450.7069 | 462.6885 | 448 | 350.6087 | 197.6471 | 215.04 | 454.3099 | 476.9032 | 436.7817 | 229.0909 | 148.2353 | 270 | 245.4261 | 274.9091 | 206.3622 | 176.6881
原照明功率（W） | 2*28 | 2*28 | 2*28 | 2*28 | 2*28 | 14和28 | 2*28 | 28 | 14和28 | 2*28 | 14和28 | 2*28 | 70 | 2*28 | 14和28 | 28和2*28 | 28和2*28
原照度（lx） | 205.7143 | 225.3535 | 231.3443 | 224 | 175.3043 | 98.8235 | 107.52 | 227.1549 | 238.4516 | 218.3909 | 114.5455 | 86.4706 | 226.8 | 122.713 | 137.4545 | 103.1811 | 88.344
备注 | [11 empty] | 按业主要求删除5套灯具 | 按业主要求降低照度

## 新增照明
区域名称 | 脱水机房新增照明回路 | 新增样品间处细格栅照明回路 | 新增细格栅10#照明回路
现选用照明功率（W） | 2*28 | 150 | 150
总光通量（lm） | 33600 | 30000 | 75000
利用系数 | 0.8 | 0.8 | 0.8
维护系数 | 0.9 | 0.9 | 0.9
面积（m²） | 78 | 62 | 166
照度（lx） | 310.1538 | 348.3871 | 325.3012
原照明功率（W） | 无 | 无 | 无
原照度（lx） | 无 | 无 | 无
备注 | 业主要求新增，按300lx计算 | 业主要求新增，按300lx计算 | 业主要求新增，按300lx计算

## Sheet1
区域名称 | 停车场区域1 | 停车场区域2 | 龙穴岛道路照度单侧布灯 | 场地1 | 场地2 | 龙穴岛路口 |  | 球场1 | 球场2
现选用照明功率（W） | 3*60 | 3*60 | 60 | 60 | 3*60 | 60 | 20 | 3*160 | 3*250 | 60
总光通量（lm） | 72000 | 36000 | 6000 | 6000 | 54000 | 6000 | 2000 | 384000 | 450000 | 6000
利用系数 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
维护系数 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
面积（m²） | 1108 | 480 | 7584 | 919 | 832 | 1 | 1 | 721 | 902 | 1
照度（lx） | 27.2924 | 31.5 | 12.6266 | 13.7106 | 27.2596 | 8 | 3.5 | 223.6893 | 209.5344 | 8
原照明功率（W） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 24 | 24 |  |  | 30
原照度（lx） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13.125 | 10 |  |  | 10.5
备注 | 业主要求新增，按300lx计算 | 业主要求新增，按300lx计算 | 业主要求新增，按300lx计算 | 业主要求新增，按300lx计算