## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目检验监测 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 汇总表
粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目检验监测 投标汇总表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目检验监测
序号 | 检测工作内容 | 投标报价（元） | 备 注
1 | 地基基础及基坑支护检测
2 | 见证取样工程
3 | 市政道路工程
4 | 排水工程
5 | 建筑节能与绿色建筑工程检测
6 | 室内环境工程
7 | 实体结构及人防工程检测
8 | 智能工程
9 | 声环境工程
10 | 防雷检测
11 | 消防检测
12 | 基坑监测
13 | 高支模监测
14 | 主体沉降观测
合计（元）

## 地基基础及基坑支护
（一）地基基础及基坑支护检测清单
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目检验监测
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价投标 限价（元） | 投标全费用综合 单价(元) | 投标全费用综合 合价（元） | 备注
1 | 地基基础 | 单桩抗压静载试验(管桩） | 总桩数的1%,且不少于3根。 | 吨 | 8600 | 60
2 |  | 低应变(管桩） | 按总桩数抽检30%,且每个承台不少于1根。 | 根 | 680 | 200
3 |  | 单桩抗拔静载试验(管桩） | 总桩数的1%,且不少于3根。 | 根 | 9 | 7000
4 |  | 单桩抗压静载试验(灌注桩） | 总桩数的1%,且不少于3根,总桩数少于50根时,不得少于2根。 | 吨 | 3 | 60
5 |  | 低应变(灌注桩） | 按总桩数抽检30%,且每个承台不少于1根。 | 根 | 10 | 350
6 |  | 单桩抗拔静载试验(灌注桩） | 总桩数的1%,且不少于3根,总桩数少于50根时,不得少于2根。 | 吨 | 86 | 60
7 |  | 超声波(灌注桩） | 检数量不少于相应桩总数的30%（钻芯5%）且不少于20根 | 孔米 | 100 | 21
8 |  | 钻芯法(灌注桩） | 总桩数的5%,且不少于3根 | 米 | 30 | 280
9 |  | 基础锚杆抗拔 | 不应少于锚杆总数的5%,且同一岩土层不少于6根 | 根 | 6 | 3500
10 |  | 重型触探试验 | 每200m²不少于1点且不少于10点,或每个独立柱基不少于1点 | 米 | 10 | 245
11 |  | 轻型触探试验 | 每200m²不少于1点且不少于10点,或每个独立柱基不少于1点 | 米 | 10 | 140
12 |  | 平板载荷试验 (承载力≤500k) | 抽检数量为每500m2不少于1个点,且总数不得少于3点；对于各类岩土均应进行抽检；对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。 | 点 | 3 | 4480
13 |  | 标准贯入试验 | 抽检数量为每200m2不少于1个孔,且总数不得少于10孔,每个独立柱基下不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔。 | 米 | 10 | 350
14 | 支护工程 | 土钉抗拔试验 抗拔承载力 | 锚索总数的5%,且同一土层不少于6根。 | 根 | 6 | 2800
15 |  | 锚杆抗拔试验 锁定力 | 锚索总数的5%,且同一土层不少于6根。 | 根 | 6 | 14000
16 |  | 低应变 | 按总桩数抽检20%,且不少于10根。 | 根 | 10 | 210
17 |  | 搅拌桩钻芯法 | 按总桩数的1%,且不少于6根。 | 孔米 | 6 | 196
18 |  | 喷射混凝土 钻芯法检测 | 每100m²抽检1组,每组3个点 | 点 | 30 | 175
19 |  | 抽水试验 | 不少于3点 | 点 | 3 | 14000
合计（元）
注：全费用单价包括但不限于为完成设计文件及有关规范要求的所有材料设备检测项目所发生的劳务(含技术人员)、材料、机械(如各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、差旅交通费、临时设施费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、就餐费、住宿费、管理费、利润、税金、保险费、相关协调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用。

## 见证取样
（二）见证取样检测清单
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目检验监测
序号 | 项目 | 检测参数 | 抽检频率 | 规格 | 检测数量 | 计量单位 | 综合单价投标 限价（元） | 投标全费用综合 单价(元) | 投标全费用综合 合价（元） | 备注
1 | 水泥 | 水泥胶砂强度* | GB 50204-2015 第7.2.1条：按同一生产厂家、同一强度等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 | P.O 42.5 | 20 | 组 | 175
|  | 水泥标准稠度用水量* |  |  | 20 | 组 | 21
|  | 凝结时间* |  |  | 20 | 组 | 35
|  | 细度(比表面积) |  |  | 20 | 组 | 52.5
|  | 安定性* |  |  | 20 | 组 | 24.5
2 | 砂 | 颗粒级配（筛分析）* | JGJ 52-2006 第4.0.1条：采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,应以400m3或600t为一验收批；采用小型工具(如拖拉机等)运输的,应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者,应按一验收批进行验收。 | / | 8 | 组 | 56
|  | 泥块含量* |  |  | 8 | 组 | 35
|  | 含泥量* |  |  | 8 | 组 | 35
|  | 堆积密度* |  |  | 8 | 组 | 35
|  | 表观密度* |  |  | 8 | 组 | 35
|  | 紧密密度 |  |  | 8 | 组 | 35
|  | 氯离子含量 |  |  | 8 | 组 | 56
|  | 亚甲蓝 |  |  | 8 | 组 | 350
3 | 石 | 颗粒级配（筛分析）* | JGJ 52-2006 第4.0.1条：采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,应以400m3或600t为一验收批；采用小型工具(如拖拉机等)运输的,应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者,应按一验收批进行验收。 | / | 5 | 组 | 70
|  | 表观密度* |  |  | 5 | 组 | 42
|  | 堆积密度* |  |  | 5 | 组 | 42
|  | 含泥量* |  |  | 5 | 组 | 42
|  | 泥块含量* |  |  | 5 | 组 | 35
|  | 针片状颗粒含量* |  |  | 5 | 组 | 42
|  | 压碎指标值* |  |  | 5 | 组 | 105
4 | 粉煤灰 | 细度 | 连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一批。 | / | 1 | 项 | 35
|  | 烧失量 |  |  | 1 | 项 | 70
|  | 含水量 |  |  | 1 | 项 | 42
|  | 三氧化硫 |  |  | 1 | 项 | 70
|  | 需水量比 |  |  | 1 | 项 | 84
|  | 游离氧化钙 |  |  | 1 | 项 | 210
5 | 混凝土外加剂 | 减水率 | 不超过30t为一批。 | / | 1 | 项 | 140
|  | 泌水率比 |  |  | 1 | 项 | 210
|  | 含固量 |  |  | 1 | 项 | 140
|  | 密度 |  |  | 1 | 项 | 70
|  | pH值 |  |  | 1 | 项 | 70
|  | 氯离子含量 |  |  | 1 | 项 | 210
|  | 硫酸钠含量 |  |  | 1 | 项 | 210
|  | 总碱量 |  |  | 1 | 项 | 210
6 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉 强度、断后伸长 率、弯曲强度 | GB/T 1499.2-2018第9.3.2条：同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋不超过60t为一批。按批进行检查和验收,考虑分批进场,增加检测量。 GB 50204-2015 第5.2.2条：成型钢筋每批验收不超过30t。 |  | 300 | 组 | 105
|  | 重量偏差* |  |  | 300 | 组 | 35
|  | 最大力下总伸长率 |  |  | 300 | 组 | 35
|  | 强屈比/超屈比 |  |  | 300 | 组 | 35
|  | 反向弯曲 |  |  | 300 | 组 | 56
7 | 钢筋焊接 | 抗拉强度 | 钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2012：以300个同级别接头作为一个验收批不足300个接头按一批计。（3根一组） | / | 150 | 组 | 42
8 | 钢筋机械连接 | 抗拉强度 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016：同一施工条件下采用同一批材料的同等级、型式、规格的接头以500个为一批不足500的按一个验收批计。 | 冷挤压/直螺纹 | 100 | 组 | 70
|  | 最大力总伸长率 |  |  | 100 | 组 | 35
|  | 拉伸性能、残余变形 | 每个规格机械连接送检一组。 |  | 10 | 组 | 56
9 | 钢材 | 拉伸 | GB∕T 700-2006第7.2条：按批检验,每批重量不大于60t；不足60t按一批计。每批应同一等级、牌号、炉号、品种、交货状态组成。 | 钢板、槽钢等 | 15 | 组 | 70
|  | 弯曲 |  |  | 15 | 组 | 56
|  | 断后伸长率 |  |  | 15 | 组 | 35
10 | 混凝土抗压 | 综合考虑 | GB 50204-2015 第7.4.1条：每100立方做一组或每台班一组 | / | 1000 | 组 | 21
11 | 混凝土抗渗 | 抗渗性能 | GB 50208-2011第4.1.11条每500：立方做一组或每台班一组,同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 | P6/P8 | 50 | 组 | 280
12 | 试块送检混凝土氯离子含量氯离子含量 （硬化后） | 硬化混凝土氯离子含量 | GB 50204-2015 第7.3.3 条：同一配合比的混凝土检查不应少于一次； | / | 20 | 组 | 700
13 | 现场检测混凝土氯离子含量氯离子含量 （预拌） | 混凝土拌合物氯离子含量 | GB 50204-2015 第7.3.3 条：同一配合比的混凝土检查不应少于一次；JGJ/T 322-2013 第4.1条：施工过程应对混凝土拌合物水溶性氯离子含量进行检测,同一工程同一配合比混凝土拌合物中氯离子检测不得少于一次,当原材料发生变化时,应重新检测氯离子含量。 | / | 5 | 组 | 2100
14 | 混凝土配合比 | 混凝土配合比验证 | GB 50204-2015 第7.3.4条：首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定。每种规格检测一组 |  | 5 | 组 | 350
15 | 砂浆配合比 | 配合比设计 | GB 50203-2011第4.0.5条：砌筑砂浆应进行配合比设计,原材料发生变化时配合比应该重新确定。 | / | 5 | 组 | 210
16 | 砂浆试块 | 抗压强度 | GB 50203-2011第4.0.12条：每250立方检测一组 | / | 50 | 组 | 21
17 | 预拌砂浆 | 抗压强度 | GB/T 25181-2010第9.3.1条：湿拌砂浆常规试验：相同配合比＜50m3取样一次；干粉砂浆同一规格型号每一生产批号取样一次。砌筑、抹灰、防水砂浆各一组 | 抹灰、砌筑、地面砂浆 | 8 | 组 | 21
|  | 稠度 |  |  | 8 | 组 | 56
|  | 表观密度 |  |  | 8 | 组 | 140
|  | 保水性 |  |  | 8 | 组 | 280
|  | 凝结时间 |  |  | 8 | 组 | 140
18 | 混凝土实心砖 | 抗压强度 | GB/T 21144-2007,10万块为一批不足10万块按一批计。 |  | 3 | 组 | 210
19 | 灰砂砖 | 抗压强度 | GB/T 11945-2019第7.3条：每10万块抽取一组,不足10万的按10万算。 | / | 10 | 组 | 210
|  | 抗折强度 |  |  | 10 | 组 | 210
20 | 透水砖 | 抗压强度 | 同一批原材料、同一生产工艺生产、同标记的 1000㎡透水块材为一批,不足 1000m2 者亦按一批计。 |  | 3 | 组 | 210
|  | 透水系数 |  |  | 3 | 组 | 350
21 | 陶瓷砖 | 吸水率 | GB/T 3810.1-2016第6条：每5000m2为一组。 | / | 10 | 组 | 84
|  | 破坏强度 |  |  | 10 | 组 | 140
|  | 断裂模数 |  |  | 10 | 组 | 140
22 | 石材 | 压缩强度 | GB/T 19766-2005第7.1.2条：同一品种、类别、等级的板材为一批。GB/T 18601-2009第7.1.2条：同一品种、类别、等级的板材为一批。大理石及花岗岩石各一组。 | / | 10 | 组 | 350
|  | 弯曲强度 |  |  | 10 | 组 | 140
|  | 体积密度 |  |  | 10 | 组 | 210
|  | 吸水率 |  |  | 10 | 组 | 105
23 | 防水卷材 | 厚度 | 弹性体改性沥青防水卷材 GB18242-2008：同一类型、同一规格10000m2为一批不足10000m2时亦可作为一批 | / | 10 | 组 | 35
|  | 不透水性 |  |  | 10 | 组 | 182
|  | 耐热性 |  |  | 10 | 组 | 140
|  | 低温柔性 |  |  | 10 | 组 | 140
|  | 拉伸性能 （横纵向） |  |  | 10 | 组 | 182
|  | 粘结强度 |  |  | 10 | 组 | 182
24 | 防水涂料 | 外观 | 聚合物水泥防水涂料（GB/T23445）：以同一类型的10t 产品为一批,不足10t 也作为一批。《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB 18445-2012)：同一类型50t 为一批,不足 50t 亦按一批计。 |  | 8 | 组 | 35
|  | 固体含量 |  |  | 8 | 组 | 140
|  | 耐热性 |  |  | 8 | 组 | 140
|  | 拉伸强度/断裂伸长率 |  |  | 8 | 组 | 182
|  | 不透水性 |  |  | 8 | 组 | 182
|  | 低温弯折性 |  |  | 8 | 组 | 140
25 | 建筑涂料 | 涂膜外观 | JG/T 298-2010 第7.2条:每个类型按15t为一批,不超过15t按15t计,每批抽检一组. |  | 5 | 组 | 35
|  | 容器中状态 |  |  | 5 | 组 | 42
|  | 施工性 |  |  | 5 | 组 | 42
|  | 耐水性 |  |  | 5 | 组 | 140
|  | 耐碱性 |  |  | 5 | 组 | 140
|  | 干燥时间 |  |  | 5 | 组 | 140
|  | 附着力 |  |  | 5 | 组 | 175
|  | 耐冲击 |  |  | 5 | 组 | 140
|  | 柔韧性 |  |  | 5 | 组 | 140
26 | 乳胶漆、腻子 | 施工性 | 《合成树脂乳液外墙涂料》(GB/T 9755-2014) 《合成树脂乳液内墙涂料》(GB/T 9756-2009) 《建筑外墙用腻子》(JG/T 157-2009) 《建筑室内用腻子》(JG/T 298-2010) 每种规格型号送检一组。 | 腻子、乳胶漆 | 8 | 组 | 42
|  | 在容器中状态 |  |  | 8 | 组 | 42
|  | 干燥时间 |  |  | 8 | 组 | 42
|  | 耐水性 |  |  | 8 | 组 | 140
|  | 耐碱性 |  |  | 8 | 组 | 140
|  | 初期干燥抗裂性 |  |  | 8 | 组 | 175
|  | 粘结强度 |  |  | 8 | 组 | 175
27 | 阀门 | 上密封试验、壳体试验、密封试验 | 《铁质和铜质螺纹连接阀》门(GB/T 8464-2008)：建筑用阀门每批（同牌号、同型号、同规格）数量总抽查10%,且不少于一组。每种规格型号送检一组。 |  | 5 | 组 | 350
28 | PVCU双壁波纹管 | 外观 | GB/T 18477.1-2007第9.2条：每种规格型号每60t为一组。 |  | 3 | 组 | 35
|  | 尺寸 |  |  | 3 | 组 | 70
|  | 纵向回缩率 |  |  | 3 | 组 | 105
|  | 环刚度 |  |  | 3 | 组 | 280
|  | 环柔性 |  |  | 3 | 组 | 280
|  | 烘箱试验 |  |  | 3 | 组 | 105
29 | 钢塑复合管 | 尺寸 | GB/T 28897-2012第9.2条：同一个牌号、同一炉号,同一规格,同一工艺复合管材,直径小于200mm的,每1000根一批；直径200-500mm的500根一批；大于500mm的200根一批。 |  | 3 | 组 | 70
|  | 结合强度 |  |  | 3 | 组 | 280
|  | 弯曲性能 |  |  | 3 | 组 | 210
|  | 压扁性能 |  |  | 3 | 组 | 210
30 | 不锈钢管及无缝钢管 | 外观 | 《流体输送用不锈钢焊接钢管》(GB/T 12771-2008) 每批应由同一个牌号、同一炉号、同一尺寸、同一焊接工艺和同一热处理制度的钢管组成。每批钢管400 根的数量为一批； GB/T 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管7.2条：同一规格型号抽检一组 |  | 10 | 组 | 70
|  | 尺寸 |  |  | 10 | 组 | 70
|  | 拉伸 |  |  | 10 | 组 | 350
|  | 压扁弯曲 |  |  | 10 | 组 | 350
|  | 镀锌层重量 |  |  | 10 | 组 | 210
|  | 镀锌层均匀性 |  |  | 10 | 组 | 140
31 | 镀锌钢管 | 外观 | GB T 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管7.2条：同一规格型号抽检一组 |  | 15 | 组 | 70
|  | 尺寸 |  |  | 15 | 组 | 70
|  | 弯曲试验 |  |  | 15 | 组 | 350
|  | 压扁试验 |  |  | 15 | 组 | 350
|  | 镀锌层均匀性 |  |  | 15 | 组 | 140
|  | 镀锌层含量 |  |  | 15 | 组 | 210
|  | 耐压试验 |  |  | 15 | 组 | 175
32 | 铸铁管 | 外观 | GB/T 26081-2010污水用球墨铸铁管、管件和附件:球铁管：每批应由同一公称直径、同一接口型式、同一壁厚等级、同一定尺长度、同一退火制度的球铁管组成。 |  | 5 | 组 | 70
|  | 尺寸 |  |  | 5 | 组 | 70
|  | 硬度 |  |  | 5 | 组 | 140
|  | 拉伸强度 |  |  | 5 | 组 | 350
33 | 钢绞线 | 抗拉强度/最大 力、屈服力、最 大力总伸长率 | 同牌号、规格60t为一批。 |  | 2 | 组 | 525
|  | 弹性模量 |  |  | 2 | 组 | 350
| 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 静载锚固(锚具效率系数、总伸长率或总应变 ) | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 |  | 2 | 孔 | 1050
|  | 金属硬度 |  |  | 30 | 个 | 35
34 | 镀锌电线管 | 标记 | 《电气安装用导管系统 第1部分：通用要求》GB/T 20041.1-2015 《电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求》GB 20041.21-2008同一生产厂家同一规格的材料不小于一组。 |  | 10 | 组 | 35
|  | 尺寸 |  |  | 10 | 组 | 70
|  | 弯曲试验 |  |  | 10 | 组 | 70
|  | 抗压性能 |  |  | 10 | 组 | 70
|  | 绝缘强度 |  |  | 10 | 组 | 210
|  | 绝缘电阻 |  |  | 10 | 组 | 140
|  | 晶间腐蚀 |  |  | 10 | 组 | 420
35 | 电工套管 | 外观 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》JG 3050-1998：同一生产厂家同一规格的材料不小于一组。 |  | 8 | 组 | 35
|  | 标志 |  |  | 8 | 组 | 35
|  | 尺寸 |  |  | 8 | 组 | 70
|  | 抗压性能 |  |  | 8 | 组 | 70
|  | 弯曲性能 |  |  | 8 | 组 | 70
|  | 跌落性能 |  |  | 8 | 组 | 140
|  | 耐热性能 |  |  | 8 | 组 | 70
|  | 氧指数 |  |  | 8 | 组 | 210
|  | 绝缘电阻 |  |  | 8 | 组 | 70
|  | 绝缘强度 |  |  | 8 | 组 | 210
36 | 电工套管配件 | 外观 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》JG 3050-1998：同一生产厂家同一规格的材料不小于一组。 |  | 8 | 组 | 35
|  | 标志 |  |  | 8 | 组 | 35
|  | 跌落性能 |  |  | 8 | 组 | 140
|  | 耐热性能 |  |  | 8 | 组 | 70
|  | 氧指数 |  |  | 8 | 组 | 210
|  | 绝缘电阻 |  |  | 8 | 组 | 140
|  | 绝缘强度 |  |  | 8 | 组 | 210
37 | PVC-U给水管材 | 外观 | 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T 10002.1-2006） 同一原料、配方和工艺生产的同一规格管材作为一批,当 dn≤63mm 时,每批数量不超过 50t,当 dn＞63mm,每批数量不超过 100t。如果生产 7 天尚不足批量,以 7天产量为一批。每批抽取 6×1m 做常规检验。 |  | 5 | 组 | 35
|  | 尺寸 |  |  | 5 | 组 | 35
|  | 纵向回缩率 |  |  | 5 | 组 | 105
|  | 维卡软化温度 |  |  | 5 | 组 | 175
|  | 静液压试验 |  |  | 5 | 组 | 175
38 | PVC-U给水管件 | 外观 | 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》(GB/T 10002.2-2003） 同一原料、配方、同一工艺和同一规格连续生产的管件作为一批,当 d≤32mm 时每批数量不超过 2 万个,当 d＞32mm 时每批数量不超过 5 千个,如果生产 7 天仍不足批量,则以 7天产量为一批。每批抽取1组。 |  | 5 | 组 | 35
|  | 尺寸 |  |  | 5 | 组 | 35
|  | 烘箱试验 |  |  | 5 | 组 | 105
|  | 坠落试验 |  |  | 5 | 组 | 105
|  | 维卡软化温度 |  |  | 5 | 组 | 175
|  | 静液压试验 |  |  | 5 | 组 | 175
39 | PVC-U胶粘剂 | 外观 | 《硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料管道系统用溶剂型胶粘剂》(QB/T 2568-2002)不超过 2t 为一批,每批送检一组。 | / | 3 | 组 | 70
|  | 溶解性 |  |  | 3 | 组 | 70
|  | 粘度 |  |  | 3 | 组 | 210
|  | 粘结强度 |  |  | 3 | 组 | 210
|  | 水压爆破强度 |  |  | 3 | 组 | 420
40 | PVC-U排水管材 | 外观 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T 5836.1-2018) 同一原料、配方、同一工艺和同一规格连续生产的管材作为一批,每批数量不超过 50t,如果生产 7天尚不足 50t,则以 7 天产量为一批。每批抽取一组。 |  | 8 | 组 | 35
|  | 尺寸 |  |  | 8 | 组 | 35
|  | 纵向回缩率 |  |  | 8 | 组 | 105
|  | 维卡软化温度 |  |  | 8 | 组 | 175
|  | 拉伸性能 |  |  | 8 | 组 | 175
|  | 落锤冲击试验 |  |  | 8 | 组 | 175
41 | PVC-U排水管件 | 外观 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》(GB/T 5836.2-2018） 同一原料、配方、同一工艺和同一规格的管件作为一批,当 d＜75mm 时每批数量不超过 10000 件,当d≥75mm 时每批数量不超过 5000 件,如果生产 7天尚不足,则以 7 天产量为一批。每批抽取 1组。 |  | 8 | 组 | 35
|  | 尺寸 |  |  | 8 | 组 | 35
|  | 烘箱试验 |  |  | 8 | 组 | 105
|  | 坠落试验 |  |  | 8 | 组 | 105
|  | 维卡软化温度 |  |  | 8 | 组 | 175
42 | PP-R给水管材 | 外观 | 《冷热水用聚丙烯管道系统 第二部分：管材》(GB/T 18742.2-2017）：同一原料、配方、同一工艺和同一规格连续生产的管材作为一批,每批数量不超过 50t,如果生产 7天尚不足 50t,则以 7 天产量为一批。每批抽取一组,每种规格型号送检一组。 |  | 8 | 组 | 35
|  | 尺寸 |  |  | 8 | 组 | 35
|  | 纵向回缩率 |  |  | 8 | 组 | 105
|  | 静液压试验 |  |  | 8 | 组 | 700
|  | 简支梁冲击试验 |  |  | 8 | 组 | 140
43 | PP-R给水管件 | 外观 | 《冷热水用聚丙烯管道系统 第三部分：管件》（GB/T 18742.3-2017）：同一原料、配方、同一工艺和同一规格的管件作为一批,当 d＜75mm 时每批数量不超过 10000 件,当d≥75mm 时每批数量不超过 5000 件,如果生产 7天尚不足,则以 7 天产量为一批。每批抽取 1组,每种规格型号送检一组 |  | 8 | 组 | 35
|  | 尺寸 |  |  | 8 | 组 | 35
|  | 静液压试验 |  |  | 8 | 组 | 700
44 | 钢丝骨架复合管材 | 尺寸 | CJ／T123—2004《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管》：按一次进货的同一厂家、原料、配方、工艺和规格连续生产的管材每 5000m 为一批； |  | 2 | 组 | 70
|  | 纵向回缩率 |  |  | 2 | 组 | 105
|  | 压扁试验 |  |  | 2 | 组 | 210
|  | 短期静液压 |  |  | 2 | 组 | 420
45 | 钢丝骨架复合管件 | 尺寸 | CJ/T 124-2004给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件:1200件为一批。 |  | 2 | 组 | 70
|  | 短期静液压 |  |  | 2 | 组 | 420
46 | HDPE排水管材 | 外观 | GB/T 18477.1-2007第9.2条：每种规格型号每60t为一组。 |  | 3 | 组 | 35
|  | 尺寸 |  |  | 3 | 组 | 35
|  | 纵向回缩率 |  |  | 3 | 组 | 105
|  | 环刚度 |  |  | 3 | 组 | 280
|  | 静液压试验 |  |  | 3 | 组 | 700
47 | HDPE排水管件 | 外观 | GB/T 18477.1-2007第9.2条：每种规格型号每60t为一组。 |  | 3 | 组 | 35
|  | 尺寸 |  |  | 3 | 组 | 35
|  | 烘箱试验 |  |  | 3 | 组 | 140
|  | 静液压试验 |  |  | 3 | 组 | 700
48 | 衬塑镀锌钢管 | 外观 | CJ／T120-2008 给水涂塑复合钢管8.1.2条：按一次进货的同一厂家、规格,公称口径＜50mm的,每 2000 根为一批,余数大于 200 根为一批,少于 200 根并入一批；公称口径≥50mm的,每 1000 根为一批,余数大于 100 根为一批,少于 100 根并入一批。 |  | 3 | 组 | 35
|  | 内衬塑料层厚度 |  |  | 3 | 组 | 70
|  | 结合强度 |  |  | 3 | 组 | 280
|  | 压扁试验 |  |  | 3 | 组 | 210
|  | 基管力学性能 |  |  | 3 | 组 | 350
49 | 钢筋混凝土管 | 外观 | GB/T 11836-2009第8.3.2条：同一批次,同一规格型号样品,直径在200-500mm时,每75000根抽检一根；直径600-1400mm每5000根抽检一根；直径1500-2200mm每3000根抽检一根；直径2400-3500mm每2000根抽检一根。 |  | 3 | 组 | 350
|  | 尺寸 |  |  | 3 | 组 | 350
|  | 内水压力 |  |  | 3 | 组 | 700
|  | 外压荷载 |  |  | 3 | 组 | 1400
50 | 铝单板 | 涂镀层厚度 | GB/T 23443-2009 第8.1.2条：以同一品种、同一规格、同一颜色的产品 3000m2为一批,不足 3000m2 的按一批计算。 |  | 5 | 组 | 140
|  | 铅笔硬度 |  |  | 5 | 组 | 140
|  | 涂层附着力 |  |  | 5 | 组 | 70
|  | 涂层耐冲击性 |  |  | 5 | 组 | 105
51 | 普通螺栓 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率 | GB/T 1231-2006第5.1条： 同批次大六角高强螺栓3000套/组。 GB/T 3632-2008 第7.1条： 同批次钮剪型高强螺栓3000套/组。 |  | 5 | 组 | 630
52 | 高强螺栓 | 连接副紧固轴力试验 | 同厂家、同品牌、同型号、同规格按一批计 |  | 5 | 组 | 700
|  | 抗滑移系数 |  |  | 5 | 组 | 840
|  | 扭矩系数 |  |  | 5 | 组 | 700
53 | 橡胶止水带 | 拉伸强度、扯断伸长率 | GB 18173.2-2014第6.1.1.1条：5000m/批 |  | 5 | 组 | 280
|  | 撕裂强度 |  |  | 5 | 组 | 210
|  | 硬度 |  |  | 5 | 组 | 140
54 | 建筑龙骨 | 镀锌层厚度 | GB/T 11981-2008第7.2条：班产量大于等于2000m 者,以 2000m 同型号、同规格的轻钢龙骨为一批,班产量小于 2000m 者,以实际班产量为一批。 |  | 5 | 组 | 140
|  | 涂层铅笔硬度 |  |  | 5 | 组 | 70
|  | 抗冲击性试验 |  |  | 5 | 组 | 210
|  | 静载试验 |  |  | 5 | 组 | 420
55 | 瓷砖胶 | 拉伸胶粘原强度 | JC/T 547-2005第8.2条：连续生产,同一配料工艺条件制得的产品为一批。 C类产品 100t 为一批,其它类产品 10t 为一批,不足上述数量是亦作为一批。 |  | 3 | 组 | 350
|  | 浸水后拉伸胶原强度 |  |  | 3 | 组 | 420
|  | 热老化拉伸胶粘强度 |  |  | 3 | 组 | 490
56 | 建筑板材有害物 | 甲醛含量 | GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》每种规格送检一组 |  | 3 | 组 | 350
57 | 水泥纤维板 | 密度 | 每种规格送检一组 |  | 3 | 组 | 210
|  | 含水率 |  |  | 3 | 组 | 140
|  | 吸水率 |  |  | 3 | 组 | 210
|  | 抗弯破坏荷载 |  |  | 3 | 组 | 420
58 | 建筑密封胶 | 下垂度 | GB/T 14683-2017 第7.2条：每种类型送检一组；以同一级别的产品每5t为一批,不足5t也作为一批。 |  | 5 | 组 | 140
|  | 表干时间 |  |  | 5 | 组 | 70
|  | 挤出性 |  |  | 5 | 组 | 350
|  | 拉伸模量 |  |  | 5 | 组 | 1050
|  | 定伸粘结性 |  |  | 5 | 组 | 420
|  | 弹性恢复率 |  |  | 5 | 组 | 420
|  | 与基材粘结性 |  |  | 5 | 组 | 420
59 | 硅酮结构胶 | 相容性 | GB 16776-2005第7.3.1条：连续生产3t为一批,不足3t按一批计。 |  | 5 | 组 | 1260
|  | 下垂度 |  |  |  |  | 140
|  | 挤出性 |  |  |  |  | 350
|  | 表干时间 |  |  |  |  | 70
|  | 拉伸粘结性 |  |  |  |  | 420
|  | 邵氏硬度 |  |  |  |  | 350
60 | 细集料（石屑） | 密度 | 每种类型规格送检一组。 |  | 2 | 组 | 140
|  | 筛分 |  |  | 2 | 组 | 56
61 | 粗集料 | 表观密度,毛体积密度 | 每种类型规格送检一组。 |  | 4 | 组 | 70
|  | 针片状颗粒含量 |  |  | 4 | 组 | 42
|  | 含泥量 |  |  | 4 | 组 | 42
|  | 压碎指标 |  |  | 4 | 组 | 105
|  | 筛分 |  |  | 4 | 组 | 70
62 | 公路工程矿粉 | 流动度比 | 不超200t为一批。 |  | 2 | 组 | 112
|  | 密度 |  |  | 2 | 组 | 42
|  | 比表面积 |  |  | 2 | 组 | 52.5
|  | 烧失量 |  |  | 2 | 组 | 70
|  | 含水量 |  |  | 2 | 组 | 42
63 | 沥青原材 | 针入度 | 每种类型送检一组。 |  | 3 | 组 | 140
|  | 延度 |  |  | 3 | 组 | 140
|  | 软化点 |  |  | 3 | 组 | 105
|  | 密度 |  |  | 3 | 组 | 70
64 | 稳定石屑 | 配合比 | 每种配比送检一组。 |  | 2 | 组 | 1050
|  | 击实试验 | 每种配比送检一组。 |  | 2 | 组 | 560
|  | 无侧限抗压 | 每种配比送检一组。 |  | 2 | 组 | 280
65 | 沥青混合料 | 配合比设计 | 每种类型送检一组。 |  | 3 | 组 | 700
|  | 马歇尔稳定度 | 每种类型每台班检测一组。 |  | 3 | 组 | 56
|  | 车辙试验 |  |  | 3 | 组 | 1050
66 | 建筑板材防火性能 | 燃烧性能B1-B级 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 每种类型送检一组。 |  | 5 | 项 | 3430
|  | 燃烧性能A-A1级 |  |  | 5 | 项 | 2520
|  | 燃烧性能A2 |  |  | 5 | 项 | 4060
67 | 蒸压加气混凝土砌块 | 干密度* | 每一万块送检一组 | 100*100*100mm | 100 | 组 | 70
|  | 抗压强度* |  |  | 100 | 组 | 105
|  | 导热系数 |  |  | 100 | 组 | 700
68 | 硬化混凝土氯离子 | 硬化混凝土氯离子含量 | GB 50204-2015 第7.3.3 条：同一配合比的混凝土检查不应少于一次； | C30/C40 | 25 | 组 | 700
69 | 铝型材 | 膜厚 | 每批由同一牌号、状态、规格、同一表面处理方法的材料组成,不超过1000m2门窗为一批,每批取一组 | / | 13 | 组 | 70
|  | 壁厚 |  |  | 13 | 组 | 70
|  | 硬度 |  |  | 13 | 组 | 140
70 | 小型断路器（空气开关） | 标志 | 同一型号同规格厂家≤200个为一批。 | / | 10 | 组 | 35
|  | 防触电保护 |  |  | 10 | 组 | 105
|  | 瞬时脱扣实验 |  |  | 10 | 组 | 210
|  | 时间-（过）电流特性实验 |  |  | 10 | 组 | 420
|  | 温升 |  |  | 10 | 组 | 140
|  | 绝缘电阻 |  |  | 10 | 组 | 105
|  | 电气强度 |  |  | 10 | 组 | 280
71 | 漏电开关 | 标志 | 同一型号同规格厂家≤100个为一批。 | / | 10 | 组 | 35
|  | 防触电保护 |  |  | 10 | 组 | 105
|  | 瞬时脱扣实验 |  |  | 10 | 组 | 210
|  | 温升 |  |  | 10 | 组 | 140
|  | 绝缘电阻 |  |  | 10 | 组 | 105
|  | 剩余电流条件下验证地动作特性 |  |  | 10 | 组 | 420
|  | 时间-（过）电流特性实验 |  |  | 10 | 组 | 420
|  | 电气强度 |  |  | 10 | 组 | 280
72 | 家用插座 | 标志 | 同一型号同规格厂家≤200个为一批。 | / | 20 | 组 | 35
|  | 防触电保护 |  |  | 20 | 组 | 105
|  | 温升 |  |  | 20 | 组 | 140
|  | 绝缘电阻 |  |  | 20 | 组 | 105
|  | 电气强度 |  |  | 20 | 组 | 105
|  | 灼热丝试验 |  |  | 20 | 组 | 70
|  | 拔出插头所需的力 |  |  | 20 | 组 | 42
73 | 电线电缆 | 标志 | 同一生产厂家、同一规格型号的材料不少于1组,按五芯报价 | / | 40 | 组 | 35
|  | 结构尺寸 |  |  | 40 | 组 | 56
|  | 导体电阻 |  |  | 40 | 组 | 105
|  | 绝缘电阻 |  |  | 40 | 组 | 105
|  | 电压试验 |  |  | 40 | 组 | 105
74 | 开关 | 标志 | 同一型号同规格厂家≤200个为一批。 | / | 20 | 组 | 35
|  | 防触电保护 |  |  | 20 | 组 | 105
|  | 温升 |  |  | 20 | 组 | 140
|  | 绝缘电阻 |  |  | 20 | 组 | 105
|  | 电气强度 |  |  | 20 | 组 | 105
|  | 灼热丝试验 |  |  | 20 | 组 | 70
75 | 建筑材料有害物质含量 | 挥发性有机化合物 | 面积大于500m3时,应对不同产品、不同批次材料分别进行抽查 | / | 10 | 项 | 700
|  | 苯 |  |  | 10 | 项 | 700
|  | 游离甲醛 |  |  | 10 | 项 | 700
|  | 甲苯 |  |  | 10 | 项 | 840
|  | 二甲苯 |  |  | 10 | 项 | 840
|  | 乙苯 |  |  | 10 | 项 | 840
76 | 装修材料放射性 | 放射性 | 面积大于200m3,应对不同产品、不同批次材料分别进行抽查 |  | 10 | 组 | 840
77 | 灯具 | 标记 | 每种类型送检一组。 | LED灯/普通灯具 | 5 | 组 | 35
|  | 结构 |  |  | 5 | 组 | 70
|  | 接地 |  |  | 5 | 组 | 105
|  | 内部接线 |  |  | 5 | 组 | 35
|  | 外部接线 |  |  | 5 | 组 | 35
|  | 防触电保护 |  |  | 5 | 组 | 105
|  | 潮湿试验 |  |  | 5 | 组 | 210
|  | 电气强度 |  |  | 5 | 组 | 105
|  | 绝缘电阻 |  |  | 5 | 组 | 105
78 | 石膏板 | 面密度 | 每种规格送检一组。 |  | 5 | 组 | 210
|  | 断裂荷载 |  |  | 5 | 组 | 210
|  | 护面纸和石膏芯的粘结性 |  |  | 5 | 组 | 350
|  | 抗冲击 |  |  | 5 | 组 | 420
79 | 硅酸钙板 | 密度 | 每种规格送检一组。 |  | 5 | 组 | 210
|  | 含水率 |  |  | 5 | 组 | 140
|  | 湿涨率 |  |  | 5 | 组 | 210
|  | 抗折强度 |  |  | 5 | 组 | 210
|  | 抗冲击性 |  |  | 5 | 组 | 420
80 | 镀锌线槽 | 镀层厚度 | 每种规格送检一组。 |  | 8 | 组 | 140
|  | 锌层附着力 |  |  | 8 | 组 | 140
81 | 井盖 | 承载能力 | CJ/T 511-2017第9.2条：按同一规格级别种类500套为一批,每批抽取1组。 |  | 2 | 组 | 630
|  | 残余变形 |  |  | 2 | 组 | 350
82 | 粉煤灰 | 细度 | 每种类型送检一组。 |  | 1 | 组 | 35
|  | 需水量比 |  |  | 1 | 组 | 84
|  | 烧失量、三氧化硫 |  |  | 1 | 组 | 70
|  | 含水量 |  |  | 1 | 组 | 42
|  | 游离氧化钙 |  |  | 1 | 组 | 210
|  | 安定性 |  |  | 1 | 组 | 70
83 | 矿渣粉 | 密度 | 每种类型送检一组。 |  | 1 | 组 | 42
|  | 比表面积 |  |  | 1 | 组 | 52.5
|  | 活度系数 |  |  | 1 | 组 | 350
|  | 流动度比 |  |  | 1 | 组 | 112
|  | 含水量 |  |  | 1 | 组 | 70
|  | 三氧化硫 |  |  | 1 | 组 | 70
|  | 烧失量 |  |  | 1 | 组 | 70
84 | 外加剂 | 减水率 | 每种类型送检一组。 |  | 1 | 组 | 140
|  | 泌水率比 |  |  | 1 | 组 | 210
|  | 含气量、凝结时间差、抗压强度比 |  |  | 1 | 组 | 350
85 | 防静电地板 | 系统电阻 | 每种类型送检一组。 |  | 3 | 组 | 350
|  | 机械性能试验 |  |  | 3 | 组 | 700
86 | 玻璃物理性能 | 碎片状态 | 每种规格送检一组。（每组6件） |  | 5 | 组 | 420
|  | 抗冲击性 |  |  | 5 | 组 | 140
|  | 霰弹袋冲击性能 |  |  | 5 | 组 | 210
87 | 路缘石 | 抗压强度 | 同一规格同一品种2万块一组,不足2万块按2万算 |  | 2 | 组 | 210
|  | 抗折强度 |  |  | 2 | 组 | 140
|  | 吸水率 |  |  | 2 | 组 | 210
88 | 耐候密封胶 | 下垂度 | 每种类型每个批次送检一组。 |  | 5 | 组 | 140
|  | 表干时间 |  |  | 5 | 组 | 70
|  | 挤出性/试用期 |  |  | 5 | 组 | 350
|  | 定伸粘结性 |  |  | 5 | 组 | 420
|  | 弹性恢复率 |  |  | 5 | 组 | 420
89 | 植筋胶 | 劈裂抗拉强度 | 每种类型每个批次送检一组。 |  | 5 | 组 | 350
|  | 抗弯强度 |  |  | 5 | 组 | 350
|  | 钢对钢拉伸抗剪 强度标准值 |  |  | 5 | 组 | 700
|  | 抗压强度 |  |  | 5 | 组 | 350
90 | 焊接材料 | 化学元素分析（五元素） | 每种类型每个批次送检一组。 |  | 3 | 组 | 140
|  | 拉伸 |  |  | 3 | 组 | 840
91 | 岩棉板 | 导热系数 | 每种类型每个批次送检一组。 |  | 3 | 项 | 1120
|  | 吸水量 |  |  | 3 | 项 | 350
|  | 密度 |  |  | 3 | 项 | 140
92 | 土工合成材料 | 断裂伸长率 | 每种类型每个批次送检一组。 |  | 1 | 组 | 280
|  | 顶破强力 |  |  | 1 | 组 | 350
|  | 撕裂强力 |  |  | 1 | 组 | 350
|  | 拉伸强度 |  |  | 1 | 组 | 280
93 | 装饰板材 | 密度 | 每种类型每个批次送检一组。 |  | 1 | 组 | 210
|  | 吸水量 |  |  | 1 | 组 | 210
|  | 湿胀率 |  |  | 1 | 组 | 210
94 | 电缆桥架 | 锌层厚度 | 每种类型每个批次送检一组。 |  | 5 | 组 | 140
|  | 镀锌均匀性 |  |  | 5 | 组 | 140
|  | 荷载试验 |  |  | 5 | 组 | 700
95 | 有机肥料 | 酸碱度 | 每袋取出不少于 100g 样品，每 批采取总样品量不少于 2kg。 |  | 2 | 项 | 350
|  | 全磷 |  |  | 2 | 项 | 350
|  | 水分的质量分数 |  |  | 2 | 项 | 350
|  | 有机质的质量分数 |  |  | 2 | 项 | 175
96 | 种植土 | pH | 每种类型每个批次送检一组。 |  | 1 | 组 | 350
|  | 全盐量 |  |  | 1 | 组 | 175
|  | 有机质 |  |  | 1 | 组 | 350
|  | 土壤入渗 |  |  | 1 | 组 | 175
97 | 生活饮用水 | 菌落总数 |  |  | 2 | 点 | 105
|  | 六价铬 |  |  | 2 | 点 | 140
|  | 铅 |  |  | 2 | 点 | 224
|  | 镉 |  |  | 2 | 点 | 224
|  | 锰 |  |  | 2 | 点 | 224
|  | 铁 |  |  | 2 | 点 | 224
|  | 铜 |  |  | 2 | 点 | 196
|  | 砷 |  |  | 2 | 点 | 196
|  | 锌 |  |  | 2 | 点 | 196
|  | 铝 |  |  | 2 | 点 | 196
|  | 硒 |  |  | 2 | 点 | 196
|  | 汞 |  |  | 2 | 点 | 196
|  | 氰化物 |  |  | 2 | 点 | 105
|  | 挥发酚 |  |  | 2 | 点 | 105
|  | 阴离子表面活性剂 |  |  | 2 | 点 | 105
|  | 氟化物 |  |  | 2 | 点 | 105
|  | 氯化物 |  |  | 2 | 点 | 105
|  | 硫酸盐 |  |  | 2 | 点 | 105
|  | 硝酸盐氮 |  |  | 2 | 点 | 105
|  | 亚氯酸盐 |  |  | 2 | 点 | 105
|  | 溴酸盐 |  |  | 2 | 点 | 105
|  | 氯酸盐 |  |  | 2 | 点 | 105
|  | 甲醛 |  |  | 2 | 点 | 105
|  | 三氯甲烷 |  |  | 2 | 点 | 70
|  | 四氯化碳 |  |  | 2 | 点 | 70
|  | 游离余氯（活性氯） |  |  | 2 | 点 | 84
|  | pH值 |  |  | 2 | 点 | 35
|  | 色度 |  |  | 2 | 点 | 70
|  | 浊度 |  |  | 2 | 点 | 70
|  | 臭和味 |  |  | 2 | 点 | 35
|  | 肉眼可见物 |  |  | 2 | 点 | 14
|  | 总硬度 |  |  | 2 | 点 | 70
|  | 溶解性总固体 |  |  | 2 | 点 | 84
|  | 耗氧量 |  |  | 2 | 点 | 70
98 | 膨胀珍珠岩 | 堆积密度 | 每种类型每个批次送检一组。 |  | 1 | 组 | 70
|  | 导热系数 |  |  | 1 | 组 | 1120
|  | 含水率 |  |  | 1 | 组 | 70
99 | 金属面岩棉夹芯板 | 粘结强度 | 每种类型每个批次送检一组。 |  | 1 | 组 | 350
100 | 胶粘剂及密 封材料 | 抗拉强度标准值,伸长率 |  |  | 1 | 组 | 1050
|  | 弯曲强度 |  |  | 1 | 组 | 420
|  | 单位面积 |  |  | 1 | 组 | 350
|  | 层间剪切强度 |  |  | 1 | 组 | 1400
101 | 栏杆 | 抗软重物撞击性能 | 1次/每种规格（含3 个测点） |  | 2 | 项 | 7000
102 | 电线电缆燃烧性能 | 耐火性能 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格 、批号的产品为一批。 |  | 2 | 项 | 6300
|  | 单根阻燃 |  |  | 2 | 项 | 700
|  | 低烟性能 (烟密度) |  |  | 2 | 项 | 2100
|  | 无卤性能 |  |  | 2 | 项 | 2100
合计（元）
注：全费用单价包括但不限于为完成设计文件及有关规范要求的所有材料设备检测项目所发生的劳务(含技术人员)、材料、机械(如各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、差旅交通费、临时设施费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、就餐费、住宿费、管理费、利润、税金、保险费、相关协调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用。

## 市政道路工程
（三）道路工程检测清单
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目检验监测
序号 | 检测项目 |  |  | 检测数量 | 单位 | 综合单价投标 限价（元） | 投标全费用综合 单价(元) | 投标全费用综合 合价（元） | 工程总量（m2） | 抽检比例及依据 | 备注
1 | 道路工程 | 上面层 | 构造深度 | 10 | 点 | 21 |  |  | 6637.8 | 每200m检1点
2 |  |  | 摩擦系数 | 10 | 点 | 84 |  |  |  | 每200m检1点
3 |  |  | 厚度检测 | 10 | 点 | 350 |  |  |  | 每1000m2抽检1点
4 |  |  | 压实度检测 | 10 | 点 | 70 |  |  |  | 每1000m2抽检1点
5 |  |  | 面层弯沉值 | 100 | 点 | 21 |  |  |  | 每车道、每20m测1点，双向2车道
6 |  |  | 平整度 | 200 | 点 | 10.5 |  |  |  | 3处/每20m
7 |  | 中面层 | 厚度检测 | 10 | 点 | 350 |  |  | 6637.8 | 每1000m2抽检1点
8 |  |  | 压实度检测 | 10 | 点 | 70 |  |  |  | 每1000m2抽检1点
9 |  |  | 面层弯沉值 | 100 | 点 | 21 |  |  |  | 每车道、每20m测1点，双向2车道
10 |  | 下面层 | 厚度检测 | 10 | 点 | 350 |  |  | 6637.8 | 每1000m2抽检1点
11 |  |  | 压实度检测 | 10 | 点 | 70 |  |  |  | 每1000m2抽检1点
12 |  |  | 面层弯沉值 | 100 | 点 | 21 |  |  |  | 每车道、每20m测1点，双向2车道
13 |  | 基层 | 击实试验 | 1 | 组 | 350 |  |  | 1 | 每种回填材料抽检1组
14 |  |  | 面层弯沉值 | 100 | 点 | 21 |  |  | 6637.8 | 每车道、每20m测1点，双向2车道
15 |  |  | 压实度 | 10 | 点 | 70 |  |  |  | 每层每1000m2抽检1点
16 |  |  | 无侧限抗压强度 （材料送检） | 10 | 组/6个 | 210 |  |  |  | 每2000m2抽检1点
17 |  | 底基层 | 击实试验 | 1 | 组 | 350 |  |  | 1 | 每种回填材料抽检1组
18 |  |  | 面层弯沉值 | 100 | 点 | 21 |  |  | 6637.8 | 每车道、每20m测1点，双向2车道
19 |  |  | 压实度 | 10 | 点 | 70 |  |  |  | 每层每1000m2抽检1点
20 |  |  | 无侧限抗压强度 （材料送检） | 10 | 组/6个 | 210 |  |  |  | 每2000m2抽检1点
21 |  | 路基 | 击实试验 | 1 | 组 | 350 |  |  | 1 | 每种回填材料抽检1组
22 |  |  | 压实度 | 300 | 点 | 70 |  |  | 6637.8 | 每层每1000m2检测3点
23 |  |  | 面层弯沉值 | 100 | 点 | 21 |  |  |  | 每车道、每20m测1点，双向2车道
24 |  | 反光标志 | 逆反射系数 | 10 | 处 | 140 |  |  |  | 每块板每种颜色检测3点
25 |  |  | 厚度，长度宽度或直径 | 10 | 处 | 14 |  |  |  | 每类型每10块板测1块
26 |  | 纵向实线或间断线 | 逆反射系数 | 10 | 处 | 14 |  |  |  | 每公里检测3处每处检测6点
27 |  |  | 厚度 | 10 | 处 | 140 |  |  |  | 每公里检测3处每处检测9点
合计（元）
注：全费用单价包括但不限于为完成设计文件及有关规范要求的所有材料设备检测项目所发生的劳务(含技术人员)、材料、机械(如各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、差旅交通费、临时设施费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、就餐费、住宿费、管理费、利润、税金、保险费、相关协调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用。

## 排水工程
（四）排水工程检测清单
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目检验监测
序号 | 检测项目 |  |  | 检测数量 | 单位 | 综合单价投标 限价（元） | 投标全费用综合 单价(元) | 投标全费用综合 合价（元） | 抽检比例及依据 | 备注
1 | 排污工程 | 雨水管道、污水管道 | 击实试验 | 4 | 组 | 350 |  |  | 每种回填材料抽检1组
2 |  |  | 压实度 | 625 | 点 | 56 |  |  | 每1000m2抽检1点
3 |  |  | CCTV | 800 | 米 | 47.6 |  |  | 管径大于300mm全管段检测
4 |  |  | 闭水试验 | 800 | 米 | 10.5 |  |  | 管径小于700mm全检，大于700mm的管径可抽检1/3
5 |  |  | 轻型圆锥动力触探 | 200 | 米 | 140 |  |  | 每200m2不少于1个孔，且总数不少于10孔。（每孔平均预计3 m）
6 |  |  | 平板载荷试验 | 10 | 点 | 4455 |  |  | 最大试验荷载小于500kN,每500m2不少于1个点，且总数不少于3点。
合计（元）
注：全费用单价包括但不限于为完成设计文件及有关规范要求的所有材料设备检测项目所发生的劳务(含技术人员)、材料、机械(如各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、差旅交通费、临时设施费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、就餐费、住宿费、管理费、利润、税金、保险费、相关协调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用。

## 建筑节能与绿色建筑工程检测
（五）建筑节能与绿色建筑工程检测
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目检验监测
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 检测数量 | 单位 | 综合单价投标 限价（元） | 投标全费用综合 单价(元) | 投标全费用综合 合价（元） | 备注
1 | 建筑保温砂浆 | 抗压强度 | 检测依据：DBJ 15-65-2021 检测方法：实验室检测 检测数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次，面积每增加5000m2应增加1次 | 10 | 项 | 350
|  | 干密度 |  | 10 | 项 | 140
|  | 导热系数 |  | 10 | 项 | 1120
2 | 浅色饰面材料 | 太阳辐射吸收系数 |  | 10 | 组 | 1540
3 | 玻璃棉 | 导热系数 |  | 10 | 组 | 644
|  | 密度 |  | 10 | 项 | 140
|  | 吸水率 |  | 10 | 项 | 210
|  | 燃烧性能B1 |  | 10 | 项 | 3430
4 | 增强网 | 力学性能 |  | 10 | 项 | 210
|  | 抗腐蚀性能 |  | 10 | 项 | 210
5 | 结构 | 节能构造钻芯 | 检测依据：DBJ 15-65-2021 检测方法：现场检测 检测数量：按单位工程进行，每种节能构造的外墙检验不得少于3处，每处一个检查点 | 3 | 处 | 840
|  | 外墙传热系数 | 检测依据：JGJ/T 132-2009 检测方法：现场检测 检测数量：传热系数检验数量应符合国家现行有关标准的要求，一般每种构造不应少于1组 | 3 | 组 | 6440
10 | 建筑玻璃 | 外观质量 | GB 15763.2-2005:检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；当该批产品批量大于1000块时，以每1000块为1批分批抽取试样。 | 5 | 项 | 70
|  | 表面应力 |  | 5 | 项 | 420
|  | 碎片状态 |  | 5 | 项 | 420
|  | 弯曲度 |  | 5 | 项 | 140
|  | 霰弹袋冲击性能 |  | 5 | 项 | 210
6 | 中空玻璃 | 传热系数、遮阳系数、可见光透射比 | 检测依据：DBJ 15-65-2021 检测方法：实验室检测 检测数量：同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次 | 5 | 项 | 2450
9 | 露点 | 中空玻璃密封性能 | GB 50411-2019 检验方法：进场时施工现场抽样复验；验收时核查复验报告，实验室检测。检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组，每组10件样品；幕墙面积在3000m²以内应检一次，面积每增加3000m²应增加一次 | 5 | 组 | 672
8 | 外窗三性 | 水密性能 | 检测依据：GB/T 7106-2019 检测方法：实验室检测 检测数量：同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次 | 5 | 件 | 1400
|  | 气密性能 |  | 5 | 件 | 1400
|  | 抗风压性能 |  | 5 | 件 | 1400
11 | 幕墙四性 规格宽3.6m×高4.2m以内 | 水密性能、气密性能、平面内变形性能、抗风压性能 | GB/T 15227-2019、GB/T 18250-2015 不同结构类型的幕墙均应选取典型试件进行检测。 | 2 | 项 | 19040
| 幕墙四性 规格宽6.0m×高4.8m以内 | 水密性能、气密性能、平面内变形性能、抗风压性能 |  | 2 | 项 | 25340
| 幕墙四性 规格宽6.0m×高8.4m以内 | 水密性能、气密性能、平面内变形性能、抗风压性能 |  | 2 | 项 | 36260
| 幕墙四性 规格宽6.0m×高12.0m以内 | 水密性能、气密性能、平面内变形性能、抗风压性能 |  | 1 | 项 | 52780
12 | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 | 压剪强度（石材-不锈钢）（标准条件）,压剪强度（石材-石材）,拉剪强度（不锈钢-不锈钢） | JC 887-2001 同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足5t也可为一批。 | 3 | 组/5项 | 7000
13 | 硅酮和改性硅酮建筑密封胶 | 定伸粘结性 | 按同一厂家、同一规格、同一型号、同一次进场时间的材料为一批。 | 3 | 项 | 1050
|  | 拉伸模量（23℃） |  | 3 | 项 | 1050
|  | 挤出性 |  | 3 | 项 | 350
|  | 表干时间 |  | 3 | 项 | 140
|  | 下垂度 |  | 3 | 项 | 140
|  | 密度 |  | 3 | 项 | 140
|  | 外观 |  | 3 | 项 | 140
14 | 屋面保温材料（挤塑聚苯板） | 导热系数 | 检测依据：DBJ 15-65-2021 检测方法：实验室检测 检测数量：同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光屋面后的屋面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次 | 10 | 项 | 700
|  | 密度 |  | 10 | 项 | 140
|  | 压缩强度 |  | 10 | 项 | 280
|  | 吸水率 |  | 10 | 项 | 210
|  | 燃烧性能B1 |  | 10 | 项 | 3430
15 | 照明 | 平均照度 | 检测依据：DBJ 15-65-2021 检测方法：现场检测 检测数量：各类典型功能区域，每类检查不少于2处 | 20 | 处 | 49
|  | 照明功率密度 |  | 20 | 处 | 350
16 | 低压配电系统电源质量 | 三相照明配电干线负荷平衡分配 | 检测依据：DBJ 15-65-2021 检测方法：现场检测 检测数量：受电端全部检查，末端按表3.4.3最小抽样数量抽样。 | 3 | 系统 | 1400
|  | 三相电压不平衡度 |  | 3 | 系统 | 1400
|  | 公共电网谐波电压、电流 |  | 3 | 系统 | 1400
|  | 供电电压偏差 |  | 3 | 系统 | 1400
17 | 三相照明配电干线负荷平衡分配 | 三相照明配电干线的三相平衡 |  | 3 | 个（回路） | 1330
18 | 电线、电缆 | 截面积 | 检测依据：DBJ 15-65-2021 检测方法：实验室检测 检测数量：同厂家各种规格总数的10%，且不得少于2个规格 | 20 | 项 | 56
|  | 导体电阻 |  | 20 | 项 | 105
19 | 照明光源、灯具、照明设备 | 照明光源初始光效 | 检测依据：DBJ 15-65-2021 检测方法：实验室检测 检测数量：同厂家的照明光源、镇流器、灯具、照明设备，数量在200套（个）及以下时，抽检2套（个）；数量在201套（个）～2000套（个）时，抽检3套（个）；当数量在2000套（个）以上时，每增加1000套（个）时应增加抽检1套（个） | 20 | 项 | 175
|  | 照明灯具效率 |  | 20 | 项 | 140
|  | 照明设备功率 |  | 20 | 项 | 140
|  | 功率因数 |  | 20 | 项 | 140
|  | 谐波含量值 |  | 20 | 项 | 700
20 | 光 | 一般显色指数 | 检测依据：DBJ/T 15-234-2021 每种典型功能房间或场所抽检不应少于2处，均匀分布，并具有代表性。 | 3 | 处 | 175
|  | 统一眩光值 | 检测依据：DBJ/T 15-234-2021 每种典型功能房间或场所抽检不应少于1处 | 3 | 处 | 10500
21 | 通风与空调节能工程 | 各风口的风量 | 检测依据：DBJ 15-65-2021 检测方法：现场检测 检测数量：按不同功能系统数量各抽查10%。以单一系统风口数量为受检样本基数，最小抽样数量不得少于DBJ 15-65-2021第3.4.3 条的规定。 检测依据：DBJ 15-65-2021 检测方法：现场检测 检测数量：按不同功能系统数量各抽查10%，最小抽样数量不得少于DBJ 15-65-2021第3.4.3 条的规定。 | 6 | 个 | 679
|  | 通风系统的总风量 |  | 6 | 系统 | 2520
|  | 风道单位风量耗功率 |  | 6 | 系统 | 3290
|  | 风管严密性及变形量 | 检测依据：GB 50243-2016 检测方法：现场检测 检测数量：按风管系统数量抽查10%，且不得少于1个系统 | 5 | 系统 | 4200
22 | 室外环境 | 场地电磁辐射 | 检测依据：DBJ/T 15-234-2021 建筑物或构筑物4个方位各自布点，各方位不少于2个测点 | 8 | 处 | 280
|  | 环境噪声 | 检测依据：DBJ/T 15-234-2021 南、北、东、西各1点 | 8 | 处 | 980
23 | 太阳能光伏系统 | 光伏系统的光电转换效率 | 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：同一类型系统总数的5%,且不得少于1套 | 2 | 系统 | 2450
|  | 太阳能光伏组件的发电功率及发电效率 |  | 2 | 组件 | 2380
|  | 光伏系统光伏组串电流 |  | 2 | 个 | 1400
|  | 光伏系统开路电压 |  | 2 | 个 | 1400
|  | 光伏系统绝缘电阻值 |  | 2 | 个 | 1400
|  | 电能质量 |  | 2 | 个 | 2380
|  | 光伏系统接地电阻 |  | 2 | 个 | 1050
24 | 建筑和建筑构件隔声 | 楼板撞击声隔声 | 检测依据：GB/T 19889.4-2005 检测方法：现场检测 检测数量: 每种构造不应少于1处 | 2 | 处 | 9800
|  | 楼板空气声隔声 |  | 2 | 处 | 9800
|  | 分户空气声隔声 |  | 2 | 处 | 9800
|  | 外墙空气声隔声 |  | 2 | 处 | 9800
|  | 外门空气声隔声 |  | 2 | 处 | 9800
|  | 外窗空气声隔声 |  | 2 | 处 | 9800
25 | 室内环境 | 室内采光系数 | 检测依据：DBJ/T 15-234-2021 每种典型功能房间或场所抽检不应少于2处，均匀分布，并具有代表性。 | 2 | 处 | 630
|  | 天然光照度 |  | 2 | 处 | 630
26 | 水质 | PH值 | 取样频次及位置：于生活水箱出水口、随机2处用水终端各设置1个取样点：合计 设置3个取样点。 | 3 | 项 | 35
|  | 色度 |  | 3 | 项 | 70
|  | 浑浊度 |  | 3 | 项 | 70
|  | 嗅和味 |  | 3 | 项 | 35
|  | 肉眼可见物 |  | 3 | 项 | 14
|  | 铁 |  | 3 | 项 | 525
|  | 总大肠菌群 |  | 3 | 项 | 105
|  | 菌落总数 |  | 3 | 项 | 105
|  | 总氯（总余氯、余氯、 活性氯） |  | 3 | 项 | 84
合计（元）
注：全费用单价包括但不限于为完成设计文件及有关规范要求的所有材料设备检测项目所发生的劳务(含技术人员)、材料、机械(如各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、差旅交通费、临时设施费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、就餐费、住宿费、管理费、利润、税金、保险费、相关协调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用。

## 室内环境工程
（六）室内环境工程检测清单
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目检验监测
序号 | 检测项目 | 检测数量 | 单位 | 综合单价投标 限价（元） | 投标全费用综合 单价(元) | 投标全费用综合 合价（元） | 抽检比例依据 | 备注
1 | 室内环境检测（甲醛） | 180 | 测点 | 210 |  |  | 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020（1）民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于自然间总数的5%，并不得少于3间。（2）房间面积＜50m2时，设1个检测点；房间面积≥50且＜100m2时，设2个检测点；房间面积≥100且＜500m2时，不少于3个检测点；房间面积≥500且＜1000m2时，不少于5个检测点；房间面积≥1000且＜2000m2时，不少于6个检测点；房间面积≥2000m2时，每1000m2不少于3个检测点。
| 室内环境检测（苯） | 180 | 测点 | 280
| 室内环境检测（氨） | 180 | 测点 | 280
| 室内环境检测（氡） | 180 | 测点 | 420
| 室内环境检测（TVOC） | 180 | 测点 | 210
| 室内环境检测（甲苯） | 180 | 测点 | 280
| 室内环境检测（二甲苯） | 180 | 测点 | 280
2 | 土壤氡浓度检测 | 360 | 测点 | 144 |  |  | 根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020，间距10m作网格，各网格点即为测试点
合计（元）
注：全费用单价包括但不限于为完成设计文件及有关规范要求的所有材料设备检测项目所发生的劳务(含技术人员)、材料、机械(如各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、差旅交通费、临时设施费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、就餐费、住宿费、管理费、利润、税金、保险费、相关协调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用。

## 结构实体及人防工程检测
（七）结构实体及人防工程检测清单
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目检验监测
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价投标 限价（元） | 投标全费用综合 单价(元) | 投标全费用综合 合价（元） | 备注
1 | 主体结构 | 钢筋分布 | 1、对非悬挑梁板构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 2、对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验；当悬挑梁数少于10个时，应全数检验。 3、对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验；当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 | 构件 | 500 | 140
2 | 主体结构 | 钢筋保护层厚度 | 1、对非悬挑梁板灰构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 2、对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验；当悬挑梁数少于10个时，应全数检验。 3、对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验：当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 | 构件 | 500 | 210
3 | 主体结构 | 构件尺寸偏差 | 梁、柱应抽取构件数量的1%且不应少于3个构件，墙、板应按有代表性的自然间抽取1%,且不少于3间；每构件均检测3个点。 | 点 | 100 | 35
4 | 主体结构 | 混凝土强度（钻芯法） | 每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件 | 芯样 | 300 | 350
5 | 主体结构 | 氯离子含量检测 | 每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件 | 点 | 50 | 700
6 | 后锚固件(植筋、螺栓) | 抗拔试验 | 每单位工程、每规格抽检0.1%,植筋且不少于3根，螺栓不少于5根 | 根 | 100 | 840
7 | 预制楼梯 | 结构性能(构件载荷试验) | 同一类型预制构件不超过1000个为一批，每批随机抽取1个进行结构性能检验 | 构件 | 3 | 17500
8 | 预制隔墙 | 抗冲击性 | 单位工程、同类型、同种连接方式的隔墙，抽取一组3块墙体进行试验 | 构件 | 3 | 17500
9 | 预制叠合板 | 回弹法检测混凝土强度 | 不超过1000个同类型构件为1批，每批抽取构件数量的2%且不少于5个 | 测区 | 8 | 42
10 | 抹灰砂浆 | 抹灰砂浆粘结强度 | 按每5000平方米一个检验批。 | 组 | 20 | 1750
11 | 外墙饰面砖粘结强度检测 | 粘结强度检测 | 每500m2一组，每三层不少于一组 | 组 | 100 | 420
12 | 钢结构 | 焊缝超声波探伤 | 一级100%,二级30% | 米 | 100 | 105
|  | 防腐涂层厚度 | 构件数10% | 构件 | 10 | 175
|  | 防火涂层厚度 | 构件数10% | 构件 | 10 | 175
13 | 人防结构 | 混凝土强度（钻芯法） | 每个防护单元不少于3个顶板，每个顶板1个芯样 | 芯样 | 30 | 350
14 | 人防结构 | 混凝土强度（回弹法） | 每个防护单元3个柱子、3个临空墙、3个密闭隔墙 | 测区 | 60 | 42
15 | 人防结构 | 钢筋分布 | 每个防护单元不少于3根梁、3个临空墙、3个密闭隔墙、3个顶板 | 构件 | 72 | 140
16 | 人防结构 | 钢筋保护层厚度 | 每个防护单元不少于3根梁、3个临空墙、3个密闭隔墙、3个顶板 | 构件 | 72 | 210
17 | 人防结构 | 混凝土构件尺寸偏差 | 每个防护单元不少于3根梁、3个临空墙、3个密闭隔墙、3个顶板、3个柱子 | 构件 | 144 | 35
合计（元）
注：全费用单价包括但不限于为完成设计文件及有关规范要求的所有材料设备检测项目所发生的劳务(含技术人员)、材料、机械(如各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、差旅交通费、临时设施费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、就餐费、住宿费、管理费、利润、税金、保险费、相关协调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用。

## 智能工程
（八）智能工程检测清单
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目检验监测
序号 | 检测名称/参数 |  |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价投标 限价（元） | 投标全费用综合 单价(元) | 投标全费用综合 合价（元） | 检测依据 | 备注
1 | 智能化系统检测 | 综合布线系统 |  | 双绞线电气性能 | 点 | 400 | 21 |  |  | 按照GB50339-2013 （8）对综合布线系统进行检测。 CECS 182:2005 9.3.2 竣工验收需要抽验时，数量不应少于10%，抽样点应包括最远布线点。
2 |  |  |  | 光纤特性 | 芯 | 1000 | 56 |  |  | 按照GB50339-2013 （8）对综合布线系统进行检测。 CECS 182:2005 9.4.2 光纤布线应全数检测。
3 |  | 视频安防监控系统 |  | 摄像机 | 台 | 3 | 420 |  |  | CECS 182:2005 8.3.2 前端设备（摄像机、镜头、护罩、云台等）抽检的数量不应低于设备总数的 20％，且不少于 3 台。
4 |  |  |  | 系统管理功能 | 项 | 2 | 1400 |  |  | CECS 182:2005 8.3.2 系统监控功能、联动功能和图像记录等应全数检测
5 |  | 入侵报警系统 |  | 探测器 | 台 | 3 | 175 |  |  | CECS 182:2005 8.4.2 探测器抽检的数量应不低于 20％且不少于 3 台
6 |  |  |  | 按钮 | 台 | 3 | 175
7 |  |  |  | 系统管理功能 | 项 | 2 | 1400 |  |  | CECS 182:2005 8.4.2 系统功能和联动功能全部检测
8 |  | 门禁系统 |  | 出入口控制器 | 台 | 3 | 210 |  |  | CECS 182:2005 8.5.2 前端设备（读卡器、识别器、控制器、电锁等）抽检的数量不应低于各类设备总数的20％且不少于3 台
9 |  |  |  | 系统管理功能 | 项 | 2 | 1400 |  |  | CECS 182:2005 8.5.2 系统功能、软件功能和数据记录等应全数检测
10 |  | 巡更系统 |  | 巡更点 | 点 | 3 | 70 |  |  | CECS 182:2005 8.6.2 巡更终端抽检的数量应不低于 20％且不少于 3 台。
11 |  |  |  | 系统管理功能 | 项 | 2 | 1400 |  |  | CECS 182:2005 8.6.2 系统功能、联动功能和数据记录等应全数检测
12 |  | 停车场管理系统 |  | 前端设备 | 套 | 3 | 210 |  |  | CECS 182:2005 8.7.2 停车场（库）管理系统应全数检测
13 |  |  |  | 系统管理功能 | 项 | 2 | 1400
14 |  | 建筑设备监控系统 | 暖通空调监控系统 | 风机 | 台 | 25 | 1400 |  |  | CECS 182:2005 6.2.2 对每类机组应按总数的 20％，且不得小于5 台。
15 |  |  |  | 空气处理机组 | 台 | 15 | 1400
16 |  |  |  | 风冷(热)水机组 | 台 | 10 | 1400 |  |  | CECS 182:2005 6.6.2 按系统数量全数检测
17 |  |  |  | 闭式冷却塔 | 台 | 5 | 1400 |  |  | CECS 182:2005 6.7.2 按系统数量全数检测
18 |  |  |  | 冷却水泵 | 台 | 5 | 1400
19 |  |  | 变配电监测系统 | 智能仪表 | 点 | 10 | 210 |  |  | CECS 182:2005 6.3.2 对每类参数应按 20％抽检，且数量不得小于20 点。
20 |  |  | 公共照明监控系统 | 照明回路 | 回路 | 10 | 315 |  |  | CECS 182:2005 6.4.2 按照明回路总数的20%抽检，且不得少于 10 路。
21 |  |  | 给排水监控系统 | 水泵 | 台 | 5 | 315 |  |  | CECS 182:2005 6.5.2 对每类系统应按其数量的50％抽验，且不得少于5 套
22 |  |  |  | 冷热水泵 | 台 | 5 | 315
23 |  | 信息网络系统 | 计算机网络系统 | 交换机 | 链路 | 5 | 105 |  |  | CECS 182:2005 5.2.2 网络设备应全数检测
24 |  |  | 无线局域网络系统 | 无线AP | 链路 | 5 | 105 |  |  | CECS 182:2005 5.2.2 网络设备应全数检测
25 |  | 广播系统 |  | 广播系统性能 | 区域 | 3 | 2800 |  |  | 按照GB50339-2013（12）对公共广播系统检测； 按照CECS182:2005(4.6.2) 主机设备应全数检测，末端设备应按10%抽检。
26 |  |  |  | 广播系统功能 | 系统 | 3 | 700
27 |  | 信息发布系统 |  | 显示屏 | 台 | 3 | 420 |  |  | 按照GB50339-2013 14.0.2信息引导系统应以系统功能检测为主，图像质量主观评价为辅；14.0.4 信息引导及发布系统检测时，应检测显示性能，且结果符合设计要求的应判定为合格。
28 |  |  |  | 系统主控功能 | 项 | 3 | 1050
29 |  | 会议系统 |  | 扩声性能 | 间 | 3 | 3500 |  |  | 按照GB50339-2013（13）对会议系统进行检测；按照CECS182:2005(4.3.2) 按系统全数检测。检测结果符合设计要求为合格，被检设备的合格率应为100%。
30 |  | 机房工程 |  |  | 间 | 3 | 3500 |  |  | CECS 182:2005 12.2 智能化系统机房应全数检测
31 |  | 防雷与接地系统 |  |  | 项 | 3 | 3500 |  |  | CECS 182:2005 11.2.2 各智能化系统的防雷与接地应全数检测
合计（元）
注：全费用单价包括但不限于为完成设计文件及有关规范要求的所有材料设备检测项目所发生的劳务(含技术人员)、材料、机械(如各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、差旅交通费、临时设施费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、就餐费、住宿费、管理费、利润、税金、保险费、相关协调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用。

## 声环境工程
（九）声环境工程检测清单
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目检验监测
序号 | 检测内容 |  | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价投标 限价（元） | 投标全费用综合 单价(元) | 投标全费用综合 合价（元） | 检测依据 | 备注
1 | 建筑隔声性能 | 混响时间 | 每类功能房间不少于1 处楼板和分户墙。 | 点 | 5 | 980 |  |  | 《广州市绿色建筑验收导则》6.2.2、6.2.3
|  | 空气声隔声性能 |  | 组 | 5 | 9800
|  | 撞击声隔声性能 |  | 组 | 5 | 9800
2 | 噪声 | 环境噪声 | 应在建筑周边四个方位各布设一个噪声测量点，昼夜各四个点 | 点 | 10 | 980 |  |  | 《广州市绿色建筑验收导则》4.2.6
|  | 室内噪声 （公建） | 距离户外噪声源和室内噪声源空间垂直分布最近的主要功能房 间（办公室、会议室、餐厅、商店）。每类功能房间抽检数量不得少于 5%，并不得少于 3 间；房间总数少于 3 间时，应全数检测。 | 点 | 10 | 980 |  |  | 《广州市绿色建筑验收导则》5.2.3
合计（元）
注：全费用单价包括但不限于为完成设计文件及有关规范要求的所有材料设备检测项目所发生的劳务(含技术人员)、材料、机械(如各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、差旅交通费、临时设施费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、就餐费、住宿费、管理费、利润、税金、保险费、相关协调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用。

## 防雷检测
（十）防雷工程检测清单
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目检验监测
序号 | 检测名称/参数 |  | 单位 | 数量 | 综合单价投标 限价（元） | 投标全费用综合 单价(元) | 投标全费用综合 合价（元） | 检测依据 | 备注
1 | 建筑物防雷接地装置 | 接地电阻 | 点 | 1000 | 56 |  |  | 按照穗建质[2018]1008号件执行
合计（元）
注：全费用单价包括但不限于为完成设计文件及有关规范要求的所有材料设备检测项目所发生的劳务(含技术人员)、材料、机械(如各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、差旅交通费、临时设施费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、就餐费、住宿费、管理费、利润、税金、保险费、相关协调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用。

## 消防检测
（十一）消防工程检测清单
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目检验监测
序号 | 检测名称/参数 | 单位 | 数量 | 综合单价投标 限价（元） | 投标全费用综合 单价(元) | 投标全费用综合 合价（元） | 检测依据 | 备注
1 | 建筑消防设施检测 | ㎡ | 105124 | 0.77 |  |  | 按照DBJ/T 15-110-2015 《广东省建筑防火及消防设施检测技术规程》执行
合计（元）
注：全费用单价包括但不限于为完成设计文件及有关规范要求的所有材料设备检测项目所发生的劳务(含技术人员)、材料、机械(如各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、差旅交通费、临时设施费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、就餐费、住宿费、管理费、利润、税金、保险费、相关协调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用。

## 基坑监测
（十二）基坑监测清单
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目
序号 | 收费内容 | 具体工作内容 | 单位 | 工程量 | 观测次数（次） | 综合单价投标 限价（元） | 投标全费用综合 单价(元) | 投标全费用综合 合价（元） | 备注
一 | 埋点费 | 基坑顶部水平位移 | 点 | 55 |  | 162.5
|  | 基坑顶部沉降 | 点 | 55 |  | 162.5
|  | 周边房屋﹑管线及地面沉降 | 点 | 55 |  | 162.5
|  | 深层水平位移 | m | 300 |  | 117
|  | 地下水位 | m | 300 |  | 117
|  | 基准点 | 点/10m | 10 |  | 1170
小计
二 | 监测费 | 基坑顶部水平位移 | 点 | 55 | 35 | 48.1
|  | 基坑顶部沉降 | 点 | 55 | 35 | 32.5
|  | 深层水平位移 | 孔 | 55 | 35 | 48.1
|  | 地下水位 | 孔 | 35 | 35 | 32.5
|  | 周边房屋﹑管线及地面沉降 | 点 | 40 | 35 | 32.5
小计
三 | 监测技术工作费 | （二）×22%
四 | 总收费（元） | （一+二+三）
注：全费用单价包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、设备进出场费、监测试验费、测点埋设和损坏修复费、方案评审专家费、报告编写费、配合协调费、各项管理费、保险费、技术服务费、利润、税金、风险费等所有相关费用。

## 高支模监测
（十三）高支模监测清单
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目
序号 | 收费内容 | 具体工作内容 | 单位 | 工程量 | 观测次数（次） | 综合单价投标 限价（元） | 投标全费用综合 单价(元) | 投标全费用综合 合价（元） | 备注
一 | 监测埋点费 | 水平位移 | 点 | 480 |  | 162.5
|  | 模板沉降 | 点 | 480 |  | 162.5
|  | 立杆轴力 | 点 | 480 |  | 260
|  | 杆件倾角 | 点 | 480 |  | 260
小计
二 | 变形监测费 | 水平位移 | 点 | 480 | 30 | 48.1
|  | 模板沉降 | 点 | 480 | 30 | 32.5
|  | 立杆轴力 | 点 | 480 | 30 | 75.4
|  | 杆件倾角 | 点 | 480 | 30 | 48.1
小计
三 | 监测技术工作费 | （二）×22%
四 | 总收费（元） | （一+二+三）
注：全费用单价包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、设备进出场费、监测试验费、测点埋设和损坏修复费、方案评审专家费、报告编写费、配合协调费、各项管理费、保险费、技术服务费、利润、税金、风险费等所有相关费用。

## 主体沉降观测
（十四）沉降观测清单
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目
序号 | 收费内容 | 具体工作内容 | 单位 | 工程量 | 观测次数（次） | 综合单价投标 限价（元） | 投标全费用综合 单价(元) | 投标全费用综合 合价（元） | 备注
一 | 埋点费 | 主体沉降观测 | 点 | 50 | / | 162.5
|  | 基准点 | 点/10m | 3 | / | 1170
小计
二 | 监测费 | 沉降观测 | 点 | 50 | 30 | 32.5
小计
三 | 监测技术工作费22% | （二）×22%
四 | 总收费（元） | （一+二+三）
注：全费用单价包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、设备进出场费、监测试验费、测点埋设和损坏修复费、方案评审专家费、报告编写费、配合协调费、各项管理费、保险费、技术服务费、利润、税金、风险费等所有相关费用。