广东粤海飞来峡水力发电有限公司
飞来峡防洪指挥分部项目防洪数据中心建设EPC总承包项目
发包人要求

目  录

1

第一章  总　则

1

1.1总体功能及目标

3

1.2项目规模

3

1.3性能保证指标

6

1.4项目建设内容

6

1.5系统工期及保证期

8

第二章　招标内容及要求

8

2.1 基本要求

9

2.2 设计、施工依据

12

2.3项目招标的工程量清单

46

2.4 项目管理

47

2.5材料与设备检验

48

2.6 材料与设备保管

48

2.7等保测评

49

2.8商用密码建设及安全验评

50

第三章  建设内容

50

3.1设计内容

50

3.2施工内容

50

3.2.1 信息资源规划、处理、集成与数据库

50

3.2.2 模型平台

50

3.2.3 应用系统建设

51

3.2.4 地理空间数据采集

51

3.2.5 终端系统及接口建设

51

3.2.6 网络系统建设

51

3.2.7 安全系统建设

51

3.2.8 备份系统建设

52

3.2.9 运行维护建设

52

3.2.10防洪指挥分部实体环境建设

52

3.2.11系统软硬件部署

53

第四章 招标文件应答

53

4.1 对投标人的技术要求

54

4.2 对方案详细设计的基本要求

56

第五章 设备技术规格

56

5.1对投标设备的基本要求

56

5.2设备工作环境

57

5.3主要设备技术规格要求

84

第六章 售后服务及技术培训

84

6.1技术支持

84

6.2售后服务

85

6.3备品与备件

85

6.4技术培训

86

6.5相关费用

87

第七章 附件-招标图纸





第一章  总　则
投标人须仔细阅读本招标文件描述的全部条款。投标人提供的设备和软件必须满足本招标文件技术规格要求的各项技术指标，确保其技术成熟、性能稳定、质量可靠。投标人所投产品性能指标低于本招标文件技术要求的将导致严重后果。
本项目工作包括项目实施组织方案、施工图阶段设计、竣工图编制，相关软硬件采购和实施安装、软件开发、系统集成等，投标人必须保证整个系统的完整性和可靠性。本招标文件技术要求中存在遗漏或者不当之处，投标人有责任进行说明并提出补充和修改，一并计入工程总价。
1.1总体功能及目标

2024年4月，水利部印发《关于推进水利工程建设数字孪生的指导意见》的通知，再次提出“推进BIM技术、智能建造、智能监控、智能感知等数字孪生技术在水利工程建设领域的综合应用”，“为新阶段水利工程建设高质量发展提供前瞻性、科学性、精准性、安全性支撑。”

2023年8月，水利部印发《关于加快构建现代化水库运行管理矩阵的指导意见》，提出“在全面推进水库工程标准化管理的基础上，强化数字赋能，加快构建以推进全覆盖、全要素、全天候、全周期“四全”管理，完善体制、机制、法治、责任制“四制（治）”体系，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，加强除险、体检、维护、安全“四管”工作为核心内容的现代化水库运行管理矩阵，全面提升水库运行管理精准化、信息化、现代化水平。”

飞来峡防洪指挥分部项目防洪数据中心建设项目在数字孪生水利工程的总体框架下，建设形成“数字赋能、矩阵管控、智慧调度”的现代化防洪体系，为保障防洪安全和工程安全提供核心支撑。重点补充完善防洪指挥调度、安全监测评估、数字化映射与智慧化模拟、智慧应用等相关业务。本项目具体建设目标是：

1.改善防洪调度决策环境，保障防洪工作顺利进行。通过飞来峡防洪指挥分部的建设，构建承担应急值守、信息汇总、监测预警、指挥调度、会商决策的防洪指挥调度中枢，改善调度指挥环境，保障信息获取及时、上下级沟通渠道畅通。补充完善通信网络、运行环境、网络安全设备、商用密码应用设备为数据采集、数据传输、数据存储、分析计算、系统运行、网络安全、设备控制等提供基础支撑，提升硬件设施和网络的稳定性、安全性。补充完善水情自动化测报系统、大坝安全监测系统的监测点位，满足智慧应用对监测数据的要求和防洪指挥调度、安全监测对实时数据的需求。

2.实现数字化映射与智慧化模拟：通过数据底板采集和全面感知建设，实现飞来峡工程及库区防洪全要素全过程的数字化映射与智慧化模拟。这包括利用云计算、大数据等先进技术，构建统一全面的水利要素综合展示平台，以实现实体工程与数字孪生工程的同步交互映像。

3.强化“四预”能力，提升防洪综合管理能力：通过防洪智慧调度和大坝安全监测及评估等功能的建设，有效提升飞来峡工程入库洪水预报、调度方案预演模拟精度，增强水库防洪安全和工程安全管理感知能力，提高防洪调度决策的效率和准确性，确保在洪水来临时能够迅速、有效地采取应对措施，保障人民生命财产安全。

1.2项目规模

遵循“需求牵引、应用至上；上下统筹，协同推进；承前启后，迭代提升；开放共享，整合资源；安全可控，适度超前”原则，大力推进飞来峡防洪指挥分部项目建设，项目数据中心建设：

包含感知测站、服务器等基础设施、地理空间数据采集、水利专业模型及模拟仿真引擎、智慧应用、数据对接服务等。

1.3性能保证指标
1.平台运行

本项目数字孪生系统运行所需服务器等，按照自主可控原则进行配置。一是考虑双机热备，配置应用服务器、数据库服务器、数据采集服务器、云渲染服务器。二是热备需求采用虚拟化方案，一般3个节点，单节点故障另外两台能接管全部资源，按40%的资源冗余度，以及考虑部分虚拟化系统资源需求。三是为了保障数据安全，需要在调度中心对数据进行定期备份。当云平台数据出现问题时，可用备份系统的数据进行恢复。数据备份系统配置备份一体机设备，通过定义备份策略，如全备份、增量备份、差异备份等，定时将云平台数据备份到本地备份介质。四是本项目信息安全按照等级保护2.0标准三级要求进行建设，并配置相关网络安全设备。

2.平台性能

为保障飞来峡防洪指挥分部应用系统的稳定、可靠、高效的运行，性能需求分析如下：

（1）高效性

响应时间指标包括页面响应时间和数据响应时间。页面响应时间为用户点击操作页面后的反应，页面反应时间不超过2秒。数据响应时间为用户点击后的到结果的时间，包括服务器反应和数据传输到客户端，普通页面不超过2秒，跨年历史数据最大不超过5秒；常规数据分析响应时间＜2秒，历史数据分析响应时间＜5秒；三维可视化加载完成展示在满足5秒内。

（2）可靠性

项目建设的信息系统要求7×24小时不间断工作，系统的年可用率≥99.9%，由于偶发性故障而发生自动热启动的平均次数＜2次/年，确保信息系统功能具有良好的安全性和可靠性，同时结合备份恢复、入侵监测、防火墙等工作，共同构建起多层次，全方位的安全保障体系。另外，同时通过日常维护使系统具备一定的容错性，避免由于误操作或其他原因导致的系统错误。

（3）实用性

根据业务开展需要，在技术的使用和产品的选择方面要考虑其技术的成熟性，优先选用国产化技术和产品，同时要考虑兼容性和实用性，保证技术、性能满足系统建设需要。

（4）可扩展性

在软件工程中，可扩展性是指系统适应变化的能力，它是软件系统的基本属性之一。随着水文预报技术的不断发展，在将来可能要求系统接入新的水文预报模型或者加入新的功能模块。所以，这就在可扩展性方面对系统提出相关需求： 

1）本系统应提供模型接口，方便将来接入新的预报技术或预报模型；

2）系统各功能模块之间应该秉承“低耦合”的原则，方便将来增加某个功能模块或者删除某个功能模块；

3）系统应该尽量少的依赖固定的业务环境或运行环境，以免将来出现由于外界运行环境的改变而造成系统无法正常运行的情况。

（5）并发量

本项目建成后，服务于广东粤海飞来峡水力发电有限公司，用户包括内部使用人员（软件系统使用人员、系统管理人员、系统维护人员）、外部使用人员（外单位应用系统使用人员、系统维护人员）。综合不同时间对系统的访问情况等，要求满足8人同时在线，对系统进行并发的访问操作。

3.模型运算性能

每一类水利模型都有其特定的数据输入输出格式，每一类输入数据也都有其固定的属性和经验参数，模型的输入数据和输出数据量及输入数据参数的公式关联关系等共同决定了模型的复杂程度，根据各类模型的应用场景和应急时间要求，结合节点总数、模拟频次及模型复杂程度（一维/二维/一维-二维耦合）等对水利模型的运算性能做如下分析： 

（1）处理能力：依据不同应用场景和应急响应时间的要求，洪水调度、供水调度、生态调度具备实时调度功能的模型支持5分钟内输出结果。其他不具备实时调度功能的水利模型应在满足业务需求的情况下最大程度优化性能。 

（2）准确性：由于模型参数众多，且不同参数之间的敏感性程度相差较大，应多次模拟，综合评价，一般准确性应该以实时监测数据系列与模拟曲线之间的拟合程度为准。 

（3）稳定性：平均故障间隔时间（MTBF）大于 24个月（故障定义为模型崩溃） 。平均故障恢复时间（MTTR）不大于10分钟（故障定义为模型系统崩溃）

（4）用户管理能力：用户最大值：200个，并发用户最大值：8个。

1.4项目建设内容

一.设计内容

根据本项目初步设计与工程实际情况进行施工图阶段的设计、后续变更设计和现场服务工作。

二、施工内容：

根据本项目初步设计、施工图设计与工程实际情况编制实施组织方案并开展建设，根据实际完成情况编制竣工图，包括不限于信息资源规划、处理、集成与数据库、模型平台、应用系统建设、地理空间数据采集、终端系统及接口建设、网络及安全系统建设、备份系统建设、运行维护建设、防洪指挥分部实体环境建设、系统软硬件部署。

1.5系统工期及保证期

（1）设计工期为1个月（合同签订之日起1个月内完成）；

（2）2025年12月31日前完成建设并投入试运行；

（3）系统试运行期为1个月（2026年1月31日前完成）；

（4）试运行期满，通过合同完工验收后，中标人进入缺陷责任期。
（5）缺陷责任期。自合同完工验收之日起，系统整体投入正式运行，合同执行进入为期 12 个月的缺陷责任期。

（6）质量保证期。自合同完工验收之日起，系统整体投入正式运行，合同执行同时进入质量保证期，中标人按照合同约定、出厂标识或法律规定对中标人所提供的合同设备、软件和整个系统的质量承担保修责任的期限。质量保证期满，经招标人和监理方审查认为中标人已经恰当地履行了质量保证期的义务、责任后，甲、乙双方合同权利、义务和责任完结。
第二章　招标内容及要求
投标人必须按招标文件的工程量清单进行报价。投标人要根据招标文件的工程量清单中的设备功能和数量自行进行施工图设计、设备布置及功能设计图，此设计必须符合国家技术规范和标准的要求。

招标文件的设备组合是可选方案，投标人可根据现场和自身情况提交优化方案，但招标人有权在原设备配置或投标人提交的方案中选择作为实施方案。由于方案（功能不变）修改引起的费用变动招标人不予调整。

投标人应注意招标人在技术要求中指出的工艺、材料和设备的标准及参考品牌、基准型号仅起说明作用，并无任何限制性。投标人在投标中可选用替代标准的品牌，但这些替代要实质上相当于技术规格之要求，并必须提供替代品牌的第三方证明材料。

招标人保留按中标单价更改设备及配件数量的权力；各投标人在报价时须对设备的配件分别报出数量及单价，并应列明安装所要使用的主要部件的数量及单价。

所有投标设备必须为全新原厂原装产品等。

2.1 基本要求

1．本次招标包括项目实施组织方案、施工图阶段设计、竣工图编制，相关软硬件采购和实施安装、软件开发、系统集成、试运行、培训、技术支持及工厂验收费用等。

2．招标人有权根据工程施工进度调整交货期，如有调整，招标人将提前三十天通知中标人，中标人不得因此要求调整价格。

3．对本技术条件中带“▲”号的条款和技术指标，投标方须按要求顺序逐项进行实质性的和详细的回答，并按招标文件相关条款要求提供证明材料。

4．投标人应按本技术条件的要求完成项目实施组织方案、施工图阶段设计、竣工图编制，相关软硬件采购和实施安装、软件开发、系统集成、调试、试运行、验收及售后服务工作，并按工作顺序提交所需的资料。

5．本技术条件仅指出招标设备的主要要求，不作为完整的详细要求。同时，投标人应提供技术条件中未描述的详细要求和资料。

6．在中标且合同生效后，投标人应配合招标人进行与土建、系统集成的接口标准及其他设备配合等方面的技术协调。如果发生争议，应由招标人裁决，各方都应遵守，并不得藉此要求增加费用或延长工期。投标人应负担全部合同义务和责任。

7．投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

8．招标人如果发现投标人所提供的证明资料有虚假、不符事实的情况，投标人将承担被废标的风险。

9．本工程必须接受监理单位的监理，监理费由招标人负责。

2.2 设计、施工依据
（1） BIM、GIS类
1）《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T 51212-2016） 

2）《建筑信息模型施工应用标准》（GB/T 51235-2017） 

3）《建筑信息模型分类和编码标准》（GB/T 51269-2017） 

4）《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301-2018） 

5）《建筑信息模型存储标准》（GB/T 51447-2021） 

6）《建筑工程设计信息模型制图标准》（JGJ/T 448-2018） 

7）《航空摄影技术设计规范》（GB/T 19294-2016） 

8）《国家基本比例尺地形图的分幅与编号》（GB/T 13989-2012） 

9）《地理信息元数据》（GB/T 19710-2016） 

10）《遥感影像平面图制作规范》（GB/T 15968-2008） 

11）《基础地理信息标准数据基本规定》（GB 21139-2007） 

12）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009） 

13）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008） 

14）《三维地理信息模型数据产品规范》（CH/T 9015-2012） 

15）《三维地理信息模型生产规范》（CH/T 9016-2012） 

16）《三维地理信息模型数据库规范》（CH/T 9017-2012） 

17）《水利水电工程信息模型设计应用标准 T/CWHIDA0005-2019》

（2） 信息安全类
1）《中华人民共和国网络安全法》（中华人民共和国主席令第 53 号） 

2）《关键信息基础设施安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第 745 号）

3）《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019） 

4）《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019） 

5）《信息安全技术 网络安全 第 1 部分 综述和概念》（GB/T 25068.1-2020） 

6）《信息安全技术 网络安全 第 2 部分 网络安全设计和实现指南》（GB/T 25068.2-2020） 

7）《信息安全技术 网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006） 

8）《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006） 

9）《信息技术 安全技术信息安全管理体系要求》（GB/T 22080-2016） 

10）《信息安全技术 操作系统安全技术要求》（GB/T 20272-2019） 

11）《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2019） 

12）《信息安全技术 服务器安全技术要求》（GB/T 21028-2007） 

13）《信息安全技术 网络交换机安全技术要求》（GB/T 21050-2019） 

14）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019） 

15）《信息安全技术 信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）

16）《水电站大坝运行安全监督管理规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第23 号） 

17）《资产管理-综述、原则和术语》（ISO55000：2014） 

18）《资产管理-管理系统-要求》（ISO55001：2014）

19）《网络关键设备安全通用要求》（GB 40050-2021）

（3） 计算机类 

1）《软件工程术语》（GB/T 11457-2006）

2）《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）

3）《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）

4）《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008） 

5）《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008） 

6）《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008） 

7）《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006） 

8）《信息技术 软件工程术语》（GB/T 11457-2006） 

9）《信息技术 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007） 

10）《水文自动测报系统技术规范》（SL 61-2015） 

11）《水情信息编码标准》（SL 330-2011） 

12）《资产管理-管理系统-ISO55001 应用指南》（ISO55002：2014） 

13）《质量管理—技术状态管理指南》（GB/T 19017-2020）

14）《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）

（4） 工程技术规范类 
1）《土石坝安全监测技术规范》(SL/T 551-2024)

2）《大中型水电站水库调度规范》（GB 17621-1998）

其他与工程相关的法律法规及规章制度。所有标准和规程规范都会被修订，故使用工程技术条款时，应执行国家和各行业最新出版的版本中已被修改的相关数据和技术要求，引用标准和规程规范以最新版本为准。
2.3项目招标的工程量清单

项目软件开发及软硬件配置清单
	序号
	设备名称
	投标响应参数
	推荐制造商/品牌
	单位
	数量
	备注

	一、
	信息资源规划、处理、集成与数据库
	围绕信息资源规划与数据库建设，对现有资源进行统一规划、统一数据库建模，并且在数据共享方面严格落实上级部门要求；对已有空间数据进行处理，满足数字孪生水利工程导则要求。
	
	项
	1
	总价包干

	1.1
	数据对接服务
	包括与水务数据中心、省水利大数据中心的对接及共享，其中按要求配合上级部门将数据打包上传至水务数据中心，并按照数字孪生流域共享管理办法与省水利大数据中心共建共享建设成果，共享数据涵盖实时数据、地理空间数据、管理数据、水文模型计算数据和水力模型计算数据。
	/
	项
	1
	总价包干

	1.2
	空间数据已有数据处理
	包含DEM、DOM、水下地形、河道断面、倾斜摄影等数据的相关处理工作，精度、分辨率达到数字孪生水利工程导则的要求
	/
	项
	1
	总价包干

	二、
	模型平台
	通过系列水利专业模型与可视化模型专业模型的开发、管理、使用，以支持实现四预功能、智能预报体系和智能决策体系，支撑防洪智慧调度和工程安全监测及风险评估等智慧应用。
	
	项
	1
	总价包干

	2.1
	   水利专业模型
	通过建设水利专业模型实现防洪“四预”与工程安全评估分析：区间来水预报模型，融合多源实测数据，实现飞来峡以上北江流域降雨产流过程及未来来水量的计算，支撑枢纽科学调度；构建由北江干流英红站、连江高道、滃江长湖、滨江珠坑、潖江大庙峡站至石角站的一维水动力模型，实现流域水流演进模拟体系，动态刻画枢纽上下游水情变化，为防洪调度提供高精度边界条件；防洪调度模型以飞来峡水库为核心，集成流域水文水动力过程，实现不同来水情景下调度方案优化；工程安全评估分析模型整合监测与环境数据，通过统计分析与误差分布识别结构安全隐患，实现大坝安全状态的动态评估。
	
	项
	1
	总价包干

	2.2
	可视化模型
	通过构建可视化模型，重点实现水库管理区域、临时淹没等重点区域、大坝安全监测状态、坝区水下地形演变的可视化呈现与模拟：实现飞来峡水库流域场景加载；开发河道水流、入库支流、库区淹没等二维演进可视化模型，映射河道水流演进、调度过程及库区淹没变化情况，为防洪预报和决策提供支撑；开发工程安全管理可视化模型，结合防洪调度方案及预报，实现预报工况下飞来峡大坝安全监测渗流、渗压、变形等运行情况模拟预演，为工程安全管理提供决策支撑。
	/
	项
	1
	总价包干

	三、
	应用系统
	以防洪调度和工程安全为核心业务，建设2+N智慧应用系统，以提高飞来峡智慧化管理水平，提升管理效率。
	
	项
	1
	总价包干

	3.1
	防洪智慧调度
	依托气象、雨量、水情等多源数据，以及水利专业模型等数字孪生平台，集成实现飞来峡枢纽雨水情实时监测、预报、预警、预演及预案响应功能，以提高防洪调度管理水平：基于信息化基础设施及共享数据，实现气象、雨量、水情实施监测；利用气象、雨量多维度预报，实现飞来峡坝址及以上流域关键断面洪水预报；根据实时与预测数据，针对坝址及流域重要站点等对象，实现雨水情实时告警和提前预警；通过实时与预测数据，实现自动生成调度方案，并支持反向推演优化调度方案，以及实现对洪水演进过程进行模拟推演；结合防洪抢险应急预案，集成预案响应行动管理功能，实现任务分配、发布和全过程管理。
	/
	项
	1
	总价包干

	3.2
	工程安全监测及风险评估
	依托大坝安全监测系统、视频监控等信息化基础设施，以及水利专业模型等数字孪生平台，集成实现飞来峡工程设施实时监测、渗流渗压变形等监测状态的预报、预警和预演功能，以提高工程安全管理水平：基于信息化基础设施，全面展示飞来峡工程设施实时监测状态；利用工程安全评估分析模型等专业模型，实现大坝安全监测渗流渗压变形等指标未来趋势和运行状态预报预测，并设置合理规则，实现实时告警和提前预警；结合防洪调度方案及预报，实现预报工况下飞来峡大坝安全监测渗流、渗压、变形等运行情况模拟预演；结合工程安全管理相关预案，集成预案响应行动管理功能，实现任务分配、发布和全过程管理。
	/
	项
	1
	总价包干

	3.3
	现代化管理标杆平台
	按照《水利部办公厅关于印发〈构建现代化水库运行管理矩阵先行先试工作方案〉的通知》等文件要求，从“四全、四制（治）、四预、四管”等方面建设现代化管理标杆平台，集成展示监管全覆盖、掌握全要素、管控全周期、管理全周期的“四全管理”，完善体制、健全机制、强化法治、落实责任制的“四制（治）管理”，预报精准化、预警提前化、预演数字化、预案智能化的“四预管理”，及时除险、定期体检、强化管护、保障安全的“四管管理”，以提高飞来峡水库现代化管理水平。
	/
	项
	1
	总价包干

	3.4
	系统管理
	实现系统权限与日志方面的管理，满足等保三级要求。权限管理实现对用户、数据、功能的管理，具体包括管理系统用户并增添编辑用户信息，以及管理数据权限信息和功能权限信息；日志管理实现对系统更新、功能操作的日志记录等，具体涵盖管理系统更新日志和功能操作日志。
	/
	项
	1
	总价包干

	  
	系统软硬件
	参数
	
	单位
	数量
	总价包干

	四、
	地理空间数据采集
	　
	
	　
	　
	总价包干

	4.1
	倾斜摄影模型补充
	用无人机将英城西淹没区25km²的区域面积进行三维实景倾斜摄影建模，构建模型。分辨率8cm
	/
	km²
	25
	总价包干

	五、
	终端系统及接口
	　
	　
	　
	　
	单价计价

	5.1
	水情监测站
	　
	　
	　
	　
	单价计价

	5.1.1
	遥测终端机RTU
	一、传感器接口1）传感器接口：2路RS485串口通讯，标准Modbus RTU通信协议； 2）支持传感器：压力式水位计、超声波水位计、格雷码水位计、振弦式渗流计、翻斗式雨量计及电子水尺、数字串口摄像头、流速、风速、风向、湿度、温度、水质传感器等；3）模拟量采集：2路4～20mA(或0～5V)模拟量输入；12位A/D；电气隔离：全隔离；隔离电压：2000VACVpeak；精度：0.2%FS+1LSD；分辨率：≤0.05%FS ；4）开关量采集：4路脉冲量输入；接点容量：500mA，30VDC。二、通信1）通信模式：4G / GPRS / GSM / 433；2）4G/3G/2G模式：4G全网通，支持以下网段:• LTE-TDD B38/B39/B40/B41；• LTE-FDDB1/B3/B8；• TD-SCDMA B34/B39；• UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B8；• CDMA 1X/EVDO BC0；• GSM/GPRS/EDGE900/1800 MHz3）传输加密模块。支持国密算法。三、输出接口1）可控电源输出：3路12VDC电源输出，1路5/12VDC可选电源输出，每个通道最大输出电流1A；2）控制输出IO：电平驱动，0~5V，隔离输出；3）继电器输出：1路，接点容量：10A，250VAC或10A，30VDC。四、数据存储1）内存单元：64KB EEPROM + 128MB TF卡，TF卡支持16GB及以下。五、电源及功耗1）工作电源：DC +9V~+28V；2）功耗（4G在线）：<20mA（12VDC）；3）功耗（无线关闭）：<10mA（12VDC）。六、其他1）带LCD显示屏及操作按键，全中文界面；2）实时时钟（自带电池，5年）；3）工作温度： -30℃～ +70℃；
	参照或相当于远动技术、厦门四信、恒润安等同档次及以上品牌
	台
	11
	单价计价

	5.1.2
	嵌入式软件
	无线传感器监测单元嵌入式控制软件，应用于翻斗式雨量计、气泡式水位计。
	参照或相当于远动技术、厦门四信、恒润安等同档次及以上品牌
	套
	11
	单价计价

	5.1.3
	流量卡
	流量100M/月，3年。应用于一体化水位计
	参照或相当于中国移动、中国联通、中国电信等同档次及以上品牌
	站/3年
	11
	单价计价

	5.1.4
	翻斗式雨量计
	1.承水口径：Ф200+0.6mm  外刃口角度45°
2.测量降水强度：0mm/min-8mm/min,10mm/min可以工作
3.分辨力：0.5mm（15.7ml）
4.误差：±3%（室内静态测试，雨强为2mm/min）
5.输出信号：单干式舌簧管通断；双干式舌簧管通断，常态时一通一断。
6.工作温度：0~55℃；工作环境湿度：90%RH，40℃（凝露）
7.贮存温度：－10℃~50℃
8.开关容量：DC，V≤12V，I≤500mA
9.平均无故障工作时间：≥50000小时
10.仪器体积：直径×高为ф265×391mm
11.仪器净重：3kg
	参照或相当于长春丰泽、江苏南水、徐州伟思等同档次及以上品牌
	台
	11
	单价计价

	5.1.5
	气泡式水位计
	1.量程: 0-40m；2.输出接口: SDI12、RS485.；3.水位变率:不低于60cm/min；对有特殊要求的应不低于100cm/min；4.水位分辨力：0.1cm。；5.测管规格: 8mm；6.工作温度: -20℃~+ 70℃;相对湿度:≤95%(+40℃；7.微功耗:待机电流小于1mA；8.具有反接保护、过压过流保护和雷击浪涌吸收能力。9.智能清洗功能，自动检测并保持管道清洁，防结露功能。10.配件包含100米气管和防护套
	参照或相当于深圳宏电、海川博通、亿立能等同档次及以上品牌
	套
	11
	单价计价

	5.1.6
	线管敷设
	水位计气管直径6mm，配套DN32PVC保护管20米，含两米φ110钢管、线缆沟开挖、敷设工作。
	--
	项
	11
	单价计价

	5.1.7
	球机
	1、*水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区
2、*内置电感式编码模块，可对预置位精度阈值外的偏差进行识别。当样机到达预置位的位置有偏差时，自动进行位置校正。
3、*支持AOV智能模式，超低功耗模式，低功耗模式，省电模式等多种模式切换
4、*2路RS485，支持太阳能+外接传感器同时接入
5、支持≥32倍光学变倍，≥16倍数字变倍
6、支持智能雨刷，雨雪天气可自动开启，雨刷可覆盖全景+细节镜头，保证全景画面与细节画面均清晰
7、传感器类型：全景≥1/1.8英寸CMOS；细节≥1/2.8英寸CMOS
8、补光灯数量，全景：≥1颗（白光灯）细节：≥6颗（柔光双色灯，红外+白光双灯珠）
9、支持红外+白光两种补光模式
10、存储功能：2*Micro SD卡（单卡最大支持512GB），整机最大支持1T容量存储
11、共计≥22条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；声音：0-100可调；播放次数：1~10次可设置；
12、支持单北斗定位功能
	参照或相当于海康威视、大华、天地伟业等同档次及以上品牌
	台
	11
	单价计价

	5.1.8
	户外音柱
	户外防水报警器
功率：30W ；分贝：120分贝；电压：DC12-24V ；通讯协议：modbus标准协议；通讯接口:RS485；防护等级：IPX65，户外雨中使用；触发断路：1-4路。
	参照或相当于悦欣、正浦、先科等同档次及以上品牌
	个
	11
	单价计价

	5.1.9
	流量卡
	流量20GB/月，3年。应用于球机
	参照或相当于中国移动、中国联通、中国电信等同档次及以上品牌
	站/3年
	11
	单价计价

	5.1.10
	设备保护箱
	设备箱尺寸：500*400*250mm、金属制品，箱体1.0mm，门板1.2mm；
用于保护监测设备如数据采集仪、信号转换模块、接线端子等；
具有通风、防雨、防尘网、防虫等功能，防尘和防雨等级达到IP56及以上。
	--
	套
	11
	单价计价

	5.1.11
	太阳能板200W
	1. 规格：≥200W（满足设备正常运行）；
2. 材质：单晶硅太阳能板；
3. 封装形式：高透钢化玻璃层压；
4. 最佳工作电压：17.0±0.5（VMPP）；
5. 最佳工作电流：0.59±0.2（IMPP）；
6. 短路电流：0.65±0.2（IPMM）；
7. 开路电压：21.0±0.5（VOC）；
8. 绝缘强度：≥100MΩ；
9. 耐压：AC500V，DC500V；
10. 抗风强度：60m/s。
	参照或相当于崇盛光电、星火、探越云等同档次及以上品牌
	套
	11
	单价计价

	5.1.12
	蓄电池
	1. 铅酸免维护电池，无放电、漏液；2. 电池容量：≥200AH（12V）（足设备正常运行，体积需要考虑终端机箱的空间）；3. 工作温度：-5℃～+55℃；4. 安全性能：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；5. 放电性能：发电电压平稳，放电平台平缓。
	参照或相当于浩沅、奥冠、普斯顿等同档次及以上品牌
	个
	11
	单价计价

	5.1.13
	电池埋地箱
	200AH塑料防水密封电池埋地箱
内部尺寸 ：530*250*270mm，外部尺寸：610*310*295mm
	--
	套
	11
	单价计价

	5.1.14
	充电控制器
	1. 最大充电电流：10A
2. 系统电压：12/24V自动识别
3. 蓄电池端可承受最大电压：35V
4. 蓄电池类型：胶体、AGM、液体、锂电（默认胶体）
5. 蓄电池相关参数 - 胶体、AGM和液体：
    - 全充充电电压：<14.5/29.0V@25℃
    - 强充电压：14.0~14.8V/28.0~29.6V@25℃（默认14.5/29.0V）
    - 均衡充电压：14.3~15.0V/28.6~30.2@25℃（默认14.8/29.6V（液体,AGM））
    - 浮充电压：13.2~14.0V/26.4~28.0V @25℃（默认13.7/27.4V）
    - 电池低压保护电压：10.8~11.8V/21.6~23.6V（默认11.2/22.4V）
    - 电池高压保护电压：15.8/31.3V
    - 温度补偿系数：-4.17mV/K per cell（强充,均衡）,-3.33mV/K per cell（浮充）
6. 蓄电池相关参数 - 锂电池：
    - 过充保护电压：10.1~32.0V（可编程，默认14.4V）
    - 电池低压保护电压：9.0~30.0V（可编程，默认10.6V）
7.最大太阳能端电压：25V@12V;50V@24V
8.最大输出电流：10A
	参照或相当于天盈、湖南前沿、硕日等同档次及以上品牌
	个
	11
	单价计价

	5.1.15
	电源防雷器
	1、标称工作电压 Un：24V；
2、最大持续工作电压：52V
3、标称放电电流：5kA（8/20μs）；
4、最大放电电流：10kA；（8/20μs）
5、电压保护水平：300V
6、应时间：≤25ns；
2片，35mm 导轨安装，标准模块化设计
	参照或相当于雷科星、莱特智慧、深圳科安等同档次及以上品牌
	个
	11
	单价计价

	5.1.16
	太阳能板支架
	40×40mm镀锌角钢定制支架，与立杆焊接，喷涂，防止太阳能板在风、雪、震动等外力下位移或脱落。
	--
	套
	11
	单价计价

	5.1.17
	立杆及基础
	采用热镀锌钢管；立杆直径≥114mm；立杆壁厚≥3mm；地面以上高度≥3m。
	--
	套
	10
	单价计价

	5.1.18
	防雷接地
	防雷接地（10欧姆及以下）
避雷针采用Φ12mm镀锌圆钢，其顶端高出立杆至少800mm，底端距地100mm，避雷圆钢采用抱箍与立杆固定。
	--
	套
	11
	单价计价

	5.1.19
	辅材
	包含三通、直通弯头、电源线、信号电缆、地线、接线盒、标签、扎带、软管、扁铁、紧固件、钢管定制、短管等配件
	--
	项
	11
	单价计价

	5.2
	位移监测增设
	　
	参照或相当于定制、定制、定制等同档次及以上品牌
	　
	　
	单价计价

	5.2.1
	GNSS接收机
	1.一体化GNSS接收机设备：高度集成高精度定位板卡、测量天线、网络模块、组网电台、大容量电池、太阳能板卡等构件于一体。
2、静态精度：静态平面：≤±1.5mm+0.3ppm，静态高程：≤±2.5mm+0.3ppm。
3、支持20㎞以内的长基线解算与VRS解算；
4、设备集成一体化太阳能板、通讯模块、高密度锂电池，电池容量不小于30000mAh，具有超低功耗特点，整机正常不间断运行时功耗不超过1W，平均无故障时间不低于40000小时。
5、 设备支持内置电台本地前端解算，解算结果可支持RJ45、4G、北斗短报文传输；                                                        
	参照或相当于南方测绘、中海达、山脉科技等同档次及以上品牌
	套
	12
	单价计价

	　
	连接杆
	用于连接GNSS接收机与测墩，采用不锈钢材质，10厘米，每台接收机需要一个连接杆
	--
	个
	12
	单价计价

	5.2.2
	知微栈
	1、一体化设计，集供电、数据采集和传输等功能于一体的传感装置；设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；
2、防护等级：IP68；
	参照或相当于南方测绘、中海达、山脉科技等同档次及以上品牌
	套
	2
	单价计价

	5.2.3
	流量卡
	3年流量费用，每个月流量不少于6G。用于12套GNSS接收机和2套知微栈。
	--
	套
	14
	单价计价

	5.2.4
	测墩建设
	1、规格为不小于1000mm*1000mm*800mm。
2、螺纹钢筋加工基础地笼，地笼外型尺寸为900mm*900mm*70mm，钢筋间距为100mm。并在地笼上方预埋连接测墩钢筋。
	--
	套
	2
	单价计价

	5.2.5
	避雷针
	1、采用单独安装避雷针进行直击雷防护；
2、尺寸规格：直径10mm，高度为500mm的镀锌圆钢
	--
	套
	12
	单价计价

	5.2.6
	护栏
	1、长宽高：1.5m*1.5m*1.5m；用于GNSS接收机的防护，采用铁质栅栏并涂红白油漆。
2、涂红白相间防护油漆
	--
	套
	12
	单价计价

	5.2.8
	数据管理解算软件
	1、软件支持接入GNSS监测设备；
2、软件支持单北斗解算及多系统联合解算，单北斗解算精度可达毫米级；
3、权限管理：用户可登录，进行查询、访问、下载数据。软件对不同的用户实施不一样的权限管理。不同权限的用户可执行的操作不同。
4、系统参数管理：对服务器信息、限差信息、各类传感器参数等信息进行设置，方便用户进行管理。                                      
5、报警设置：对报警方式、报警内容、报警相关参数进行设置。
	--
	套
	1
	单价计价

	六、
	网络安全系统
	　
	　
	　
	　
	单价计价

	6.1
	网络安全
	　
	　
	　
	　
	单价计价

	6.1.1
	防火墙
	1U,≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口，冗余电源，≥1个扩展槽位，防火墙吞吐≥5G，并发连接≥200万，每秒新建连接≥2.4万；含IPSECVPN功能；1年升级授权；≥240G SSD*1块。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于深信服、华为、H3C等同档次及以上品牌
	台
	2
	单价计价

	6.1.2
	IPSec/SSL VPN
	1U,6个千兆电口,冗余电源,整机吞吐率：1Gbps 并发连接数：100W IPSEC隧道数：1000 IPSEC吞吐率：100Mbps SSL吞吐率：160Mbps SSL并发用户数：2000，可扩展防火墙增强功能模块，具有内容过滤、防御攻击功能；可扩展SSL VPN功能，SSL VPN功能模块（含200个SSL VPN客户端并发许可）；支持国密证书。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于深信服、海泰方圆、奇安信等同档次及以上品牌
	台
	2
	单价计价

	6.1.3
	上网行为管理
	1U,≥6个千兆电口,冗余电源,带宽性能≥500M，网络吞吐量≥1.5G，最大并发连接数≥100万。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于深信服、华为、H3C等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	6.1.4
	Web应用安全防护系统
	1U,8个千兆电口， 2个千兆光口,冗余电源,应用层吞吐300Mbps、网络层吞吐3G、并发连接70W，含1年产品特征库升级许可，含SQL注入、XSS、CSRF等WEB攻击防护功能、URL访问控制功能、防盗链功能、WEB漏洞扫描功能、DDoS攻击防护功能、网页防篡改功能、服务器负载均衡功能、报表分析及告警功能；默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于奇安信、安恒、绿盟等同档次及以上品牌
	台
	2
	单价计价

	6.1.5
	入侵检测
	1U,≥6个千兆电口，冗余电源，整机吞吐率：≥6.5Gbps；最大并发连接数：≥150万；IDS吞吐率：≥2.2Gbps。默认含1年维保服务服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于奇安信、安恒、绿盟等同档次及以上品牌
	套
	1
	单价计价

	6.1.6
	日志审计
	1U,≥6个千兆电口，冗余电源，日志采集处理速度≥4000EPS，含≥50个日志源授权。≥16G内存；≥240GSSD系统盘；数据存储容量≥4T。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于奇安信、安恒、绿盟等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	6.1.7
	数据库审计
	硬件规格：1U机架式设备、6个电口、8G内存、1T存储空间。数据库流量60Mbps。SQL处理能力不低于10000/秒。
通过监控数据库的多重状态和通信内容，准确评估数据库所面临的风险，通过审计日志记录为用户提供事后追查的机制。能够支持国内外主流的数据库审计，如ORACLE、MYSQL、MSSQL、SYBASE、DB2、达梦6/7、人大金仓、神州通用、INFORMIX、PostgreSQL、Gbase、Hive、MongoDB、Redis、TeraData、cache、Kafka、ElasticSearch等。
冗余电源.默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于奇安信、安恒、绿盟等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	6.1.8
	堡垒机
	1U,≥6个千兆电口，1个console口。冗余电源，≥100资源授权。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于奇安信、安恒、绿盟等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	6.1.9
	安全态势感知
	1U，标配6个千兆电口，1T硬盘，1个console口，2个USB口，冗余电源性能规格：事件处理性能 ≥2000条/秒事件查询性能 ≤3秒监控设备数 2000个软件功能：安全态势总览、资产画像、告警管理、事件管理、策略管理、主机安全卫士管理、可信配置管理、资产日志管理、统计报告、安全知识库、工单管理.默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于奇安信、安恒、绿盟等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	6.1.10
	运维管理区交换机
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP
背板带宽：336Gbps/3.36Tbps
包转发率：51/126Mpps
默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于华为、H3C、迈普等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	6.1.11
	服务器区交换机
	（1）端口：24 个千兆 SFP 端口，28 个万兆 SFP+端口；
（2）性能：交换容量2.56Tbps，包转发率456Mpps；
（3）协议：静态路由、VLAN等；
（4）支持web、ssh、telnet管理；
（5）带业务需要的光模块；
（6）支持堆叠（带二条以上堆叠线缆）；
（7）默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于华为、H3C、迈普等同档次及以上品牌
	台
	2
	单价计价

	6.1.12
	网络机柜
	控制柜42U，2000HX600WX1000D(MM),前后开门下进线，2MM冷轧板,含两条16PDU电源。其中一台机柜配备一台8路国产KVM
	参照或相当于国产优质等同档次及以上品牌
	台
	2
	单价计价

	6.2
	密码应用
	　
	　
	　
	　
	单价计价

	6.2.1
	密码机
	2U,6个千兆电口，2个SFP插槽,单电源,1个扩展槽位个扩展槽位,国密算法： SM2 密钥生成：5000对/秒 SM2 算法签名：6000次/秒 SM2 算法验签：2000次/秒 SM3 算法：250Mbps SM4 算法：350Mbps 国际算法： RSA 密钥生成：120对/秒 1024 位 RSA 签名：3000次/秒 1024 位 RSA 验签：55000次/秒 SHA1 加解密：1500Mbps SHA2 加解密：1200Mbps DES 加解密：1100Mbps 3DES 加解密：500Mbps AES 加解密：1500Mbps。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于海泰方圆、奇安信、天地和兴等同档次及以上品牌
	台
	2
	单价计价

	6.2.2
	签名验签服务器
	2U标准机箱，标准配置6个千兆电口；默认含7个USB KEY；支持多种国密算法及国际加密算法。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于海泰方圆、奇安信、天地和兴等同档次及以上品牌
	台
	2
	单价计价

	6.2.3
	国密门禁
	国密电子门禁一套，支持国密算法： SM2、SM3、SM4 算法。默认含1年维保服务，涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于光电安辰、海康威视、大华等同档次及以上品牌
	套
	1
	单价计价

	6.2.4
	CA证书（个人）
	为系统提供基于密码技术的服务区分、标识、鉴别参与方身份/身份认证、数据加密。
	-
	套
	50
	单价计价

	6.2.5
	智能密码钥匙
	客户端证书密钥介质。
	参照或相当于海泰方圆、奇安信、天地和兴等同档次及以上品牌
	套
	50
	单价计价

	6.2.6
	安全浏览器
	支持国密算法的通用浏览器
	参照或相当于海泰方圆、奇安信、天地和兴等同档次及以上品牌
	套
	50
	单价计价

	七、
	备份系统
	　
	　
	　
	　
	单价计价

	7.1
	数据备份
	　
	　
	　
	　
	单价计价

	7.1.1
	备份一体机
	需同时支持磁盘和磁带介质备份设备，兼容所有磁盘和磁带类型设备。提供简洁直观的备份设备管理界面，对介质上的备份数据管理自动化。8*10T盘。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于浪潮、爱数、鼎甲等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	7.1.2
	磁带库
	配置LTO7 磁带24盘，清洗带1盘。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于浪潮、爱数、鼎甲等同档次及以上品牌
	台
	2
	单价计价

	八、
	防洪指挥分部实体环境
	　
	　
	　
	　
	单价计价

	8.1
	大屏幕显示系统
	默认含1年维保服务。自主可控。
	　
	　
	　
	单价计价

	8.1.1
	LED显示屏
	间距:0.9m；
封装方式:COB封装；
像素密度:640000pixels /m²；
箱体尺寸:600mm*337.5mm；
箱体分辨率：640*360；
整屏分辨率：7680点*2160点；
屏幕尺寸：大屏12列6行，长7.2m，高2.025m，面积14.58㎡；
箱体材质：压铸铝
亮度：≥600nit
灰度：19bit
刷新率：3840Hz
对比度：≥10000:1
可视角度：170/160(水平/垂直)
防护等级：≥IP65
LED寿命：≥100000小时
安装方式：前安装
维护方式：完全前维护
	参照或相当于利亚德、洲明、联建等同档次及以上品牌
	㎡
	14.58
	单价计价

	8.1.2
	视频处理器
	9U机箱输入接口 ：2*2路HDMI2.0+2*1路DP1.2输入板卡、1*4路HDMI输入板卡输出接口 ：3*20路网口板卡；1、最大带载1920×1080@60Hz，可自定义分辨率，分辨率水平最高为3840×600@60Hz，分辨率垂直最高为 800×2560@60Hz；2、6 路千兆网口输出，单个网口最大带载65万像素；3、1 路 DVI 视频源输入，1 路 HDMI 视频源输入；4、1 路方口 USB 控制接口；5、支持多台设备级联；6、所有2K输入输出板卡均支持1920×1200@60hz并向下兼容，且支持230W像素点内任意自定义分辨率，最大宽度不超3840，最大高度不超3840可输入输出；所有4K输入输出板卡均支持 4096×2160@60hz并向下兼容，且支持884W像素点内任意自定义分辨率，最大宽度不超7680，最大高度不超7680。7、支持独立音频传输，独立音频为单独的音频切换卡，具备8路3.5mm输入接口和8路3.5mm输出接口，可同时输入8路音频以及输出8路音频。（提供软件功能截图资料复印件以及演示视频）8、支持接入信号窗口可在显示范围内移动、缩放、多画面、切换、叠加、可进行画面漫游、跨屏、画中画、裁剪、局部放大，支持窗口任意位 置，任意大小开窗、叠加、漫游、拉大与缩放等显示模式。9、图像重复开窗功能：支持任意输入信号重复开窗功能，支持信号窗口复制，支持4K信号窗口复制，单个信号源可以开多个窗口，窗口数不限，分辨率不限，信号显示帧率不受开窗大小及输入路数的限制。10、可自由设置预布局格式，支持开窗及场景的预布局，预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响。11、所有输入源支持图像可视化裁剪，以便于去掉信号源的黑边或实现图像重点区域的放大显示，支持输入像素点进行精确裁剪，裁剪后的画面作为新的信号源，不影响原信号源的使用。在不增加外部设备的情况下，具有滚动字幕设置功能，支持不限拼接数量的拼接屏整屏字幕滚动，支持拼接屏任意位置显示字幕，支持字幕叠加，最大支持3条，并可在任意位置叠加，支持储存多条滚动字幕。12、支持在输入叠加字符，可叠加文字、图片等信息，可自定义台标的内容、字体、颜色、大小、位置、背景色、背景透明度等以及台标的缩放。13、无需额外增加预监卡，即可将所有视频信号画面实时预览，包括2K信号、4K信号、超高分点对点信号均可实时预监回显，对画面进行统一管理操作，画面、图像流畅无卡顿；14、支持各种屏幕任意分辨率不限制大小的拼接，尤其LED/LCD/DLP/DID 拼接同步技术，系统具有高同步精度且同步精度≤10us，同一输入通道的视频图像在不同输出端口 显示的失步误差小于 10us。LED 屏调试时，无需将处理器输出端口与 LED 屏发送卡按照固定的顺序进行连接，可通过软件平台调整处理器内部输出信号，快速对应输出端口与 LED 屏的映射关系。15、支持全色度取样无损处理，系统整体使用4:4:4采样格式，经设备切换后，图像保持原始帧率不抽帧、不丢帧、不降帧，不丢失任何像素细节，任何分辨率下60Hz不丢帧、不抽帧，满帧输出至显示设备。16、具备信号硬件加软件自动识别功能，各种信号的接入、插拔、更换以及信号的接入与否可通过板卡信号指示灯以及软件操作界面自动识别，保证用户操作准确的对信号接入进行判定。支持输入信号热备份：当输入信号丢失时，可自动切换至指定备份信号；支持输入信号组热备份：可把多个输入接口分为两组进行热备份
	参照或相当于利亚德、洲明、联建等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	8.1.3
	配电箱
	采用PLC智能配电控制系统，支持远程开关机，智能分步上电和断电等功能。具有短路、过流、过压等各种保护功能。尺寸：700*500*200长宽厚；材质：冷轧钢板烤漆；箱体厚度:1.2mm
	--
	台
	1
	单价计价

	8.1.4
	大屏支架
	1、40镀锌方管，厚度：5mm。
2、采用专用钢结构支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。
3、达到国家或行业标准，与显示屏配套。拆单项，明确用途、材质、数量
	--
	米
	180
	单价计价

	8.1.5
	电源线
	显示屏系统控制箱主电供电使用的电源线RVV-5*6
	--
	米
	200
	单价计价

	8.1.6
	电源线
	显示屏系统屏体供电电源线RVV-3*1.5
	--
	米
	1800
	单价计价

	8.1.7
	网线
	超类六类网线
	--
	米
	1800
	单价计价

	8.1.8
	高清视频线
	高清视频线（20米 HDMI），光纤线。
	--
	条
	5
	单价计价

	8.1.9
	装饰包边
	包边材料使用不锈钢，钢材应无扭曲变形、无裂缝等现象，下料误差在 3mm 之内，切口应平直、光滑、 无卷边、毛刺等，宽度 3-5 厘米，厚度不小于1.2 毫米；长度：30米
	--
	项
	1
	单价计价

	8.1.10
	水晶头
	超类六类水晶头
	--
	个
	300
	单价计价

	8.1.11
	水晶头制作
	超类六类水晶头制作
	--
	个
	300
	单价计价

	8.1.12
	水晶头测试
	超类六类水晶头测试
	--
	个
	300
	单价计价

	8.2
	4K60分布式控制系统
	默认含1年维保服务。自主可控。
	　
	　
	　
	单价计价

	8.2.1
	分布式大屏输出节点
	1.最高支持4096*2160/60P编解码并向下兼容,前面板带彩屏信号预览，全链路采样4:4:4，端到端KVM延时不大于20ms2.支持RJ-45/SFP热备，支持POE供电，DC、POE双电源热备3.支持所有USB设备通过网络透传,支持Windows、麒麟、MAC、安卓、红帽、凝思磐石等系统USB反控4.支持局域网KVM功能，可满足人机分离、一机多屏、多机多屏等场景，同时支持OSD控制菜单权限管理、控制接管、推送等KVM应用。5.支持输入信号可视化预览和操作，支持手势拖拽和和多点触控，可自由分类建立目录树进行管理7.支持GB28181或SIP协议转换接入第三方平台
	参照或相当于康讯赛维、东微、魅视等同档次及以上品牌
	台
	10
	单价计价

	8.2.2
	分布式大屏输入节点
	1.最高支持4096*2160/60P编解码并向下兼容,前面板带彩屏信号预览，全链路采样4:4:4，端到端KVM延时不大于20ms
2.支持RJ-45/SFP热备，支持POE供电，DC、POE双电源热备
3.支持所有USB设备通过网络透传,支持Windows、麒麟、MAC、安卓、红帽、凝思磐石等系统USB反控
4.支持局域网KVM功能，可满足人机分离、一机多屏、多机多屏等场景，同时支持OSD控制菜单权限管理、控制接管、推送等KVM应用。
5.支持输入信号可视化预览和操作，支持手势拖拽和和多点触控，可自由分类建立目录树进行管理
7.支持GB28181或SIP协议转换接入第三方平台
	参照或相当于康讯赛维、东微、魅视等同档次及以上品牌
	台
	10
	单价计价

	8.2.3
	光电混合组播网关
	48端口千兆电，6端口万兆光，以太网POE交换机（1个CLI控制口，48个千兆POE电口，6个万/千兆SFP+光口；标配双电源AC220V+DC48V，AC输入POE功率370W，DC输入POE功率740W，风扇散热，1U高度，标准19英寸机架式安装）
	参照或相当于康讯赛维、东微、魅视等同档次及以上品牌
	套
	1
	单价计价

	8.2.4
	机架式安装套件
	分布式机架式配件。含机柜，600mmX800mmX2000mm尺寸。
	参照或相当于康讯赛维、东微、魅视等同档次及以上品牌
	套
	4
	单价计价

	8.2.5
	企业级无线投屏器
	1、支持4K高清编解码传输；
2、采用5GHz高速 WIFI热点连接，传输距离可达30米，支持手机、平板无线直连，音视频同步；
3、含2个USB无线投屏器，可选配HDMI/TypeC接口；
	参照或相当于康讯赛维、东微、魅视等同档次及以上品牌
	个
	1
	单价计价

	8.2.6
	分布式显控管理主机
	1.流媒体视频编解码调度管理主机
2.作为客户端控制软件的服务端，接受所有编解码器的注册与管理，实现视频源调度与分发
3.支持常用自定义窗口布局预设；
4.支持预排版发布；
5.支持字幕、场景、场景轮询；
6.支持界面个性化定制；
7.画质调整:低、中、高、极高；
8.提供不少于10路串口、8路红外/RS232接口、8路Relay继电器接口、8路I/O干接点接口、2路LAN口、1路DMX512接口。
9.支持HDMI监控接口，标准机架式，可以安装19英寸机柜
	参照或相当于康讯赛维、东微、魅视等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	8.2.7
	分布式音视频控制软件
	1.输入信号源可通过信号预览窗口或信号列表进行选择；
2.可根据不同场景、不同位置、不同级别等因素对输入信号源进行分组，并可预览组内所有信号的画面内容；
3.可针对不同的显示单元进行分组命名，各组间互不干扰，可显示相同或不同的内容；
4.支持所有显示单元的信号回显，回显信号可根据需求设置不同分辨率，且回显数量无限制；
5.支持全屏、单屏、四分屏、九分屏、十六分屏的操作按钮，功能灵活，操作简便. 
6. 系统管理操作界面根据用户需求定制
	参照或相当于康讯赛维、东微、魅视等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	8.3
	原大屏显示系统重新拆装
	　
	　
	　
	　
	单价计价

	8.3.1
	大屏支架
	1、40镀锌方管，厚度：5mm。
2、采用专用钢结构支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。
3、达到国家或行业标准，与显示屏配套。
	--
	米
	30
	单价计价

	8.3.2
	装饰包边
	包边材料使用不锈钢，钢材应无扭曲变形、无裂缝等现象，下料误差在 3mm 之内，切口应平直、光滑、 无卷边、毛刺等，宽度 3-5 厘米，厚度不小于1.2 毫米；长度：25米
	--
	项
	1
	单价计价

	8.3.3
	电源线
	显示屏系统控制箱主电供电使用的电源线RVV-5*6
	--
	米
	100
	单价计价

	8.3.4
	电源线
	显示屏系统屏体供电电源线RVV-3*1.5
	--
	米
	100
	单价计价

	8.3.5
	网线
	超类六类网线
	--
	米
	100
	单价计价

	8.3.6
	高清视频线
	高清视频线（20米 HDMI）
	--
	条
	1
	单价计价

	8.3.7
	水晶头
	超类六类水晶头
	--
	个
	80
	单价计价

	8.3.8
	水晶头制作
	超类六类水晶头制作
	--
	个
	80
	单价计价

	8.3.9
	水晶头测试
	超类六类水晶头测试
	--
	个
	80
	单价计价

	8.4
	视频会议系统
	默认含1年维保服务。自主可控。
	　
	　
	　
	单价计价

	8.4.1
	专网会议终端
	1.4K高清视频终端，支持H.323和SIP双协议；
2.支持主流4K/30Hz+辅流4K/30Hz，内置9点MCU
3.3路HDMI输入，1路VIDEO NET输入，2路卡侬输入,2xRCA输入,1路数字MIC输入，1路USB输入；
4.3路HDMI输出，4xRCA输出,1路USB输出
5.支持双屏异显。
	参照或相当于康讯赛维、宝利通、ITC等同档次及以上品牌
	套
	1
	单价计价

	8.4.2
	4K高清会议摄像机
	1.支持最大2160P60fps高清画面输出,支持NDI协议，光学变焦不小于12倍
2.支持HDMI、SDI、USB、LAN4口同时输出
	参照或相当于康讯赛维、宝利通、ITC等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	8.4.3
	桌面全向麦克风
	360 度全向拾音,无损宽带音频传输，稳定、卓越，支持自动重连，内置噪声抑制、自动增益处理和回声处理技术，最远 6M 半径的拾音距离，配套BOX系列高清终端，实现 AAC-LD、G.722、G.711、G.728 等多种编解码自适应
	参照或相当于康讯赛维、宝利通、ITC等同档次及以上品牌
	台
	2
	单价计价

	8.5
	会议扩声系统
	默认含1年维保服务。自主可控。
	　
	　
	　
	单价计价

	8.5.1
	回声消除器
	1.6进6出视频会议回声消除器，3路线路输入，2路话筒输入，USB输入；4路线路输出，1路监听输出，1路USB输出。
	参照或相当于康讯赛维、深圳台电、惠威等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	8.5.2
	数字音频处理器
	1.至少16路输入16路输出，提供可配置的USB音频通道，支持SIP 线路注册，支持AVB，Dante协议；
2.具有立体声回声消除（AEC）功能；
3.具有自动增益调整 (AGC)功能；
4.具有噪声消除技术（NC）；
5.具有反馈抑制处理功能；
6.带有RS232控制和状态查询端口。
	参照或相当于康讯赛维、深圳台电、惠威等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	8.5.3
	超薄组合式线阵列音箱
	1.薄组合式线阵列音箱,指向角度偏转设计,钕铁硼全频单元
2.75 mm纤薄铝合金箱体设计，贴墙面安装；铝合金阳极电泳处理环保工艺，膜厚均匀、抗氧化能力强。
3.自带轴向45度偏转属性
4.频响：125Hz-18kHz（+/-3dB）;85Hz-20kHz（+/-10dB）
5.功率：120W RMS
6.阻抗：16 Ohms。
7.辐射角度：110度x30度
	参照或相当于康讯赛维、深圳台电、惠威等同档次及以上品牌
	只
	2
	单价计价

	8.5.4
	主扩声音箱功放
	1.2通道数字功放,400W*2
2.立体声(STEREO)、桥接(BRIDGE)、并接(PARALLEL)工作模式可选。
3.每个通道具备独立信号和削波指示灯
4.当保护电路发生作用时，错误指示灯亮灯同时声音输出自动停止
5.前面板具备电平增益控制旋钮，对应环形指示灯步进显示
	参照或相当于康讯赛维、深圳台电、惠威等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	8.5.5
	专业数字功放
	1.2通道数字功放,400W*4
2.立体声(STEREO)、桥接(BRIDGE)、并接(PARALLEL)工作模式可选，
3.每个通道具备独立信号和削波指示灯
4.当保护电路发生作用时，错误指示灯亮灯同时声音输出自动停止
5.前面板具备电平增益控制旋钮，对应环形指示灯步进显示
	参照或相当于康讯赛维、深圳台电、惠威等同档次及以上品牌
	台
	2
	单价计价

	8.5.6
	高保真天花吸顶音箱
	1.单元规格：1x6.5"低频钕磁+1x1"高频单元；2.频响范围：120Hz~20kHz；3.阻抗：16Ω & 100V抽头；4.额定功率≥60W；5.灵敏度(1W/1m)≥89dB；6.覆盖角度：≥110°。
	参照或相当于康讯赛维、深圳台电、惠威等同档次及以上品牌
	只
	8
	单价计价

	8.6
	数字会议系统
	默认含1年维保服务。自主可控。
	　
	　
	　
	单价计价

	8.6.1
	数字中央控制器
	1、完全符合以太网 (IEEE802.3) 和 Dante 标准
2、支持电缆冗余环路连接
3、声学反馈抑制、回音抵消和均衡器
4、1 个不带电源的以太网插孔，与 RJ45 兼容。
5、3 个高功率电源 (144 W) 话筒插孔，负责传送、控制和处理音频，并向多媒体网络会议设备供电。它包括智能自适应声学反馈抑制器、回音抵消和两个 5 频段参数均衡器，产生最佳的声音清晰度。 音频供电交换机旁有两个用于将外部模拟音频信号插入系统的音频输入，并提供连接 DCN 多媒体网络会议系统
	参照或相当于康讯赛维、ITC、迪士普等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	8.6.2
	桌面嵌入式主席单元
	包含双代表接口机、嵌入式话筒连接面板、发言按钮、嵌入式话筒、安装块、端帽等
	参照或相当于康讯赛维、ITC、迪士普等同档次及以上品牌
	台
	2
	单价计价

	8.6.3
	桌面嵌入式代表单元
	包含双代表接口机、嵌入式话筒连接面板
	参照或相当于康讯赛维、ITC、迪士普等同档次及以上品牌
	台
	18
	单价计价

	8.6.4
	连接电缆
	20米6芯专业话筒连接电缆。
	参照或相当于康讯赛维、ITC、迪士普等同档次及以上品牌
	项
	1
	单价计价

	8.6.5
	数字无线手持话筒单元
	宽频动圈咪芯设计，音质清晰明亮、灵敏度高；
配备约显示屏，可显示话筒电池电量情况、话筒工作状态，话筒所在通道编组及ID号。
采用无线射频技术传输音频信号和控制管理信号；
	参照或相当于康讯赛维、ITC、迪士普等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	8.7
	集中控制系统
	默认含1年维保服务。自主可控。
	　
	　
	　
	单价计价

	8.7.1
	智能中控主机
	1.具有8路RS-232/422/485端口；
2.具有8 路红外/单向RS-232端口；
3.具有1组总线接口，4路IO端口；
4.具有8路RELAY控制端口；
5.具有1路以太网接口，2路POE LAN接口，支持IPv6；
6.支持USB端口传输文件；
7.提供12V直流和220V交流两种供电口，适配不同的配电接入
8.支持SIP协议，通信端口可自由设定，可查看控制代码
9.工作电源:AC220V50Hz或DC12V/3A
	参照或相当于康讯赛维、东微、快思通、等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	8.7.2
	墙面可编程触摸屏
	10寸墙面式可编程电容触摸屏,分辨率1280x800；支持POE供电和wifi,提供不少于2个USB口和HDMI输出；
	参照或相当于康讯赛维、东微、快思通、等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	8.7.3
	电源时序器
	1.总容量 30A,前面板带电压显示屏；
2.带过流保护,若超出过载值，系统继器自动断开蜂鸣报警；
3.系统支持时序或乱序设置，通道之间延迟0-500S可调
	参照或相当于康讯赛维、东微、快思通、等同档次及以上品牌
	台
	3
	单价计价

	8.7.4
	中控编程
	1、根据现场要求对声、光、电进行程序编写，系统逻辑排版；
2、根据业主需求定制开发APP控制界面，提供UI选择；
3、控制分布式信号切换支持拖拽式；
	参照或相当于康讯赛维、东微、快思通、等同档次及以上品牌
	项
	1
	单价计价

	8.7.5
	3路输入解析度转换器
	提供2路HDMI，1路VGA支持自动或手动切换，自动倍线至1080P
	参照或相当于康讯赛维、东微、快思通、等同档次及以上品牌
	套
	1
	单价计价

	8.7.6
	无线控制终端
	10.1寸，1920*1080可编程无线控制终端，支持可视控制
	--
	台
	1
	单价计价

	8.8
	值班员计算机
	板载单口千兆RJ45网卡，CPU(不低于8核16线程/主频3.0GHz/L3缓存16MB) /散热片 /DDR4 3200 16G*2 /4TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘 / /双口1G RJ45网卡 /4GB独显 /180W塔式单电源 /键盘 /鼠标 /150cm 国标电源线 / KKA WLCD-27FH27 27吋1080p_I KKA_SM显示器鼠标键盘。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于联想、浪潮、五舟等同档次及以上品牌
	台
	5
	单价计价

	8.9
	会商决策桌面一体台式机
	1.无纸化决策智能桌面系统，搭配高性能操作终端，17.3寸，1920x1080，带开关、升降调节按钮，USB接口等，支持前面板开关机控制，信号切换等
2.机身材质：铝合金加工成型；
3.硬件配置：CPU（不低于8核16线程/主频3.0GHz/L3缓存16MB）/16GB内存/SSD 512GB。
4.配备15x高速电机快速升降。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于康讯赛维、东微、华会通等同档次及以上品牌
	台
	3
	单价计价

	8.10 
	综合安防设备
	默认含1年维保服务。自主可控。
	　
	　
	　
	单价计价

	8.10.1
	人脸门禁一体机
	1）设备外观：不小于7英寸触摸显示屏，不小于200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m；
2）体温检测：非接触式体温检测；
详细技术参数见技术规范书。
	参照或相当于海康威视、大华、星微等同档次及以上品牌
	台
	2
	单价计价

	8.10.2
	电插锁
	1）最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)；
2）断电开锁，满足消防要求；
3）具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
4）支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
5)开门按钮 "结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；"
	参照或相当于海康威视、大华、星微等同档次及以上品牌
	台
	2
	单价计价

	8.10.3
	门禁电源
	1）输入电压：100-240VAC；
2）输出电压：12VDC；
3）输出电流：4.17A；
4）输出功率：50W；
5）支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；
6）工作温度：-10℃-+50℃；
7）工作湿度：＜95%；
8）机箱尺寸：237*285*85mm；
	参照或相当于海康威视、大华、星微等同档次及以上品牌
	台
	2
	单价计价

	8.10.4
	开门按钮
	1）结构：塑料面板；
2）性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
3）输出：常开；
4）类型：适合埋入式电器盒使用；
7）尺寸：86*86mm；
8）重量：0.07kg；
	参照或相当于海康威视、大华、星微等同档次及以上品牌
	个
	2
	单价计价

	8.10.5
	光纤收发器
	4口千兆电+2GS、即插即用导轨式、含千兆SFP光模块、双电源、DC12-48V
	--
	台
	2
	单价计价

	8.10.6
	交换机
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,交流供电。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于华为、新华三、迈普等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	8.10.7
	辅材
	自攻螺丝、扎带等
	--
	项
	1
	单价计价

	九、
	系统运行软硬件
	　
	　
	　
	　
	单价计价

	9.1
	云渲染服务器
	（1）机架式节点，配置冗余风扇、电源；（2）CPU：配置不少于2颗高性能处理器，C86架构，单颗主频:≥2.1GHz，≥24核心。（3）内存：32GB*8 DDR4；（4）系统盘：600GB *2 SSD 盘，Raid1；数据盘：4*2T SSD，Raid10；（5）显卡：不少于4张卡，单张显卡显存≥32GB GDDR6，流处理单元≥4096 核心，核心频率 ≥1.9 GHz，显存带宽​​≥448 GB/s，单精度浮点性能FP32​​≥15 TFLOPS；国产化。（6）网口：≥2端口千兆网口；≥2端口万兆光口；（7）操作系统：正版授权；（8）环境支持：显卡驱动、视频编解码器(H.264(AVCHD),H.265(HEVC),VP9,AV1)等；（9）操作系统：正版授权。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于浪潮、联想、五舟等同档次及以上品牌
	台
	2
	单价计价

	9.2
	应用服务器
	（1）机架式节点，配置冗余风扇、电源；
（2）CPU：配置2颗高性能处理器，C86架构，单颗主频:≥2.2GHz，≥24核心；
（3）内存：32GB*16 DDR4
（4）硬盘：系统盘：600GB *2 SSD 盘；数据盘：5*2.4TB 10Krpm 2.5英寸SAS热插拔HDD
（5）网卡：≥4千兆电；≥6万兆光（含多模光模块）
（6）Raid：2G缓存
（7）含超融合授权，国产超融合软件；
（8）操作系统：正版授权。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于浪潮、联想、五舟等同档次及以上品牌
	台
	3
	单价计价

	9.3
	水利模型计算服务器
	（1）机架式节点，配置冗余风扇、电源；
（2）CPU：配置不少于2颗高性能处理器，C86架构，单颗主频:≥2.1GHz，≥24核心；
（3）内存：32GB*8 DDR4；
（4）硬盘： 600GB *2 SSD 盘；4*1.2TB；
（5）计算卡：不少于1张，每卡显存≥64GB GDDR6，计算单元 ≥120CU，双精度浮点性能FP64​​≥24 TFLOPS，国产化；
（6）网口：≥4端口千兆网口；≥2端口万兆光口；
（7）操作系统：正版授权。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于浪潮、联想、五舟等同档次及以上品牌
	台
	1
	单价计价

	9.4
	交换机
	用于将3台应用服务器组超融合。
（1）端口：24 个千兆 SFP 端口，28 个万兆 SFP+端口；
（2）性能：交换容量2.56Tbps，包转发率456Mpps；
（3）协议：静态路由、VLAN等；
（4）支持web、ssh、telnet管理；
（5）带业务需要的光模块；
（6）支持堆叠（带二条以上堆叠线缆）；
（7）默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于华为、H3C、迈普等同档次及以上品牌
	台
	2
	单价计价

	9.5
	UPS设备
	基本参数：UPS类型:在线式；额定容量:60KVA；额定功率:60KW；额定电压:230/400Vac；负载功能:四套PC；整机效率:双变换模式：96%ECO模式：99%
输入输出：输入配线:三相+N线+地线；输入频率范围:50/60Hz，范围42-70HzHz；输入谐波:<2%线性负载，<5%非线性负载；输入功因:≥0.99；双市电输入:市电电压范围：201-478Vac线电压，116-276Vac相电压，旁路电压范围：338-458Vac线电压，195-264Vac相电压；输出功因:1；其它输出参数:频率误差：同步旁路频率范围±4Hz，电压稳定性：稳态<1%
通信和管理：过载能力:过载时间：102-110%负载60分钟，111-125%负载10分钟，126-150%负载1分钟
环境：工作环境:工作温度：0-40℃，环境湿度：5-95%无凝霜；存储环境:储存温度：-15-55℃；操作高度:海拔1000米内无需降额，若超过1000米时应按GB/T 3859.2的规定降容使用；
默认含1年维保服务。国产品牌。
	--
	套
	1
	单价计价

	9.6
	数据库
	默认含1年维保服务。一套数据库集群，含主备2节点数据库集群软件，部署在数据库服务器，技术要求如下：1、应能兼容主流数据库的数据格式，支持数据的无缝迁移，包括但不限于MySQL、SQL Server等。2、须通过国家信息安全产品认证，具备完整的安全防护机制。应支持数据加密、访问控制、审计追踪等安全功能。3、应支持数据库集群、镜像、日志复制等高可用性解决方案。应提供灾难恢复计划和工具，确保数据的完整性和业务的连续性。数据库软件应在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。须支持兼容CPU、操作系统，且均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	参照或相当于达梦、人大金仓、GaussDB等同档次及以上品牌
	套
	2
	单价计价

	9.7
	模拟仿真引擎
	功能要求：
1、支持Unreal Engine 5渲染引擎，支持实时且交互式三维场景渲染及浏览，支持场景固定视角、自由视角、漫游视角互动方式，支持720度旋转、缩放、平移、俯瞰等互动方式，支持光源渲染，支持PBR材质。
2、支持2500km²或以上的全要素城市级底板加载，包括建筑、道路、水系、地形等城市要素呈现;建筑非白模，含贴图材质。
3、支持高可视化精度场景渲染，适配LOD100-LOD500全尺寸BIM模型，单卡单场景渲染面数为2亿面，支持光照系统、场景HDR、环境要素等配置。
4、支持公有云和私有云部署。支持全量私有化部署。
5、支持基于云计算和视频串流技术的实时云渲染，提供大规模场景渲染在轻量化终端上的基础技术保障，支持多浏览器兼容，跨平台客户端渲染和交互。
6、模型资产库:模型资产库具备常用高渲染精度模型，覆盖建筑、植物、人物角色、摆件等类型，标准模型数量不少于200个，同时具备材质库、特效库、灯光库等。
7、支持业务数据集成:包含RTSP/RTMP协议、IOT、HTTP、SDK接口包、webservice、MySQL、SQL Server、MongoDB等各类通用协议接口。
8、多源数据融合加载:支持用户上传导入fbx/nwc/nwd/ifc/skp/glb/rfa/gltf/las/obj等格式的模型文件。支持rvt/dgn等BIM格式数据的加载，并保留完整的结构属性信息。支持OGC标准服务(WMS/WMTS/WFS)接入。支持3DTiles数据加载。
9、导入数据模型解析时，支持模型转换，10M-100M转换时间3-5分钟，500M以内模型转换时间10分钟，5G以上模型转换时间3小时，7G模型5小时。
10、底板模型要素单体化，支持用户对场景内模型实体进行点对点操作及业务数据挂载，进而实现数据融合。
11、API:提供不少于200个标准二次开发接口，包括但不限于下列功能:导入模型的显隐、导入模型的高亮、模型剖切行为、BIM数据服务、三维空间点云热力图、3D文字、粒子行为、场景小地图等功能。支持JavaScript语言开发，支持当前主流框架(React、Vue、Angular)与渲染场景双向交互。
国产化产品。
	参照或相当于元能星泰、51World、飞渡等同档次及以上品牌
	套
	1
	单价计价


2.4 项目管理

1．项目进度控制
（1）设计工期为1个月（合同签订之日起1个月内完成）；

（2）2025年12月31日前完成建设并投入试运行；

（3）系统试运行期为1个月（2026年1月31日前完成）；

（4）试运行期满，通过合同完工验收后，中标人进入缺陷责任期。
（5）缺陷责任期。自合同完工验收之日起，系统整体投入正式运行，合同执行进入为期 12 个月的缺陷责任期。

（6）质量保证期。自合同完工验收之日起，系统整体投入正式运行，合同执行同时进入质量保证期，中标人按照合同约定、出厂标识或法律规定对中标人所提供的合同设备、软件和整个系统的质量承担保修责任的期限。质量保证期满，经招标人和监理方审查认为中标人已经恰当地履行了质量保证期的义务、责任后，甲、乙双方合同权利、义务和责任完结。
2．项目进程控制

中标人必须提交本项目详细进程控制计划书。该项目进程控制计划书必须结合本招标项目的工期要求进行编写，并包括生产进度、检验措施、交货计划、验收计划等阶段（含控制节点内容，执行地点，措施及执行时间等），以保证产品质量和各阶段按进度完成。

本项目进程控制计划的合理性、可靠性、可行性将作为评标的重要依据。

3．设计联络

中标人负责工程的施工图设计，其设计要经招标人的确认。设计联络会主要内容是技术检查，程序和内容如下：
⑴中标人详细介绍产品的主要参数、功能以及主要结构、说明产品是否完全符合用户需求书要求。
⑵中标人说明产品对土建的详细要求及安装要求，说明是否符合招标人的土建设计。
⑶双方认为必要的内容。

⑷对会议结果形成会议纪录，双方签字共同执行。

4．设备的制造与试验

设备在出厂前都必须作出厂前的性能测试。招标人有权到制造厂参与出厂检验，检查、试验按用户需求书有关条款规定执行。如果检验不合格，招标人有权拒绝收货。中标人应准备好记录表格，列明检验参数及项目，并在30天前交招标人确认。

5．人员配置

中标人应对本项目设立项目总负责人、设计总负责人、副设计总负责人、工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、技术负责人、专职安全员等总部人员和现场人员，负责合同执行全过程。

工程总承包项目经理应对设备的制造、安装具有一定的认识。投标书中应介绍工程总承包项目经理的姓名、性别、年龄、职位、职称和从事本类型工作的简历，并列明拟组成项目关键人员介绍。

除招标人书面批准外，中标人不得允许工人在工地留宿。
2.5材料与设备检验

（1）中标人必须将制造商针对本合同材料设备进行检验并出具的质量合格证和检验记录提交给招标人和监理方，有关费用由中标人负担。

（2）合同硬件到达招标人指定的交货地点后，招标人以及监理方将会同中标人人员共同对合同设备的外观、规格和数量进行检验（包括招标人认为必要的过电或开机检验），检验过程中所必需的专用设备或仪器由中标人提供。检验后，招标人、监理人和中标人应共同签署数量、规格、外观检验报告，报告应列明检验结果，开箱检验至少应当包括数量、规格、外观检验，此外，招标人可根据自身需要对货物完整度、配置与装箱单符合度等其他可以当场检验的内容予以检验，中标人不得拒绝。招标人及监理方对中标人货物的现场检验仅是对中标人提供材料设备的质量把控，并不免除中标人对其提供材料设备的质量保证责任。

2.6 材料与设备保管
材料和设备的保管及相关费用由中标人承担。中标人对材料和设备发生丢失、损坏或丧失功能等损失，由中标人负责。

2.7等保测评
中标人应落实安全技术措施（物理环境安全主要UPS改造、通信网络安全建、区域边界安全、计算环境安全、管理中心安全等）及配合落实安全管理措施（如安全管理制度、机构和人员管理、系统建设管理、系统运维管理等），确保符合等保三级技术和管理要求。
中标人应配合招标人委托的符合条件的第三方机构开展等级保护测评自评估，形成《等级保护测评自评估报告》，对自评估中发现的安全问题完成整改并提交整改报告。
中标人应配合招标人在系统投入运行后30日内，向所在地公安机关网络安全保卫部门提交定级备案材料（包括但不限于定级备案表、系统拓扑图、安全管理制度、测评报告等），并配合招标人跟踪备案审核进度直至取得备案回执。

2.8商用密码建设及安全验评
中标人应选用符合国家密码管理要求的密码产品（需通过国家密码检测机构检测并取得《商用密码产品认证证书》），完成密码产品部署与配置，确保密码技术覆盖网络通信、数据存储、身份认证、签名验签等关键安全环节。
中标人应配合招标人委托的符合条件的第三方机构开展商用密码应用安全性自评估，形成《商用密码应用安全性自评估报告》，对自评估中发现的问题完成整改并提交整改报告。
在项目验收前或投入运行前，完成商用密码应用安全性评估测评、备案，向所在地密码管理部门或指定机构提交备案材料（包括但不限于密码产品认证证书、测评报告等），并配合招标人跟踪备案审核进度直至取得备案回执。

第三章  建设内容

3.1设计内容

根据本项目初步设计与工程实际情况进行施工图阶段的设计、后续变更设计和现场服务工作。

3.2施工内容

根据本项目初步设计、施工图设计与工程实际情况编制实施组织方案并开展建设，根据实际完成情况编制竣工图，包括不限于以下所有建设内容：

3.2.1 信息资源规划、处理、集成与数据库

围绕信息资源规划与数据库建设，对现有资源进行统一规划、统一数据库建模，并且在数据共享方面严格落实上级部门要求；对已有空间数据进行处理，满足数字孪生水利工程导则要求。

3.2.2 模型平台

通过系列水利专业模型与可视化模型专业模型的开发、管理、使用，以支持实现四预功能、智能预报体系和智能决策体系，支撑防洪智慧调度和工程安全监测及风险评估等智慧应用。

3.2.3 应用系统建设

以防洪调度和工程安全为核心业务，建设防洪四预与工程安全四预智慧应用系统，以提高飞来峡智慧化管理水平，提升管理效率。

3.2.4 地理空间数据采集

用无人机将英城西淹没区25km²的区域面积进行三维实景倾斜摄影建模，构建模型。分辨率8cm。

3.2.5 终端系统及接口建设

新建水位、雨量、视频一体监测站点。

枢纽主土坝河床段装设自动化位移监测设备；升级改造大坝安全监测系统，进一步集成主土坝位移测量数据、水下地形数据、大坝安全监测数据等多源异构监测数据。

3.2.6 网络系统建设

构建冗余网络拓扑，满足业务系统低时延、高可靠传输需求。

3.2.7 安全系统建设

基于零信任架构设计三级等保防护体系，部署商用密码设备实现数据全链路加密。通过VxLAN划分安全域，建立网络准入控制与入侵防御联动机制，关键业务系统采用双因素认证，确保物理环境、网络传输及数据存储的全方位安全合规。

3.2.8 备份系统建设

采用双活备份策略，核心业务数据每日增量备份、每周全量归档。部署蓝光存储介质构建长期归档系统，构建RTO<30分钟、RPO<15分钟的应急恢复系统，结合区块链技术实现数据存证防篡改，保障业务连续性。

3.2.9 运行维护建设

建立运维服务体系，制定管理制度。7×24小时监控，覆盖服务器、网络、数据库等监控项，提供故障诊断、性能优化等标准化服务，建立SLA指标与绩效考核联动机制。

3.2.10防洪指挥分部实体环境建设

配置LED拼接大屏与多屏互动系统，集成语音识别、自动跟踪等会商功能。部署人脸识别门禁、智能照明及温湿度控制系统，构建抗震、防电磁干扰的物理防护体系，满足连续会商的实战需求。

3.2.11系统软硬件部署

遵循“国产化适配、模块化扩展”原则，服务器选用信创方案，部署虚拟化应用服务器和渲染服务器、水利专业模型计算服务器。

第四章 招标文件应答

本招标文件技术条件中各章节对系统的功能描述（包括用户需求）及设备参数指标均为强制性指标，投标人必须充分应答并满足指标要求，否则将导致严重后果直至废标。
投标文件必须逐页连续标注页码，建立目录索引，排版整齐，并附上本项目涉及的主要投标设备原厂商的产品说明（彩页或黑白页）。

4.1 对投标人的技术要求

1．对投标设备供货商的资信和信誉进行认真考核并对建设单位负责，主要设备，如小间距LED 屏、视频会议终端、数字会议系统、会议扩音系统、集中控制系统、分布式控制系统、会商决策桌面一体台式机、值班员计算机、综合安防设备、云渲染服务器、应用服务器、数据备份服务器、防火墙、VPN、上网行为管理、应用安全防护系统、入侵检测、日志审计、运维审计、数据库审计、堡垒机、密码机、签名验签服务器等。

2．对系统建设过程中可能产生的各种文档做统一描述，包括文档名称、内容和提交方式等。

3．依据有关章节的描述，如工程量清单和系统初步设计方案等，进行系统方案详细设计，在投标文件中提交系统详细设计方案。

4．在中标后，应认真组织好技术及管理队伍，做好工作计划并提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施、计划和承诺。

5．在中标后，应负责在设备到货后和项目完成时将系统的全部有关技术文件、资料，及测试、验收报告等文档汇集成册交付给项目单位。

4.2 对方案详细设计的基本要求

1．详细设计方案应包括不限于如下内容：

（1）系统总体架构、功能架构、数据架构、网络架构、集成架构设计方案，包括不限于文字描述及架构图；
（2）区间来水预报模型技术方案，包括不限于模型原理、技术路线、模型接口设计、输入输出参数等；
（3）一维水动力演进模型技术方案，包括不限于模型原理、技术路线、模型接口设计、输入输出参数等；
（4）防洪调度模型技术方案，包括不限于模型原理、技术路线、模型接口设计、输入输出参数等；
（5）工程安全评估模型技术方案，包括不限于模型原理、技术路线、模型接口设计、输入输出参数等；

（6）防洪智慧调度应用技术方案，包括不限于需求清单、业务流程设计、功能概要设计等；
（7）工程安全监测及风险评估应用技术方案，包括不限于需求清单、业务流程设计、功能概要设计等。
（8）现代化管理标杆平台技术方案，包括不限于需求清单、业务流程设计、功能概要设计等。

2．投标人须提供完整的解决方案，招标文件中所列设备未能涵盖系统功能需求时，投标人可根据系统功能需要补充。补充的设备应在投标设备一览表中单独列出，并说明详细指标。该部分设备的费用单独列出，包含在投标总价中。

3．投标人认为对整个系统建设特别重要的建议（此项单列为可选性需求）。

第五章 设备技术规格

本章描述本次招标设备的技术规格说明。这些技术规格是本项目所需设备的最低配置要求，投标人必须提供充分的书面说明（原厂商产品技术规格的彩页或黑白页）或其它相关证明文件，证明其性能指标满足要求。

5.1对投标设备的基本要求

1．系统软硬件部署。遵循“国产化适配、模块化扩展”原则，服务器、交换机、网络安全设备、密码应用设备等选用信创方案。
2．投标人必须根据本项目建设和运行的实际需求，提供合理和必需的设备配置和报价，单款设备报价细化到模块级，并明确说明每个设备的用途、类型。

3．投标设备除特定的外接设备外，所有提供的软、硬件需配齐以构成1套实用系统。

4．投标人若非设备原始生产厂商，所提供的任何设备和相关的配件必须直接来源于原厂商且未经使用过的产品。

5．主要投标设备提供一年免费现场保修。

5.2设备工作环境

1．投标人所提供的各类设备必须能在招标人提供系统运行环境条件下长期运行，否则投标人必须提供相关保障措施。

2．投标人应提供主要设备的工作环境说明，包括机房、设备间要求、供电功率、空间要求、承重要求等。

5.3主要设备技术规格要求
	序号
	系统软硬件
	参数
	单位
	数量

	四、
	地理空间数据采集
	　
	　
	　

	4.1
	倾斜摄影模型补充
	用无人机将英城西淹没区25km²的区域面积进行三维实景倾斜摄影建模，构建模型。分辨率8cm
	km²
	25

	五、
	终端系统及接口
	　
	　
	　

	5.1
	水情监测站
	　
	　
	　

	5.1.1
	遥测终端机RTU
	一、传感器接口
1）传感器接口：2路RS485串口通讯，标准Modbus RTU通信协议； 
2）支持传感器：压力式水位计、超声波水位计、格雷码水位计、振弦式渗流计、翻斗式雨量计及电子水尺、数字串口摄像头、流速、风速、风向、湿度、温度、水质传感器等；
3）模拟量采集：2路4～20mA(或0～5V)模拟量输入；12位A/D；电气隔离：全隔离；隔离电压：2000VACVpeak；精度：0.2%FS+1LSD；分辨率：≤0.05%FS ；
4）开关量采集：4路脉冲量输入；接点容量：500mA，30VDC。
二、通信
1）通信模式：4G / GPRS / GSM / 433；
2）4G/3G/2G模式：4G全网通，支持以下网段:
• LTE-TDD B38/B39/B40/B41；• LTE-FDDB1/B3/B8；• TD-SCDMA B34/B39；• UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B8；• CDMA 1X/EVDO BC0；• GSM/GPRS/EDGE900/1800 MHz
3）传输加密模块。支持国密算法。
三、输出接口
1）可控电源输出：3路12VDC电源输出，1路5/12VDC可选电源输出，每个通道最大输出电流1A；
2）控制输出IO：电平驱动，0~5V，隔离输出；
3）继电器输出：1路，接点容量：10A，250VAC或10A，30VDC。
四、数据存储
1）内存单元：64KB EEPROM + 128MB TF卡，TF卡支持16GB及以下。
五、电源及功耗
1）工作电源：DC +9V~+28V；
2）功耗（4G在线）：<20mA（12VDC）；
3）功耗（无线关闭）：<10mA（12VDC）。
六、其他
1）带LCD显示屏及操作按键，全中文界面；
2）实时时钟（自带电池，5年）；
3）工作温度： -30℃～ +70℃；
	台
	11

	5.1.2
	嵌入式软件
	无线传感器监测单元嵌入式控制软件，应用于翻斗式雨量计、气泡式水位计。
	套
	11

	5.1.3
	流量卡
	流量100M/月，3年。应用于一体化水位计
	站/3年
	11

	5.1.4
	翻斗式雨量计
	1.承水口径：Ф200+0.6mm  外刃口角度45°
2.测量降水强度：0mm/min-8mm/min,10mm/min可以工作
3.分辨力：0.5mm（15.7ml）
4.误差：±3%（室内静态测试，雨强为2mm/min）
5.输出信号：单干式舌簧管通断；双干式舌簧管通断，常态时一通一断。
6.工作温度：0~55℃；工作环境湿度：90%RH，40℃（凝露）
7.贮存温度：－10℃~50℃
8.开关容量：DC，V≤12V，I≤500mA
9.平均无故障工作时间：≥50000小时
10.仪器体积：直径×高为ф265×391mm
11.仪器净重：3kg
	台
	11

	5.1.5
	气泡式水位计
	1.量程: 0-40m；
2.输出接口: SDI12、RS485.；
3.水位变率:不低于60cm/min；对有特殊要求的应不低于100cm/min；
4.水位分辨力：0.1cm。；
5.测管规格: 8mm；
6.工作温度: -20℃~+ 70℃;相对湿度:≤95%(+40℃；
7.微功耗:待机电流小于1mA；
8.具有反接保护、过压过流保护和雷击浪涌吸收能力。
9.智能清洗功能，自动检测并保持管道清洁，防结露功能。
10.配件包含100米气管和防护套
	套
	11

	5.1.6
	线管敷设
	水位计气管直径6mm，配套DN32PVC保护管20米，含两米φ110钢管、线缆沟开挖、敷设工作。
	项
	11

	5.1.7
	球机
	1、▲水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区
2、▲内置电感式编码模块，可对预置位精度阈值外的偏差进行识别。当样机到达预置位的位置有偏差时，自动进行位置校正。
3、▲支持AOV智能模式，超低功耗模式，低功耗模式，省电模式等多种模式切换
4、▲2路RS485，支持太阳能+外接传感器同时接入
5、支持≥32倍光学变倍，≥16倍数字变倍
6、支持智能雨刷，雨雪天气可自动开启，雨刷可覆盖全景+细节镜头，保证全景画面与细节画面均清晰
7、传感器类型：全景≥1/1.8英寸CMOS；细节≥1/2.8英寸CMOS
8、补光灯数量，全景：≥1颗（白光灯）细节：≥6颗（柔光双色灯，红外+白光双灯珠）
9、支持红外+白光两种补光模式
10、存储功能：2*Micro SD卡（单卡最大支持512GB），整机最大支持1T容量存储
11、共计≥22条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；声音：0-100可调；播放次数：1~10次可设置；
12、支持单北斗定位功能
	台
	11

	5.1.8
	户外音柱
	户外防水报警器
功率：30W ；分贝：120分贝；电压：DC12-24V ；通讯协议：modbus标准协议；通讯接口:RS485；防护等级：IPX65，户外雨中使用；触发断路：1-4路。
	个
	11

	5.1.9
	流量卡
	流量20GB/月，3年。应用于球机
	站/3年
	11

	5.1.10
	设备保护箱
	设备箱尺寸：500*400*250mm、金属制品，箱体1.0mm，门板1.2mm；
用于保护监测设备如数据采集仪、信号转换模块、接线端子等；
具有通风、防雨、防尘网、防虫等功能，防尘和防雨等级达到IP56及以上。
	套
	11

	5.1.11
	太阳能板200W
	1. 规格：≥200W（满足设备正常运行）；
2. 材质：单晶硅太阳能板；
3. 封装形式：高透钢化玻璃层压；
4. 最佳工作电压：17.0±0.5（VMPP）；
5. 最佳工作电流：0.59±0.2（IMPP）；
6. 短路电流：0.65±0.2（IPMM）；
7. 开路电压：21.0±0.5（VOC）；
8. 绝缘强度：≥100MΩ；
9. 耐压：AC500V，DC500V；
10. 抗风强度：60m/s。
	套
	11

	5.1.12
	蓄电池
	1. 铅酸免维护电池，无放电、漏液；
2. 电池容量：≥200AH（12V）（足设备正常运行，体积需要考虑终端机箱的空间）；
3. 工作温度：-5℃～+55℃；
4. 安全性能：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；
5. 放电性能：发电电压平稳，放电平台平缓。
	个
	11

	5.1.13
	电池埋地箱
	200AH塑料防水密封电池埋地箱
内部尺寸 ：530*250*270mm，外部尺寸：610*310*295mm
	套
	11

	5.1.14
	充电控制器
	1. 最大充电电流：10A
2. 系统电压：12/24V自动识别
3. 蓄电池端可承受最大电压：35V
4. 蓄电池类型：胶体、AGM、液体、锂电（默认胶体）
5. 蓄电池相关参数 - 胶体、AGM和液体：
    - 全充充电电压：<14.5/29.0V@25℃
    - 强充电压：14.0~14.8V/28.0~29.6V@25℃（默认14.5/29.0V）
    - 均衡充电压：14.3~15.0V/28.6~30.2@25℃（默认14.8/29.6V（液体,AGM））
    - 浮充电压：13.2~14.0V/26.4~28.0V @25℃（默认13.7/27.4V）
    - 电池低压保护电压：10.8~11.8V/21.6~23.6V（默认11.2/22.4V）
    - 电池高压保护电压：15.8/31.3V
    - 温度补偿系数：-4.17mV/K per cell（强充,均衡）,-3.33mV/K per cell（浮充）
6. 蓄电池相关参数 - 锂电池：
    - 过充保护电压：10.1~32.0V（可编程，默认14.4V）
    - 电池低压保护电压：9.0~30.0V（可编程，默认10.6V）
7.最大太阳能端电压：25V@12V;50V@24V
8.最大输出电流：10A
	个
	11

	5.1.15
	电源防雷器
	1、标称工作电压 Un：24V；
2、最大持续工作电压：52V
3、标称放电电流：5kA（8/20μs）；
4、最大放电电流：10kA；（8/20μs）
5、电压保护水平：300V
6、应时间：≤25ns；
2片，35mm 导轨安装，标准模块化设计
	个
	11

	5.1.16
	太阳能板支架
	40×40mm镀锌角钢定制支架，与立杆焊接，喷涂，防止太阳能板在风、雪、震动等外力下位移或脱落。
	套
	11

	5.1.17
	立杆及基础
	采用热镀锌钢管；立杆直径≥114mm；立杆壁厚≥3mm；地面以上高度≥3m。
	套
	10

	5.1.18
	防雷接地
	防雷接地（10欧姆及以下）
避雷针采用Φ12mm镀锌圆钢，其顶端高出立杆至少800mm，底端距地100mm，避雷圆钢采用抱箍与立杆固定。
	套
	11

	5.1.19
	辅材
	包含三通、直通弯头、电源线、信号电缆、地线、接线盒、标签、扎带、软管、扁铁、紧固件、钢管定制、短管等配件
	项
	11

	5.2
	位移监测增设
	　
	　
	　

	5.2.1
	GNSS接收机
	1.一体化GNSS接收机设备：高度集成高精度定位板卡、测量天线、网络模块、组网电台、大容量电池、太阳能板卡等构件于一体。
2、▲静态精度：静态平面：≤±1.5mm+0.3ppm，静态高程：≤±2.5mm+0.3ppm。（提供第三方检测机构出具的检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS认证章）
3、支持20㎞以内的长基线解算与VRS解算；
4、▲设备集成一体化太阳能板、通讯模块、高密度锂电池，电池容量不小于30000mAh，具有超低功耗特点，整机正常不间断运行时功耗不超过1W，平均无故障时间不低于40000小时。（提供第三方检测机构出具的检测报告，检测报告上具有CMA或CNAS认证章）
5、 设备支持内置电台本地前端解算，解算结果可支持RJ45、4G、北斗短报文传输；                                                        
	套
	12

	　
	连接杆
	用于连接GNSS接收机与测墩，采用不锈钢材质，10厘米，每台接收机需要一个连接杆
	个
	12

	5.2.2
	知微栈
	1、一体化设计，集供电、数据采集和传输等功能于一体的传感装置；设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报；
2、防护等级：IP68；
	套
	2

	5.2.3
	流量卡
	3年流量费用，每个月流量不少于6G。用于12套GNSS接收机和2套知微栈。
	套
	14

	5.2.4
	测墩建设
	1、规格为不小于1000mm*1000mm*800mm。
2、螺纹钢筋加工基础地笼，地笼外型尺寸为900mm*900mm*70mm，钢筋间距为100mm。并在地笼上方预埋连接测墩钢筋。
	套
	2

	5.2.5
	避雷针
	1、采用单独安装避雷针进行直击雷防护；
2、尺寸规格：直径10mm，高度为500mm的镀锌圆钢
	套
	12

	5.2.6
	护栏
	1、长宽高：1.5m*1.5m*1.5m；用于GNSS接收机的防护，采用铁质栅栏并涂红白油漆。
2、涂红白相间防护油漆
	套
	12

	5.2.8
	数据管理解算软件
	1、软件支持接入GNSS监测设备；
2、软件支持单北斗解算及多系统联合解算，单北斗解算精度可达毫米级；
3、权限管理：用户可登录，进行查询、访问、下载数据。软件对不同的用户实施不一样的权限管理。不同权限的用户可执行的操作不同。
4、系统参数管理：对服务器信息、限差信息、各类传感器参数等信息进行设置，方便用户进行管理。                                      5、报警设置：对报警方式、报警内容、报警相关参数进行设置。
	套
	1

	六、
	网络安全系统
	　
	　
	　

	6.1
	网络安全
	　
	　
	　

	6.1.1
	防火墙
	1U,≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口，冗余电源，≥1个扩展槽位，防火墙吞吐≥5G，并发连接≥200万，每秒新建连接≥2.4万；含IPSECVPN功能；1年升级授权；≥240G SSD*1块。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	台
	2

	6.1.2
	IPSec/SSL VPN
	1U,6个千兆电口,冗余电源,整机吞吐率：1Gbps 并发连接数：100W IPSEC隧道数：1000 IPSEC吞吐率：100Mbps SSL吞吐率：160Mbps SSL并发用户数：2000，可扩展防火墙增强功能模块，具有内容过滤、防御攻击功能；可扩展SSL VPN功能，SSL VPN功能模块（含200个SSL VPN客户端并发许可）；支持国密证书。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	台
	2

	6.1.3
	上网行为管理
	1U,≥6个千兆电口,冗余电源,带宽性能≥500M，网络吞吐量≥1.5G，最大并发连接数≥100万。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	台
	1

	6.1.4
	Web应用安全防护系统
	1U,8个千兆电口， 2个千兆光口,冗余电源,应用层吞吐300Mbps、网络层吞吐3G、并发连接70W，含1年产品特征库升级许可，含SQL注入、XSS、CSRF等WEB攻击防护功能、URL访问控制功能、防盗链功能、WEB漏洞扫描功能、DDoS攻击防护功能、网页防篡改功能、服务器负载均衡功能、报表分析及告警功能；默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	台
	2

	6.1.5
	入侵检测
	1U,≥6个千兆电口，冗余电源，整机吞吐率：≥6.5Gbps；最大并发连接数：≥150万；IDS吞吐率：≥2.2Gbps。默认含1年维保服务服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	套
	1

	6.1.6
	日志审计
	1U,≥6个千兆电口，冗余电源，日志采集处理速度≥4000EPS，含≥50个日志源授权。≥16G内存；≥240GSSD系统盘；数据存储容量≥4T。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	台
	1

	6.1.7
	数据库审计
	硬件规格：1U机架式设备、6个电口、8G内存、1T存储空间。数据库流量60Mbps。SQL处理能力不低于10000/秒。
通过监控数据库的多重状态和通信内容，准确评估数据库所面临的风险，通过审计日志记录为用户提供事后追查的机制。能够支持国内外主流的数据库审计，如ORACLE、MYSQL、MSSQL、SYBASE、DB2、达梦6/7、人大金仓、神州通用、INFORMIX、PostgreSQL、Gbase、Hive、MongoDB、Redis、TeraData、cache、Kafka、ElasticSearch等。
冗余电源.默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	台
	1

	6.1.8
	堡垒机
	1U,≥6个千兆电口，1个console口。冗余电源，≥100资源授权。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内
	台
	1

	6.1.9
	安全态势感知
	1U，标配6个千兆电口，1T硬盘，1个console口，2个USB口，冗余电源
性能规格：
事件处理性能 ≥2000条/秒
事件查询性能 ≤3秒
监控设备数 2000个
软件功能：
安全态势总览、资产画像、告警管理、事件管理、策略管理、主机安全卫士管理、可信配置管理、资产日志管理、统计报告、安全知识库、工单管理.
默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	台
	1

	6.1.10
	运维管理区交换机
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP
背板带宽：336Gbps/3.36Tbps
包转发率：51/126Mpps
默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	台
	1

	6.1.11
	服务器区交换机
	（1）端口：24 个千兆 SFP 端口，28 个万兆 SFP+端口；
（2）性能：交换容量2.56Tbps，包转发率456Mpps；
（3）协议：静态路由、VLAN等；
（4）支持web、ssh、telnet管理；
（5）带业务需要的光模块；
（6）支持堆叠（带二条以上堆叠线缆）；
（7）默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	台
	2

	6.1.12
	网络机柜
	控制柜42U，2000HX600WX1000D(MM),前后开门下进线，2MM冷轧板,含两条16PDU电源。其中一台机柜配备一台8路国产KVM
	台
	2

	6.2
	密码应用
	　
	　
	　

	6.2.1
	密码机
	2U,6个千兆电口，2个SFP插槽,单电源,1个扩展槽位个扩展槽位,国密算法： SM2 密钥生成：5000对/秒 SM2 算法签名：6000次/秒 SM2 算法验签：2000次/秒 SM3 算法：250Mbps SM4 算法：350Mbps 国际算法： RSA 密钥生成：120对/秒 1024 位 RSA 签名：3000次/秒 1024 位 RSA 验签：55000次/秒 SHA1 加解密：1500Mbps SHA2 加解密：1200Mbps DES 加解密：1100Mbps 3DES 加解密：500Mbps AES 加解密：1500Mbps。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。

▲支持信创要求，提供国产化适配证明（包括操作系统、芯片、数据库等，每个提供三家）
	台
	2

	6.2.2
	签名验签服务器
	2U标准机箱，标准配置6个千兆电口；默认含7个USB KEY；支持多种国密算法及国际加密算法。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。

▲支持信创要求，提供国产化适配证明（包括操作系统、芯片、数据库等，每个提供三家）
	台
	2

	6.2.3
	国密门禁
	国密电子门禁一套。默认含1年维保服务。
	套
	1

	6.2.4
	CA证书（个人）
	为系统提供基于密码技术的服务区分、标识、鉴别参与方身份/身份认证、数据加密
	套
	50

	6.2.5
	智能密码钥匙
	客户端证书密钥介质
	套
	50

	6.2.6
	安全浏览器
	支持国密算法的通用浏览器
	套
	50

	七、
	备份系统
	　
	　
	　

	7.1
	数据备份
	　
	　
	　

	7.1.1
	备份一体机
	需同时支持磁盘和磁带介质备份设备，兼容所有磁盘和磁带类型设备。提供简洁直观的备份设备管理界面，对介质上的备份数据管理自动化。8*10T盘。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	台
	1

	7.1.2
	磁带库
	配置LTO7 磁带24盘，清洗带1盘。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	台
	2

	八、
	防洪指挥分部实体环境
	　
	　
	　

	8.1
	大屏幕显示系统
	默认含1年维保服务。自主可控。
	　
	　

	8.1.1
	LED显示屏
	间距:0.9m；
封装方式:COB封装；
像素密度:640000pixels /m²；
箱体尺寸:600mm*337.5mm；
箱体分辨率：640*360；
整屏分辨率：7680点*2160点；
屏幕尺寸：大屏12列6行，长7.2m，高2.025m，面积14.58㎡；
箱体材质：压铸铝
亮度：≥600nit
灰度：19bit
刷新率：3840Hz
对比度：≥10000:1
可视角度：170/160(水平/垂直)
防护等级：≥IP65
LED寿命：≥100000小时
安装方式：前安装
维护方式：完全前维护
	㎡
	14.58

	8.1.2
	视频处理器
	9U机箱
输入接口 ：2*2路HDMI2.0+2*1路DP1.2输入板卡、1*4路HDMI输入板卡
输出接口 ：3*20路网口板卡；
1、最大带载1920×1080@60Hz，可自定义分辨率，分辨率水平最高为3840×600@60Hz，分辨率垂直最高为 800×2560@60Hz；
2、6 路千兆网口输出，单个网口最大带载65万像素；
3、1 路 DVI 视频源输入，1 路 HDMI 视频源输入；
4、1 路方口 USB 控制接口；
5、支持多台设备级联；
6、所有2K输入输出板卡均支持1920×1200@60hz并向下兼容，且支持230W像素点内任意自定义分辨率，最大宽度不超3840，最大高度不超3840可输入输出；所有4K输入输出板卡均支持 4096×2160@60hz并向下兼容，且支持884W像素点内任意自定义分辨率，最大宽度不超7680，最大高度不超7680。
7、支持独立音频传输，独立音频为单独的音频切换卡，具备8路3.5mm输入接口和8路3.5mm输出接口，可同时输入8路音频以及输出8路音频。（提供软件功能截图资料复印件以及演示视频）
8、支持接入信号窗口可在显示范围内移动、缩放、多画面、切换、叠加、可进行画面漫游、跨屏、画中画、裁剪、局部放大，支持窗口任意位 置，任意大小开窗、叠加、漫游、拉大与缩放等显示模式。
9、图像重复开窗功能：支持任意输入信号重复开窗功能，支持信号窗口复制，支持4K信号窗口复制，单个信号源可以开多个窗口，窗口数不限，分辨率不限，信号显示帧率不受开窗大小及输入路数的限制。
10、可自由设置预布局格式，支持开窗及场景的预布局，预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响。
11、所有输入源支持图像可视化裁剪，以便于去掉信号源的黑边或实现图像重点区域的放大显示，支持输入像素点进行精确裁剪，裁剪后的画面作为新的信号源，不影响原信号源的使用。
在不增加外部设备的情况下，具有滚动字幕设置功能，支持不限拼接数量的拼接屏整屏字幕滚动，支持拼接屏任意位置显示字幕，支持字幕叠加，最大支持3条，并可在任意位置叠加，支持储存多条滚动字幕。
12、支持在输入叠加字符，可叠加文字、图片等信息，可自定义台标的内容、字体、颜色、大小、位置、背景色、背景透明度等以及台标的缩放。
13、无需额外增加预监卡，即可将所有视频信号画面实时预览，包括2K信号、4K信号、超高分点对点信号均可实时预监回显，对画面进行统一管理操作，画面、图像流畅无卡顿；
14、支持各种屏幕任意分辨率不限制大小的拼接，尤其LED/LCD/DLP/DID 拼接同步技术，系统具有高同步精度且同步精度≤10us，同一输入通道的视频图像在不同输出端口 显示的失步误差小于 10us。
LED 屏调试时，无需将处理器输出端口与 LED 屏发送卡按照固定的顺序进行连接，可通过软件平台调整处理器内部输出信号，快速对应输出端口与 LED 屏的映射关系。
15、支持全色度取样无损处理，系统整体使用4:4:4采样格式，经设备切换后，图像保持原始帧率不抽帧、不丢帧、不降帧，不丢失任何像素细节，任何分辨率下60Hz不丢帧、不抽帧，满帧输出至显示设备。
16、具备信号硬件加软件自动识别功能，各种信号的接入、插拔、更换以及信号的接入与否可通过板卡信号指示灯以及软件操作界面自动识别，保证用户操作准确的对信号接入进行判定。
支持输入信号热备份：当输入信号丢失时，可自动切换至指定备份信号；支持输入信号组热备份：可把多个输入接口分为两组进行热备份
	台
	1

	8.1.3
	配电箱
	采用PLC智能配电控制系统，支持远程开关机，智能分步上电和断电等功能。具有短路、过流、过压等各种保护功能。尺寸：700*500*200长宽厚；材质：冷轧钢板烤漆；箱体厚度:1.2mm
	台
	1

	8.1.4
	大屏支架
	1、40镀锌方管，厚度：5mm。
2、采用专用钢结构支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。
3、达到国家或行业标准，与显示屏配套。拆单项，明确用途、材质、数量
	米
	180

	8.1.5
	电源线
	显示屏系统控制箱主电供电使用的电源线RVV-5*6
	米
	200

	8.1.6
	电源线
	显示屏系统屏体供电电源线RVV-3*1.5
	米
	1800

	8.1.7
	网线
	超类六类网线
	米
	1800

	8.1.8
	高清视频线
	高清视频线（20米 HDMI）
	条
	5

	8.1.9
	装饰包边
	包边材料使用不锈钢，钢材应无扭曲变形、无裂缝等现象，下料误差在 3mm 之内，切口应平直、光滑、 无卷边、毛刺等，宽度 3-5 厘米，厚度不小于1.2 毫米；长度：30米
	项
	1

	8.1.10
	水晶头
	超类六类水晶头
	个
	300

	8.1.11
	水晶头制作
	超类六类水晶头制作
	个
	300

	8.1.12
	水晶头测试
	超类六类水晶头测试
	个
	300

	8.2
	4K60分布式控制系统
	默认含1年维保服务。自主可控。
	　
	　

	8.2.1
	分布式大屏输出节点
	1.最高支持4096*2160/60P编解码并向下兼容,前面板带彩屏信号预览，全链路采样4:4:4，端到端KVM延时不大于20ms
2.支持RJ-45/SFP热备，支持POE供电，DC、POE双电源热备
3.支持所有USB设备通过网络透传,支持Windows、麒麟、MAC、安卓、红帽、凝思磐石等系统USB反控
4.支持局域网KVM功能，可满足人机分离、一机多屏、多机多屏等场景，同时支持OSD控制菜单权限管理、控制接管、推送等KVM应用。
5.支持输入信号可视化预览和操作，支持手势拖拽和和多点触控，可自由分类建立目录树进行管理
7.支持GB28181或SIP协议转换接入第三方平台
	台
	10

	8.2.2
	分布式大屏输入节点
	1.最高支持4096*2160/60P编解码并向下兼容,前面板带彩屏信号预览，全链路采样4:4:4，端到端KVM延时不大于20ms
2.支持RJ-45/SFP热备，支持POE供电，DC、POE双电源热备
3.支持所有USB设备通过网络透传,支持Windows、麒麟、MAC、安卓、红帽、凝思磐石等系统USB反控
4.支持局域网KVM功能，可满足人机分离、一机多屏、多机多屏等场景，同时支持OSD控制菜单权限管理、控制接管、推送等KVM应用。
5.支持输入信号可视化预览和操作，支持手势拖拽和和多点触控，可自由分类建立目录树进行管理
7.支持GB28181或SIP协议转换接入第三方平台
	台
	10

	8.2.3
	光电混合组播网关
	48端口千兆电，6端口万兆光，以太网POE交换机（1个CLI控制口，48个千兆POE电口，6个万/千兆SFP+光口；标配双电源AC220V+DC48V，AC输入POE功率370W，DC输入POE功率740W，风扇散热，1U高度，标准19英寸机架式安装）
	套
	1

	8.2.4
	机架式安装套件
	分布式机架式配件。含机柜，600mmX800mmX2000mm尺寸。
	套
	4

	8.2.5
	企业级无线投屏器
	1、支持4K高清编解码传输；
2、采用5GHz高速 WIFI热点连接，传输距离可达30米，支持手机、平板无线直连，音视频同步；
3、含2个USB无线投屏器，可选配HDMI/TypeC接口；
	个
	1

	8.2.6
	分布式显控管理主机
	1.流媒体视频编解码调度管理主机
2.作为客户端控制软件的服务端，接受所有编解码器的注册与管理，实现视频源调度与分发
3.支持常用自定义窗口布局预设；
4.支持预排版发布；
5.支持字幕、场景、场景轮询；
6.支持界面个性化定制；
7.画质调整:低、中、高、极高；
8.提供不少于10路串口、8路红外/RS232接口、8路Relay继电器接口、8路I/O干接点接口、2路LAN口、1路DMX512接口。
9.支持HDMI监控接口，标准机架式，可以安装19英寸机柜
	台
	1

	8.2.7
	分布式音视频控制软件
	1.输入信号源可通过信号预览窗口或信号列表进行选择；
2.可根据不同场景、不同位置、不同级别等因素对输入信号源进行分组，并可预览组内所有信号的画面内容；
3.可针对不同的显示单元进行分组命名，各组间互不干扰，可显示相同或不同的内容；
4.支持所有显示单元的信号回显，回显信号可根据需求设置不同分辨率，且回显数量无限制；
5.支持全屏、单屏、四分屏、九分屏、十六分屏的操作按钮，功能灵活，操作简便. 
6. 系统管理操作界面根据用户需求定制
	台
	1

	8.3
	原大屏显示系统重新拆装
	　
	　
	　

	8.3.1
	大屏支架
	1、40镀锌方管，厚度：5mm。
2、采用专用钢结构支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。
3、达到国家或行业标准，与显示屏配套。
	米
	30

	8.3.2
	装饰包边
	包边材料使用不锈钢，钢材应无扭曲变形、无裂缝等现象，下料误差在 3mm 之内，切口应平直、光滑、 无卷边、毛刺等，宽度 3-5 厘米，厚度不小于1.2 毫米；长度：25米
	项
	1

	8.3.3
	电源线
	显示屏系统控制箱主电供电使用的电源线RVV-5*6
	米
	100

	8.3.4
	电源线
	显示屏系统屏体供电电源线RVV-3*1.5
	米
	100

	8.3.5
	网线
	超类六类网线
	米
	100

	8.3.6
	高清视频线
	高清视频线（20米 HDMI）
	条
	1

	8.3.7
	水晶头
	超类六类水晶头
	个
	80

	8.3.8
	水晶头制作
	超类六类水晶头制作
	个
	80

	8.3.9
	水晶头测试
	超类六类水晶头测试
	个
	80

	8.4
	视频会议系统
	默认含1年维保服务。自主可控。
	　
	　

	8.4.1
	专网会议终端
	1.4K高清视频终端，支持H.323和SIP双协议；
2.支持主流4K/30Hz+辅流4K/30Hz，内置9点MCU
3.3路HDMI输入，1路VIDEO NET输入，2路卡侬输入,2xRCA输入,1路数字MIC输入，1路USB输入；
4.3路HDMI输出，4xRCA输出,1路USB输出
5.支持双屏异显。
	套
	1

	8.4.2
	4K高清会议摄像机
	1.支持最大2160P60fps高清画面输出,支持NDI协议，光学变焦不小于12倍
2.支持HDMI、SDI、USB、LAN4口同时输出
	台
	1

	8.4.3
	桌面全向麦克风
	360 度全向拾音,无损宽带音频传输，稳定、卓越，支持自动重连，内置噪声抑制、自动增益处理和回声处理技术，最远 6M 半径的拾音距离，配套BOX系列高清终端，实现 AAC-LD、G.722、G.711、G.728 等多种编解码自适应
	台
	2

	8.5
	会议扩声系统
	默认含1年维保服务。自主可控。
	　
	　

	8.5.1
	回声消除器
	1.6进6出视频会议回声消除器，3路线路输入，2路话筒输入，USB输入；4路线路输出，1路监听输出，1路USB输出。
	台
	1

	8.5.2
	数字音频处理器
	1.至少16路输入16路输出，提供可配置的USB音频通道，支持SIP 线路注册，支持AVB，Dante协议；
2.具有立体声回声消除（AEC）功能；
3.具有自动增益调整 (AGC)功能；
4.具有噪声消除技术（NC）；
5.具有反馈抑制处理功能；
6.带有RS232控制和状态查询端口。
	台
	1

	8.5.3
	超薄组合式线阵列音箱
	1.薄组合式线阵列音箱,指向角度偏转设计,钕铁硼全频单元
2.75 mm纤薄铝合金箱体设计，贴墙面安装；铝合金阳极电泳处理环保工艺，膜厚均匀、抗氧化能力强。
3.自带轴向45度偏转属性
4.频响：125Hz-18kHz（+/-3dB）;85Hz-20kHz（+/-10dB）
5.功率：120W RMS
6.阻抗：16 Ohms。
7.辐射角度：110度x30度
	只
	2

	8.5.4
	主扩声音箱功放
	1.2通道数字功放,400W*2
2.立体声(STEREO)、桥接(BRIDGE)、并接(PARALLEL)工作模式可选。
3.每个通道具备独立信号和削波指示灯
4.当保护电路发生作用时，错误指示灯亮灯同时声音输出自动停止
5.前面板具备电平增益控制旋钮，对应环形指示灯步进显示
	台
	1

	8.5.5
	专业数字功放
	1.2通道数字功放,400W*4
2.立体声(STEREO)、桥接(BRIDGE)、并接(PARALLEL)工作模式可选，
3.每个通道具备独立信号和削波指示灯
4.当保护电路发生作用时，错误指示灯亮灯同时声音输出自动停止
5.前面板具备电平增益控制旋钮，对应环形指示灯步进显示
	台
	2

	8.5.6
	高保真天花吸顶音箱
	1.单元规格：1x6.5"低频钕磁+1x1"高频单元；
2.频响范围：120Hz~20kHz；
3.阻抗：16Ω & 100V抽头；
4.额定功率≥60W；
5.灵敏度(1W/1m)≥89dB；
6.覆盖角度：≥110°。
	只
	8

	8.6
	数字会议系统
	默认含1年维保服务。自主可控。
	　
	　

	8.6.1
	数字中央控制器
	1、完全符合以太网 (IEEE802.3) 和 Dante 标准
2、支持电缆冗余环路连接
3、声学反馈抑制、回音抵消和均衡器
4、1 个不带电源的以太网插孔，与 RJ45 兼容。
5、3 个高功率电源 (144 W) 话筒插孔，负责传送、控制和处理音频，并向多媒体网络会议设备供电。它包括智能自适应声学反馈抑制器、回音抵消和两个 5 频段参数均衡器，产生最佳的声音清晰度。 音频供电交换机旁有两个用于将外部模拟音频信号插入系统的音频输入，并提供连接 DCN 多媒体网络会议系统
	台
	1

	8.6.2
	桌面嵌入式主席单元
	包含双代表接口机、嵌入式话筒连接面板、发言按钮、嵌入式话筒、安装块、端帽等
	台
	2

	8.6.3
	桌面嵌入式代表单元
	包含双代表接口机、嵌入式话筒连接面板
	台
	18

	8.6.4
	连接电缆
	20米6芯专业话筒连接电缆。
	项
	1

	8.6.5
	数字无线手持话筒单元
	宽频动圈咪芯设计，音质清晰明亮、灵敏度高；
配备约显示屏，可显示话筒电池电量情况、话筒工作状态，话筒所在通道编组及ID号。
采用无线射频技术传输音频信号和控制管理信号；
	台
	1

	8.7
	集中控制系统
	默认含1年维保服务。自主可控。
	　
	　

	8.7.1
	智能中控主机
	1.具有8路RS-232/422/485端口；
2.具有8 路红外/单向RS-232端口；
3.具有1组总线接口，4路IO端口；
4.具有8路RELAY控制端口；
5.具有1路以太网接口，2路POE LAN接口，支持IPv6；
6.支持USB端口传输文件；
7.提供12V直流和220V交流两种供电口，适配不同的配电接入
8.支持SIP协议，通信端口可自由设定，可查看控制代码
9.控制界面支持安卓、IOS、Windows操作系统
工作电源:AC220V50Hz或DC12V 3A
	台
	1

	8.7.2
	墙面可编程触摸屏
	10寸墙面式可编程电容触摸屏,分辨率1280x800；支持POE供电和wifi,提供不少于2个USB口和HDMI输出；
	台
	1

	8.7.3
	电源时序器
	1.总容量 30A,前面板带电压显示屏；
2.带过流保护,若超出过载值，系统继器自动断开蜂鸣报警；
3.系统支持时序或乱序设置，通道之间延迟0-500S可调
	台
	3

	8.7.4
	中控编程
	1、根据现场要求对声、光、电进行程序编写，系统逻辑排版；
2、根据业主需求定制开发APP控制界面，提供UI选择；
3、控制分布式信号切换支持拖拽式；
	项
	1

	8.7.5
	3路输入解析度转换器
	提供2路HDMI，1路VGA支持自动或手动切换，自动倍线至1080P
	套
	1

	8.7.6
	无线控制终端
	10.1寸，1920*1080可编程无线控制终端，支持可视控制
	台
	1

	8.8
	值班员计算机
	板载单口千兆RJ45网卡，CPU(不低于8核16线程/主频3.0GHz/L3缓存16MB) /散热片 /DDR4 3200 16G*2 /4TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘 / /双口1G RJ45网卡 /4GB独显 /180W塔式单电源 /键盘 /鼠标 /150cm 国标电源线 / KKA WLCD-27FH27 27吋1080p_I KKA_SM显示器鼠标键盘，国产操作系统。默认含1年维保服务。自主可控。
	台
	5

	8.9
	会商决策桌面一体台式机
	1.无纸化决策智能桌面系统，搭配高性能操作终端，17.3寸，1920x1080，带开关、升降调节按钮，USB接口等，支持前面板开关机控制，信号切换等
2.机身材质：铝合金加工成型，硬件配置；CPU（不低于8核16线程/主频3.0GHz/L3缓存16MB），16G内存，512G SSD。
3.配备15x高速电机快速升降。默认含1年维保服务。自主可控。
	台
	3

	8.10 
	综合安防设备
	默认含1年维保服务。自主可控。
	　
	　

	8.10.1
	人脸门禁一体机
	1）设备外观：不小于7英寸触摸显示屏，不小于200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m；
2）体温检测：非接触式体温检测；
详细技术参数见技术规范书。
	台
	2

	8.10.2
	电插锁
	1）最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)；
2）断电开锁，满足消防要求；
3）具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
4）支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
5)开门按钮 "结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；"
	台
	2

	8.10.3
	门禁电源
	1）输入电压：100-240VAC；
2）输出电压：12VDC；
3）输出电流：4.17A；
4）输出功率：50W；
5）支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；
6）工作温度：-10℃-+50℃；
7）工作湿度：＜95%；
8）机箱尺寸：237*285*85mm；
	台
	2

	8.10.4
	开门按钮
	1）结构：塑料面板；
2）性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
3）输出：常开；
4）类型：适合埋入式电器盒使用；
7）尺寸：86*86mm；
8）重量：0.07kg；
	个
	2

	8.10.5
	光纤收发器
	4口千兆电+2GS、即插即用导轨式、含千兆SFP光模块、双电源、DC12-48V
	台
	2

	8.10.6
	交换机
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,交流供电。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	台
	1

	8.10.7
	辅材
	自攻螺丝、扎带等
	项
	1

	九、
	系统运行软硬件
	　
	　
	　

	9.1
	云渲染服务器
	（1）机架式节点，配置冗余风扇、电源；
（2）CPU：配置不少于2颗高性能处理器，C86架构，单颗主频:≥2.1GHz，≥24核心；
（3）内存：32GB*8 DDR4；
（4）系统盘：600GB *2 SSD 盘，Raid1；数据盘：4*2T SSD，Raid10；
▲（5）显卡：不少于4张卡，单张显卡显存≥32GB GDDR6，流处理单元≥4096 核心，核心频率 ≥1.9 GHz，显存带宽​​≥448 GB/s，单精度浮点性能FP32​​≥15 TFLOPS；国产化；
（6）网口：≥2端口千兆网口；≥2端口万兆光口；
（7）操作系统：正版授权，自主可控；
（8）环境支持：显卡驱动、视频编解码器(H.264(AVCHD),H.265(HEVC),VP9,AV1)等；
（9）操作系统：正版授权。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	台
	2

	9.2
	应用服务器
	（1）机架式节点，配置冗余风扇、电源；
（2）CPU：配置2颗高性能处理器，C86架构，单颗主频:≥2.2GHz，≥24核心；
（3）内存：32GB*16 DDR4
（4）硬盘：系统盘：600GB *2 SSD 盘；数据盘：5*2.4TB 10Krpm 2.5英寸SAS热插拔HDD
（5）网卡：≥4千兆电；≥6万兆光（含多模光模块）
（6）Raid：2G缓存
（7）含超融合授权；
（8）操作系统：正版授权。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	台
	3

	9.3
	水利模型计算服务器
	（1）机架式节点，配置冗余风扇、电源；
（2）CPU：配置不少于2颗高性能处理器，C86架构，单颗主频:≥2.1GHz，≥24核心；
（3）内存：32GB*8 DDR4；
（4）硬盘： 600GB *2 SSD 盘；4*1.2TB；
▲（5）计算卡：不少于1张，每卡显存≥64GB GDDR6，计算单元 ≥120CU，双精度浮点性能FP64​​≥24 TFLOPS；
（6）网口：≥4端口千兆网口；≥2端口万兆光口；
（7）操作系统：正版授权。默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	台
	1

	9.4
	交换机
	用于将3台应用服务器组超融合。
（1）端口：24 个千兆 SFP 端口，28 个万兆 SFP+端口；
（2）性能：交换容量2.56Tbps，包转发率456Mpps；
（3）协议：静态路由、VLAN等；
（4）支持web、ssh、telnet管理；
（5）带业务需要的光模块；
（6）支持堆叠（带二条以上堆叠线缆）；
（7）默认含1年维保服务。涉及所用的CPU、操作系统、数据库均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	台
	2

	9.5
	UPS设备
	基本参数：UPS类型:在线式；额定容量:60KVA；额定功率:60KW；额定电压:230/400Vac；负载功能:四套PC；整机效率:双变换模式：96%ECO模式：99%
输入输出：输入配线:三相+N线+地线；输入频率范围:50/60Hz，范围42-70HzHz；输入谐波:<2%线性负载，<5%非线性负载；输入功因:≥0.99；双市电输入:市电电压范围：201-478Vac线电压，116-276Vac相电压，旁路电压范围：338-458Vac线电压，195-264Vac相电压；输出功因:1；其它输出参数:频率误差：同步旁路频率范围±4Hz，电压稳定性：稳态<1%
通信和管理：过载能力:过载时间：102-110%负载60分钟，111-125%负载10分钟，126-150%负载1分钟
环境：工作环境:工作温度：0-40℃，环境湿度：5-95%无凝霜；存储环境:储存温度：-15-55℃；操作高度:海拔1000米内无需降额，若超过1000米时应按GB/T 3859.2的规定降容使用；
默认含1年维保服务。国产品牌。
	套
	1

	9.6
	数据库
	国产化数据库。默认含1年维保服务。自主可控。
一套国产数据库集群，含主备2节点数据库集群软件，部署在数据库服务器，技术要求如下：
1、须兼容主流操作系统，特别是国产操作系统，包括不限于Windows、Linux、麒麟、统信等。
2、须通过国家信息安全产品认证，具备完整的安全防护机制。应支持数据加密、访问控制、审计追踪等安全功能。
3、应支持数据库集群、镜像、日志复制等高可用性解决方案。应提供灾难恢复计划和工具，确保数据的完整性和业务的连续性。数据库软件应在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。须支持兼容CPU、操作系统，且均在中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果公告的目录内。
	套
	2

	9.7
	模拟仿真引擎
	功能要求：
1、支持Unreal Engine 5渲染引擎，支持实时且交互式三维场景渲染及浏览，支持场景固定视角、自由视角、漫游视角互动方式，支持720度旋转、缩放、平移、俯瞰等互动方式，支持光源渲染，支持PBR材质。

2、支持2500km²或以上的全要素城市级底板加载，包括建筑、道路、水系、地形等城市要素呈现;建筑非白模，含贴图材质。

3、支持高可视化精度场景渲染，适配LOD100-LOD500全尺寸BIM模型，单卡单场景渲染面数为2亿面，支持光照系统、场景HDR、环境要素等配置。

4、支持公有云和私有云部署。支持全量私有化部署。

5、支持基于云计算和视频串流技术的实时云渲染，提供大规模场景渲染在轻量化终端上的基础技术保障，支持多浏览器兼容，跨平台客户端渲染和交互。

6、模型资产库:模型资产库具备常用高渲染精度模型，覆盖建筑、植物、人物角色、摆件等类型，标准模型数量不少于200个，同时具备材质库、特效库、灯光库等。

7、支持业务数据集成:包含RTSP/RTMP协议、IOT、HTTP、SDK接口包、webservice、MySQL、SQL Server、MongoDB等各类通用协议接口。

8、多源数据融合加载:支持用户上传导入fbx/nwc/nwd/ifc/skp/glb/rfa/gltf/las/obj等格式的模型文件。支持rvt/dgn等BIM格式数据的加载，并保留完整的结构属性信息。支持OGC标准服务(WMS/WMTS/WFS)接入。支持3DTiles数据加载。

9、导入数据模型解析时，支持模型转换，10M-100M转换时间3-5分钟，500M以内模型转换时间10分钟，5G以上模型转换时间3小时，7G模型5小时。

10、底板模型要素单体化，支持用户对场景内模型实体进行点对点操作及业务数据挂载，进而实现数据融合。

11、API:提供不少于200个标准二次开发接口，包括但不限于下列功能:导入模型的显隐、导入模型的高亮、模型剖切行为、BIM数据服务、三维空间点云热力图、3D文字、粒子行为、场景小地图等功能。支持JavaScript语言开发，支持当前主流框架(React、Vue、Angular)与渲染场景双向交互。
	套
	1


第六章 售后服务及技术培训

6.1技术支持

投标人必须向招标人承诺提供三年的免费技术支持（包括一年免费现场支持），投标人在应答时应详细阐述免费技术支持的内容与范围。

6.2售后服务
1．系统安装、调试完成后进入试运行期，1个月试运行期期满进行合同完工验收，验收合格后进入质保期，自双方代表在完工合同验收单上签字之日起计算，质保期按货物的出厂标示的质保期，但不少于1年。投标人须详细说明免费维修、维护的方式、范围（产品、技术、模块、部件）。
2．质保期内，中标人免费提供设备正常使用下的维修及保养服务，定期派工程师到现场巡查。

3．质保期内，因招标人使用、管理不当所造成的损坏由招标人承担，投标人应及时提供有偿服务。
4．质保期内，中标人对故障保修的响应须在接到招标人通知的24小时内到位，否则，质保期顺延。
5．质保期内，非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件重新计算质保期。

6．质保期内，中标人须有24小时服务热线，保证在接到故障电话后24小时内解决问题；并在投标文件中提出具体的保障措施。

7．质保期满后，设备的维修保养另行商定。投标人应对质保期后常规维修保养服务进行报价，此项费用不包含在投标总价中。

8．质保期满后，所有零配件及模块的价格不高于此次中标价。
9．缺陷责任期的期限：1年，自本合同项目完工验收合格之日起计算。

10．缺陷责任期内，中标人对工程质量、缺陷等问题承担无条件保修责任，出现保修事项时，中标人须在接到招标人维修通知后7日内维修完毕并经招标人验收合格。若中标人未按前述约定履行保修义务的，或维修两次仍未修复合格的，招标人可自行委托第三人进行维修，维修费用从质保金中扣除，不足部分由中标人另行支付，且招标人有权要求中标人按维修费用的20%支付违约金。
6.3备品与备件

投标人应承诺至少向用户提供各设备一年的备品和备件，并详细说明备品备件的数量、放置地点、服务条款等内容。

6.4技术培训

投标人必须为招标人培训出合格的能进行系统调试、使用、维护、保养和维修的人员5名。

中标人必须编写详细的用户手册，包括系统使用操作、维护管理等内容；并安排招标人认可的具有相关专业资格或者实际工作经验的工程师进行培训，培训时间不少于2个工作日，培训时间和地点另行确定，所有培训使用中文教学。

6.5相关费用

技术支持、售后服务、备品备件以及技术培训的费用不单独报价，计入总报价。

第七章 附件-招标图纸

无。

I


-

