广州地铁设计院设计研发大楼

建筑外立面泛光照明

灯具规范书

广州地铁设计研究院股份有限公司

2022年11月15日

一、项目概述

- 项目概况

  - 项目名称：设计研发大楼项目。

  - 项目概况：用地面积8686m²。建筑为一栋地上18层，地下3层办公楼，建筑高度为88米。

  - 项目地址：白云新城北部片区，北接黄石东路、南接规划路、东接白云大道、西接云城东路。

- 本次招标拟采购下列灯具设备

  - （详见项目设计研发大楼建筑泛光照明深化设计图纸）。

- 项目总体要求

  - 本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及地方标准和技术规范的要求；

  - 投标人须严格按招标人批准的设计方案、专业技术方案供货及配合施工；

  - 根据招标方提供的照明设计方案图及相关建筑、幕墙图纸进行施工图的深化设计、灯具供应、安装、调试等工作。灯具供应必须包括所有安装配件。

  - 在进行施工图设计及灯具选择时，必须充分领会方案设计意图，保证实现设计效果。在选择灯具时，必须充分考虑幕墙的安装条件，并考虑散热及线缆敷设通道、变压器位置摆放措施。

  - 投标人投标的各类灯具，在投标文件中必须附上详细的说明资料、技术参数、有关图表以及相关检测报告或证明材料。技术参数及资料文件必须包含但不限于： 灯具材质、反射器材质、彩色照片、尺寸图、配光曲线图、光束角描述、色温、功率、光源型号、寿命、光通量等。灯具参数必需符合行业标准、国家标准以及设计方案的要求。灯具说明资料及参数将由业主及照明设计公司确认是否符合设计要求。

  - 投标人必需与投标时提交每款投标灯具的样品各一套，XQD-01灯具需要挂样。灯具样品的光源、电器需配套齐全，可点亮正常工作。投标样品将由业主及照明设计公司确认产品是否符合设计需求。

  - 投标人中标后，样品将被封存，作为今后供货的对比验证。如投标人未中标，投标人可在投标结束后收回所提交样品。

  - LED 灯具按照设计文件选择，要求满足国家级行业相关产品规范要求。灯具品牌详见招标文件指定。

  - 所配置的 LED 灯具配套变压器产品选择国内知名品牌产品，必须确保使用寿命要求。

  - 要求根据现场实际情况和投标灯具提供详细的安装方案，包括系统设置及构成方式、设备及线缆选型、平面布置图、系统图以及各设备的详细技术参数描述等。

  - 进行线缆布置时，要充分结合幕墙的相关结构考虑合理走向及防火防水的封堵问题。同时需要充分考虑回路的压降要求。

  - 有关指标的度量单位、名称、表达方式等必须规范化，以保证有可比性。

  - 投标方根据设计的深化施工图纸、招标要求及施工方案进行投标。

  - 灯具品牌在一线城市重点区域，需有 3 个以上地标建筑的照明案例。

  - 灯具及控制系统建议为同一品牌，具有良好的系统兼容性。

  - 品牌与厂家必须一致，拒绝采用贴牌产品，在中国有研发团队及自有生产工厂，可供考察工厂。

  - 出厂灯具必须提供国家级CNAS检测报告。

  - 入选灯具厂家需已取得CNAS实验室认证，并投标时需提供相应认证证书。

  - 所有灯具需提供样品给设计确认。

- 变色灯具控制系统技术要求

  - LED 灯具控制系统：可以控制每个灯具的每一组 LED 芯片，每组 LED 芯片可以256 灰度级连续平滑调制。实现单支或多支灯具整体调光、渐变、跳变、独立闪亮、流水、动画编程等和甲方要求效果的任意变化。每个 LED 专用灯具独立可控，不因某个灯具不能正常工作影响另外任何一个灯具工作。

  - 本项目变色灯具使用一套独立的信号控制系统：
使用信号系统，电脑、主控器、分控器等主设备实现场景变化，达到灯光动态变化的互动效果

  - 电脑同步控制系统：各脱机主控器可通过预存效果文件实现平时状态、节假日状态、傍晚状态、午夜前状态、午夜后状态等不同的开灯模式。

  - 系统管理软件需提供开放式的接口，实现向上集成至本项目智能照明系统及广州市城市照明系统。

  - 照明控制设置 2 种运行方式：手动及智能时钟控制，其中手动用于调试及系统检修时使用；智能时控采用时钟根据季节按存储的日出日落时间自动设定并控制灯具启停，是主要的控制方式。

  - LED 灯具信号系统应支持所有建筑变色灯具的统一管理、通讯联动和同步,并支持业主对于模式 效果更新调整的需求。有变化要求的 LED 灯具均采用 DMX512 控制。

  - 控制设备必须具备浪涌抑制，静电抑制，过压、短路、温度保护功能。

  - LED 灯具控制器可控制灯具的每一组/段 LED 芯片，每组芯片的亮度不低于 256灰度级连续平滑调制，变化速度不小于 24 帧/秒。

  - 光源变色应联动同步，各本地控制系统内延时不大于 10ms。各区域控制器收到指令后到同步变色响应的系统同步时间偏差小于 100ms 秒，并提供数据分析说明。

  - 管理机要求达到工控机标准（保证 24 小时可靠运行、减少受环境温度影响），通电后自动运行系统软件和灯具控制的应用软件。

  - 灯具到控制器全部采用标准 DMX512 协议或拓展型 DMX512 控制器所控制，必须支持信号线内部的并行连接，不能由于单灯的连接线故障造成后续连接线的短路和断路。信号连接模式进线和出线内部应可靠连接，所有灯具统一进出线颜色和排列定义。单灯和第三方控制器可连接受控，符合并联模式。灯具失去控制的反应，在没有控制信号的情况下，按照规定的模式保持不变，保持原有亮度。

  - 灯具写码具备自动编址功能，如果有自动写码功能，必须详细说明写码的协议和命令格式，以及连线方式。如果没有自动写码模式，需要详细说明手动或者写码器写码的格式和连线要求。保证在正常情况下地址码不能丢失。

  - 光源的显色、变色应联动同步，各区域控制器收到指令后作出响应的系统同步时间偏差小于 100ms 秒钟。不同区域应具有精确的时钟校准功能，包括起始状态， 中间状态，结束状态作同步说明，并可独立保存、 设定时间工作。

  - 灰度级控制要求不低于 256 级控制精度，在色彩变化中平滑、自然，色彩 鲜艳丰富。提供灰度级测试数据，包括亮度变化、分级、平滑度以及色 温变化、平滑度、相应时间等。

  - LED 控制系统专用管理软件，功能完善，可快速编辑生成各种场景。主机应具备模式控制，场景控制，调光控制等功能。

  - 软件中实时显示播放的节目清单，对各播放内容可任意添加、修改、删除；支持自动，定时，节日预设效果播放。

  - 播放文件编辑软件：可以设置多个片段，多个多媒体窗每个多媒体窗中 可以导入，视频，图片，flash，文本，时钟等视频源。

  - 效果要求：中标单位需根据项目实际提供播放效果以供甲方选择，或根据甲方要求完全最终满意效果。

- 灯具技术要求

  - 灯具需严格按照附件灯具参数的要求进行选择或设计定制。

  - 灯具组件制作材料应符合设计规范说明指定的要求，如对某一具体形式的灯具还没有相应的类别标准时，则可采用最相近的适合类别标准作为该灯具的要求和实验的参考，灯具设计为两种或多种形式灯具的组合时，则灯具应符合所有适合的类别标准。

  - 所有灯具的外表面颜色，均由建筑师指定，灯具商不得以改变颜色为理由提高灯具报价。

- LED 灯具

  - 输入电压：<详见灯具选型表>

  - 灯具与器件装配后，在 25℃时稳定工作，其 LED 器件的壳温≤45℃

  - 工作环境温度：-20~45℃

  - 工作环境相对湿度：70%~90%

  - 整体光衰：10000 小时不超过 10%，20000 小时光衰不超过 20%。使用寿命：≥20000 小时

  - 透镜：选用光学透镜 RMMA(acrylic、光学玻璃)，透光角度和配光曲线视灯具的照明效果而定，混光均度要求不能有明显的分光分色现象，混光距离要求小于500mm；透光比≥85%。

  - 灯具效率(光效）：≥80%（即灯具输出光通量不小于封装芯片输出光通量的 80%）。

  - 灯具材质和外形：灯具材质和外形的设计应充分考虑结构特点并与之相协调。

  - 接插件：采用工业级接插件（IP55）。机械寿命≥500 次。

- LED 颗粒

  - LED 芯片的选择，采用进口芯片品牌产品，其封装厂家需为业内知名品牌。具体参数见设计图纸及参数表格的相关要求。中标单位在供货时，必须提供所选用芯片及封装厂家提供的其产品用于本项目的证明文件原件。

  - 单颗光电参数及颜色根据参数表要求；LED 亮度均匀性整批次每种基色不大于15% ；

  - 所有光源的显色指数须达到 85 以上，并且 R9 大于 0。所有光源的色容差应小于5SDCM。

  - 投标人需提供 LED 的出光角度和配光曲线数据文件。

- LED 灯具，电源及驱动模组

  - 系统电源的 AC/DC、DC/DC 模块、电容等影响其品质的关键部件应选用国际知名品牌产品。

  - 交流输入电压：195~265V AC、抗电压波动：±15%、输入电压频率：50±1Hz

  - 功率因数：≥0.95、从交流电源至芯片的电功率效率：≥75%

  - 电源系统应设置电流、电压、温度检测

- 灯具结构要求

  - 金属部件焊接的部位要用焊接材料完全焊接，焊口平滑，没有内部光线泄露。镇流器、光源灯座和反射器部分与灯体良好衔接。

  - 在灯具的外部应使用护套线管进入灯具内部。

  - 电缆入口应适合于导线管或软线安装后，其防尘或防水的保护应与灯具的防护等级相一致。

  - 灯具引出线处应方便联带绝缘皮的软金属管。

  - 反射器使用的铝材厚度应大于 0.5mm，完全没有旋纹等加工的痕迹，没有因为铆接或其他装配技术所引起的锯齿或其他痕迹，在安装后不能看见铆钉、弹簧或其 他五金部件。

  - 反射器（如有）需经过由一流的抛光工艺，采用阳极化抛光处理并且擦亮，要求达到铝镜面反射器相同的品质。从水平 45°角之上观看反射器，不能出现眩光， 看不到光源的镜像和光源的任何一部分。

  - 反射器的初始反射率不得低于 85%；暴露在空气中 100 小时后，反射率不得低于80%。

- 其他要求

  - 玻璃、PC 制品灯罩应厚薄均匀，透光性高。

  - 封闭灯具的灯头引线采用耐用绝缘管保护

  - 连贯式线形灯具灯罩与尾座的连接配合应无间隙。

- 注：招标人有权对灯具（包括灯具安装固件）表面颜色进行修改，但价格不做调整。

- 下页附灯具选型技术规格书。

编号：XQD-01  规格说明书

| 参考外观、尺寸及配光曲线 | 规 格 说 明 |
| --- | --- |
| 灯具图片（参考）： 灯具尺寸（参考）： 1000mm (L) x 20mm (W) x 19.55mm (H) 支架（支架需要跟幕墙确认尺寸） 配光： 灯具外壳颜色要与幕墙颜色接近。 需要挂样试验 | 灯具名称：LED洗墙灯 灯具品牌： 型号： 光源参数 品 牌： 进口芯片 类 别： LED 功 率： 12W/M 光 源 数 量： 48PCS 光 效： 70~86 lm/W 光 通 量： 840lm~1032lm 光 色： 3500K 配 光： 45° 显 色 性： 光 源 寿 命： ≥50000 hours 防护等级 防水防尘等级 IP66 电气防护等级 III 物理性能 灯体材质 精简型挤压铝体，配有高耐热塑料端盖，并采用内部腔体灌胶进行防水处理，表面采用阳极氧化处理，可根据项目需要处理成不同颜色，光源腔顶部可选配优质PC面罩与挤压铝面罩。 透镜需要带防眩光，灯具带遮光罩。6段控制， 颜 色 喷涂与墙体颜色一致（需要给业主确认） 换 插 件 专业防水类型 电器性能 电 压 AC220V 供电性能 供电方式 阻容降压 供电电压 DC24V 安装形式 支架（支架需要跟幕墙确认尺寸） |

编号：XQD-01A  规格说明书

| 参考外观、尺寸及配光曲线 | 规 格 说 明 |
| --- | --- |
| 灯具图片（参考）： 灯具尺寸（参考）： 500mm (L) x 20mm (W) x 19.55mm (H) 支架（支架需要跟幕墙确认尺寸） 配光： 灯具外壳颜色要与幕墙颜色接近。 需要挂样试验 | 灯具名称：LED洗墙灯 灯具品牌： 型号： 光源参数 品 牌： 进口芯片 类 别： LED 功 率： 6W/0.5M 光 源 数 量： 24PCS 光 效： 70~86 lm/W 光 通 量： 840lm~1032lm 光 色： 3500K 配 光： 45° 显 色 性： 光 源 寿 命： ≥50000 hours 防护等级 防水防尘等级 IP66 电气防护等级 III 物理性能 灯体材质 精简型挤压铝体，配有高耐热塑料端盖，并采用内部腔体灌胶进行防水处理，表面采用阳极氧化处理，可根据项目需要处理成不同颜色，光源腔顶部可选配优质PC面罩与挤压铝面罩。透镜需要带防眩光，灯具带遮光罩。3段控制。 颜 色 喷涂与墙体颜色一致（需要给业主确认） 换 插 件 专业防水类型 电器性能 电 压 AC220V 供电性能 供电方式 阻容降压 供电电压 DC24V 安装形式 支架（支架需要跟幕墙确认尺寸） |

编号：XQD-01B  规格说明书

| 参考外观、尺寸及配光曲线 | 规 格 说 明 |
| --- | --- |
| 灯具图片（参考）： 灯具尺寸（参考）： 300mm (L) x 20mm (W) x 19.55mm (H) 支架（支架需要跟幕墙确认尺寸） 配光： 灯具外壳颜色要与幕墙颜色接近。 需要挂样试验 | 灯具名称：LED洗墙灯 灯具品牌： 型号： 光源参数 品 牌： 进口芯片 类 别： LED 功 率： 4W/0.3M 光 源 数 量： 12PCS 光 效： 70~86 lm/W 光 通 量： 840lm~1032lm 光 色： 3500K 配 光： 45° 显 色 性： 光 源 寿 命： ≥50000 hours 防护等级 防水防尘等级 IP66 电气防护等级 III 物理性能 灯体材质 精简型挤压铝体，配有高耐热塑料端盖，并采用内部腔体灌胶进行防水处理，表面采用阳极氧化处理，可根据项目需要处理成不同颜色，光源腔顶部可选配优质PC面罩与挤压铝面罩。透镜需要带防眩光，灯具带遮光罩。 颜 色 喷涂与墙体颜色一致（需要给业主确认） 换 插 件 专业防水类型 电器性能 电 压 AC220V 供电性能 供电方式 阻容降压 供电电压 DC24V 安装形式 支架（支架需要跟幕墙确认尺寸） |

编号：XT-1  规格说明书

| 参考外观、尺寸及配光曲线 | 规 格 说 明 |
| --- | --- |
| 灯具图片（参考）： 灯具尺寸（参考）： 1000*22*51 配光： 需要现场挂样试光。 | 灯具名称：LED线条灯 灯具品牌： 型号： 光源参数 品 牌： 进口芯片 类 别： LED LED 颗 粒： 48PCS 功 率： 12W 光 通 量： 600lm 光 效： 50lm/w 光 色： 3000K 配 光： 25*45° 显 色 性： Ra≥80 光 源 寿 命： ≥50000 hours 防护等级 防水防尘等级 IP66 电气防护等级 III 物理性能 灯体材质 精简型挤压铝体，配有高耐热塑料端盖，并采用内部腔体灌胶进行防水处理，表面采用阳极氧化处理，可根据项目需要处理成不同颜色，光源腔顶部可选配优质PC面罩与挤压铝面罩。 颜 色 银灰色 换 插 件 专业防水类型 电器性能 电 压 AC220V 供电性能 供电方式 阻容降压 供电电压 DC24V 安装形式 L型支架 |

编号：XT-2  规格说明书

| 参考外观、尺寸及配光曲线 | 规 格 说 明 |
| --- | --- |
| 灯具图片（参考）： 灯具尺寸（参考）： 1000*27*15 配光： 需要现场挂样试光。 | 灯具名称：LED线条灯 灯具品牌： 型号： 光源参数 品 牌： 进口芯片 类 别： LED LED 颗 粒： 48PCS 功 率： 12W 光 通 量： 200lm 光 效： 20lm/w 光 色： 3000K 配 光： 120° 显 色 性： Ra≥80 光 源 寿 命： ≥50000 hours 防护等级 防水防尘等级 IP66 电气防护等级 III 物理性能 灯体材质 精简型挤压铝体，配有高耐热塑料端盖，并采用内部腔体灌胶进行防水处理，表面采用阳极氧化处理，可根据项目需要处理成不同颜色. 颜 色 银灰色 换 插 件 专业防水类型 电器性能 电 压 AC220V 供电性能 供电方式 阻容降压 供电电压 DC24V 安装形式 U型支架 |

编号：TD-1  规格说明书

| 参考外观、尺寸及配光曲线 | 规 格 说 明 |
| --- | --- |
| 灯具图片（参考）： 灯具尺寸（参考）： φ134*148 配光： | 灯具名称： LED筒灯 灯具品牌： 型号： 光源参数 品 牌： 进口芯片 类 别： LED LED 颗 粒： COB 功 率： 30W 光 通 量： 2850lm 光 色： 3000K 配 光： 36° 显 色 性： Ra≥90 光 源 寿 命： ≥50000 hours 防护等级 防水防尘等级 IP66 电气防护等级 III 物理性能 灯体材质 -高颜值:“靶心"风格锻压铝散热器，产品PI风格突出，工业感强，容易形成品牌印象﹔-高性能∶采用美国原装进口高亮高显LED COB光源，平均显指Ra >90,R9 >50，色容差SDCM < 3 ,灯具光色一致性佳; -功率段齐全∶覆盖15W—45W功率段，整灯光效PLW≥10O0LM/W，且整灯UGR <12，标配黑镍反射器;-多款型∶可选配蜂窝网/光伏玻璃/拉伸玻璃等光学配件﹐满足不同空间/不同装修风格照明需求。 换 插 件 电器性能 电 压 AC220V 供电性能 供电方式 阻容降压 供电电压 AC220V 安装形式 支架 |

编号：TD-2  规格说明书

| 参考外观、尺寸及配光曲线 | 规 格 说 明 |
| --- | --- |
| 灯具图片（参考）： 灯具尺寸（参考）： φ116*125 配光： | 灯具名称： LED筒灯 灯具品牌： 型号： 光源参数 品 牌： 进口芯片 类 别： LED LED 颗 粒： COB 功 率： 20W 光 通 量： 1420lm 光 色： 3000K 配 光： 36° 显 色 性： Ra≥95 光 源 寿 命： ≥50000 hours 防护等级 防水防尘等级 IP66 电气防护等级 III 物理性能 灯体材质 - -高颜值外观，产品PI风格突出，容易形成品牌印象﹔-高性能∶采用美国原装进口高亮高显LED COB光源，Ra290，SDCM <3，色温误差±50K，灯具光色一致性佳;-功率段齐全∶覆盖15W—40W功率段，整灯光效PLW≥90LM/W，且整灯UGR<6，满足各类空间高光效照明需求的同时，兼顾深藏防眩效果。 换 插 件 电器性能 电 压 AC220V 供电性能 供电方式 阻容降压 供电电压 AC220V 安装形式 支架 |

编号：MD-1  规格说明书

| 参考外观、尺寸及配光曲线 | 规 格 说 明 |
| --- | --- |
| 灯具图片（参考）： 灯具尺寸（参考）： 配光曲线： 需提供灯具样板供业主及设计师确认 | 灯具名称：LED埋地灯 灯具品牌： 型号： 光源参数 品 牌： 进口芯片 类 别： LED LED 颗 粒： 24PCS 功 率： 36W 光 通 量： 1800lm 光 效： 50lm/w 光 色： 3000K 配 光： 60° 显 色 性： Ra≥80 光 源 寿 命： ≥50000 hours 防护等级 防水防尘等级 IP68 电气防护等级 I 物理性能 灯体材质 产品采用高压铸造的挤压工艺，防眩配件⼀应俱全，满⾜各种场景应⽤。 采⽤进⼝硅橡胶密封圈，IP68防负压电缆线。 专业结构设计，防⽌预埋件脱出。 换 插 件 电器性能 电 压 AC220V 供电性能 供电方式 阻容降压 供电电压 DC24V 安装形式 嵌入 |