## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下-通风工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 179079.20
1.1 | 2.5.1防排烟系统 | 144253.11
1.2 | 2.5.2排风系统 | 34826.09
2 | 措施合计 | 36772.44
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 19114.85
2.2 | 其他措施费 | 17657.59
3 | 其他项目 | 23251.74 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 17907.92
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5343.82
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 239103.38
5 | 增值税销项税额 | 21519.30 |  |  | －
6 | 总造价 | 260622.68
7 | 人工费 | 54036.46
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 260,622.68 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 2.5.1 | 防排烟系统 | [6 empty] | 144253.11
| 2.5.1.1 | 防排烟系统-风机设备 | [6 empty] | 31407.29
1 | 030108001001 | 低噪音双速柜式离心排烟风机-P(Y)-B1F-1-1 | 1.名称:低噪音双速柜式离心排烟风机-P(Y)-B1F-1-1 2.规格:风量=38000m3/h,余压=800Pa,风机综合效率≥65% N=18.5kW/380V/50Hz,风机出口风速≤12m/s 3.安装方式：吊装 4.设钢丝网、含本体及配件、减振器等安装，电机检查接线、电机调试等工作。 5.设备支架的制作、安装、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 11519.27 |  | 11519.27
2 | 030108001002 | 低噪音双速柜式离心排烟风机-P(Y)-B1F-2-1 | 1.名称:低噪音双速柜式离心排烟风机-P(Y)-B1F-2-1 2.规格:风量=16000m3/h,余压=400Pa,风机效率≥65%,噪声≤48dB(A) N=4kW/380V/50HZ,风机出口风速≤6m/s,Ws=0.19 3.安装方式：吊装 4.设钢丝网、含本体及配件、减振器等安装，电机检查接线、电机调试等工作。 5.设备支架的制作、安装、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 7631.58 |  | 7631.58
3 | 030703021001 | 消声静压箱 2200*1900*700 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2200*1900*700 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 3241.89 |  | 6483.78
本页小计 | [8 empty] | 25634.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030703020001 | 阻抗式消声器 | 1.名称:阻抗式消声器 2.规格:1600*1300*1500 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 1906.74 |  | 1906.74
5 | 030703020002 | 阻抗式消声器 | 1.名称:阻抗式消声器 2.规格:1800*1300*1500 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 1906.74 |  | 1906.74
6 | 030703020003 | 阻抗式消声器 | 1.名称:阻抗式消声器 2.规格:2400*1300*1500 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 1959.18 |  | 1959.18
| 2.5.1.2 | 防排烟系统-风管 | [6 empty] | 92018.39
7 | 030702001001 | 镀锌薄钢板 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:D(b)≤1000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.接口形式:咬口 6.管件、法兰、零件等附件及支架制作安装 7.耐火极限满足规范、设计要求 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 120.8 | 118.29 |  | 14289.43
本页小计 | [8 empty] | 20062.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030702001002 | 镀锌薄钢板 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:D(b)≤2000 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.接口形式:咬口 6.管件、法兰、零件等附件及支架制作安装 7.耐火极限满足规范、设计要求 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 158.23 | 152.97 |  | 24204.44
9 | 030702001003 | 镀锌薄钢板 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:D(b)≤2000 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.接口形式:咬口 6.管件、法兰、零件等附件及支架制作安装 7.耐火极限满足规范、设计要求 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 210.06 | 163.07 |  | 34254.48
10 | 031208003001 | 防火板 | 1.名称：铝箔玻璃棉毡 2.规格：32K，δ=30mm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 14.67 | 1185.32 |  | 17388.64
11 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:帆布软管 2.规格:综合考虑 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1.6 | 396.58 |  | 634.53
本页小计 | [8 empty] | 76482.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.规格:综合考虑 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 5.12 | 243.53 |  | 1246.87
| 2.5.1.3 | 防排烟系统-管件 | [6 empty] | 16186.47
13 | 030703001001 | 280℃电动排烟防火阀 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1400*450 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 906.13 |  | 906.13
14 | 030703001002 | 280℃电动排烟防火阀 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1600*400 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 848.63 |  | 848.63
15 | 030703001003 | 280℃电动排烟防火阀 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:2200*300 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 1081.98 |  | 1081.98
16 | 030703001004 | 70℃电动防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1200*300 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 701.96 |  | 1403.92
17 | 030703001005 | 70℃电动防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*300 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 635.96 |  | 635.96
本页小计 | [8 empty] | 6123.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030703001006 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*200 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 110.37 |  | 110.37
19 | 030703001007 | 高气密调节阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1200*300 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 1156.46 |  | 2312.92
20 | 030703001008 | 高气密调节阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*300 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 1028.48 |  | 1028.48
21 | 030703001009 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*1000 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 807.71 |  | 1615.42
22 | 030703001010 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1400*450 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 712.06 |  | 1424.12
23 | 030703001011 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1600*400 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 687.06 |  | 1374.12
24 | 030703001012 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:2200*300 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 733.06 |  | 733.06
本页小计 | [8 empty] | 8598.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030703001013 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000*1000 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 1355.68 |  | 2711.36
| 2.5.1.4 | 防排烟系统-风口 | [6 empty] | 4640.96
26 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000X600 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 309.07 |  | 618.14
27 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*500 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 175 |  | 175
28 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000X200 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 20 | 169.07 |  | 3381.4
29 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000X300 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 233.21 |  | 466.42
| 2.5.2 | 排风系统 | [6 empty] | 34826.09
| 2.5.2.1 | 排风系统-风机设备 | [6 empty] | 10135.92
本页小计 | [8 empty] | 7352.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030108001003 | 低噪音双速柜式离心排烟风机-X(B)-B1F-2-1 | 1.名称:低噪音双速柜式离心排烟风机-X(B)-B1F-2-1 2.规格:风量=13000m3/h,余压=300Pa,风机效率≥65%,噪声≤48dB(A) N=4kW/380V/50HZ,风机出口风速≤6m/s,Ws=0.19 3.安装方式：吊装 4.设钢丝网、含本体及配件、减振器等安装，电机检查接线、电机调试等工作。 5.设备支架的制作、安装、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 6453.14 |  | 6453.14
31 | 030108001004 | 低噪音双速柜式离心排烟风机-PF-B1F-1 | 1.名称:低噪音双速柜式离心排烟风机-PF-B1F-1 2.规格:风量=1500m3/h,H静=300Pa,风机综合效率≥70% N=0.25kW/380V/50Hz,风机出口风速≤6m/s 风机效率≥60% 3.安装方式：吊装 4.设钢丝网、含本体及配件、减振器等安装，电机检查接线、电机调试等工作。 5.设备支架的制作、安装、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1567.07 |  | 1567.07
本页小计 | [8 empty] | 8020.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030108001005 | 低噪音双速柜式离心排烟风机-P(S)-B1F-1、2 | 1.名称:低噪音双速柜式离心排烟风机-P(S)-B1F-1、2 2.规格:L=500m3/h,H静=200Pa,风机综合效率≥70% N=0.25kW/380V/50Hz,风机出口风速≤6m/s 风机效率≥60% 3.安装方式：吊装 4.设钢丝网、含本体及配件、减振器等安装，电机检查接线、电机调试等工作。 5.设备支架的制作、安装、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1467.07 |  | 1467.07
33 | 030404033001 | 静音型壁型换气扇 | 1.名称: 百叶窗式排气扇-CPQ-600 2.L=600m3/h,H全=50Pa,自带防雨百叶 N=80W/220V/50HZ,噪声≤35dB(A) 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 648.64 |  | 648.64
| 2.5.2.2 | 排风系统-风管 | [6 empty] | 12631.88
34 | 030702001004 | 镀锌薄钢板 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:D(b)≤450 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.接口形式:咬口 6.管件、法兰、零件等附件及支架制作安装 7.耐火极限满足规范、设计要求 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 53.52 | 127.48 |  | 6822.73
本页小计 | [8 empty] | 8938.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030702001005 | 镀锌薄钢板 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:D(b)≤1000 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.接口形式:咬口 6.管件、法兰、零件等附件及支架制作安装 7.耐火极限满足规范、设计要求 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 13.89 | 105.52 |  | 1465.67
36 | 030702001006 | 镀锌薄钢板 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:D(b)≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.接口形式:咬口 6.管件、法兰、零件等附件及支架制作安装 7.耐火极限满足规范、设计要求 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 32.05 | 110.39 |  | 3538
37 | 030702001007 | 镀锌薄钢板 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:D(b)≤1250 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.接口形式:咬口 6.管件、法兰、零件等附件及支架制作安装 7.耐火极限满足规范、设计要求 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 3.09 | 132.69 |  | 410.01
本页小计 | [8 empty] | 5413.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030702001008 | 镀锌薄钢板 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:D(b)≤2000 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.接口形式:咬口 6.管件、法兰、零件等附件及支架制作安装 7.耐火极限满足规范、设计要求 8.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 0.85 | 152.97 |  | 130.02
39 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.规格:综合考虑 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1.09 | 243.53 |  | 265.45
| 2.5.2.3 | 排风系统-管件 | [6 empty] | 9150.58
40 | 030703001014 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*200 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 75.37 |  | 226.11
41 | 030703001015 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500×250 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 127.87 |  | 127.87
42 | 030703001016 | 70℃高气密电动防烟防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密电动防烟防火阀(常开) 2.规格:250*200 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 75.37 |  | 150.74
本页小计 | [8 empty] | 900.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030703001017 | 70℃高气密电动防烟防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密电动防烟防火阀(常开) 2.规格:400*400 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 288.37 |  | 576.74
44 | 030703001018 | 70℃嵌墙防火阀 | 1.名称:70℃嵌墙防火阀 2.规格:2500*1750 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 2331.46 |  | 2331.46
45 | 030703001019 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*300 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 124.37 |  | 124.37
46 | 030703001020 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*400 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 152.37 |  | 304.74
47 | 030703001021 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:600*600 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 292.37 |  | 292.37
48 | 030703001022 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:900*600 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 785.04 |  | 1570.08
本页小计 | [8 empty] | 5199.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030703001023 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*1000 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 807.71 |  | 807.71
50 | 030703001024 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:900*1500 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 1032.71 |  | 1032.71
51 | 030703001025 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:900*1500 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 1605.68 |  | 1605.68
| 2.5.2.4 | 排风系统-风口 | [6 empty] | 2907.71
52 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:250*250 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 57 |  | 114
53 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500X400 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 169.07 |  | 169.07
54 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400X400 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 | 91 |  | 364
本页小计 | [8 empty] | 4093.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:2500*1750 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 1130.32 |  | 2260.64
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2066.65
56 | 031302007005 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
57 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 | 1.名称：脚手架搭拆费 2.地下通风空调工程、刷油工程、防腐蚀工程、绝热工程施工需搭设脚手架。 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 |  | 项 | 1 | 2066.65 |  | 2066.65
本页小计 | [8 empty] | 4327.29
合 计 | [8 empty] | 181145.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-通风工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 19114.85 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010005 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF005 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 15590.94 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF005 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF005 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-通风工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 34705.79
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下-通风工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 17907.92 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 5343.82
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 23251.74 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下-通风工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 17907.92
合 计 |  |  |  | 17907.92 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下-通风工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 239103.38 | 9 |  | 21519.3
合 计 | [6 empty] | 21519.3
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13