广州市中心城区如意坊隧道干坞内地下智慧停车场及配套工程勘察设计任务书

# 一、项目概况

# 1.1工程名称

广州市中心城区如意坊隧道干坞内地下智慧停车场及配套工程

# 1.2项目背景

荔湾区如意坊放射线系统工程一期（下称如意坊隧道）北起于内环路，南止于芳村大道，主线全长约2.4千米，包含过江沉管隧道、如意坊立交及芳村大道立交等节点工程，总投资55.73亿。该项目在环形转盘内设置了用于沉管管节预制的干坞基坑，占地面积约2.2万平方米、深约14米，目前如意坊隧道项目管节已全部浮运出坞，场地具备实施条件建设地下空间。

本项目建设响应市政府工作会议、市长办公会议破解老城区停车难问题的要求，缓解荔湾黄沙片区停车位、充电设施紧缺的问题，充分利用土地资源，可利用干坞场地建设地下停车场。

如意坊隧道黄沙端环形转盘区域总规为绿线，在该区域修建道路后需加盖覆绿，且如意坊隧道环评报告中“加盖覆绿”是主动方案措施，隧道配套上盖工程建设可满足规划、环评需要。

# 二、设计范围

2.1本项目位于荔湾区如意坊隧道黄沙端红线范围，具体在如意坊隧道珠江以东环形转盘区域，控规为公园绿地兼容其他交通设施用地兼容防洪设施用地［G1（S9/U32）］、道路用地(S1)。项目利用如意坊隧道干坞建设地下三层停车场（车位数约768个），设地铁连接通道，同步建设隧道配套上盖工程作为滨江公园的结构支撑（本项目不含隧道配套上盖工程上方公园设计，但应在结构设计时一并考虑上方公园荷载和排水等），兼做如意坊隧道的环保措施。总用地面积约60692平方米，总建筑面积约52014平方米，其中停车场建筑面积约25718平方米〔含车库面积约19743平方米、配套服务设施约3875平方米、地铁连接通道约1300平方米〕，隧道配套上盖工程建筑面积约26296平方米。

工程含土建工程、给排水工程、通风工程、照明工程、电气工程、消防工程、弱电及智能化工程、交通工程、人防工程、装饰工程、外水工程、外电工程、工程概预算等。上述为暂定工作内容，实际可能按规划及现场情况增加或减少而作出调整，设计人按招标人要求开展工作。

2.2本次设计范围按照如意坊隧道黄沙端红线范围确定，超出红线范围的市政配套（道路、永久用电、永久用水、燃气等）设施按政府审批的相关文件及规范确定并纳入本次设计范围。

# 三、设计目标

严格执行现行的设计规范及有关行政主管部门的批复意见开展设计工作，并对现场做详细踏勘，掌握现场实际情况，做到设计具有可实施性。

# 四、总体要求

# 4.1设计规范

4.1.1设计必须符合国家、省、市相关技术规范、标准。须考虑广州市市政工程特色，相关元素（如排水、绿化、井盖、路灯、交通设施等）须按照广州市有关文件要求执行。

审批通过的本项目前期成果文件及其它现行的国家及地方有关规范、标准、规程、规定。

4.1.2设计成果深度必须符合建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》要求和住房城乡建设部编制的《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》要求。

4.1.3设计必须符合广州市人民政府印发的《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》（市人民政府第129号令）

# 4.2审批流程

4.2.1项目基本审批流程为：可行性研究报告（我中心另行委托)—初勘—初步设计—概算—详勘—施工图设计—预算—竣工图。建设范围、投资规模均需控制在上一环节批复或许可范围内。超出范围或规模的必须有充分依据，并提供对比分析报告报我中心审查同意，并按《广州市政府投资管理条例》办理重新报批或调整手续。

a.勘察（初勘、详勘）：应根据设计方案及设计对勘察的技术要求编制勘察大纲。大纲应分别由勘察单位技术负责人、设计单位设计负责人及施工图审查单位审核确认，并提交我中心审定。如勘察大纲超出合同工作量，需书面进行对比分析并说明原因。勘察实施过程中，由于方案调整等原因超出已审批勘察大纲工作内容的，需及时向我中心申请调整。提交勘察成果前应送设计负责人加具意见及设计单位盖章确认，其中详勘报告还须经施工图审查单位审查并出具审查报告。初勘成果报告务必在初步设计评审前提交，详勘成果报告需在施工图设计审查前提交。提交详勘报告时需填写岩土工程勘察成果交付表，对比原审定的勘察大纲，说明实际完成工作量、未完成工作量或超出工作量，并阐明原因。具体专业要求见5.1.

勘察工作应协助建设管理单位开展城市道路占道挖掘及涉及地铁、燃气、供水、供电管线等高风险位置挖掘的相关审批手续。

应根据设计要求开展测量工作，根据项目前期规划用地报建要求开展地形图实测及建设工程放线测量。

b.初步设计：初步设计应遵循先勘察后设计的原则，其它专业附属工程应与主体工程同步送审，同时提交概算及分标方案，报我中心审批。具体设计要求见4.5。

c.施工图设计：设计单位应当根据经施工图审查机构审查合格的工程勘察成果进行设计。以下情况设计单位应组织专家进行评审并进行完善，评审专家由我中心确定:影响邻近建（构）筑物结构安全的设计方案。基坑开挖深度大于等于5米或使用锚杆、土钉的基坑设计方案（经专家审查组认定需作重大修改的方案或基坑开挖深度超过原设计开挖深度时，设计单位需重新进行基坑工程方案设计；基坑开挖深度大于等于5米还需重新组织专家评审）。使用新技术、新工艺、新材料的。具体设计要求见4.6。

d.概预算：提交的概、预算成果需经我中心审核，由我中心申请概、预算评审。概算财评送审以一个项目为单位，如需分批送审的，设计单位应提请我中心申请分次报审。评审过程中设计单位需配合财评工作及时补充资料，并对评审初步意见进行核对。具体要求见第六部分概预算编制要求。

4.2.2规划国土审批流程为：用地预审与选址意见书—管线综合规划（按需）建设工程规划许可证。工程边线、征拆边线必须严格控制在上阶段审批的坐标、边线范围内。超出范围须从方案设计阶段开始重新办理各环节报批手续。设计单位在各审批环节需及时提供满足国土规划报批要求的相关资料，需开展实测地形、规划放线测量、规划条件核实测量，包括但不限于以下内容：

a.管线综合规划：按规划部门报建要求提交管线综合规划方案图纸及CAD版电子文件等报建资料。图纸必须为蓝图并逐页加盖设计出图章；电子版图纸须符合市国规委技术要求并办理电子报批。

b.选址意见书：按规划部门报建要求提交总平面图及现场照片等报建资料，平面图需加盖设计单位出图章，现场照片需彩色并附有拍摄日期。

c.用地预审：核对现状地形上描绘的红线范围及面积是否与选址意见书批复红线一致，并按规划部门报建要求提交报建资料。

d.建设工程规划许可证：按规划部门报建要求提交施工报建图及电子文件等报建资料。报建图需为蓝图并逐页盖出图章，电子版图纸须符合市国规委技术要求并办理电子报批。

4.2.3需配合开展建设工程规划放线、建设用地批准书、建设工程规划验收合格证、外电报装、考古调查勘探、环境影响评价、水土保持、防洪影响评价、地铁安全评估、地质灾害危险性评估、管线迁改等其它前期申报手续，配合开展设计征询意见工作，配合造价咨询、设计咨询等工作，及时提交所需设计资料。

# 4.3设计管理要求

4.3.1设计工作开展前应开展详实的现场踏勘和资料收集工作。需用地内的构筑物、河道河涌、水利电力通信设施、道路桥梁衔接状况、与地铁地铁路关系等现场情况进行详细的文字及照片记录，同时应收集与项目有关的工程的图纸资料，利用已完工工程的资料时，必须采用工程的竣工图并进行现场核实。现场踏勘照片记录资料及收集的图纸资料清单台账需报我中心备案。

4.3.2设计管理工作须严格遵循我中心制定的相关管理办法，包括《工程前期勘察设计质量控制管理办法》、《勘察设计单位现场技术服务管理办法》、《建设工程图纸管理办法》、《工程变更管理办法》、《市政工程项目建设期后评价管理办法》等。

4.3.3设计单位对设计过程中的审查、审批及专家评审意见均需在3个工作日内以书面方式进行逐条回应，并加盖公章报我中心备案、核查，同时需将回应及落实情况以表格形式纳入设计说明中。意见有重大分歧的应及时报我中心协调。

4.3.4鼓励在设计过程中使用新技术、新工艺、新材料。需开展科研课题研究的项目，应在设计方案阶段提出申请，经我中心同意后开展。

4.3.5在勘察设计招标范围外，因设计需要开展的其它检测、监测、测量等工作，需及时向我中心提出书面申请，同意后由我中心组织开展。

4.3.6根据我中心的职能分工，设计管理以施工设计交底为界，标前、标后管理分别由我中心技术部、工程实施部门牵头。

4.3.7项目负责人应对设计全过程进行质量与进度控制以及各专业协调，与发包人保持顺畅沟通。

# 4.4初步设计

4.4.1初步设计阶段应吸纳我中心同步开展的其它前期成果，包括交通预测、环境影响评价、水土保持方案、防洪影响评价、地铁安全性评估、地质灾害危险性评估等成果，落实与设计有关的工作要求。

4.4.2初步设计图纸内容应包括施工阶段采取相关施工措施等所需的图纸。

4.4.3初步设计初步成果需征询相关部门的意见。各专业工程需征询相应专业管理部门的意见，具体见各专业工程要求；涉及城市轨道交通控制保护区（具体范围见《广州市城市轨道交通管理条例》）的需征询地铁集团公司的意见；涉及铁路线路安全保护区的需开展铁路咨询，并取得铁路部门的意见；涉及高压油管、燃气管等管线，建议征求管线单位对迁改或保护方案的意见。

4.4.4设计单位应将该阶段专业审查意见、设计征询意见、评审意见以及逐条落实情况列入初步设计图纸说明。

# 4.5施工图设计

4.5.1应严格根据批复的初步设计开展施工图设计，如有不同意见或需进行优化设计的，需书面向我中心申请。

4.5.2设计图纸需准确、不漏项，应有细部设计图纸。

4.5.3施工图设计应包括施工阶段采取相关施工措施等所需的详细图纸。

4.5.4设计单位内部应严格执行专业间会签制度。

4.5.5工程量清单应准确，并满足预算编制及招标要求。

4.5.6设计单位完成施工图后报施工图审查单位或设计咨询单位开展施工图审查，根据审查意见进行修改完善，并配合办理施工图审查备案。

4.5.7设计单位应将该阶段专业审查意见、设计征询意见、评审意见、施工图审查意见以及逐条落实情况列入施工图纸说明。

# 4.6设计变更

4.6.1招标使用的施工图即为正式施工图，凡与该版本设计图不一致的，均视为补充设计图或设计变更图。

4.6.2工程变更需遵循我中心《工程变更管理办法》。

# 五、专业工程设计任务要求

# 5.1勘察、测量

岩土工程勘察包括收集资料、现场踏勘、编写勘察大纲、勘探和原位测试、室内试验、岩土工程勘察报告编制等。测量包括规划测量（规划放线测量、规划条件核实测量）、工程测量、水下地形测量等。其中规划放线测量的工作内容有：E级GPS测量RTK观测、建设用地拨地定桩、建设工程规划放线、地形图测量等；其中规划条件核实测量的工作内容有：E级GPS测量RTK观测、建设用地拨地定桩、规划面积测量、地形图测量等；其中工程测量的工作内容有：E级GPS测量、图根点测量、四等水准测量、1:200横断面测量（水域）；其中水下地形测量的工作内容有有：1:500地形测量（水域）、1：500地形图测量（建筑群区）等。

5.1.1严格执行基本建设程序，遵循落实先勘察后设计的原则，根据初勘、详勘成果资料分别开展初步设计和施工图设计。

5.1.2勘察钻探工作开展前应结合工作实际编报城市道路占用挖掘计划，并按规定办理《广州市城市道路临时占用许可证》、《广州市城市道路挖掘许可证》等手续。

5.1.3需接受我中心安排的现场监督工作。

5.1.4勘察工作须全面细致，满足设计进度和深度的要求。

5.1.5测量工作应尽量利用已有的现状地形规划核查成果，避免工作重复。

5.1.6勘察安全生产管理工作

a.勘察大纲制定前应进行现场踏勘，并充分结合现状地形图等资料进行编制，钻孔布置应避开现有管线及地上地下构筑物。

b.编制勘察大纲时需对钻探位置进行安全评估，涉及地铁、燃气、供水、供电管线等高风险位置的，需制订具体安全保护措施。

c.制定勘察安全保障方案及安全应急预案，随勘察大纲一并报送我中心审核。安全保障方案需针对各项目现场情况制定具体安全措施，落实管线等单位提出的安全工作要求；应急预案需明确安全责任人、安全事故上报机制及安全应急处理措施。

d.根据交警部门的要求做好交通疏解工作，合理设置安全护拦，安排专职交通协管员进行现场交通疏导。

e.落实现场文明施工措施，对开挖处进行安全围蔽，设置警示标牌等交通安全设施，及时清除现场泥浆、渣土、油污等杂物，钻探完成后需对现场进行回填和清洗。

f.地面以下3米深度范围内需采用人工探挖方式，确认无地下管线或构筑物后方可采用机械探挖。

g.密切留意勘察过程对周边社会、环境可能造成的影响及破坏，出现安全隐患需及时报我中心。

h.发生安全事故时立即启动安全应急预案并及时报告我中心。

# 5.2土建工程

5.2.1建筑设计

在建筑方案基础上，按业主相关要求，进行深化设计，完成建筑各单体的初步设计、技术设计和施工图设计，具体如下：

a.各阶段的设计说明应完整，施工图应有效指导现场施工，不得因图纸表达不清影响现场施工。

b.建筑设计标准：设计使用年限、建筑耐火等级按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）要求执行，建筑公共区域的设计满足无障碍建筑设计要求。

c.根据规划设计条件完善建筑设计方案、建筑功能划分，细化流线设计及竖向设计。

d.建筑外立面：建筑立面应以现代、大气、融合的风格为主，避免繁复、夸张的建筑风格与大量装饰性构件。

e.停车配建：按照《广州市城乡规划技术规定》及《建设用地规划许可证》相关要求，满足现行规范停车指标。

5.2.2结构和基坑设计

包括设计范围内建筑体的结构设计；结构设计一般要求如下：

a.具体抗震等级应根据具体部位的设防类别、烈度、结构类型和建筑高度确定。

b.风荷载取值符合相关规范要求，特殊结构的风荷载体型系数应通过风洞试验确定。

c.抗震设防类别按现行《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223取值；抗震设防烈度、地震加速度、设计地震分组按现行《建筑抗震设计规范》GB50011并综合考虑确定；设计特征周期、建筑场地类别按地勘报告确定。

d.结构设计应充分考虑广州地区建筑物抗震设防的特点，选择对抗震有利的结构体系，力求受力合理、安全可靠、舒适环保、节能、美观、经济耐用。

e.项目利用如意坊隧道干坞进行建设，应充分分析现状条件，确定地下停车库、隧道配套上盖工程、如意坊隧道三者的结构关系，结构选型与布置合理、空间布局符合功能需求。

f.对于复杂结构，如转换层、大悬臂等应进行必要的有限元分析。

g.进行结构计算时，所使用的软件应通过有关部门的鉴定，计算软件的技术条件应符合现行工程建设标准的规定。

h.结构上应考虑基础地基，基础设计必须根据审查合格的工程地质详细勘察报告进行。基础选型应根据工程地质和水文条件、建筑体型、荷载分布情况、施工条件，选择经济合理的基础形式。

i.应结合项目防洪影响评价报告、地铁安评报告等专项论证成果资料，在设计工作中予以落实，并开展相应的控制保护措施设计。

j.基坑、桩基及地基处理设计应做好周边邻近现有建（构）筑物的安全保护措施。

k.防空地下室的设防等级与规模应符合相关主管部门的批复文件。

l.结构设计应阐述对特殊施工条件及验收标准的要求。

m.在确保工程质量与安全，对工期和工程造价影响不大的前提下，结构设计应积极采用和推广成熟的新结构、新技术、新材料和新工艺。应针对本项目特点具体地在设计文件中应注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的方案、意见和措施。

n.在设计选材时考虑材料的可循环使用性能。

o.新型结构或材料应进行试验或振动台试验进行验证。

p.如有需要，应配合进行超限建筑工程抗震设防专项审查。

q.选型设计及施工时尽量减少对周围环境的影响。

# 5.3给排水工程

包括但不限于本项目用地范围内室内外给排水系统设计（建筑给水、排水、热水系统等）、用地内与市政管道的接驳、路由等满足通水的所有设计、消防给水系统设计、气体消防设计等。

5.3.1应取得水务部门提供的排水设施设计条件，并据此开展排水设计工作。排水工程应符合管线综合规划要求。

5.3.2排水方案设计应包含雨水径流控制的内容,并满足《广州市建设项目雨水径流控制办法》要求。排水方案设计完成后需报水务部门进行方案审查。

5.3.3建筑给水排水设计应设室内外给排水及消防给水系统，以满足生活、空调、冲洗道路和绿化、及消防用水的要求。

5.3.4在保障功能和经济性的条件下，尽可能使用可再生能源。

5.3.5根据城市排水体制，生活污水与雨水分系统排入市政污水管道与雨水管道，生活污水中的粪水经室外化粪池处理后排至市政污水管道，厨房餐饮污水经隔油处理达到《城市污水排放标准》后排至室外污水管道。

5.3.6采用节水型卫生器具。绿化灌溉宜采用滴灌、微灌、渗灌或管灌等节水浇灌方式，以满足绿色建筑设计要求。

5.3.7井盖设施设置应符合广州市地方技术规范《井盖设施建设技术规范》（DBJ440100/T 160-2023）。

5.3.8建筑设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。

5.3.9根据国家有关规范和广东省、广州市标准及所提供的资料对消防系统进行设计，包括但不限于室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统和建筑灭火器配置等设计。

# 5.4消防工程

5.4.1建筑消防水池及消防泵房设在地下室，消防水泵房设甲级防火门并直通安全出口。

5.4.2建筑物内走道、楼梯、安全出口宽度、安全出口数量及安全疏散距离均按消防有关规范设计。充电桩车库的防火分区、立体车库（无人员停留）停车单元及停车区域划分均按消防有关规范设计。

5.4.3各种构配件其燃烧性能及耐火极限均满足规范要求。防火卷帘、防火门窗等设备设施满足规范及消防部门要求即可，不得随意提高等级。

5.4.4消防设计应主动配合甲方与当地消防部门沟通，配合甲方进行性能化设计，并根据消防部门意见合理进行消防设计。

5.4.5其余按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）及国家、地方等相关规范进行设计及施工配合。

# 5.5通风工程

包括但不限于建筑物内部空气调节系统、通风系统设计、防排烟系统等。

5.5.1采暖通风与空气调节设计应符合现行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。

5.5.2应结合不同区域的空间大小、使用特点进行设计，确保环保节能、使用灵活、计费方便。宜设置室内空气质量监控系统，保证健康舒适的室内环境。

5.5.3根据《建筑工程设计文件编制深度》（2016年版）的规定，空调、制冷系统有自动监控时，宜绘制原理图，图中以图例绘出设备、传感器及执行器位置；说明控制要求和必要的控制参数。

5.5.4根据《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）的规定，在人员密度相对较大且变化较大的房间，宜采用新风需求控制。即根据室内CO2浓度监测值增加或减少新风量，使CO2浓度始终维持在卫生标准规定的限制内。

5.5.5根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）的规定，新建的公共建筑、冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。空调系统应对以下设备及系统设置独立的电量计量装置：冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等。

5.5.6所有空调制冷设备、消防设备中的有关冷制剂不得采用对臭氧层破坏的物质，相关选材和型号应符合国家环保要求。

5.5.7设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。

5.5.8应充分考虑运营维护模式，以利于系统的设计能满足日后的计量及使用管理要求。

5.5.9 隧道配套上盖的通风工程需充分考虑与如意坊坊隧道通风系统的衔接，结合如意坊隧道工程确定具体方案，控制全隧道的空气环境符合国家相关设计标准要求，发生火灾事故时，能及时合理地组织气流控制烟气蔓延和热量扩散。

# 5.6交通工程

5.6.1交通工程设计需符合《广州市城市道路交通管理设施设计技术指引》及《广州市道路交通指路标志系统设计技术指引》要求。

5.6.2新建改建道路应同步完善相交现状道路的交通指示。

5.6.3交通指示设施尽量与照明等设施共杆，以节约空间，提高美观性。

5.6.4参照《广州市道路交通指路标志系统设计指引（修订）》要求，交通信号灯控制宜采用SCATS系统。

5.6.5新建道路、桥梁、隧道、立交等项目，需配合我中心进行路名申报工作，并根据民政局批复的路名开展交通工程设计。

5.6.6交通工程初步设计阶段需征询市交通运输局意见，施工图设计阶段需征询交警意见。

# 5.7电气工程

完成本项目高低压变配电的设计，包括但不限于高低压变配电系统、动力配电系统、照明配电系统、消防应急照明和疏散指示系统、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、防雷及接地系统、景观道路照明工程等。

5.7.1强电系统设计应满足运营基本要求。

5.7.2以市电网电力为主要能源。由市电网引来双重电源，配备备用及应急电源系统。工程总负荷计算和分路负荷计算：供、配电系统的设计中，须标注出装机容量、平均功率因数、需用系数、计算容量、计算电流，供电负荷计算电流及其供电回路短路容量校验是断路器及电缆的设计依据。乙方应在设计图纸交付审核时，提供负荷计算书及必要短路校验和电压降计算。

5.7.3低压配电设计应尽量避免全部采用放射式供电，应与其它供电方式综合考虑，以减少低压柜出线回路数量，限额设计。

5.7.4变配电所设备布置在满足供电局要求前提下尽量节约造价（如缩短密集母线长度），不能片面追求机房布置的舒适性。变配电所平面布置，优先考虑节省面积（关系到气体消防造价），对于机房内部的无用空间尽量用墙体分隔到机房以外，由建筑考虑其它用途或列为备用间。

5.7.5电缆沟、电缆桥架内电缆应标注回路编号；主电缆沟、主干电缆桥架应有剖面图，表示线缆在电缆沟、电缆桥架内敷设情况。

5.7.6末端配电系统应详细注明用途和容量；例如变配电室照明，地下车库排风机等。配电箱、盘（包括预留）符号或代号标注应有文字及图例说明。

5.7.7配电箱、盘应提供外形及安装参考尺寸（mm）。重要设备及主要安装场所如电气竖井应提供安装大样图。嵌墙安装的配电箱应提供安装高度及预留洞口尺寸。

5.7.8应按《建设工程质量管理条例》第二十二条注明设备规格、型号、性能等技术参数与数量，但不得指定制造商和供应商，不得使用淘汰产品，一般情况下，设计中对低压断路器不得标注具体型号。对0.4kV低压断路器的表示为：ACB—框架断路器MCCB—塑壳断路器、MCB—微型断路器、ATS—PC级双电源切换装置、RCB—带剩余电流保护的断路器。

5.7.9  0.4kV配电系统中，凡电动操作的断路器，设计中需注明“电动操作”（或以带说明的符号来表示）；未加注明者均视为手动操作。

5.7.10设计中应详细给出断路器等配电柜、箱内主要元器件的主要技术参数及相关整定值，明确变压器、发电机组或其他应急电源设备主要技术参数；明确高、低压配电柜母排等主要技术参数。对在设计中有连锁等方面控制要求的设备，应提供设计要求。

5.7.11对设计中阻燃及耐火电缆的标示：采用最新实施的规范中推荐的方式。

5.7.12建筑物防雷接地设计应提供小比例总体引下线布置图。

5.7.13应采用适宜的照明设备，高效节能。

# 5.8弱电及智能化工程

建筑智能化各子系统的设计应保证为当时先进、成熟的技术。各子系统在设计时，应充分考虑其兼容性、扩展性和先进性。合理安排竖井及中央控制机构位置及结构。本项目所有智能化系统设计内容，包括但不限于以下系统：

5.8.1信息网络系统包括：计算机网络系统、语音（电话）网络系统、综合布线系统、公共广播系统、信息发布（含大屏幕电子公告）及导引系统等。

5.8.2建筑设备监控系统：设置设备监控系统，对其内部的动力、电力、空调、照明（空调和照明采用物联网的技术，感知环境状态和人流状态，实现自动控制）、给排水、电梯、停车库等机电设备进行监视、控制、协调、运行管理。

5.8.3安全防范系统包括：入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、停车场管理系统、智能卡系统、安全防范系统集成（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）。

5.8.4火灾自动报警系统（包括：手动、自动报警系统、联动控制系统、紧急广播系统）

5.8.5智能化系统集成

5.8.6防雷系统

5.8.7机房工程

5.8.8能源分项计量及监控

5.8.9监控中心

5.8.10智能照明系统

5.8.11应充分考虑运营维护模式，以利于系统的设计能满足日后的使用管理要求，地下停车场智能停车方案需合理可行、有前瞻性。

（备注：以上智能化系统设置以最终建设单位确认需求为准）

# 5.9照明及外电工程

5.9.1照明及外电工程设计应充分考虑节能和环保需要，外电工程需符合《广州市供电与用地管理规定》的要求。

5.9.2根据《广东省推广使用LED照明产品实施方案》，照明工程应优先考虑采用LED照明产品。

5.9.3旧路改造、局部节点新改建工程应与周边道路灯具、灯光设计相协调。

5.9.4新建照明设施应设置独立计费装置，并具备电表远程抄表和“三遥”控制功能，能实现与现有路灯的照明管理系统顺利对接。

5.9.5照明工程初步设计阶段需征询并取得照明管理中心的书面意见。

5.9.6需根据外电报装确定的取电点进行外电工程设计，并报供电部门审查。

# 5.10人防工程

配合通过人防设计审查，以及现场技术服务直至人防工程竣工验收。主要内容包括，人防建筑工程、结构设计；平时及战时通风、给排水、供电、消防等专业设计；平战功能转换设计，并编制相应的工程概算。

5.10.1人防建筑设计应与结构、暖通、水、电专业设计协调统一，避免各专业图纸不一致的地方。

5.10.2各管线走向及相应预埋套管位置不能相互干涉、影响、应避开人防门开启范围和战时封堵框及封堵梁板区域等。

5.10.3人防工程各专业图纸需在设计说明及图纸中明确“平时施工内容”及“战时施工内容”以利于指导现场施工。

# 5.11装饰工程

幕墙设计应力求把握建筑外立面设计思想，满足建筑使用功能要求，符合国家、广州市有关幕墙设计规范与标准。采用技术成熟、经济、适用、耐久，并能在施工中顺利实现。

# 六、概预算编制要求

6.1编制送审的概算原则上不得超过立项估算批复，因特殊情况超过估算但在10%以内的须补充书面说明。

6.2概算成果需满足我中心的要求。

6.3提交工程概预算成果时应同步提交综合单价分析表等造价分析材料，确保造价指标控制在合理的范围内。

6.4概预算必须结合现场实际情况进行编制，充分考虑各项措施费。例如航道或铁路部门的配合费、管沟和基坑的支护方式、施工围栏、便道、水中钢平台及探桩等费用。必须时须补充航道或铁路部门的征询回复意见、设计简图、施工方案等资料作为费用计算依据。

6.5编制送审的预算不得超过已批复概算的建安费。

6.6须积极配合财政部门完成对数等评审工作。

6.7概、预算编制造价偏低或财评核减率较高的相关处罚规定见合同条款。

# 七、施工配合

主要负责施工期间设计理念的贯彻、现场技术支持。参与施工图会审交底，现场施工问题的协调、现场工程变更、工程验收等相关工作。具体工作可与我中心工程实施部门项目负责人沟通联系，相关规定参照我中心《勘察设计单位现场技术服务管理办法》、《工程变更管理办法》等内容。

# 八、人员要求

需委派建筑专业负责人、结构专业负责人、给排水专业负责人、暖通空调专业负责人、电气专业负责人、道路专业负责人、造价专业负责人、勘察专业负责人各1名，以上人员不得兼任。

# 九、其他

需完成施工图预算编制，竣工图编制、检测监测等其它前期咨询工作的清单和预算编制，配合设计咨询和造价咨询单位开展咨询工作（初步设计、施工图设计；配合投资估算、概算、预算、招标控制价、变更等审核）,并与造价咨询单位共同配合清单对照审核工作；