## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：广州地铁集团有限公司2025年地下空间装修、改造施工项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 广州地铁集团有限公司2025年地下空间装修、改造施工项目
合计
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-02-1 建设项目招标控制价汇总表(含单位工程)
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：广州地铁集团有限公司2025年地下空间装修、改造施工项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 广州地铁集团有限公司2025年地下空间装修、改造施工项目
1.1 | 接口条件完善工程
1.2 | 土建工程
1.3 | 通风空调
1.4 | 电气
1.5 | 给排水、消防水
1.6 | 智能化
合计
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【接口条件完善工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：接口条件完善工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：接口条件完善工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010501006001 | 设备基础 | 1.施工部位：空调室外机组结构 2.混凝土等级强度：C25混凝土； 3.设备基础混凝土浇筑和养护； 4.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 53.95
2 | 010515001001 | 钢筋制安 | 1.钢筋种类、规格：I级、圆钢φ10mm内 2.钢筋连接方式（含接头）：综合考虑 3.钢筋制作、运输、安装、劲性骨架接头焊接综合考虑 4.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | t | 39.245
3 | 010515001002 | 钢筋制安 | 1.钢筋种类、规格：III级、螺纹钢筋制安φ25内 2.钢筋连接方式（含接头）：综合考虑 3.钢筋制作、运输、安装、劲性骨架接头焊接综合考虑 4.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | t | 149.369
4 | 030901011001 | 室外消火栓拆除 | 1.拆除原有消火栓 2.型号、规格:SSF100/65-1.6 |  | 套 | 42
5 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.名称:铸铁管 2.安装部位:室外 3.介质:消火栓系统 4.材质、规格:DN100 5.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 406.13
6 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.名称:铸铁管 2.安装部位:室外 3.介质:消火栓系统 4.材质、规格:DN150 5.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 406.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：接口条件完善工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.名称:铸铁管 2.安装部位:室外 3.介质:消火栓系统 4.材质、规格:DN200 5.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 406.13
8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 PN=1.6MPa 3.材质：铸铁 4.连接形式:法兰或卡箍连接 5.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 17
9 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SSF100/65-1.6 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 8
10 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：挖土方 一、二类土 2、挖土深度：综合考虑 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 69.11
11 | 010103001001 | 回填土方 | 1.回填位置：综合考虑 2.密实度要求：符合设计要求，人工夯实 3.填方材料品种：土方 4.填方粒径要求：综合考虑 5.填方来源、运距：综合考虑 6.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 69.08
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
12 | 011702001001 | 基础模板 | 1.构件类型:设备基础等模板 2.类型：木模板 3.支模高度:综合考虑 4.包含模板制安、拆除、修理、整堆、模板运输等内容 5.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：接口条件完善工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【接口条件完善工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：接口条件完善工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【接口条件完善工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：接口条件完善工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【接口条件完善工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：接口条件完善工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表【接口条件完善工程】
单位工程人材机汇总表
工程名称：接口条件完善工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：接口条件完善工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
合计

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【土建工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土建工程
1.2 | 结构工程
1.3 | 室内装修
1.4 | 防火设施
1.5 | 新增电梯
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土建工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.用于开挖成品水箱 2.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 3.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 324
2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.装载机装土方 2.运距：综合考虑 |  | m3 | 81
土建工程合计
结构工程
3 | 011615001001 | 混凝土结构开孔 | 1.水钻开孔混凝土结构 φ100以内 |  | m | 45
结构工程合计
室内装修
商铺
4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.商业内墙（砖砌隔墙） 2.砖规格、砂浆强度等级：180mm厚 240×115×53mm ,干混砌筑砂浆 M7.5； 3.材质：混凝土实心砖墙 |  | m3 | 215.66
5 | 010502002001 | 构造柱 | 1.现浇构造柱C30砼 2.混凝土浇筑、振捣、抹平、养护。 |  | m3 | 17.25
6 | 010503004001 | 圈梁 | 1.名称:圈梁C30 2.混凝土浇筑、振捣、抹平、养护 |  | m3 | 10.79
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 圈梁、构造柱钢筋 1.规格型号：螺纹钢φ25内 2.钢筋除锈、调直、下料、弯曲、场内水平及垂直运输、绑扎焊接、成型入模，浇捣混凝土时钢筋维护。 |  | t | 1.125
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:墙体加筋 2.规格:Φ8 3.钢筋除锈、调直、下料、弯曲、场内水平及垂直运输、绑扎焊接、成型入模，浇捣混凝土时钢筋维护 |  | t | 6.465
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 011506002001 | 植筋 | 1.部位:构造柱钢筋植筋 2.规格:Φ14以内 3.植入深度:22d，实际深度310mm |  | 根 | 2589
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面、内墙[干混抹灰砂浆M15] |  | m2 | 2480.12
11 | 011201001002 | 墙面挂网 | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 |  | m2 | 1240.07
12 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.面层墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙[干混抹灰砂浆M15,干混抹灰砂浆M15] |  | m2 | 2480.12
13 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.C20P6细石防水混凝土找平层铺设厚度200mm 2.水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm[C20素混凝土] |  | m2 | 919.83
14 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖砌实心砖墙（含圈梁、构造柱） 2.控制扬尘 |  | m3 | 36
15 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废料垂直运输到地面 2.拆除废料外运25km |  | m3 | 36
16 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除钢筋混凝土 |  | m3 | 7.5
17 | 010103002003 | 拆除混凝土块运输与外运 | 1.拆除混凝土块吊装 2.拆除的混凝土试块外运 |  | m3 | 7.5
18 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1.保护性拆除原超白彩釉夹层安全玻璃墙面（含龙骨、面层） |  | m2 | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 011209001001 | 墙面装饰板 | 拆除墙体后，原墙体收边收口 1.墙体基层清理 2.水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3. 50*50*5mm镀锌方通骨架固定于墙面。间距1200mm 4.成品镀锌角码+M10膨胀螺栓与方通骨架固定。 5.超白彩釉夹层安全玻璃,背部铝型材长龙骨 6.将墙板挂码插入型材挂码,调节并固定。 7.密缝拼贴。 |  | m2 | 7.5
20 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.商铺编号标识安装形式：附着式 2.尺寸：60mm(H)x2mm(D) 3.材质：2mm厚304不锈钢切割成型 |  | m2 | 0.03
商铺合计
设备房
21 | 011102003001 | L02 防滑地砖(耐磨砖)面 | 后勤区域 1.现浇钢筋混凝土楼板,凿毛、清理、扫浆 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.35厚DSM20预拌砂浆结合层,面撒2厚水泥粉.(给水管暗埋于室内地面时,为1:2.5水泥砂浆) 4.5厚水泥胶浆(掺108胶), 5.贴8~10厚600*600mm防滑地砖(耐磨砖),面用同砖色瓷砖填缝剂。 |  | m2 | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 011102003002 | L02 防滑地砖(耐磨砖)面 | 公共区域 1.现浇钢筋混凝土楼板,凿毛、清理、扫浆 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.35厚DSM20预拌砂浆结合层,面撒2厚水泥粉.(给水管暗埋于室内地面时,为1:2.5水泥砂浆) 4.5厚水泥胶浆(掺108胶), 5.贴8~10厚600*600mm防滑地砖(耐磨砖),面用同砖色瓷砖填缝剂。 6.专业美缝剂 |  | m2 | 227.13
23 | 011406001001 | N01 内墙无机涂料面 | 1.墙体基层清理 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.15厚DPM15水泥砂浆(加气混凝土用1:1:4水泥石灰砂浆)找平,分两遍成,底层抹灰应压实搓毛 4.5厚DPM20水泥砂浆抹面. 5.刮防裂耐水腻子三遍(找平、修补、打磨) 6.刷白色无机涂料底漆一道、面漆两道 |  | m2 | 1026
24 | 011406001002 | 顶面喷涂无机涂料 | 1.无机涂料面漆二遍 2.底漆-遍 3.局部乱腻子,砂纸磨平 4.基层清理 |  | m2 | 376.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 011302001001 | D02 硅酸钙板造型吊顶 | 1.钢筋混凝土楼板,基层清理 2.M8全牙吊杆配套拉爆螺栓固定,双向吊点,中距900-1200 3.CS型轻钢主龙骨,规格:C60X30X1.2,水平间距800mm 4.C型轻钢次龙骨,规格:C60X27X0.6,间距≤400。 5.DU30系列30*20*20边龙骨。 6.双层6mm中密度硅酸钙板,错缝拼接,两层板中间刷涂刷白乳胶,采用M3.5*25自攻钉攻于龙骨上。 7.钉眼刷水性防锈漆,腻子填平,板接缝处贴专用封缝带;阴、阳角部位安装成品PVC护角条; 8.刮防裂耐水腻子三遍(找平、修补、打磨)。 9.白色抗菌无机涂料/无机涂料,底漆一道、面漆两道。 |  | m2 | 60
26 | 011302001002 | 灯带(槽) | 1.钢筋混凝土楼板,基层清理 2.M8全牙吊杆配套拉爆螺栓固定,双向吊点,中距900-1200 3.CS型轻钢主龙骨,规格:C60X30X1.2,水平间距800mm 4.C型轻钢次龙骨,规格:C60X27X0.6,间距≤400。 5.DU30系列30*20*20边龙骨。 6.12mmA级阻燃板+6mm中密度硅酸钙板,采用M3.5*25自攻钉攻于龙骨上。 7.钉眼刷水性防锈漆,腻子填平,板接缝处贴专用封缝带;阴、阳角部位安装成品PVC护角条; 8.刮防裂耐水腻子三遍(找平、修补、打磨)。 9.白色抗菌无机涂料/无机涂料,底漆一道、面漆两道。 |  | m2 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 011302001003 | 钢支撑、钢拉条 | 吊顶转换层 1.镀锌钢板150*150*8mm,4个M12膨胀螺栓固定 2.竖向50*50*5mm镀锌角钢@900*1200 3.横向50*50*5mm镀锌角钢@900*1200 |  | m2 | 377.13
28 | 010904002001 | 涂膜防水 | 1.2.0厚聚氨酯防水涂料2遍 2.清理基层，调配及涂刷涂料 |  | m2 | 231
29 | 011102003003 | 地面铺贴防静电陶瓷砖地面 | 1..防静电陶瓷地砖 规格：600×600*10mm 2.10mm厚素水泥膏 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层面上撒素水泥 4.素水泥浆一道 5.C20细石混凝土垫层 6.结构层 |  | m2 | 12
30 | 010501006001 | 设备基础 | 1.等级：C25混凝土； 2.设备基础模板安装和拆除； 3.设备基础混凝土浇筑和养护； |  | m3 | 9.45
31 | 010515001003 | 钢筋制安 | 1.圆钢筋制安φ10内 |  | t | 6.89
32 | 010515001004 | 钢筋制安 | 1.螺纹钢筋制安φ25内 |  | t | 26.21
33 | 010401003002 | 混凝土砖墙 | 1.砖规格、砂浆强度等级：180mm厚 240×115×53mm,干混砌筑砂浆 M15； 2.材质：混凝土砖 |  | m3 | 413.31
34 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除钢筋混凝土 |  | m3 | 7.5
35 | 010103002004 | 拆除混凝土块运输与外运 | 1.拆除混凝土块吊装； 2.拆除的混凝土试块外运； |  | m3 | 7.5
设备房合计
办公用房
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 011102003004 | L02 防滑地砖(耐磨砖)面 | 后勤区域 1.现浇钢筋混凝土楼板,凿毛、清理、扫浆 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.35厚DSM20预拌砂浆结合层,面撒2厚水泥粉.(给水管暗埋于室内地面时,为1:2.5水泥砂浆) 4.5厚水泥胶浆(掺108胶), 5.贴8~10厚600*600mm防滑地砖(耐磨砖),面用同砖色瓷砖填缝剂。 |  | m2 | 44.07
37 | 011102003005 | L02 防滑地砖(耐磨砖)面 | 公共区域 1.现浇钢筋混凝土楼板,凿毛、清理、扫浆 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.35厚DSM20预拌砂浆结合层,面撒2厚水泥粉.(给水管暗埋于室内地面时,为1:2.5水泥砂浆) 4.5厚水泥胶浆(掺108胶), 5.贴8~10厚600*600mm防滑地砖(耐磨砖),面用同砖色瓷砖填缝剂。 6.专业美缝剂 |  | m2 | 66.11
38 | 011406001003 | N01 内墙无机涂料面 | 1.墙体基层清理 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.15厚DPM15水泥砂浆(加气混凝土用1:1:4水泥石灰砂浆)找平,分两遍成,底层抹灰应压实搓毛 4.5厚DPM20水泥砂浆抹面. 5.刮防裂耐水腻子三遍(找平、修补、打磨) 6.刷白色无机涂料底漆一道、面漆两道 |  | m2 | 338.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 011302001004 | D02 硅酸钙板造型吊顶 | 1.钢筋混凝土楼板,基层清理 2.M8全牙吊杆配套拉爆螺栓固定,双向吊点,中距900-1200 3.CS型轻钢主龙骨,规格:C60X30X1.2,水平间距800mm 4.C型轻钢次龙骨,规格:C60X27X0.6,间距≤400。 5.DU30系列30*20*20边龙骨。 6.双层6mm中密度硅酸钙板,错缝拼接,两层板中间刷涂刷白乳胶,采用M3.5*25自攻钉攻于龙骨上。 7.钉眼刷水性防锈漆,腻子填平,板接缝处贴专用封缝带;阴、阳角部位安装成品PVC护角条; 8.刮防裂耐水腻子三遍(找平、修补、打磨)。 9.白色抗菌无机涂料/无机涂料,底漆一道、面漆两道。 |  | m2 | 110.18
40 | 011302001005 | 灯带(槽) | 1.钢筋混凝土楼板,基层清理 2.M8全牙吊杆配套拉爆螺栓固定,双向吊点,中距900-1200 3.CS型轻钢主龙骨,规格:C60X30X1.2,水平间距800mm 4.C型轻钢次龙骨,规格:C60X27X0.6,间距≤400。 5.DU30系列30*20*20边龙骨。 6.12mmA级阻燃板+6mm中密度硅酸钙板,采用M3.5*25自攻钉攻于龙骨上。 7.钉眼刷水性防锈漆,腻子填平,板接缝处贴专用封缝带;阴、阳角部位安装成品PVC护角条; 8.刮防裂耐水腻子三遍(找平、修补、打磨)。 9.白色抗菌无机涂料/无机涂料,底漆一道、面漆两道。 |  | m2 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 011302001006 | 钢支撑、钢拉条 | 吊顶转换层 1.镀锌钢板150*150*8mm,4个M12膨胀螺栓固定 2.竖向50*50*5mm镀锌角钢@900*1200 3.横向50*50*5mm镀锌角钢@900*1200 |  | m2 | 110.18
办公用房合计
走道
42 | 011102003006 | L02 防滑地砖(耐磨砖)面 | 后勤区域 1.现浇钢筋混凝土楼板,凿毛、清理、扫浆 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.35厚DSM20预拌砂浆结合层,面撒2厚水泥粉.(给水管暗埋于室内地面时,为1:2.5水泥砂浆) 4.5厚水泥胶浆(掺108胶), 5.贴8~10厚600*600mm防滑地砖(耐磨砖),面用同砖色瓷砖填缝剂。 |  | m2 | 259.54
43 | 011102003007 | L02 防滑地砖(耐磨砖)面 | 公共区域 1.现浇钢筋混凝土楼板,凿毛、清理、扫浆 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.35厚DSM20预拌砂浆结合层,面撒2厚水泥粉.(给水管暗埋于室内地面时,为1:2.5水泥砂浆) 4.5厚水泥胶浆(掺108胶), 5.贴8~10厚600*600mm防滑地砖(耐磨砖),面用同砖色瓷砖填缝剂。 6.专业美缝剂 |  | m2 | 778.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 011302001007 | D02 硅酸钙板造型吊顶 | 1.钢筋混凝土楼板,基层清理 2.M8全牙吊杆配套拉爆螺栓固定,双向吊点,中距900-1200 3.CS型轻钢主龙骨,规格:C60X30X1.2,水平间距800mm 4.C型轻钢次龙骨,规格:C60X27X0.6,间距≤400。 5.DU30系列30*20*20边龙骨。 6.双层6mm中密度硅酸钙板,错缝拼接,两层板中间刷涂刷白乳胶,采用M3.5*25自攻钉攻于龙骨上。 7.钉眼刷水性防锈漆,腻子填平,板接缝处贴专用封缝带;阴、阳角部位安装成品PVC护角条; 8.刮防裂耐水腻子三遍(找平、修补、打磨)。 9.白色抗菌无机涂料/无机涂料,底漆一道、面漆两道。 |  | m2 | 908.38
45 | 011302001008 | 灯带(槽) | 1.钢筋混凝土楼板,基层清理 2.M8全牙吊杆配套拉爆螺栓固定,双向吊点,中距900-1200 3.CS型轻钢主龙骨,规格:C60X30X1.2,水平间距800mm 4.C型轻钢次龙骨,规格:C60X27X0.6,间距≤400。 5.DU30系列30*20*20边龙骨。 6.12mmA级阻燃板+6mm中密度硅酸钙板,采用M3.5*25自攻钉攻于龙骨上。 7.钉眼刷水性防锈漆,腻子填平,板接缝处贴专用封缝带;阴、阳角部位安装成品PVC护角条; 8.刮防裂耐水腻子三遍(找平、修补、打磨)。 9.白色抗菌无机涂料/无机涂料,底漆一道、面漆两道。 |  | m2 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 011302001009 | 钢支撑、钢拉条 | 吊顶转换层 1.镀锌钢板150*150*8mm,4个M12膨胀螺栓固定 2.竖向50*50*5mm镀锌角钢@900*1200 3.横向50*50*5mm镀锌角钢@900*1200 |  | m2 | 1297.68
47 | 011302002001 | D10 铝格栅 | 1.钢筋混凝土楼板,基层清理 2.M8全牙吊杆配套拉爆螺栓固定,双向吊点,中距900-1200 3.专用U型轻钢主龙骨,间距:900-1200。 4.80x30木纹覆膜铝格栅，壁厚0.8mm |  | m2 | 389.3
48 | 011406001004 | 天棚喷刷涂料 | 1.铝格栅以上墙面和顶面喷灰色无机涂料2遍 |  | m2 | 389.31
49 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | 1.柱体基层清理 2.水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3. 50*50*5mm镀锌方通骨架固定于墙面，间距1200mm 4.成品镀锌角码+M10膨胀螺栓与方通骨架固定。 5.2.5mm厚氟碳喷涂铝单板,背部铝型材长龙骨(厚度详专业深化图纸) 6.将铝型材墙板挂码插入型材挂码,调节并固定。 7.铝板密缝拼贴。 |  | m2 | 337.5
50 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.墙面基层清理 2.水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3. 50*50*5mm镀锌方通骨架固定于墙面，间距1200mm 4.成品镀锌角码+M10膨胀螺栓与方通骨架固定。 5.2.5mm厚氟碳喷涂铝单板,背部铝型材长龙骨(厚度详专业深化图纸) 6.将铝型材墙板挂码插入型材挂码,调节并固定。 7.铝板密缝拼贴。 |  | m2 | 7.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 011502001001 | 架空花槽 | 1.吊顶绿植装饰 |  | m | 75
52 | 011207001003 | 垂直体绿化种植 | 1.墙面绿植装饰 |  | m2 | 75
53 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.天花吊顶处 2.线条材料品种、规格、颜色:304不锈钢金属条（展开面积136mm以内） |  | m | 396.92
54 | 011302005001 | D13 透光软膜天花 | 1.墙体基面清理干净 2.M8镀锌吊杆 3.6mm硅酸钙板+12mmA级阻燃板基层 4.点式LED灯珠满铺固定 5.A级透光软膜。 |  | m2 | 32.4
55 | 011507001002 | 平面、箱式招牌 | 功能信息标识 1.安装形式：落地式 2.尺寸：1800mmx450mmx150mm 3.材质：1.2mm厚304不锈钢、 嵌入式灯箱、 LED灯带 |  | m2 | 1.22
56 | 011507001003 | 平面、箱式招牌 | 公共服务设施导向标识 1.安装形式：吊挂式 2.尺寸：1500mmx220mmx120mm 3.材质：1.2mm不锈钢、 5mm白色透光亚克力、内置LED灯带 4.备注：需预留强电点位 |  | m2 | 0.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 011507003001 | 灯箱 | 1.墙体基面清理干净 2.在结构墙上按设计打孔、安装埋板(厚度不低于8mm),膨胀螺栓(不小于4M12),连接角码与埋板焊接连接; 3.安装竖龙骨，竖龙骨采用热镀锌8#槽钢或60*40*4方管，间距一般为1000，与连接角码采用焊接或螺栓连接，角码间距般为2000; 4.方管水平龙骨，与竖龙骨焊接连接(除焊渣、补防锈漆两道)，间距按装饰面板高度 5.6mm硅酸钙板+12mmA级阻燃板基层 6.LED灯带满铺固定 7.A级透光软膜。 |  | m2 | 75
走道合计
出入口
58 | 011102001001 | 花岗岩踏步 | 1. 现浇钢筋混凝土楼板,基层清理 2. 泡沫混凝土填充层40mm厚(容重<1200kg/m3) 3.25厚DSM20预拌砂浆结合层,面撒2厚水泥粉. (给水管暗埋于室内地面时,为1:2.5水泥砂浆) 4. 5厚预拌水泥胶浆(掺108胶),贴1500mm*320mm*20mm厚花岗石(或人造石),铺实拍平, 5.面用同石材色专业美缝剂擦缝. |  | m2 | 4.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 011102001002 | 花岗岩踏步 | 1. 现浇钢筋混凝土楼板,基层清理 2.25厚DSM20预拌砂浆结合层,面撒2厚水泥粉. (给水管暗埋于室内地面时,为1:2.5水泥砂浆) 3.5厚预拌水泥胶浆(掺108胶),贴1500mm*320mm*20mm厚花岗石(或人造石),铺实拍平 4. 面用同石材色专业美缝剂擦缝. |  | m2 | 679.86
60 | 011102001003 | 浅灰色石材/灰色石材 | 1. 现浇钢筋混凝土楼板,基层清理 2. 泡沫混凝土填充层40mm厚(容重<1200kg/m3) 3.25厚DSM20预拌砂浆结合层,面撒2厚水泥粉. (给水管暗埋于室内地面时,为1:2.5水泥砂浆) 4. 5厚预拌水泥胶浆(掺108胶),贴1500mm*320mm*20mm厚花岗石(或人造石),铺实拍平, 5.面用同石材色专业美缝剂擦缝. |  | m2 | 46.5
61 | 011102001004 | 浅灰色石材/灰色石材 | 1. 现浇钢筋混凝土楼板,基层清理 2.25厚DSM20预拌砂浆结合层,面撒2厚水泥粉. (给水管暗埋于室内地面时,为1:2.5水泥砂浆) 3. 5厚预拌水泥胶浆(掺108胶),贴1500mm*320mm*20mm厚花岗石(或人造石),铺实拍平, 4.面用同石材色专业美缝剂擦缝. |  | m2 | 292.37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 011204001001 | N20 微晶石(大理石)面干挂 | 1.墙体基层清理 2. 15厚DPM15预拌砂浆找平 3. 50*100*4MM镀锌矩管焊点油防锈漆立柱,间距≤800mm;150*150*10mm镀锌钢板支座,M12*4膨胀锚栓天地固定 4. 50*50*5镀锌角钢焊点油防锈漆横梁间距同板高,超出吊顶无横梁 5. 不锈钢石材干挂件固定在横梁上、上下插入石材密封胶嵌缝。 6.干挂微晶石(大理石),环氧树脂固定销钉,石材接缝详见大样图 7.专业美缝剂填缝。 |  | m2 | 1250.75
63 | 011210002001 | 墙面木纹铝格栅 | 1.铝合金格栅幕墙 2.面层材料品种、规格、颜色:100*30*2mm厚铝合金格栅（表面氟碳喷涂） 3.【清单工程量按格栅投影面积计算】 4.综合考虑铝合金格栅制作、安装、表面涂料、安装高度、运输、材料的损耗及辅材等 |  | m2 | 536.04
64 | 011302002002 | D10 铝格栅 | 1.钢筋混凝土楼板,基层清理 2.M8全牙吊杆配套拉爆螺栓固定,双向吊点,中距900-1200 3.专用U型轻钢主龙骨,间距:900-1200。 4.80x30木纹覆膜铝格栅，壁厚0.8mm |  | m2 | 291.37
65 | 011302001010 | 钢支撑、钢拉条 | 吊顶转换层 1.镀锌钢板150*150*8mm,4个M12膨胀螺栓固定 2.竖向50*50*5mm镀锌角钢@900*1200 3.横向50*50*5mm镀锌角钢@900*1200 |  | m2 | 291.37
66 | 011406001005 | 天棚喷刷涂料 | 1.铝格栅以上墙面和顶面喷灰色无机涂料 |  | m2 | 827.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 011302005002 | D13 透光软膜天花 | 1.墙体基面清理干净 2.M8镀锌吊杆 3.6mm硅酸钙板+12mmA级阻燃板基层 4.点式LED灯珠满铺固定 5.A级透光软膜。 |  | m2 | 679.86
68 | 011204001002 | 干挂石材墙面（室外） | 1.墙体类型:外墙混凝土面 2.在结构墙上按设计打孔、安装埋板(厚度不低于8mm)，膨胀螺栓(不小于4M12),连接角码与埋板焊接连接; 3.安装竖龙骨，竖龙骨采用热镀锌8#槽钢或60*40*4方管，间距一般为1000，与连接角码采用焊接或螺栓连接，角码间距一般为2000: 4.1500X600X25mm水洗面麻白花岗石材后面两道50*5热镀锌角钢水平龙骨，与竖龙骨焊接连接(除焊渣、补防锈漆两道)，间距按图纸设定高度; 5.石材背栓及挂件安装; 6.石材面板安装至水平横龙骨; 7.缝宽、嵌缝材料种类:密缝 |  | m2 | 890.94
69 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1、天花吊顶处 2、线条材料品种、规格、颜色:304不锈钢灰色金属条（展开面积115mm以内，根据设计要求） |  | m | 1981.25
70 | 011502001004 | 架空花槽 | 1.吊顶绿植装饰 |  | m | 37.5
71 | 011207001004 | 垂直体绿化种植 | 1.墙面绿植装饰 |  | m2 | 37.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 011302001011 | D02 硅酸钙板造型吊顶 | 1.钢筋混凝土楼板,基层清理 2.M8全牙吊杆配套拉爆螺栓固定,双向吊点,中距900-1200 3.CS型轻钢主龙骨,规格:C60X30X1.2,水平间距800mm 4.C型轻钢次龙骨,规格:C60X27X0.6,间距≤400。 5.DU30系列30*20*20边龙骨。 6.双层6mm中密度硅酸钙板,错缝拼接,两层板中间刷涂刷白乳胶,采用M3.5*25自攻钉攻于龙骨上。 7.钉眼刷水性防锈漆,腻子填平,板接缝处贴专用封缝带;阴、阳角部位安装成品PVC护角条; 8.刮防裂耐水腻子三遍(找平、修补、打磨)。 9.白色抗菌无机涂料/无机涂料,底漆一道、面漆两道。 |  | m2 | 15
73 | 011302001012 | 灯带(槽) | 1.钢筋混凝土楼板,基层清理 2.M8全牙吊杆配套拉爆螺栓固定,双向吊点,中距900-1200 3.CS型轻钢主龙骨,规格:C60X30X1.2,水平间距800mm 4.C型轻钢次龙骨,规格:C60X27X0.6,间距≤400。 5.DU30系列30*20*20边龙骨。 6.12mmA级阻燃板+6mm中密度硅酸钙板,采用M3.5*25自攻钉攻于龙骨上。 7.钉眼刷水性防锈漆,腻子填平,板接缝处贴专用封缝带;阴、阳角部位安装成品PVC护角条; 8.刮防裂耐水腻子三遍(找平、修补、打磨)。 9.白色抗菌无机涂料/无机涂料,底漆一道、面漆两道。 |  | m2 | 3.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 011302001013 | 钢支撑、钢拉条 | 吊顶转换层 1.镀锌钢板150*150*8mm,4个M12膨胀螺栓固定 2.竖向50*50*5mm镀锌角钢@900*1200 3.横向50*50*5mm镀锌角钢@900*1200 |  | m2 | 15
75 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格：φ60*2mm不锈钢管（304#） 2.栏杆材料种类、规格：φ38*1.2mm不锈钢管（304#）横杆，φ38*1.2mm不锈钢管（304#）立杆，φ60*2mm不锈钢管（304#）立杆，规格间距符合图纸规范要求 3.平直段离地高度1200mm，斜段离地高度1000mm 4.适用部位：楼梯 |  | m | 135.98
76 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.防护栏杆及扶手做法参见06j403-1/PC1，H=1000 2.扶手材料种类、规格:φ63*1.5不锈钢管 3.钢化夹胶玻璃 8mm钢化白玻+1.52PVB+8mm 4.固定配件种类:U型通长钢板，φ12锚筋 |  | m | 135.98
77 | 010501006002 | 其他构件 | 不锈钢栏杆基础 1.等级：C2530混凝土； 2.混凝土浇筑和养护； |  | m3 | 1.36
78 | 010515001005 | 圆钢制安 φ10内 | 1.规格型号：φ10内 2.钢筋除锈、调直、下料、弯曲、场内水平及垂直运输、绑扎焊接、成型入模，浇捣混凝土时钢筋维护。 |  | t | 0.083
79 | 010515001006 | 螺纹钢制安 | 1.规格型号：φ25内 2.钢筋除锈、调直、下料、弯曲、场内水平及垂直运输、绑扎焊接、成型入模，浇捣混凝土时钢筋维护。 |  | t | 0.188
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 011302002003 | 风井口钢格栅 | 1.材料品种、规格:成品镀锌钢格栅—3*32孔径50*60 2.支架:10#工字钢主梁，间距1000mm、5*32扁钢支架与主梁焊牢 3.综合考虑构件的镀锌除锈及相关油漆； |  | m2 | 8.19
81 | 011302001020 | 飞顶结构 | 1.骨架类型:钢结构桁架，立柱型钢门式钢架HM250*175，主梁型钢HM250*175,次梁型钢HM250*70C |  | m2 | 161.27
82 | 011302001021 | 飞顶结构 | 1.屋面：弧形3mm单层铝板衬100mm厚保温棉 2.吊顶：2.5mm单层铝 |  | m2 | 161.27
83 | 011302001022 | 飞顶结构 | 1.面层材料品种、规格:不锈钢驳接爪夹层钢化玻璃 8+1.9PVC+8 2.嵌缝、塞口材料种类:硅酮结构胶和耐候胶 |  | m2 | 161.27
84 | 011302001015 | 铝板吊顶 | 1.钢结构桁架 2.支架：角码L50*50固定于型钢HM250*70C 3.面层材料：2.5mm单层铝 4.U型铝盖板，嵌缝、塞口材料种类:硅酮结构胶和耐候胶 |  | m2 | 75
85 | 011302001016 | 玻璃雨棚 | 1.面层材料品种、规格:不锈钢驳接爪夹层钢化玻璃 8+1.9PVC+8 2.100*60mm钢梁@1400mm*1600mm |  | m2 | 7.5
86 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原出入口阳光棚拆除 |  | m2 | 202.84
87 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.出入口（砖砌隔墙） 2.砖规格、砂浆强度等级：180mm厚 240×115×53mm ,干混砌筑砂浆 M7.5； 3.材质：混凝土实心砖墙 |  | m3 | 33.75
88 | 010502002002 | 混凝土构造柱 | 1.现浇构造柱C30砼 2.混凝土浇筑、振捣、抹平、养护。 |  | m3 | 2.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 010503004002 | 混凝土梁 | 1.名称:圈梁C30 2.混凝土浇筑、振捣、抹平、养护 |  | m3 | 1.69
90 | 010515001007 | 螺纹钢制安 φ25内 | 圈梁、构造柱钢筋 1.规格型号：螺纹钢φ25内 2.钢筋除锈、调直、下料、弯曲、场内水平及垂直运输、绑扎焊接、成型入模，浇捣混凝土时钢筋维护。 |  | t | 0.188
91 | 010515001008 | 圆钢制安 φ10内 | 1.部位:墙体加筋 2.规格:Φ8 3.钢筋除锈、调直、下料、弯曲、场内水平及垂直运输、绑扎焊接、成型入模，浇捣混凝土时钢筋维护 |  | t | 1.013
92 | 011506002002 | 植筋 | 1.部位:构造柱钢筋植筋 2.规格:Φ14以内 3.植入深度:22d，实际深度310mm |  | 根 | 405
93 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面、内墙[干混抹灰砂浆M15] |  | m2 | 67.42
94 | 011201001005 | 墙面挂网 | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 |  | m2 | 67.41
95 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.面层墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙[干混抹灰砂浆M15,干混抹灰砂浆M15] |  | m2 | 135
96 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1. 成品铝合金踢脚线（H=40mm） 2.15mmA级阻燃复合板 |  | m2 | 270
97 | 030107004001 | 自动扶梯 | 1.名称:自动扶梯解体安装 2.规格：1200EX-BFG,提升高度5.5米 3.提升高度:单人扶手中心距(800mm) 层高(m) 10以内 4.安装方式:吊装 5.自动扶梯、步行道电气安装及调试、面层不锈钢施工 |  | 部 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 011507001004 | 平面、箱式招牌 | 1.出入口标识 安装形式：附着式 尺寸：5000mmx200mm 材质：2mm厚304不锈钢切割成型 |  | m2 | 0.75
出入口合计
卫生间
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 011102003008 | L03 防滑砖(有沉箱防水处理) | 1. 现浇钢筋混凝土楼板,基层清理 2. 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3. 最薄处20厚DSM20水泥砂浆找坡层,1%坡沉箱地漏,阴角与阳角位置分别作R=50及R≥10的圆弧处理. 4. 基层处理剂(聚合物乳液与水泥在施工现场随配随用) 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)分4遍成活,遇墙上反并高出楼板楼板建筑完成面标高至顶,遇门洞反入梁面,与门槛同宽 6. 15厚DSM20水泥砂浆保护层 7. 陶粒混凝土(水泥:陶粒=1:8)填充兼找坡层,找1~2%坡向地漏(厚度按平面图完成面要求) 8. 20厚DSM20水泥砂浆找平层、压实、收光,阴角与阳角位置分别作R=20及R≥10的圆弧处理 9. 基层处理剂(聚合物乳液与水泥在施工现场随配随用) 10.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)分4遍成活,遇墙上反并高出混凝土反坎面标高200,遇门洞上反至门槛石下的找平层面; 11.20厚DSM20水泥砂浆保护层,表面抹光 12. 5厚水泥胶浆(掺108胶),贴10~12厚砖, 13. 面用同砖色美缝剂。 |  | m2 | 79.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 011204003001 | N17 釉面砖(厕所防水处理) (无保温) | 1.墙体基层清理 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.满挂镀锌电焊钢丝网({0.7x12.7x12.7),水泥钉挂, 4.基层处理剂(聚合物乳液与水泥在施工现场随配随用) 5.5厚DPM15水泥砂浆抹面. 6.界面剂满刮一道 7.1.5mmJS防水两遍,高出楼板建筑完成面标高至顶.(本防水层与20厚DWSM20聚合物水泥防水砂浆找平,除与楼面的交角外地面反起防水层为同一道防水层),其余墙身的阴角与阳角位置分别作R≥20及R≥10的圆弧处理. 8.3mm厚高分子益胶泥拉毛增糙 9.10mm瓷砖专用益胶泥 10. 瓷砖(瓷砖背面满刷背胶两道) 11. 专用美缝剂美缝(颜色同面砖) |  | m2 | 464.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 011302001017 | D02 硅酸钙板造型吊顶 | 1.钢筋混凝土楼板,基层清理 2.M8全牙吊杆配套拉爆螺栓固定,双向吊点,中距900-1200 3.CS型轻钢主龙骨,规格:C60X30X1.2,水平间距800mm 4.C型轻钢次龙骨,规格:C60X27X0.6,间距≤400。 5.DU30系列30*20*20边龙骨。 6.双层6mm中密度硅酸钙板,错缝拼接,两层板中间刷涂刷白乳胶,采用M3.5*25自攻钉攻于龙骨上。 7.钉眼刷水性防锈漆,腻子填平,板接缝处贴专用封缝带;阴、阳角部位安装成品PVC护角条; 8.刮防裂耐水腻子三遍(找平、修补、打磨)。 9.白色抗菌无机涂料/无机涂料,底漆一道、面漆两道。 |  | m2 | 79.47
102 | 011302001018 | 灯带(槽) | 1.钢筋混凝土楼板,基层清理 2.M8全牙吊杆配套拉爆螺栓固定,双向吊点,中距900-1200 3.CS型轻钢主龙骨,规格:C60X30X1.2,水平间距800mm 4.C型轻钢次龙骨,规格:C60X27X0.6,间距≤400。 5.DU30系列30*20*20边龙骨。 6.12mmA级阻燃板+6mm中密度硅酸钙板,采用M3.5*25自攻钉攻于龙骨上。 7.钉眼刷水性防锈漆,腻子填平,板接缝处贴专用封缝带;阴、阳角部位安装成品PVC护角条; 8.刮防裂耐水腻子三遍(找平、修补、打磨)。 9.白色抗菌无机涂料/无机涂料,底漆一道、面漆两道。 |  | m2 | 4.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 011302001019 | 钢支撑、钢拉条 | 吊顶转换层 1.镀锌钢板150*150*8mm,4个M12膨胀螺栓固定 2.竖向50*50*5mm镀锌角钢@900*1200 3.横向50*50*5mm镀锌角钢@900*1200 |  | m2 | 79.47
104 | 011304002001 | 检修口 | 1.天棚成品检修口（600*600mm） |  | 个 | 4
105 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.双层木龙骨基层 (防火涂料3遍) 2.12mm硅酸钙板基层 3.墙面饰面6mm厚防雾镜 4.30mm高不锈钢收边 5.镜面规格：1200mm*610mm |  | m2 | 31.8
106 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.规格尺寸：1500*500*900mm 2.30*50*4镀锌矩管骨架 3.12厚防火阻燃板基层 4.10厚水泥压力板基层 5.金属面层 6.石材台面（足厚20mm）（表面做封釉处理） 7.石材磨斜边3*3 |  | 套 | 4
107 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.抗倍特板卫生间隔断25mm厚 2.含抗倍特板门、合页、挂衣钩等五金 |  | m2 | 28.04
108 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门洞代号、尺寸：M1025 2.成品装饰门扇带门套安装（木骨架，门芯内填充隔音棉，15mmA级阻燃复合板，WD-101 木饰面(浅色)，隔音防撞条） 3.五金件（成品门把手，门锁，门铰链，成品闭门器等） |  | m2 | 18.75
109 | 011507001005 | 平面、箱式招牌 | 卫生间标识 1.安装形式：附着式 2.尺寸：250mmx200mm 3.材质：1.2mm厚304不锈钢,图形信息丝印 |  | m2 | 0.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 011507001006 | 平面、箱式招牌 | 1.母婴室/无障碍卫生间 安装形式：附着式 尺寸：150mmx220mm 材质：1.2mm厚304不锈钢,文字图形信息丝印 |  | m2 | 0.11
卫生间合计
室内装修合计
防火设施
111 | 010803002001 | 防火卷帘门 | 1.双轨双帘特级防火卷帘 含含门、电机、包边、包箱、耐火极限大于3小时 |  | m2 | 61.5
112 | 穗011210007001 | 防火墙 | 1.防火墙 2.砖规格、砂浆强度等级：180mm厚 240×115×53mm,干混砌筑砂浆 M15； 3.材质：混凝土砖 |  | m2 | 138
113 | 010802003001 | 防火防烟门 | 1.A类防火防烟门（甲级） 含特殊五金安装 |  | m2 | 96
114 | 080807013001 | 金属水管防火封堵 | 1.安装2mm厚钢板套管，孔洞与套管间水泥砂浆封填 2.6PCF岩棉填实 3.膨胀型防火密封胶收口 |  | 处 | 75
115 | 080807013002 | 风管防火封堵 | 1.安装2mm厚钢板套管，孔洞与套管间水泥砂浆封填 2.6PCF岩棉填实 3.膨胀型防火密封胶收口 4.角钢60*60*4mm固定 |  | 处 | 75
116 | 010808007001 | 人防门 | 1.名称:人防门拆除、安装 |  | 樘 | 1
防火设施合计
新增电梯
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 030107002001 | 电梯 | 1.用途:客梯 2.层数:1~4F 3.站数:4站 4.提升高度、速度:高度综合考虑，1m/s 5.开门尺寸:1300×2200 6.含电梯控制箱、电梯五方通话功能、电梯监控随行电缆、（弱电公司负责轿厢内监控摄像头，机房至监控中心的布线）等 |  | 部 | 1
新增电梯合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
118 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.材质：满堂钢管脚手架安装拆除 2.安装高度：5.4m以内 3.使用位置：天棚装饰 |  | m2 | 47.16
119 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.材料运输 2.搭拆脚手架、斜道、上料平台 3.拆除脚手架后材料的堆放 |  | m2 | 105
120 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.砌筑脚手架 高度10m以内 |  | m2 | 216.47
| 2 | 措施其他项目
121 | 011702002001 | 模板（主体结构 | 1.支模高度:综合考虑 2.包含模板制安、拆除、修理、整堆、模板运输等内容 |  | m2 | 828.18
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【土建工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【土建工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【土建工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表【土建工程】
单位工程人材机汇总表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
合计

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【通风空调】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：通风空调 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:吊柜式空调器 2.规格:风量Q=11800m3/h, 机外余压Hy=300Pa, 冷量CL=49.4kw，水量w=8.2m3/h, 电机功率N=3KW,380V 3.安装形式:水平吊式 4.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 6
2 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:Q=7500m3/h, H=500Pa N=2.2kw n=1450rpm 3.减振底座形式、数量:水平吊式 4.单机试运转要求:280℃时能连续有效运行1h 5.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 4
3 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流排烟风机 2.规格:Q=72000m3/h, H=800Pa N=26kw 3.减振底座形式、数量:水平吊式 4.单机试运转要求:280℃时能连续有效运行1h 5.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 6
4 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流排油烟风机 2.规格:Q=25000m3/h,H=700Pa N=11kw 3.减振底座形式、数量:水平吊式 4.单机试运转要求:280℃时能连续有效运行1h 5.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流排油烟补风机 2.规格:Q=20000m3/h,H=600Pa N=7.5kw 3.减振底座形式、数量:水平吊式 4.单机试运转要求:280℃时能连续有效运行1h 5.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 4
6 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:分体空调 2.型号:壁挂式单冷型 3.规格:制冷量：3匹，一级能效，功率：2.2kw，220v，室内机噪声：≤50dB(A)；室外机噪声：≤60dB(A)；变频，出风方向可调 4.安装形式:壁挂式 5.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
7 | 030113001001 | 冷水机组 | 1.名称及规格:风冷冷水机组 2.参数：CL=243kW，N=55kW，AC380V；蒸发器进出水温度：12/7℃，冷凝器进出水温度：32/37℃，蒸发器水量：42m≤3/h；冷凝器水量：52m≤3/h 3.本体及配件安装安装 4.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
8 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称及规格:风机盘管 2.参数：QL=9.08kW，L=1390m3/h，H=50Pa，N=0.25kW/220V 3.含控制面板及控制线缆、三速开关、温控器、电磁阀等 4.安装方式：吊装 5.电机检查接线 6.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称及规格:风机盘管 2.参数：QL=11.3kW，L=1880m3/h，H=50Pa，N=0.3kW/220V 3.含控制面板及控制线缆、三速开关、温控器、电磁阀等 4.安装方式：吊装 5.电机检查接线 6.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 16
10 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:吊柜式空调器 2.规格:风量Q=7700m3/h, 机外余压Hy=260Pa, 冷量CL=32.1kw， 水量w=5.5m3/h, 电机功率N=3KW,380V 3.安装形式:水平吊式 4.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 12
11 | 030701003004 | 多联机 | 1.名称：多联空调室内机（风管式） 2.型号规格：QL=11.2kW，L=1450m3/h，H=30Pa，H=50Pa，N=0.26kW/220V 3.减震器制作安装 4.安装方式：吊装 5.电机检查接线 6.含控制面板及控制线缆等 7.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 24
12 | 030701003005 | 多联机 | 1.名称:多联机空调室外机 2.规格:QL=45kW，L=14500m3/h，N=20kW/380V，IPLV：5.1W/W 3.安装形式:落地式 4.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
13 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称:多联机冷媒管 2.规格、压力等级:Φ9.5 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 39.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031001004002 | 铜管 | 1.名称:多联机冷媒管 2.规格、压力等级:Φ12.7 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 14.4
15 | 031001004003 | 铜管 | 1.名称:多联机冷媒管 2.规格、压力等级:Φ15.9 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 64.8
16 | 030108001002 | 空气风幕机 | 1.名称及规格:空气风幕机 2.规格参数：Q=2600m3/h 3.本体及配件安装安装 4.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 9
17 | 030108003006 | 轴流通风机 | 1.名称及规格:排风机轴流9500m3/h，N=3kw 2.本体及配件安装安装 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
18 | 030108003007 | 轴流通风机 | 1.名称及规格:排风机轴流7000m3/h，N=2.2kw 2.本体及配件安装安装 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
19 | 030108003008 | 轴流通风机 | 1.名称及规格:排风机轴流3500m3/h，N=1.2kw 2.本体及配件安装安装 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3
20 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称及规格:排气扇500m3/h，N=0.03kw 2.本体及配件安装安装 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3
21 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称及规格:280度常开防火阀 1000X2500 2.本体及配件安装安装 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称及规格:280度常开防火阀 1250X2000 2.本体及配件安装安装 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 8
23 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称及规格:70度常开防火阀 800X800 2.本体及配件安装安装 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 56
24 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称及规格:70度常开防火阀 800X400 2.本体及配件安装安装 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 16
25 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称及规格:150度常开防火阀 1250X450 2.本体及配件安装安装 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 8
26 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称及规格:150度常开防火阀 800X1600 2.本体及配件安装安装 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 8
27 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称及规格:止回阀1000×1500 2.本体及配件安装安装 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 16
28 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称及规格:止回阀1250×500 2.本体及配件安装安装 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 16
29 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称及规格:止回阀800×320 2.本体及配件安装安装 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称及规格:止回阀800×600 2.本体及配件安装安装 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4
31 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.类型：单层百叶风口 2.规格：600mm*200mm 3.材质：铝合金 4.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 36
32 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.类型：单层百叶风口 2.规格：1000mm*200mm 3.材质：铝合金 4.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 48
33 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.类型：单层百叶风口 2.规格：1200mm*200mm 3.材质：铝合金 4.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4
34 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称及规格:双层活动百叶风口800X450 2.本体及配件安装安装 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 56
35 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称及规格:双层活动百叶风口1500X1800 2.本体及配件安装安装 3.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
36 | 030702001001 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩型 3.板材厚度:热镀锌钢板，δ=0.75mm 4.长边长(mm)≤320 5.接口形式：咬口 6.本体及配件安装安装 7.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 3200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030702001002 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩型 3.板材厚度:热镀锌钢板，δ=1.0mm 4.长边长(mm)≤320 5.接口形式：咬口 6.本体及配件安装安装 7.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 1800
38 | 030702001003 | 镀锌钢板风管 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩型 3.板材厚度:热镀锌钢板，δ=1.2mm 4.长边长(mm)≤320 5.接口形式：咬口 6.本体及配件安装安装 7.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 3400
39 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC排水管 DN25 2.连接形式:粘接 3.本体及配件安装安装 4.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 600
40 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC排水管 DN32 2.连接形式:粘接 3.本体及配件安装安装 4.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 1100
41 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC排水管 DN40 2.连接形式:粘接 3.本体及配件安装安装 4.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 800
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031001002002 | 钢管 | 1.介质:冷冻水 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN150*4.5 3.连接形式:焊接 4.本体及配件安装安装 5.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 60
43 | 031001002003 | 钢管 | 1.介质:冷冻水 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:焊接 4.本体及配件安装安装 5.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 60
44 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.介质:冷冻水 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN65*4 3.连接形式:焊接 4.本体及配件安装安装 5.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 120
45 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.介质:冷冻水 2.规格、压力等级:镀锌钢管 DN50*3.5 3.连接形式:焊接 4.本体及配件安装安装 5.其他事项：综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 60
46 | 031002002002 | 设备支架 | 1.材质:型钢 2.形式:固定式 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 2000
47 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.形式:固定式 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 3000
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
| 2 | 措施其他项目
48 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
49 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【通风空调】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【通风空调】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【通风空调】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表【通风空调】
单位工程人材机汇总表
工程名称：通风空调 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：通风空调 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：通风空调 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：通风空调 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
合计

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电气】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.安装方式:悬挂式 3.回路数量：7 4.尺寸：800*600*200mm |  | 台 | 30
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:双电源动力切换箱 2.安装方式:悬挂式 3.回路数量：7 4.尺寸：800*600*200mm |  | 台 | 12
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:双电源应急照明切换箱 2.安装方式:悬挂式 3.回路数量：2 4.尺寸：600*400*200mm |  | 台 | 10
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.安装方式:悬挂式 3.回路数量：3 4.尺寸：600*400*200mm |  | 台 | 9
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:疏散集中电源箱 2.安装方式:悬挂式 3.回路数量：3 4.尺寸：600*400*200mm |  | 台 | 6
6 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:接地母排箱 2.安装方式:悬挂式 3.尺寸：400*300*100mm |  | 台 | 3
7 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位联结端子箱 2.安装方式:悬挂式 3.尺寸：400*300*100mm |  | 台 | 9
8 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.安装方式:悬挂式 3.回路数量：18 4.尺寸：800*600*400mm |  | 台 | 1
9 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:扶梯配电箱 2.安装方式:悬挂式 3.回路数量：2 4.尺寸：600*400*200mm |  | 台 | 1
10 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:导向照明配电箱 2.安装方式:悬挂式 3.回路数量：2 4.尺寸：600*400*200mm |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:空调配电箱 2.安装方式:悬挂式 3.回路数量：15 4.尺寸：800*600*400mm |  | 台 | 1
12 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:消防控制室电箱 2.安装方式:悬挂式 3.回路数量：3 4.尺寸：600*400*200mm |  | 台 | 1
13 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:通信双切箱 2.安装方式:悬挂式 3.回路数量：7 4.尺寸：800*600*200mm |  | 台 | 1
14 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:备用照明双切箱 2.安装方式:悬挂式 3.回路数量：7 4.尺寸：800*600*200mm |  | 台 | 1
15 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:FAS双切箱 2.安装方式:悬挂式 3.回路数量：8 4.尺寸：800*600*200mm |  | 台 | 1
16 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:消防泵双切箱 2.安装方式:悬挂式 3.回路数量：7 4.尺寸：800*600*200mm |  | 台 | 1
17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZNB-YJY-1kV 4x185+1x95 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 800
18 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZNB-YJY-1kV 4x70+1x35 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 450
19 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZNB-YJY-1kV 4x50+1x25 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 400
20 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZNB-YJY-1kV 4x35 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 1200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZNB-YJY-1kV 4x25 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 480
22 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZNB-YJY-1kV 4x16 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 1800
23 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZNB-YJY-1kV 4x10 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 330
24 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZNB-YJY-1kV 4x6 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 480
25 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZB-YJY-1kV 4x16 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 600
26 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZB-YJY-1kV 4x10 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 300
27 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZB-YJY-1kV 4x6 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 1200
28 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZNB-YJY-1kV 4x70+1x35 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 540
29 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZNB-YJY-1kV 4x50+1x35 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 300
30 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZNB-YJY-1kV 4x35+1x16 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZNB-YJY-1kV 4x25+1x16 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 300
32 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZNB-YJY-1kV 5x10 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 120
33 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZB-YJY-1kV 4x95+1x50 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 180
34 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZB-YJY-1kV 4x70+1x35 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 180
35 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZB-YJY-1kV 4x35+1x16 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 180
36 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZB-YJY-1kV 4x25+1x16 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 180
37 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 DWZB-YJY-1kV 5x16 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 2300
38 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称及规格:矿物绝缘电缆 5x16 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 150
39 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称及规格:矿物绝缘电缆 5x10 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 60
40 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称及规格:矿物绝缘电缆 5x4 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 360
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称及规格:矿物绝缘电缆 3x6 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.含电缆头 |  | m | 60
42 | 030411004001 | 配线 | 1.名称及规格:电力电线 DWZR-BYJ 4.0 2.配线部位:线槽、管道 |  | m | 900
43 | 030411004002 | 配线 | 1.名称及规格:电力电线 DWZR-BYJ 2.5 2.配线部位:线槽、管道 |  | m | 300
44 | 030411004003 | 配线 | 1.名称及规格:电力电线 DWZNB-BYJ 2.5 2.配线部位:线槽、管道 |  | m | 300
45 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称及规格:热镀锌电缆桥架 CT 600x200 |  | m | 180
46 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称及规格:热镀锌电缆桥架 CT 400x100 |  | m | 300
47 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 SC125 2.配置形式:综合考虑 |  | m | 120
48 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 SC80 2.配置形式:综合考虑 |  | m | 189
49 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 SC50 2.配置形式:综合考虑 |  | m | 300
50 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 SC40 2.配置形式:综合考虑 |  | m | 120
51 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 SC32 2.配置形式:综合考虑 |  | m | 120
52 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 SC25 2.配置形式:综合考虑 |  | m | 120
53 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 SC20 2.配置形式:综合考虑 |  | m | 120
54 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示标志灯 2.规格:1W，LED，DC36V |  | 套 | 90
55 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W，LED，DC36V |  | 套 | 75
56 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:5W，LED，AC220V |  | 套 | 90
57 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:30W，LED，AC220V |  | 套 | 450
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:射灯安装 2.规格：5W,LED，AC220V |  | 套 | 240
59 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:灯带安装 2.规格：LED，DC24V 色温：6000K 10W |  | m | 800
60 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:线条灯安装 2.规格：LED，24V，12W/米 |  | 套 | 450
61 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:地面疏散指示 2.规格:1W，LED，DC36V |  | 套 | 315
62 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁装面板灯 2.规格:15W，AC220，V150x1200mm（宽x长） |  | 套 | 75
63 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁装面板灯（备用） 2.规格:15W，AC220V，150x1200mm（宽x长），带蓄电池 |  | 套 | 10
64 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯 2.规格:30W，AC220V，300x1200mm（宽x长） |  | 套 | 20
65 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯（备用） 2.规格:30W，AC220V，300x1200mm（宽x长），带蓄电池 |  | 套 | 25
66 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁装三防灯 2.规格:10W，AC220V，150x1200mm（宽x长） |  | 套 | 30
67 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急灯具（疏散照明） 2.规格:5W，DC36V，LED，110x600mm（宽x长） |  | 套 | 240
68 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单控开关 2.规格：86型，250V/10A |  | 个 | 45
69 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单控开关（防水） 2.规格：86型，250V/10A |  | 个 | 30
70 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:大跷板开关 2.规格：86型，250V/10A |  | 个 | 3
71 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔普通插座 2.规格：250V/10A |  | 个 | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相二三孔防溅水插座 2.规格：250V/10A |  | 个 | 75
73 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:防水接线盒 2.规格：86型 |  | 个 | 6
74 | 031002001001 | 支架、吊架 | 1.名称:抗震支吊架（侧向）/（纵向）安装 2.规格型号：宽度600mm，壁厚2mm |  | 套 | 51
75 | 031002001002 | 支架、吊架 | 1.名称:抗震支吊架（侧向）/（纵向）安装 2.规格型号：宽度400mm，壁厚2mm |  | 套 | 99
76 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地热镀锌扁钢 2.规格：40*4 |  | m | 1200
77 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试； |  | 系统 | 1
78 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.名称：事故照明切换装置调试 |  | 系统 | 1
79 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
80 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称：电缆试验 电缆泄漏试验 |  | 根 | 10
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
81 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
82 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表【电气】
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
合计

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【给排水、消防水】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水、消防水 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 室外给水
1.2 | 室内给水
1.3 | 室内水消防
1.4 | 室内排水
1.5 | 室外排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标_4
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外给水
1 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:球墨铸铁管 DN80 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 |  | m | 180
2 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.名称:水表井 DN80，详见国标图集05SS907-4-28，05SS907-4-29 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求 |  | 座 | 3
3 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1.类型及规格:闸阀 DN80 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
4 | 031003008006 | 除污器(过滤器) | 1.类型及规格:Y型过滤器 DN80 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 3
5 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.类型及规格:倒流防止器 DN80 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 |  | 套 | 3
6 | 031003013014 | 水表 | 1.型号、规格:旋翼式水表 DN80 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
7 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.名称:水泵接合器 2.型号、规格:SQD100 |  | 套 | 6
室外给水合计
室内给水
8 | 031001007014 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑给水管 DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 |  | m | 180
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031001007015 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑给水管 DN65 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 |  | m | 150
10 | 031001007016 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑给水管 DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 |  | m | 300
11 | 031001007017 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑给水管 DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 |  | m | 150
12 | 031001007018 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑给水管 DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 |  | m | 60
13 | 031001007019 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑给水管 DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 |  | m | 30
14 | 031001007020 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑给水管 DN15 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型及规格:截止阀 DN40 2.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 3
16 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.类型及规格:截止阀 DN32 2.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 6
17 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.类型及规格:截止阀 DN25 2.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 12
18 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.类型及规格:截止阀 DN15 2.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 12
19 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:冲洗龙头 2.型号、规格: DN25 |  | 个 | 6
室内给水合计
室内水消防
20 | 030109001009 | 离心式泵 | 1.设备名称:立式喷淋泵 2.水泵主要技术参数:Q=30L/s，H=35m，N=15Kw 3.附件名称、规格、数量:自带隔震垫，自带控制柜 |  | 台 | 6
21 | 030109001011 | 离心式泵 | 1.名称：消火栓加压泵 2.型号、规格：Q=30L/,H=40m,N=22Kw/台 |  | 台 | 6
22 | 030109001013 | 离心式泵 | 1.型号、规格:消防稳压泵 Q=1.1L/s,H=55m,N=2.2Kw/台 |  | 台 | 6
23 | 031006004001 | 气压罐 | 1.气压罐，有效容积300L |  | 台 | 3
24 | 030109001010 | 离心式泵 | 1.型号、规格:喷淋加压泵 Q=30L/s,H=40m,N=22Kw/台 |  | 台 | 6
25 | 030109001014 | 离心式泵 | 1.型号、规格:喷淋稳压泵 Q=1L/s,H=55m,N=2.2Kw/台 |  | 台 | 6
26 | 031006004002 | 气压罐 | 1.气压罐，有效容积150L |  | 台 | 3
27 | 031006015001 | 水箱 | 1.型号、规格:成品不锈钢水箱 108m³ |  | 台 | 3
28 | 031006015002 | 水箱 | 1.型号、规格:成品不锈钢水箱 18m³ |  | 台 | 3
29 | 031003003036 | 焊接法兰阀门 | 1.类型及规格:蝶阀 DN150 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031003003037 | 焊接法兰阀门 | 1.类型及规格:闸阀 DN150 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 30
31 | 031003003038 | 焊接法兰阀门 | 1.类型及规格:闸阀 DN100 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 12
32 | 031003003039 | 焊接法兰阀门 | 1.类型及规格:闸阀 DN65 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 12
33 | 031003003040 | 焊接法兰阀门 | 1.类型及规格:闸阀 DN50 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 24
34 | 031003003041 | 焊接法兰阀门 | 1.类型及规格:止回阀 DN150 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 12
35 | 031003008005 | 除污器(过滤器) | 1.类型及规格:Y型过滤器 DN150 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 3
36 | 031003010024 | 软接头(软管) | 1.材质及规格:可曲挠橡胶接头 DN150 |  | 个 | 27
37 | 031003010025 | 软接头(软管) | 1.材质及规格:可曲挠橡胶接头 DN50 |  | 个 | 24
38 | 030601002006 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 24
39 | 030901004002 | 报警装置 | 1.型号、规格:湿式报警阀 DN150 |  | 组 | 3
40 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置 DN25 |  | 组 | 6
41 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.规格、型号:水流指示器 DN150 |  | 个 | 6
42 | 031003003042 | 焊接法兰阀门 | 1.类型及规格:遥控信号阀 DN150 |  | 个 | 6
43 | 031003003043 | 焊接法兰阀门 | 1.类型及规格:遥控浮球阀 DN150 |  | 个 | 3
44 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:单口消火栓 DN65 |  | 套 | 24
45 | 030901013003 | 灭火器 | 1.规格、型号:灭火器 MF/ABC5 |  | 具 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格:玻璃喷头 DN25 |  | 个 | 738
47 | 030601002007 | 压力仪表 | 1.名称:电接点压力表 |  | 台 | 6
48 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN150 2.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 1500
49 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN125 2.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 90
50 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 150
51 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN80 2.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 120
52 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN65 2.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 225
53 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN50 2.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 30
54 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN40 2.连接形式:丝扣连接 |  | m | 300
55 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN32 2.连接形式:丝扣连接 |  | m | 600
56 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN25 2.连接形式:丝扣连接 |  | m | 750
室内水消防合计
室内排水
57 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格:不锈钢地漏 DN100 |  | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De160 4.连接形式:粘接 5.本体及配件安装安装 |  | m | 60
59 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De100 4.连接形式:粘接 5.本体及配件安装安装 |  | m | 150
60 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De75 4.连接形式:粘接 5.本体及配件安装安装 |  | m | 90
61 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De50 4.连接形式:粘接 5.本体及配件安装安装 |  | m | 90
62 | 031004014015 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格:感应水龙头 DN15 |  | 个 | 15
63 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 |  | 组 | 15
64 | 031004006003 | 大便器 | 1.规格、类型:蹲便器 |  | 组 | 24
65 | 031004006004 | 大便器 | 1.规格、类型:座便器 |  | 组 | 6
66 | 031004007002 | 小便器 | 1.规格、类型:小便器 |  | 组 | 9
67 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.类型及规格:感应冲洗阀 DN25 |  | 个 | 30
68 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.类型及规格:感应冲洗阀 DN15 |  | 个 | 9
69 | 030109001005 | 离心式泵 | 1.名称及规格:密闭式污水提升装置(内含潜污泵两台：Q=20m3/h H=25m N=3Kw)，自带控制柜 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 030109001006 | 离心式泵 | 1.名称及规格:潜污泵（含控制柜） Q=5m3/h H=5m N=0.75 kW |  | 台 | 3
71 | 030109001007 | 离心式泵 | 1.名称及规格:潜污泵（含控制柜）Q=10m³/h，H=15m |  | 台 | 36
72 | 030109001008 | 离心式泵 | 1.名称及规格:潜污泵（含控制柜）Q=25m³/h，H=15m |  | 台 | 6
73 | 031003003051 | 焊接法兰阀门 | 1.类型及规格:闸阀 DN150 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
74 | 031003003052 | 焊接法兰阀门 | 1.类型及规格:闸阀 DN100 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
75 | 031003003053 | 焊接法兰阀门 | 1.类型及规格:闸阀 DN80 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 24
76 | 031003003050 | 焊接法兰阀门 | 1.类型及规格:闸阀 DN50 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 45
77 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.类型及规格:截止阀 DN25 2.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 36
78 | 031003003054 | 焊接法兰阀门 | 1.类型及规格:止回阀 DN80／橡胶瓣式 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
79 | 031003003055 | 焊接法兰阀门 | 1.类型及规格:止回阀 DN50／橡胶瓣式 2.材质:球墨铸铁 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 39
80 | 031003010031 | 软接头(软管) | 1.材质及规格:可曲挠橡胶接头 DN100 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
81 | 031003010032 | 软接头(软管) | 1.材质及规格:可曲挠橡胶接头 DN80 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 24
82 | 031003010033 | 软接头(软管) | 1.材质及规格:可曲挠橡胶接头 DN50 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 031001007026 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:内涂塑钢管 DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 |  | m | 240
84 | 031001007029 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:内涂塑钢管 DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 |  | m | 300
85 | 031001007027 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:内涂塑钢管 DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 |  | m | 150
86 | 031001007028 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:内涂塑钢管 DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 |  | m | 150
87 | 031004014016 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格:塑料清扫口 DN75 |  | 个 | 6
室内排水合计
室外排水
88 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:加筋UPVC排水管 DN300 2.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 |  | m | 300
89 | 040501004003 | 塑料管 | 1.材质及规格:加筋UPVC排水管 DN200 2.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 |  | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 040504008002 | 整体化粪池 | 1.型号、规格:5号钢筋混凝土化粪池，详见图集 03S702 |  | 座 | 3
91 | 030109001012 | 隔油器 | 1.型号、规格:一体化隔油提升处理设备Q=30m²/h,H=30m N=18.5kW |  | 台 | 3
92 | 010101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：挖土方 一、二类土 2、挖土深度：综合考虑 |  | m3 | 600
93 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 300
94 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废料垂直运输到地面； 2.拆除废料外运25km； |  | m3 | 120
95 | 010404001001 | 垫层 | 1.材料种类:碎石砂垫层基础 |  | m3 | 180
96 | 040602046001 | 检测、试验 | 1.管道CCTV检测 |  | 套 | 3
室外排水合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
97 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
98 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给排水、消防水】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【给排水、消防水】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水、消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给排水、消防水】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水、消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表【给排水、消防水】
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水、消防水 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水、消防水 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水、消防水 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水、消防水 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水、消防水 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水、消防水 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水、消防水 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水、消防水 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
合计

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【智能化】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：智能化 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | BAS专业BAS专业
1.2 | FAS专业FAS专业
1.3 | 通信（视器监控）专业通信（视器监控）专业
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标_5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| BAS专业 | BAS专业
1 | 030502001002 | 集中控制柜 | 集中控制柜安装 1.尺寸：800x800x2160mm 2.规格型号：DRP-240-24直流电源(24V，10A) 3.基础50*50*5槽钢制作、安装 4.柜体、柜体接地制安 5.端子板安装 6.接线端子制安 7.盘柜配线 8.屏边安装 9.接地、跨接 10.打线码 11.调试 12.柜内设备的安装 |  | 台 | 1
2 | 030404022002 | 非冗余PLC控制器 | 非冗余PLC控制器安装 1.基础50*50*5槽钢制作、 安装 2.柜体、柜体接地 制安 3.端子板安装 4.接线端子制安 5.盘柜配线 6.屏边安装 7.接地、跨接 8.打线码 9.调试 10.柜内设备的安装 |  | 台 | 1
3 | 080609001001 | 光纤交换机 | 1.安装光纤交换机； 2.规格型号：2光8电、多模； |  | 套 | 22
4 | 030501017003 | 车站监控软件 | 1.安装车站监控软件含PLC编程软件 2.单回路128点，含1块GST编码接口卡 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030501017001 | 数据库软件 | 1.安装数据库软件 2.选用Windows,Server,2008或更高版本的多用户至少10个用户)、高可靠的操作系统。工作站选用Windows,10,Professional(x86)系列中文操作系统数据库管理系统可采用SQLServer数据库管理系统。防病毒软件分网络防病毒软件和终端防病毒软件网络防病毒软件安装在服务器上，终端防病毒软件安装在其它工作站上。人机界面要友好，要求中文显示，并且提供完成本系统功能的相应实用与支持软件。开发及维护软件可采用C++、VB、PowerBuilder、Delphi、C#等 |  | 套 | 1
6 | 031101069001 | 维修工作站 | 1.安装 2.柜内接线 3.I5-10500/8G/256GSSD/P2200-5G/三年保修 |  | 套 | 1
7 | 031101069002 | 监控工作站 | 1.安装于消防控制室 2.柜内接线 3.I5-10500/8G/256GSSD/P2200-5G/三年保修 |  | 套 | 1
8 | 030504003001 | 与FAS系统通信转换接口 | 1.安装与FAS系统通信转换接口； 2.规格：RS485接口 3.接口协议：OPC/SDK/串口 |  | 个 | 1
9 | 030504003002 | 与远程水表的通信转换接口 | 1.安装与远程水表的通信转换接口； 2.规格：RS485接口 3.接口协议：OPC/SDK/串口 |  | 个 | 3
10 | 030504003003 | 与普通水泵的通信转换接口 | 1.安装与普通水泵的通信转换接口； 2.规格：RS485接口 3.接口协议：OPC/SDK/串口 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030504003004 | 与电扶梯的通信接口 | 1.安装与电扶梯的通信转换接口； 2.规格：RS485接口 3.接口协议：OPC/SDK/串口 |  | 个 | 2
12 | 030504003009 | 与多联机控制器的通信接口 | 1.安装与多联机的通信转换接口； 2.规格：RS485接口 3.接口协议：OPC/SDK/串口 |  | 个 | 1
13 | 030504003010 | 与应急照明的通信接口 | 1.安装与应急照明的通信转换接口； 2.规格：RS485接口 3.接口协议：OPC/SDK/串口 |  | 个 | 1
14 | 030504003011 | 与智能照明的通信接口 | 1.安装与智能照明的通信转换接口； 2.规格：RS485接口 3.接口协议：OPC/SDK/串口 |  | 个 | 1
15 | 030504003012 | 与消防水池液位计的通信接口 | 1.安装与消防水池液位计的通信转换接口； 2.规格：RS485接口 3.接口协议：OPC/SDK/串口 |  | 个 | 1
16 | 030504003013 | 与组合式真空泵的通信转换接口 | 1.安装与组合式真空泵的通信转换接口； 2.规格：RS485接口 3.接口协议：OPC/SDK/串口 |  | 个 | 1
17 | 030504003005 | 与一体化隔油提升装置的通信转换接口 | 1.安装与一体化隔油提升装置的通信转换接口； 2.规格：RS485接口 3.接口协议：OPC/SDK/串口 |  | 个 | 16
18 | 030504003006 | 与冷量计的通信转换接口 | 1.安装与冷量计的通信转换接口口； 2.规格：RS485接口 3.接口协议：OPC/SDK/串口 |  | 个 | 3
19 | 030504003007 | 与各类变送器的通信转换接口 | 1.安装与各类变送器的通信转换接口； 2.规格：RS485接口 3.接口协议：OPC/SDK/串口 |  | 个 | 3
20 | 030504003008 | 与电动二通阀的通信转换接口 | 1.安装与电动二通阀的通信转换接口； 2.规格：RS485接口 3.接口协议：OPC/SDK/串口 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称：数字式房间式温湿度变送器（带两点温度、湿度校准） |  | 台 | 7
22 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称：数字式风管式温湿度变送器（带两点温度、湿度校准） |  | 台 | 5
23 | 030503006003 | 传感器 | 1.名称：温、湿度传感器安装 浸入式温度传感器 隔爆型[数字式水管式温度变送器（带两点温校准） |  | 台 | 11
24 | 030503006004 | 传感器 | 1.名称：数字式二氧化碳变送器 |  | 台 | 4
25 | 030503006005 | 传感器 | 1.名称：PM10变送器 |  | 台 | 4
26 | 030503006006 | 传感器 | 1.名称：压差变送器 2.型号：供电电压:DV24V |  | 台 | 4
27 | 030503006007 | 传感器 | 1.名称：压力变送器 |  | 台 | 2
28 | 030503006008 | 传感器 | 1.名称：电磁流量计DN300 |  | 台 | 1
29 | 030503006009 | 传感器 | 1.名称：冷量计 DN32 |  | 台 | 19
30 | 030503006010 | 传感器 | 1.名称：冷量计 DN40 |  | 台 | 2
31 | 030503006011 | 传感器 | 1.名称：冷量计 DN50 |  | 台 | 18
32 | 030603002001 | 电动二通阀 | 1.名称：电动二通阀DN65 |  | 台 | 5
33 | 030603002002 | 电动二通阀 | 1.名称：电动二通阀DN80 |  | 台 | 2
34 | 031101055001 | 光电转换器 | 1.名称：安装光电转换器 24VDC |  | 个 | 1
35 | 030502005001 | 以太网线 | 1.安装以太网线； 2.规格WDZB-STP-CAT5e； |  | m | 100
36 | 030502014001 | 多模光纤 | 1.名称：多模光纤 多模4芯（含尾纤和熔接盒） |  | m | 152
37 | 030502005002 | 通信线 | 1.RS485通信线WDZN(B)-RYYSP-2*2*0.75； 2.敷设方式：沿线槽、线管 |  | m | 3268
38 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.型号规格：WDZN(B)-KYJYP-7*1.5 2.敷设方式：沿线槽、线管 |  | m | 1710
39 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.型号规格：WDZN(B)-KYJYP-5*1 2.敷设方式：沿线槽、线管 |  | m | 2660
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030408001002 | 接地电缆 | 1.敷设方式：沿线管 2.型号：WDZN(B)-YJY-1*6 |  | m | 28.5
41 | 030408001001 | 电源电缆 | 1.敷设方式：沿线管 2.型号：WDZN(B)-YJY-3*2.5 |  | m | 28.5
42 | 030411001003 | 电气配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.材质：碳钢 3.规格：SC25，壁厚2mm |  | m | 5225
43 | 030411002003 | 金属线槽 | 1规格：400mm×100mm×2mm（宽×高×厚）； 2.安装镀锌封闭式金属线槽； |  | m | 28.5
44 | 030411006002 | 接线盒 | 1.暗装86型镀锌接线盒，盒子深度综合考虑 |  | 个 | 1
45 | 031202005002 | 防火涂料 | 1.手工除锈 2.无机防火涂料施工需涂刷3遍，每遍涂层干燥后厚度控制在0.8-1.2mm，总厚度不低于3.0mm，以确保达到规定的耐火极限 |  | m2 | 50
46 | 080902010001 | BAS系统调试、试运行 | 1.BAS系统调试、试运行 |  | 系统 | 1
BAS专业合计
| FAS专业 | FAS专业
47 | 030904012003 | 火灾报警主机 | 1.名称：火灾报警主机 2.模块化结构;支持分支或环形接线方式;单机可连接不小于16个回路;总线最大通讯距离不小于2km |  | 台 | 1
48 | 031101069003 | 安装图形工作站 | 1.名称：安装图形工作站 含正版操作系统软件和防病毒软件 2.Windows Server 2022 标准版服务器端 嵌入式；防病毒软件可进行检测、防护，并采取行动来解除或删除恶意软件程序，如病毒和蠕虫。 |  | 套 | 1
49 | 080608003001 | 24V操作电源 | 1.名称：安装24V操作电源 柜式，DC24V/30A，后备3小时 2.型号：HBX3003 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030502001003 | A型消防立柜 | 1.安装方式:落地； 2.规格：A型消防立柜、600mm宽x600mm深x2000mm高 |  | 台 | 1
51 | 080609003001 | 通信网关 | 1.名称：安装通信网关 |  | 台 | 5
52 | 030501017004 | 图形监视软件 | 1.名称：安装图形监视软件 2.用于图形化管理与监控软件，配接5202(8017、8018项)，不包含硬件 |  | 套 | 1
53 | 030904001002 | 感烟探测器 | 1.名称：安装点型智能光电感烟探测器含底座 2.型号：OP720-CN |  | 个 | 100
54 | 080906004001 | 辅助电源 | 1.名称：安装辅助电源 2.规格：10A |  | 台 | 2
55 | 080904011001 | 安装现场控制盘 | 1.名称：安装现场控制盘 2.可在现场进行消防水炮、电动阀、消防泵等的启动及控制 |  | 套 | 4
56 | 030904001001 | 感温探测器 | 1.名称：点型智能定温感温探测器 |  | 个 | 10
57 | 030904003002 | 带地址手动报警按钮 | 1.本体安装 2.型号：FDM230-CN 3.校接线、调试 |  | 个 | 52
58 | 030904003001 | 消火栓按钮 | 1.本体安装 2.型号：JBF5123 3.校接线、调试 |  | 个 | 52
59 | 030904008005 | 模块箱 | 1.规格:内装12个模块 2.安装方式:壁挂 |  | 个 | 80
60 | 030904008003 | 安装输入模块 | 1.名称：安装输入模块 2.型号：FDCI221-CN |  | 个 | 500
61 | 030904008002 | 安装输出模块 | 1.名称：安装输出模块 |  | 个 | 80
62 | 030904008004 | 安装隔离模块 | 1.名称：安装隔离模块 |  | 个 | 80
63 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：防爆型声光报警器 |  | 个 | 70
64 | 030904012004 | 安装消防电话主机 | 1.名称：消防电话主机总线式 |  | 台 | 2
65 | 030904006001 | 消防报警电话插孔 | 1.名称：可编址消防电话插孔 2.型号： HY5714B*S |  | 个 | 52
66 | 030904006002 | 消防壁挂电话 | 1.名称：消防壁挂电话 2.型号：SE-P351 |  | 个 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030404002001 | 继电器 | 1.安装继电器；2.规格：线圈为24VDC，常开/常闭结点容量为380VAC，5~10A |  | 台 | 340
68 | 030404022003 | 消防水泵控制器 | 1.消防水泵控制器 |  | 台 | 2
69 | 030404026001 | 防火门门磁 | 1.安装防火门门磁 |  | 台 | 6
70 | 030901009001 | 聚烟板 | 1.安装聚烟板 |  | 个 | 100
71 | 030502005003 | 敷设回路线 | 1.规格WDZBN-RYJYSP 2X1.5(站内)； 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 4180
72 | 030502005004 | 敷设电话线 | 1.规格WDZBN-RYJYP 2x1.5（车站）； 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 3800
73 | 030502005005 | 敷设电源线 | 1.规格WDZBN-BYJYS 2x1.5； 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 1900
74 | 030502005006 | 敷设监控线 | 1.规格WDZBN-BYJYS 2x1.5； 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 4750
75 | 030502005007 | 敷设敷设启泵按钮亮灯线 | 1.规格WDZBN-BYJYS 2x1.5（车站）； 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 3610
76 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.规格WDZBN-KYJYP 8x1.5， 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 4750
77 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.规格WDZBN-KYJYP 28x1.5， 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 380
78 | 030502005008 | RS485通讯线 | 1.规格RS485通信线 屏蔽双绞线WDZN(B)-RYYSP-2*2*0.75 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 4500
79 | 030408001004 | 敷设控制盘及工控机电源线 | 1.规格WDZBN-YJY 3x4 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 190
80 | 030408001003 | 敷设接地线 | 1.规格WDZBN-YJY 1x6 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 180
81 | 030411002004 | 金属线槽 | 1.材质规格:敷设无卤型无机封闭式钢制耐火线槽400X200X2mm， |  | m | 950
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030411001004 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:碳钢 3.规格:SC25，壁厚不小于2mm |  | m | 5700
83 | 030411001005 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:碳钢 3.规格:SC32，壁厚不小于2mm |  | m | 2850
84 | 030411001006 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:碳钢 3.规格:SC40，壁厚不小于2mm |  | m | 380
85 | 030411001007 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:碳钢 3.规格:SC50，壁厚不小于2mm |  | m | 190
86 | 030411001008 | 金属软管 | 1.金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm) ≤1000 |  | m | 190
87 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:防爆接线盒 |  | 个 | 3000
88 | 031202005001 | 防火涂料 | 1.手工除锈 2.无机防火涂料施工需涂刷3遍，每遍涂层干燥后厚度控制在0.8-1.2mm，总厚度不低于3.0mm，以确保达到规定的耐火极限 |  | m2 | 100
89 | 030904012001 | 防火门监控主机 | 1.防火门监控主机 2.型号：ZT-MB4096 3.含电源分机 |  | 台 | 2
90 | 030904012002 | 防火门监控分机 | 1.防火门监控分机含控制器、电源等符合图纸要求 |  | 台 | 2
91 | 030904008001 | 防火门监控模块 | 1.型号： AFRD-CK |  | 个 | 2
92 | 080903020001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
93 | 080903021001 | FAS系统综合联调、试运行 | 1.FAS系统综合联调、试运行 |  | 部 | 1
FAS专业合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 通信（视器监控）专业 | 通信（视器监控）专业
94 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:固定式摄像机（地铁） 2.规格:半球400W像素摄像机 |  | 台 | 2
95 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.高清半球摄像机； 2.规格材质：1080P/H.265/带RJ45网口/红外镜头/含安装支架； |  | 台 | 30
96 | 030501012002 | 交换机 | 1.汇聚三层交换机； 2.规格：48个10/100/1000M自适应RJ45端口，4个独立千兆SFP(miniGBlC)光纤模块扩展插，灵活接入;支持RIP动态路由、静态路由;支持DHCP服务器、DHCP中继、ARP代理支持四元绑定、DHCPSnooping、ARP/IP/DoS防护等丰富的网络安全防护;丰富的VLAN功能、完善的QoS策略、强大的ACL访问控制功能:支持端口汇聚和多种生成树协议，提高链路冗余备份的能力； |  | 套 | 1
97 | 030501012003 | 交换机 | 1.接入交换机；2.12个以太网口/支持以太网供电功能PoE； |  | 套 | 3
98 | 030501005001 | 前置机箱 | 1.前置机箱安装；2.符合图纸要求含ODF、电源模块、跳线； |  | 台 | 2
99 | 030501013003 | 视频控制设备 | 1.安装视频管理服务器； 2.规格：Intel八核处理器，内存≥32GB； |  | 套 | 1
100 | 080606005001 | NVR存储设备 | 1.安装NVR存储设备；2.支持RAID 0、1、5、6等冗余保护模式，1080P分辨率实时存储90天； |  | 台 | 1
101 | 030501002001 | 液晶监视器 | 1.液晶监视器安装 2.规格：约42″LCD工业级显示器/1080P/16:9宽高比/响应时间≤8ms； 3.单体调试； |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 030506001004 | 解码器 | 1.解码器安装，规格：同时大于8路以上解码能力； 2.插件安装； 3.接信号线、电源线、地线； |  | 台 | 1
103 | 030502005009 | 电源线3*6mm2 | 1.敷设电源线电缆3*6mm2，满足图纸要求； 2.标记； 3.卡接； |  | m | 380
104 | 030502005010 | 超五类非屏蔽网线 | 1.敷设超五类非屏蔽网线； 2.标记； 3.卡接； |  | m | 1995
105 | 030502007002 | 光缆 | 1.敷设4芯单模光缆； 2.标记； 3.卡接； |  | m | 380
106 | 030408001005 | 电缆 | 1.敷设电缆接地线1*16mm； |  | m | 95
107 | 031101024002 | 视频高清线 | 1.敷设视频高清线； 2.标记； 3.卡接； |  | m | 190
108 | 030502001001 | 机柜 | 1.机柜安装 2.规格：2260*800*600mm 3.接电源线、保护地线、功能地线 |  | 台 | 2
109 | 030411002005 | 金属线槽 | 1.金属线槽 2.镀锌线槽规格：200*100*2mm |  | m | 380
110 | 030411001009 | 电气配管 | 1.电线管路敷设镀锌钢管DN32 |  | m | 285
111 | 030506008001 | 视频监控系统安装调试 | 1.设备连接构成系统 2.调试、达标 |  | 系统 | 1
112 | 030506008002 | 接入地铁视频监控系统 | 1.设备连接构成系统 2.调试、达标 |  | 系统 | 1
113 | 030404022001 | 广播控制器 | 1.广播控制器安装 2.型号：LT6242/500 3.单体调试 |  | 台 | 1
114 | 030501003001 | 输出切换装置 | 1.8进1出带分配输出切换装置 2.型号：型号:ANV-AV0801SD 3.技术准备、机具准备、搬运、开箱检查、定位安装、互联、接口正确性检查、检测调试、交验等。 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 030501017002 | 广播软件 | 1.广播软件 2.技术准备、软件安装、软件功能检测、调试。 |  | 套 | 1
116 | 030501013002 | 网管终端 | 1.网管终端安装 2.型号:ThinkStation-P520C 3.插件安装 4.接信号线、电源线、地线 |  | 套 | 1
117 | 030506001002 | 音频话筒 | 1.音频话筒安装 2.抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响;频率响应:65Hz~20kHz;灵敏度:-29dB+3dB;监控分控点对前端场站广播用 3.单体调试 |  | 台 | 1
118 | 030506001005 | 功率放大器 | 1.功率放大器安装 2.型号:HAP-500WS 3.单体调试 |  | 台 | 1
119 | 030506001003 | 吸顶式扬声器 | 1.吸顶式扬声器安装 2.单体调试 |  | 台 | 120
120 | 031101024001 | 广播音频线电缆 | 1.安装广播音频线电缆 DWZB-RYY 2*2.5mm 2.编扎、焊(绕、卡)接 3.试通 |  | m | 1425
121 | 030411001010 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:碳钢 3.规格:SC25，壁厚不小于2mm |  | m | 1235
122 | 030506002001 | 广播系统安装调试 | 1.广播系统安装调试，设备连接构成系统 2.调试、达标 |  | 系统 | 1
123 | 030501015001 | 与FAS系统对接 | 1.与FAS系统对接，设备连接构成系统 2.调试、达标 |  | 系统 | 1
通信（视器监控）专业合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
125 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【智能化】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【智能化】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【智能化】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：智能化 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表【智能化】
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
合计