## 封-1 招标工程量清单封面
| 地下室消防工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 招 标 人： | 广州从投城市更新有限公司
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 地下室消防工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广州从投城市更新有限公司 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：地下室消防工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下室消防工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防泵房
1.2 | 消火栓系统
1.3 | 自动喷淋系统
1.4 | 气体灭火系统
1.5 | 火灾自动报警系统
1.6 | 防火门监控系统
1.7 | 消防设备电源监控系统
1.8 | 电气火灾监控系统
1.9 | 余压监控系统
1.10 | 气体灭火报警系统
1.11 | 防排烟系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防泵房
1 | 030109001001 | 室内消火栓给水泵组 | 1.名称:室内消火栓给水泵组 2.规格:性能参数:Q=40L/s,H=130m,N=110Kw,重量:1230Kg 3.一用一备,配控制箱 4.电机检查接线及调试 5.低频橡胶隔振垫（减震） |  | 台 | 2
2 | 030109001002 | 室内自动喷淋给水泵组 | 1.名称:室内自动喷淋给水泵组 2.规格:性能参数:Q=40L/s,H=135m,N=110Kw,重量:1230Kg 3.二用一备,配控制箱 4.电机检查接线及调试 5.低频橡胶隔振垫（减震） |  | 台 | 3
3 | 030109001003 | 室内消火栓系统稳压设备 | 1.名称:室内消火栓系统稳压设备 2.规格:性能参数:主泵参数Q=1.0L/s,H=110m,N=3Kw,重量:45Kg（一用一备）,气压罐:SQL800x1.6,调节水容积:150L 3.做法参见国标图集17S205 4.电机检查接线及调试 5.低频橡胶隔振垫（减震） |  | 台 | 2
4 | 030109001004 | 室内自动喷淋系统稳压设备 | 1.名称:室内自动喷淋系统稳压设备 2.规格:性能参数:主泵参数Q=1.0L/s,H=112m,N=3Kw,重量:45Kg （一用一备）,气压罐:SQL800x1.6,调节水容积:150L 3.做法参见国标图集17S205 4.电机检查接线及调试 5.低频橡胶隔振垫（减震） |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030109001005 | 室外消火栓给水泵组 | 1.名称:室内消火栓给水泵组 2.规格:性能参数:Q=40L/s,H=40m,N=30Kw,重量:318Kg 3.一用一备,配控制箱 4.电机检查接线及调试 5.低频橡胶隔振垫（减震） |  | 台 | 2
6 | 030109001006 | 室外消火栓稳压泵 | 1.名称:室外消火栓稳压泵 2.规格:性能参数:主泵参数Q=1.5L/s,H=30m,N=1.1Kw,设备运行重量:1400Kg（一用一备）,气压罐:SQL800x0.6,调节水容积:150L 3.做法参见国标图集17S205 4.电机检查接线及调试 5.低频橡胶隔振垫（减震） |  | 台 | 2
7 | 030901002001 | 热浸镀锌无缝钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN300 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 43.17
8 | 030901002002 | 热浸镀锌无缝钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 106.68
9 | 030901002003 | 热浸镀锌无缝钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 242.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030901002004 | 热浸镀锌无缝钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 39.52
11 | 030901002005 | 热浸镀锌无缝钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 16.8
12 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN25*3.2mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 39.85
13 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 2.除锈级别:手工除锈 3.刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 200
14 | 031003003002 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 3
15 | 031003003003 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 9
16 | 031003003004 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 6
17 | 031003003005 | 防虫网罩 | 1.名称:防虫网罩 |  | 个 | 16
18 | 031003003006 | 减压阀 | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031003003007 | 减压阀 | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
20 | 031003003009 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
21 | 031003003010 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 10
22 | 031003003011 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 6
23 | 031003003012 | 流量开关 | 1.类型:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 7
24 | 031004014001 | 偏心异径管 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN200 |  | 个 | 7
25 | 031004014002 | 偏心异径管 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 6
26 | 031004014003 | 同心异经管 | 1.类型:同心异经管 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 6
27 | 031004014004 | 同心异经管 | 1.类型:同心异经管 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 4
28 | 031004014005 | 同心异经管 | 1.类型:同心异经管 2.规格、压力等级:DN200 |  | 个 | 3
29 | 031003003013 | 活塞式水锤消除器 | 1.类型:活塞式水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 5
30 | 031003003014 | 活塞式水锤消除器 | 1.类型:活塞式水锤消除器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 3
31 | 030804001001 | 吸水喇叭口 | 1.类型:吸水喇叭口 2.规格、压力等级:DN300 |  | 个 | 2
32 | 031003001002 | 消音止回阀 | 1.名称:消音止回阀 2.规格型号、压力等级:DN150 3.连接方式:沟槽连接 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031003001003 | 消音止回阀 | 1.名称:消音止回阀 2.规格型号、压力等级:DN50 3.连接方式:沟槽连接 |  | 个 | 6
34 | 031003001004 | 消音止回阀 | 1.名称:消音止回阀 2.规格型号、压力等级:DN200 3.连接方式:沟槽连接 |  | 个 | 3
35 | 031003003015 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 3
36 | 031003003016 | 泄压阀 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 3
37 | 031003003017 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
38 | 031003003018 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 7
39 | 030804001002 | 旋流防止器 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN200 |  | 个 | 2
40 | 031003003019 | 压力开关 | 1.类型:压力开关 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
41 | 031003003020 | 压力开关 | 1.类型:压力开关 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 1
42 | 030601002001 | 压力表 | 1.类型:压力表 |  | 个 | 20
43 | 031003003022 | 液位计 | 1.类型:液位计 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 6
44 | 031003003023 | 明杆软密封闸阀 | 1.类型:明杆软密封闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 12
45 | 031003003024 | 明杆软密封闸阀 | 1.类型:明杆软密封闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 031003003025 | 明杆软密封闸阀 | 1.类型:明杆软密封闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 14
47 | 031003003026 | 明杆软密封闸阀 | 1.类型:明杆软密封闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 7
48 | 031003003027 | 明杆软密封闸阀 | 1.类型:明杆软密封闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 10
49 | 031003003028 | 湿式报警阀 | 1.名称:湿式报警阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:沟槽 5.含：湿式报警阀1个，水力警铃1个，压力开关1套，信号蝶阀1个，延迟器1套，压力表2个，DN20截止阀2个，补偿器1个，DN20泄水管3套 |  | 套 | 5
50 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 1
51 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.类型:减压孔板 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
52 | 031002003005 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 6
53 | 031002003006 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 17
54 | 031002003008 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN300 |  | 个 | 1
55 | 031002003009 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200 |  | 个 | 2
56 | 031002003010 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN300 |  | 个 | 4
消防泵房合计
消火栓系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030901001002 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN200*6mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 68.4
58 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN150*4.5mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 1283.11
59 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100*4mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 98.57
60 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65*4mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 655.803
61 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN150*6mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 144.51
62 | 031002001002 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 2.除锈级别:手工除锈 3.刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 1355.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:室内消火栓 2.附件材质、规格: 乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜(1800高x700宽x240厚} 水枪1支，口径Φ19、25m龙带1条，消防软管卷盘1套 参见国标图集15S202第19页。 |  | 套 | 65
64 | 030901013001 | 灭火器放置箱 | 1.名称:灭火器放置箱 2.规格:综合考虑 |  | 组 | 39
65 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC4 |  | 个 | 36
66 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC5 |  | 个 | 172
67 | 030901013004 | 推车式灭火器 | 1.名称:推车式灭火器 2.规格、型号:MST60 |  | 具 | 10
68 | 030901013006 | 推车式灭火器 | 1.名称:推车式灭火器 2.规格、型号:MFT/ABC20 |  | 具 | 10
69 | 031003003029 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
70 | 031003003030 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 30
71 | 031003003031 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
72 | 031003003032 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 3
73 | 031003003033 | 明杆软密封闸阀 | 1.类型:明杆软密封闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 031003001005 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 2
75 | 031002003011 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 7
76 | 031002003012 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN65 |  | 个 | 4
77 | 031002003014 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 5
78 | 031002003015 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN300 |  | 个 | 2
79 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 |  | 点 | 65
消火栓系统合计
自动喷淋系统
80 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN25*3.2mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 2803.72
81 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN32*3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 1313.17
82 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN40*3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 165.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN50*3.8mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 370.19
84 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65*4mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 215.58
85 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN80*4mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 457.95
86 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100*4mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 250.96
87 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN150*4.5mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 442.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN200*6mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 59.97
89 | 030901002010 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN150*6mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 50
90 | 030901002011 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN100*5mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 45.84
91 | 030903002004 | 不锈钢管 | 1.名称:不锈钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:卡压连接 4.手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 88.58
92 | 031002001003 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 2.除锈级别:手工除锈 3.刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 2017.88
93 | 030903007001 | 泡沫比例混合器 | 1.类型:泡沫比例混合器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN200 |  | 台 | 3
94 | 030903008001 | 泡沫液罐 | 1.名称:泡沫液罐 2.质量/容量:有效容积:2000L 3.含泡沫液 |  | 台 | 1
95 | 031003003035 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 031003003036 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 4
97 | 031003003037 | 湿式报警阀 | 1.名称:湿式报警阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:沟槽 5.含：湿式报警阀1个，水力警铃1个，压力开关1套，信号蝶阀1个，延迟器1套，压力表2个，DN20截止阀2个，补偿器1个，DN20泄水管3套 |  | 套 | 6
98 | 031003003038 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 4
99 | 031003003039 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 8
100 | 031003003040 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 3
101 | 031003003041 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 6
102 | 031003003042 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
103 | 031003003043 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 6
104 | 031003003044 | 明杆软密封闸阀 | 1.类型:明杆软密封闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 031003003045 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 9
106 | 031003003046 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 4
107 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 5
108 | 030901006003 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 4
109 | 030901006004 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 3
110 | 030901007002 | 减压孔板 | 1.类型:减压孔板 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 11
111 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.附件:含球阀、压力表、试水接头 |  | 组 | 3
112 | 031003003047 | 末端试水阀 | 1.类型:末端试水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 5
113 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:直立型喷头 2.型号、规格:68℃玻璃球 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1628
114 | 031003001006 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 8
115 | 031002003016 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 2
116 | 031002003017 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN80 |  | 个 | 2
117 | 031002003018 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN65 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 031002003019 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN50 |  | 个 | 10
119 | 031002003020 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 9
120 | 031002003021 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
121 | 031002003022 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 12
122 | 031002003023 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
123 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:自动喷水灭火系统调试 |  | 点 | 11
自动喷淋系统合计
气体灭火系统
124 | 030902007001 | 预制式七氟丙烷灭火装置 | 1.名称:预制式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ40/2.5(单瓶组) 3.灭火剂充装量(Kg):37kg/瓶 |  | 套 | 1
125 | 030902007002 | 预制式七氟丙烷灭火装置 | 1.名称:预制式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ70/2.5(单瓶组) 3.灭火剂充装量(Kg):44kg/瓶 |  | 套 | 4
126 | 030902007003 | 预制式七氟丙烷灭火装置 | 1.名称:预制式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ90/2.5(单瓶组) 3.灭火剂充装量(Kg):73kg/瓶 |  | 套 | 3
127 | 030902007004 | 预制式七氟丙烷灭火装置 | 1.名称:预制式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ120/2.5(单瓶组) 3.灭火剂充装量(Kg):110kg/瓶 |  | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 030901013005 | 悬挂式贮压式超细干粉气体灭火装置（2KG） | 1.名称:悬挂式贮压式超细干粉气体灭火装置（2KG） 2.规格、型号:详见设计图纸 |  | 具 | 1
129 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格:40L |  | 点 | 1
130 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格:70L |  | 点 | 4
131 | 030905004003 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格:90L |  | 点 | 3
132 | 030905004004 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格:120L |  | 点 | 5
133 | 030703007001 | 气体灭火泄压口 | 1.名称:气体灭火泄压口 2.规格:460x460 |  | 个 | 7
气体灭火系统合计
火灾自动报警系统
134 | 030904001001 | 智能编码感烟探测器 | 1.名称:智能编码感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.本体安装 |  | 个 | 513
135 | 030904001002 | 智能编码感烟探测器(防爆型) | 1.名称:智能编码感烟探测器(防爆型) 2.安装方式:吸顶安装 3.本体安装 |  | 个 | 1
136 | 030904001003 | 智能编码感温探测器 | 1.名称:智能编码感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.本体安装 |  | 个 | 16
137 | 030904007001 | 嵌入天花/吸顶安装音箱 | 1.名称:嵌入天花/吸顶安装音箱 2.安装方式:嵌入天花/吸顶安装 3.本体安装 |  | 个 | 82
138 | 030904007002 | 壁装音箱 | 1.名称:壁装音箱 2.安装方式:挂墙安装,底边距地2.5M 3.本体安装 |  | 个 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
139 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:挂墙安装,底边距地2.3M 3.本体安装 |  | 个 | 65
140 | 030904006001 | 编码式手动火灾报警按钮 | 1.名称:编码式手动火灾报警按钮 2.安装方式:挂墙安装,底边距地1.3M 3.本体安装 |  | 个 | 58
141 | 030904006002 | 编码式消火栓按钮 | 1.名称:编码式消火栓按钮 2.安装方式:挂墙安装,底边距地1.3M 3.本体安装 |  | 个 | 65
142 | 030904006003 | 消防专用电话机 | 1.名称:消防专用电话机 2.安装方式:挂墙安装,底边距地1.3M 3.本体安装 |  | 部 | 16
143 | 030904008001 | 消防模块接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 2.安装方式:挂墙安装,底边距地1.6M 3.本体安装 |  | 台 | 21
144 | 030904008002 | 短路隔离模块 | 1.名称:短路隔离模块 2.安装方式:安装于模块箱内 3.本体安装 |  | 个 | 48
145 | 030904008003 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.安装方式:安装于模块箱内 3.本体安装 |  | 个 | 47
146 | 030904008004 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.安装方式:安装于模块箱内 3.本体安装 |  | 个 | 92
147 | 030904008005 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 2.安装方式:安装于模块箱内 3.本体安装 |  | 个 | 20
148 | 030411006004 | 金属接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1067
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
149 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-RYJS-B2-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 9365
150 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-RYJSP-B2-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 831.95
151 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-KYJP-B2-4x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 120.54
152 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号规格:WDZCN-BYJ-B2-6 3.材质:铜芯 4.配线形式:桥架/管内敷设 |  | m | 448
153 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:桥架/管内敷设 |  | m | 861.66
154 | 030411001010 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20厚度2.0 4.配置形式:暗配 |  | m | 6276.58
155 | 030411001011 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25厚度2.0 4.配置形式:暗配 |  | m | 133.68
156 | 030413002003 | 凿槽及修补 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖、混凝土结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 600
157 | 030411002002 | 耐火电缆槽盒 | 1.名称:耐火电缆槽盒 2.型号规格:100x100 3.材质:钢制、镀锌 4.涂刷防火涂料两遍 |  | m | 516.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
158 | 030411002003 | 耐火电缆槽盒 | 1.名称:耐火电缆槽盒 2.型号规格:200X100 3.材质:钢制、镀锌 4.涂刷防火涂料两遍 |  | m | 443.12
159 | 030411002004 | 耐火电缆槽盒 | 1.名称:耐火电缆槽盒 2.型号规格:300X100 3.材质:钢制、镀锌 4.涂刷防火涂料两遍 |  | m | 64.1
160 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:支架制作安装 2.其他:除锈、刷防锈漆两道,调和漆两道 |  | kg | 750.41
161 | 031002003024 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 67
火灾自动报警系统合计
防火门监控系统
162 | 030404016007 | 常开防火门控制器 | 1.名称:常开防火门控制器 2.安装方式:防火门内侧墙面门框上方0.1m安装 3.本体安装 |  | 台 | 31
163 | 030904008006 | 双扇常闭防火门一体式门磁开关 | 1.名称:双扇常闭防火门一体式门磁开关 2.安装方式:防火门内侧墙面门框内顶部安装 3.本体安装 |  | 个 | 62
164 | 030411006005 | 金属接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 62
165 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-RYJS-B2-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 566.25
166 | 030411001015 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20厚度2.0 4.配置形式:暗配 |  | m | 242.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
167 | 030413002004 | 凿槽及修补 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mmx70mm 3.类型:砖、混凝土结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 289.23
168 | 030905003001 | 防火门监控系统调试 | 1.名称:防火门监控系统调试 2.防火控制装置调试 电动防火门(窗) |  | 个 | 68
防火门监控系统合计
消防设备电源监控系统
169 | 030904008007 | 消防电源监控模块(电压/电流信号传感器) | 1.名称:消防电源监控模块(电压/电流信号传感器) 2..本体安装 |  | 台 | 26
170 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-RYJS-B2-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 554.46
171 | 030411001016 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20厚度2.0 4.配置形式:明配 |  | m | 443.57
172 | 030905001002 | 消防设备电源监控系统调试 | 1.名称:消防设备电源监控系统调试 2.点数: 64点以下 |  | 系统 | 1
消防设备电源监控系统合计
电气火灾监控系统
173 | 030904008008 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 2..本体安装 |  | 台 | 25
174 | 030904008009 | 剩余电流互感器+温度传感器 | 1.名称:剩余电流互感器+温度传感器 2..本体安装 |  | 台 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
175 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-RYJSP-B2-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 533.13
176 | 030411001017 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20厚度2.0 4.配置形式:明配 |  | m | 426.51
177 | 030905001003 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.点数: 64点以下 |  | 系统 | 1
电气火灾监控系统合计
余压监控系统
178 | 030503006001 | 智能余压探测器 | 1.名称:智能余压探测器 2.安装方式:吸顶安装或壁挂2.2米安装 3.本体安装 |  | 支 | 24
179 | 030503003001 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.安装方式:风机房内或风机控制箱旁边安装,底边距地1.5米 3.本体安装 |  | 台 | 3
180 | 030411006006 | 金属接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 24
181 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-RYJS-B2-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 300
182 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-KYJY-B2-7x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 240
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
183 | 030411001018 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32厚度2.0 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 230
184 | 030411001019 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20厚度2.0 4.配置形式:暗配 |  | m | 267.86
185 | 030413002007 | 凿槽及修补 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mmx70mm 3.类型:砖、混凝土结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 52.8
186 | 030905001004 | 余压监控系统调试 | 1.名称:余压监控系统调试 2.点数: 64点以下 |  | 系统 | 1
余压监控系统合计
气体灭火报警系统
187 | 030404016008 | 壁挂气体消防控制器 | 1.名称:壁挂气体消防控制器 2.规格、要求:挂墙安装,底边距地高度1.3~1.5m 3.本体安装 |  | 台 | 2
188 | 030904008010 | 消防模块接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 2.安装方式:挂墙安装,底边距地1.6M 3.本体安装 |  | 台 | 3
189 | 030904001004 | 智能编码感烟探测器 | 1.名称:智能编码感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.本体安装 |  | 个 | 14
190 | 030904001005 | 智能编码感温探测器 | 1.名称:智能编码感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.本体安装 |  | 个 | 14
191 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:挂墙安装,底边距地2.3M 3.本体安装 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
192 | 030904007003 | 手自动转换开关及手动启停按钮 | 1.名称:手自动转换开关及手动启停按钮 2.规格、要求:挂墙安装,底边距地1.4M 3.本体安装 |  | 个 | 9
193 | 080903018001 | 手/自动状态指示灯 | 1.名称:手/自动状态指示灯 2.规格、要求:底边距地高度1.3~1.5m 3.本体安装 |  | 个 | 18
194 | 080903018002 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.规格、要求:距门楣上方0.2m安装 3.本体安装 |  | 个 | 9
195 | 080903018003 | 带有声警报的气体释放灯 | 1.名称:带有声警报的气体释放灯 2.规格、要求:距门楣上方0.2m安装 3.本体安装 |  | 个 | 9
196 | 030904008011 | 控制模块 | 1.名称:控制模块 2.安装方式:安装于模块箱内 3.本体安装 |  | 个 | 3
197 | 030904008012 | 监视模块 | 1.名称:监视模块 2.安装方式:安装于模块箱内 3.本体安装 |  | 个 | 3
198 | 030411006007 | 金属接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 93
199 | 030411002005 | 耐火电缆槽盒 | 1.名称:耐火电缆槽盒 2.型号规格:100x100 3.材质:钢制、镀锌 4.涂刷防火涂料两遍 |  | m | 15.67
200 | 030411002006 | 耐火电缆槽盒 | 1.名称:耐火电缆槽盒 2.型号规格:200X100 3.材质:钢制、镀锌 4.涂刷防火涂料两遍 |  | m | 31.1
201 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-RYJS-B2-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 868.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
202 | 030411001020 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20厚度2.0 4.配置形式:暗配 |  | m | 409.38
203 | 030413002008 | 凿槽及修补 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖、混凝土结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 81.88
204 | 030905001005 | 气体灭火报警系统调试 | 1.名称:气体灭火报警系统调试 2.点数: 128点以下 |  | 系统 | 1
气体灭火报警系统合计
防排烟系统
205 | 030108001001 | 低噪声离心风机 | 1.名称:低噪声离心风机 2.编号:S(B)-B1-5-1 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=21000CMH,P余=400Pa,功率N=5.5Kw，噪音:≤66dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
206 | 030108001002 | 低噪声离心风机 | 1.名称:低噪声离心风机 2.编号:S(B)-B1-2 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=18000CMH,P余=400Pa,功率N=5.5Kw，噪音:≤66dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
207 | 030108001003 | 低噪声离心风机 | 1.名称:低噪声离心风机 2.编号:S(B)-B1-4 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=29000CMH,P余=400Pa,功率N=11.0Kw，噪音:≤66dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
208 | 030108001004 | 低噪声离心风机 | 1.名称:低噪声离心风机 2.编号:S(B)-B2-1-1、S(B)-B2-1-2 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=21000CMH,P余=400Pa,功率N=5.5Kw，噪音:≤66dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 2
209 | 030108001005 | 低噪声离心风机 | 1.名称:低噪声离心风机 2.编号:S(B)-B2-2-1 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=21000CMH,P余=400Pa,功率N=5.5Kw，噪音:≤66dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
210 | 030108001006 | 低噪声离心风机 | 1.名称:低噪声离心风机 2.编号:S(B)-B2-2-2 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=21000CMH,P余=400Pa,功率N=5.5Kw，噪音:≤66dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
211 | 030108001007 | 离心式消防排烟风机 | 1.名称:离心式消防排烟风机 2.编号:PF(Y)-B1-1 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=40500/27000CMH,P余=550/300Pa,功率N=18.5/6.2Kw，噪音:≤76dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
212 | 030108001008 | 离心式消防排烟风机 | 1.名称:离心式消防排烟风机 2.编号:PF(Y)-B1-3 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=40500/27000CMH,P余=550/300Pa,功率N=18.5/6.2Kw，噪音:≤76dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
213 | 030108001009 | 离心式消防排烟风机 | 1.名称:离心式消防排烟风机 2.编号:PF(Y)-B1-5-1 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=40500/27000CMH,P余=550/300Pa,功率N=18.5/6.2Kw，噪音:≤76dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
214 | 030108001010 | 消防排烟双速离心风机 | 1.名称:消防排烟双速离心风机 2.编号:PF(Y)-B1-2 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=36000/18000CMH,P余=500/300Pa,功率N=15.5/5.1Kw，噪音:≤76dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
215 | 030108001011 | 离心式消防排烟风机 | 1.名称:离心式消防排烟风机 2.编号:PF(Y)-B1-4 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=36000CMH,P余=500Pa,功率N=15.0Kw，噪音:≤76dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
216 | 030108001012 | 离心式消防排烟风机 | 1.名称:离心式消防排烟风机 2.编号:PF(Y)-B2-1-1、PF(Y)-B2-1-2 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=40500/27000CMH,P余=550/300Pa,功率N=18.5/6.2Kw，噪音:≤76dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
217 | 030108001013 | 离心式消防排烟风机 | 1.名称:离心式消防排烟风机 2.编号:PF(Y)-B2-2-1、PF(Y)-B2-2-2 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=40500/27000CMH,P余=550/300Pa,功率N=18.5/6.2Kw，噪音:≤76dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 2
218 | 030108001014 | 轴流式加压送风机 | 1.名称:轴流式加压送风机 2.编号:JY-B1-1 3.设备形式:吊装 4.技术参数:风量L=11000CMH,P余=500Pa,功率N=3.0Kw 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
219 | 030108001015 | 轴流式加压送风机 | 1.名称:轴流式加压送风机 2.编号:JY-B2-1 3.设备形式:吊装 4.技术参数:风量L=22000CMH,P余=550Pa,功率N=5.5Kw 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
220 | 030108001016 | 轴流式加压送风机 | 1.名称:轴流式加压送风机 2.编号:JY-B1-2 3.设备形式:吊装 4.技术参数:风量L=11000CMH,P余=500Pa,功率N=3.0Kw 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
221 | 030108001017 | 轴流式加压送风机 | 1.名称:轴流式加压送风机 2.编号:JY-B2-2~4 3.设备形式:吊装 4.技术参数:风量L=11000CMH,P余=500Pa,功率N=3.0Kw 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 3
222 | 031103027001 | CO浓度探测器 | 1.名称：CO浓度探测器 2.本体及其附件安装 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16
223 | 030703001001 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:1600x400 3.本体安装 |  | 个 | 1
224 | 030703001002 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:1600x500 3.本体安装 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
225 | 030703001003 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:2000x320 3.本体安装 |  | 个 | 2
226 | 030703001004 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:2500x320 3.本体安装 |  | 个 | 1
227 | 030703001005 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:2000x400 3.本体安装 |  | 个 | 8
228 | 030703001006 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:1000x1000 3.本体安装 |  | 个 | 1
229 | 030703001007 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:1000x1250 3.本体安装 |  | 个 | 8
230 | 030703001008 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:1000x320 3.本体安装 |  | 个 | 3
231 | 030703001009 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:1250x630 3.本体安装 |  | 个 | 1
232 | 030703001010 | 电动排烟阀(常开) | 1.名称:电动排烟阀(常开) 2.规格:1000x320 3.本体安装 |  | 个 | 3
233 | 030703001011 | 电动排烟阀(常开) | 1.名称:电动排烟阀(常开) 2.规格:2000x400 3.本体安装 |  | 个 | 5
234 | 030703001012 | 电动排烟阀(常开) | 1.名称:电动排烟阀(常开) 2.规格:2000x320 3.本体安装 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
235 | 030703001013 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:1000x400 3.本体安装 |  | 个 | 1
236 | 030703001014 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:1000x800 3.本体安装 |  | 个 | 3
237 | 030703001015 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:1000x1000 3.本体安装 |  | 个 | 1
238 | 030703001016 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:800x500 3.本体安装 |  | 个 | 2
239 | 030703001017 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:1500x1600 3.本体安装 |  | 个 | 3
240 | 030703001018 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:1600x500 3.本体安装 |  | 个 | 4
241 | 030703001019 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:1600x400 3.本体安装 |  | 个 | 1
242 | 030703001020 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:2000x400 3.本体安装 |  | 个 | 1
243 | 030703001021 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:630x320 3.本体安装 |  | 个 | 18
244 | 030703001022 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:800x1000 3.本体安装 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
245 | 030703001023 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:1250x630 3.本体安装 |  | 个 | 2
246 | 030703001024 | 电动防火阀(常开) | 1.名称:电动防火阀(常开) 2.规格:800x400 3.本体安装 |  | 个 | 5
247 | 030703001025 | 电动防火阀(常开) | 1.名称:电动防火阀(常开) 2.规格:500x400 3.本体安装 |  | 个 | 1
248 | 030703001026 | 电动防火阀(常开) | 1.名称:电动防火阀(常开) 2.规格:500x250 3.本体安装 |  | 个 | 1
249 | 030703001027 | 电动防火阀(常开) | 1.名称:电动防火阀(常开) 2.规格:800x500 3.本体安装 |  | 个 | 1
250 | 030703001028 | 电动旁通阀 | 1.名称:电动旁通阀 2.规格:400x250 3.本体安装 |  | 个 | 5
251 | 030703001029 | 电动旁通阀 | 1.名称:电动旁通阀 2.规格:500x320 3.本体安装 |  | 个 | 1
252 | 030703001030 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800x500 3.本体安装 |  | 个 | 1
253 | 030703001031 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000x1250 3.本体安装 |  | 个 | 7
254 | 030703001032 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1250x630 3.本体安装 |  | 个 | 1
255 | 030703001033 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1600x400 3.本体安装 |  | 个 | 1
256 | 030703001034 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630x320 3.本体安装 |  | 个 | 5
257 | 030703001035 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1600x500 3.本体安装 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
258 | 030703001036 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:2000x400 3.本体安装 |  | 个 | 1
259 | 030703007002 | 单层百叶(自带人字阀) | 1.名称:单层百叶(自带人字阀) 2.规格:500x250 3.本体安装 |  | 个 | 88
260 | 030703007003 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:500x250 3.本体安装 |  | 个 | 2
261 | 030703007004 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:500x400 3.本体安装 |  | 个 | 2
262 | 030703007005 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:400x500 3.本体安装 |  | 个 | 49
263 | 030703007006 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1000x500 3.本体安装 |  | 个 | 4
264 | 030703007007 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1500x1500 3.本体安装 |  | 个 | 2
265 | 030703007008 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1500x1600 3.本体安装 |  | 个 | 3
266 | 030703007009 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:400x400 3.本体安装 |  | 个 | 8
267 | 030703007010 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:500x500 3.本体安装 |  | 个 | 3
268 | 030703007011 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:800x400 3.本体安装 |  | 个 | 10
269 | 030703007012 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:800x600 3.本体安装 |  | 个 | 1
270 | 030703007013 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1200x1000 3.本体安装 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
271 | 030703007014 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1200x2400 3.本体安装 |  | 个 | 1
272 | 031103027002 | 压差传感器 | 1.名称：压差传感器 2.本体及其附件安装 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
273 | 030703007015 | 高气密电动加压送风口(常闭) | 1.名称:高气密电动加压送风口(常闭) 2.规格:600x1050 3.本体安装 |  | 个 | 2
274 | 030703007016 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.规格:460x460 3.本体安装 |  | 个 | 8
275 | 030408009001 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：玻璃 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 22.85
276 | 030703019001 | 风管软接头 | 1.名称:风管软接头 2.规格:综合考虑 |  | m2 | 16.36
277 | 030702001001 | 风管套管 | 1.名称:风管套管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:δ=2.0mm |  | m2 | 14.22
278 | 030703021001 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2200*1800*600 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
279 | 030703021002 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:1800*1600*700 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
280 | 030703021003 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2000*1800*600 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
281 | 030703021004 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2000*1800*700 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
282 | 030703021005 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2000*2000*600 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
283 | 030703021006 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2000*2000*800 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
284 | 030703021007 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2200*2000*700 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
285 | 030703021008 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2400*2000*600 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
286 | 030703021009 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2400*2000*700 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
287 | 030703021010 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2800*2000*550 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
288 | 030703021011 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2800*2000*700 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
289 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320＜D(b)≤450mm 5.板材厚度:δ=20.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 27.426
290 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450＜D(b)≤630mm 5.板材厚度:δ=20.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 201.43
291 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450＜D(b)≤630mm 5.板材厚度:δ=30.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 84.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
292 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长630＜D(b)≤1000mm 5.板材厚度:δ=20.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 701.45
293 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长630＜D(b)≤1000mm 5.板材厚度:δ=30.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 101.25
294 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000＜D(b)≤1500mm 5.板材厚度:δ=20.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 182.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
295 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000＜D(b)≤1500mm 5.板材厚度:δ=30.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 74.58
296 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1500＜D(b)≤2000mm 5.板材厚度:δ=20.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 387.39
297 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1500＜D(b)≤2000mm 5.板材厚度:δ=30.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 841.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
298 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长2000＜D(b)≤4000mm 5.板材厚度:δ=20.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 78.32
299 | 031208001001 | 设备绝热 | 1.绝热材料品种:铝板加玻璃棉 2.绝热厚度:铝板，玻璃棉50mm 3.附属材料:保温胶钉、粘结剂、铝箔胶带 |  | m3 | 43.52
300 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:防排烟工程检测、调试 |  | 系统 | 1
防排烟系统合计
分部分项合计
措施项目
301 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防泵房
1 | 030109001001 | 室内消火栓给水泵组 | 1.名称:室内消火栓给水泵组 2.规格:性能参数:Q=40L/s,H=130m,N=110Kw,重量:1230Kg 3.一用一备,配控制箱 4.电机检查接线及调试 5.低频橡胶隔振垫（减震） |  | 台 | 2
2 | 030109001002 | 室内自动喷淋给水泵组 | 1.名称:室内自动喷淋给水泵组 2.规格:性能参数:Q=40L/s,H=135m,N=110Kw,重量:1230Kg 3.二用一备,配控制箱 4.电机检查接线及调试 5.低频橡胶隔振垫（减震） |  | 台 | 3
3 | 030109001003 | 室内消火栓系统稳压设备 | 1.名称:室内消火栓系统稳压设备 2.规格:性能参数:主泵参数Q=1.0L/s,H=110m,N=3Kw,重量:45Kg（一用一备）,气压罐:SQL800x1.6,调节水容积:150L 3.做法参见国标图集17S205 4.电机检查接线及调试 5.低频橡胶隔振垫（减震） |  | 台 | 2
4 | 030109001004 | 室内自动喷淋系统稳压设备 | 1.名称:室内自动喷淋系统稳压设备 2.规格:性能参数:主泵参数Q=1.0L/s,H=112m,N=3Kw,重量:45Kg （一用一备）,气压罐:SQL800x1.6,调节水容积:150L 3.做法参见国标图集17S205 4.电机检查接线及调试 5.低频橡胶隔振垫（减震） |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030109001005 | 室外消火栓给水泵组 | 1.名称:室内消火栓给水泵组 2.规格:性能参数:Q=40L/s,H=40m,N=30Kw,重量:318Kg 3.一用一备,配控制箱 4.电机检查接线及调试 5.低频橡胶隔振垫（减震） |  | 台 | 2
6 | 030109001006 | 室外消火栓稳压泵 | 1.名称:室外消火栓稳压泵 2.规格:性能参数:主泵参数Q=1.5L/s,H=30m,N=1.1Kw,设备运行重量:1400Kg（一用一备）,气压罐:SQL800x0.6,调节水容积:150L 3.做法参见国标图集17S205 4.电机检查接线及调试 5.低频橡胶隔振垫（减震） |  | 台 | 2
7 | 030901002001 | 热浸镀锌无缝钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN300 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 43.17
8 | 030901002002 | 热浸镀锌无缝钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 106.68
9 | 030901002003 | 热浸镀锌无缝钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 242.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030901002004 | 热浸镀锌无缝钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 39.52
11 | 030901002005 | 热浸镀锌无缝钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 16.8
12 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN25*3.2mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 39.85
13 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 2.除锈级别:手工除锈 3.刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 200
14 | 031003003002 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 3
15 | 031003003003 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 9
16 | 031003003004 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 6
17 | 031003003005 | 防虫网罩 | 1.名称:防虫网罩 |  | 个 | 16
18 | 031003003006 | 减压阀 | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031003003007 | 减压阀 | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
20 | 031003003009 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
21 | 031003003010 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 10
22 | 031003003011 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 6
23 | 031003003012 | 流量开关 | 1.类型:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 7
24 | 031004014001 | 偏心异径管 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN200 |  | 个 | 7
25 | 031004014002 | 偏心异径管 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 6
26 | 031004014003 | 同心异经管 | 1.类型:同心异经管 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 6
27 | 031004014004 | 同心异经管 | 1.类型:同心异经管 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 4
28 | 031004014005 | 同心异经管 | 1.类型:同心异经管 2.规格、压力等级:DN200 |  | 个 | 3
29 | 031003003013 | 活塞式水锤消除器 | 1.类型:活塞式水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 5
30 | 031003003014 | 活塞式水锤消除器 | 1.类型:活塞式水锤消除器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 3
31 | 030804001001 | 吸水喇叭口 | 1.类型:吸水喇叭口 2.规格、压力等级:DN300 |  | 个 | 2
32 | 031003001002 | 消音止回阀 | 1.名称:消音止回阀 2.规格型号、压力等级:DN150 3.连接方式:沟槽连接 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031003001003 | 消音止回阀 | 1.名称:消音止回阀 2.规格型号、压力等级:DN50 3.连接方式:沟槽连接 |  | 个 | 6
34 | 031003001004 | 消音止回阀 | 1.名称:消音止回阀 2.规格型号、压力等级:DN200 3.连接方式:沟槽连接 |  | 个 | 3
35 | 031003003015 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 3
36 | 031003003016 | 泄压阀 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 3
37 | 031003003017 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
38 | 031003003018 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 7
39 | 030804001002 | 旋流防止器 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN200 |  | 个 | 2
40 | 031003003019 | 压力开关 | 1.类型:压力开关 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
41 | 031003003020 | 压力开关 | 1.类型:压力开关 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 1
42 | 030601002001 | 压力表 | 1.类型:压力表 |  | 个 | 20
43 | 031003003022 | 液位计 | 1.类型:液位计 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 6
44 | 031003003023 | 明杆软密封闸阀 | 1.类型:明杆软密封闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 12
45 | 031003003024 | 明杆软密封闸阀 | 1.类型:明杆软密封闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 031003003025 | 明杆软密封闸阀 | 1.类型:明杆软密封闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 14
47 | 031003003026 | 明杆软密封闸阀 | 1.类型:明杆软密封闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 7
48 | 031003003027 | 明杆软密封闸阀 | 1.类型:明杆软密封闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 10
49 | 031003003028 | 湿式报警阀 | 1.名称:湿式报警阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:沟槽 5.含：湿式报警阀1个，水力警铃1个，压力开关1套，信号蝶阀1个，延迟器1套，压力表2个，DN20截止阀2个，补偿器1个，DN20泄水管3套 |  | 套 | 5
50 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 1
51 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.类型:减压孔板 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
52 | 031002003005 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 6
53 | 031002003006 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 17
54 | 031002003008 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN300 |  | 个 | 1
55 | 031002003009 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200 |  | 个 | 2
56 | 031002003010 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN300 |  | 个 | 4
消防泵房合计
消火栓系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030901001002 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN200*6mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 68.4
58 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN150*4.5mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 1283.11
59 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100*4mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 98.57
60 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65*4mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 655.803
61 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN150*6mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 144.51
62 | 031002001002 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 2.除锈级别:手工除锈 3.刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 1355.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:室内消火栓 2.附件材质、规格: 乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜(1800高x700宽x240厚} 水枪1支，口径Φ19、25m龙带1条，消防软管卷盘1套 参见国标图集15S202第19页。 |  | 套 | 65
64 | 030901013001 | 灭火器放置箱 | 1.名称:灭火器放置箱 2.规格:综合考虑 |  | 组 | 39
65 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC4 |  | 个 | 36
66 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:MF/ABC5 |  | 个 | 172
67 | 030901013004 | 推车式灭火器 | 1.名称:推车式灭火器 2.规格、型号:MST60 |  | 具 | 10
68 | 030901013006 | 推车式灭火器 | 1.名称:推车式灭火器 2.规格、型号:MFT/ABC20 |  | 具 | 10
69 | 031003003029 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
70 | 031003003030 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 30
71 | 031003003031 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
72 | 031003003032 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 3
73 | 031003003033 | 明杆软密封闸阀 | 1.类型:明杆软密封闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 031003001005 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 2
75 | 031002003011 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 7
76 | 031002003012 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN65 |  | 个 | 4
77 | 031002003014 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 5
78 | 031002003015 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN300 |  | 个 | 2
79 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 |  | 点 | 65
消火栓系统合计
自动喷淋系统
80 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN25*3.2mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 2803.72
81 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN32*3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 1313.17
82 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN40*3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 165.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN50*3.8mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 370.19
84 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65*4mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 215.58
85 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN80*4mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 457.95
86 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100*4mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 250.96
87 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN150*4.5mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 442.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN200*6mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 59.97
89 | 030901002010 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN150*6mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 50
90 | 030901002011 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN100*5mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.管道防腐:手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 |  | m | 45.84
91 | 030903002004 | 不锈钢管 | 1.名称:不锈钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:卡压连接 4.手工除锈,刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道,再刷黄色环 |  | m | 88.58
92 | 031002001003 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 2.除锈级别:手工除锈 3.刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 2017.88
93 | 030903007001 | 泡沫比例混合器 | 1.类型:泡沫比例混合器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN200 |  | 台 | 3
94 | 030903008001 | 泡沫液罐 | 1.名称:泡沫液罐 2.质量/容量:有效容积:2000L 3.含泡沫液 |  | 台 | 1
95 | 031003003035 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 031003003036 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 4
97 | 031003003037 | 湿式报警阀 | 1.名称:湿式报警阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:沟槽 5.含：湿式报警阀1个，水力警铃1个，压力开关1套，信号蝶阀1个，延迟器1套，压力表2个，DN20截止阀2个，补偿器1个，DN20泄水管3套 |  | 套 | 6
98 | 031003003038 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 4
99 | 031003003039 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 8
100 | 031003003040 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 3
101 | 031003003041 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 6
102 | 031003003042 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
103 | 031003003043 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 6
104 | 031003003044 | 明杆软密封闸阀 | 1.类型:明杆软密封闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 031003003045 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 9
106 | 031003003046 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:沟槽 |  | 个 | 4
107 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 5
108 | 030901006003 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 4
109 | 030901006004 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 3
110 | 030901007002 | 减压孔板 | 1.类型:减压孔板 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 11
111 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.附件:含球阀、压力表、试水接头 |  | 组 | 3
112 | 031003003047 | 末端试水阀 | 1.类型:末端试水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 5
113 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:直立型喷头 2.型号、规格:68℃玻璃球 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1628
114 | 031003001006 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 8
115 | 031002003016 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 2
116 | 031002003017 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN80 |  | 个 | 2
117 | 031002003018 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN65 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 031002003019 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN50 |  | 个 | 10
119 | 031002003020 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 9
120 | 031002003021 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
121 | 031002003022 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 12
122 | 031002003023 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
123 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:自动喷水灭火系统调试 |  | 点 | 11
自动喷淋系统合计
气体灭火系统
124 | 030902007001 | 预制式七氟丙烷灭火装置 | 1.名称:预制式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ40/2.5(单瓶组) 3.灭火剂充装量(Kg):37kg/瓶 |  | 套 | 1
125 | 030902007002 | 预制式七氟丙烷灭火装置 | 1.名称:预制式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ70/2.5(单瓶组) 3.灭火剂充装量(Kg):44kg/瓶 |  | 套 | 4
126 | 030902007003 | 预制式七氟丙烷灭火装置 | 1.名称:预制式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ90/2.5(单瓶组) 3.灭火剂充装量(Kg):73kg/瓶 |  | 套 | 3
127 | 030902007004 | 预制式七氟丙烷灭火装置 | 1.名称:预制式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:GQQ120/2.5(单瓶组) 3.灭火剂充装量(Kg):110kg/瓶 |  | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 030901013005 | 悬挂式贮压式超细干粉气体灭火装置（2KG） | 1.名称:悬挂式贮压式超细干粉气体灭火装置（2KG） 2.规格、型号:详见设计图纸 |  | 具 | 1
129 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格:40L |  | 点 | 1
130 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格:70L |  | 点 | 4
131 | 030905004003 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格:90L |  | 点 | 3
132 | 030905004004 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格:120L |  | 点 | 5
133 | 030703007001 | 气体灭火泄压口 | 1.名称:气体灭火泄压口 2.规格:460x460 |  | 个 | 7
气体灭火系统合计
火灾自动报警系统
134 | 030904001001 | 智能编码感烟探测器 | 1.名称:智能编码感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.本体安装 |  | 个 | 513
135 | 030904001002 | 智能编码感烟探测器(防爆型) | 1.名称:智能编码感烟探测器(防爆型) 2.安装方式:吸顶安装 3.本体安装 |  | 个 | 1
136 | 030904001003 | 智能编码感温探测器 | 1.名称:智能编码感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.本体安装 |  | 个 | 16
137 | 030904007001 | 嵌入天花/吸顶安装音箱 | 1.名称:嵌入天花/吸顶安装音箱 2.安装方式:嵌入天花/吸顶安装 3.本体安装 |  | 个 | 82
138 | 030904007002 | 壁装音箱 | 1.名称:壁装音箱 2.安装方式:挂墙安装,底边距地2.5M 3.本体安装 |  | 个 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
139 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:挂墙安装,底边距地2.3M 3.本体安装 |  | 个 | 65
140 | 030904006001 | 编码式手动火灾报警按钮 | 1.名称:编码式手动火灾报警按钮 2.安装方式:挂墙安装,底边距地1.3M 3.本体安装 |  | 个 | 58
141 | 030904006002 | 编码式消火栓按钮 | 1.名称:编码式消火栓按钮 2.安装方式:挂墙安装,底边距地1.3M 3.本体安装 |  | 个 | 65
142 | 030904006003 | 消防专用电话机 | 1.名称:消防专用电话机 2.安装方式:挂墙安装,底边距地1.3M 3.本体安装 |  | 部 | 16
143 | 030904008001 | 消防模块接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 2.安装方式:挂墙安装,底边距地1.6M 3.本体安装 |  | 台 | 21
144 | 030904008002 | 短路隔离模块 | 1.名称:短路隔离模块 2.安装方式:安装于模块箱内 3.本体安装 |  | 个 | 48
145 | 030904008003 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.安装方式:安装于模块箱内 3.本体安装 |  | 个 | 47
146 | 030904008004 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.安装方式:安装于模块箱内 3.本体安装 |  | 个 | 92
147 | 030904008005 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 2.安装方式:安装于模块箱内 3.本体安装 |  | 个 | 20
148 | 030411006004 | 金属接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1067
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
149 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-RYJS-B2-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 9365
150 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-RYJSP-B2-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 831.95
151 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-KYJP-B2-4x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 120.54
152 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号规格:WDZCN-BYJ-B2-6 3.材质:铜芯 4.配线形式:桥架/管内敷设 |  | m | 448
153 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号规格:WDZCN-BYJ-B2-2.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:桥架/管内敷设 |  | m | 861.66
154 | 030411001010 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20厚度2.0 4.配置形式:暗配 |  | m | 6276.58
155 | 030411001011 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25厚度2.0 4.配置形式:暗配 |  | m | 133.68
156 | 030413002003 | 凿槽及修补 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖、混凝土结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 600
157 | 030411002002 | 耐火电缆槽盒 | 1.名称:耐火电缆槽盒 2.型号规格:100x100 3.材质:钢制、镀锌 4.涂刷防火涂料两遍 |  | m | 516.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
158 | 030411002003 | 耐火电缆槽盒 | 1.名称:耐火电缆槽盒 2.型号规格:200X100 3.材质:钢制、镀锌 4.涂刷防火涂料两遍 |  | m | 443.12
159 | 030411002004 | 耐火电缆槽盒 | 1.名称:耐火电缆槽盒 2.型号规格:300X100 3.材质:钢制、镀锌 4.涂刷防火涂料两遍 |  | m | 64.1
160 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:支架制作安装 2.其他:除锈、刷防锈漆两道,调和漆两道 |  | kg | 750.41
161 | 031002003024 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 67
火灾自动报警系统合计
防火门监控系统
162 | 030404016007 | 常开防火门控制器 | 1.名称:常开防火门控制器 2.安装方式:防火门内侧墙面门框上方0.1m安装 3.本体安装 |  | 台 | 31
163 | 030904008006 | 双扇常闭防火门一体式门磁开关 | 1.名称:双扇常闭防火门一体式门磁开关 2.安装方式:防火门内侧墙面门框内顶部安装 3.本体安装 |  | 个 | 62
164 | 030411006005 | 金属接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 62
165 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-RYJS-B2-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 566.25
166 | 030411001015 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20厚度2.0 4.配置形式:暗配 |  | m | 242.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
167 | 030413002004 | 凿槽及修补 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mmx70mm 3.类型:砖、混凝土结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 289.23
168 | 030905003001 | 防火门监控系统调试 | 1.名称:防火门监控系统调试 2.防火控制装置调试 电动防火门(窗) |  | 个 | 68
防火门监控系统合计
消防设备电源监控系统
169 | 030904008007 | 消防电源监控模块(电压/电流信号传感器) | 1.名称:消防电源监控模块(电压/电流信号传感器) 2..本体安装 |  | 台 | 26
170 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-RYJS-B2-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 554.46
171 | 030411001016 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20厚度2.0 4.配置形式:明配 |  | m | 443.57
172 | 030905001002 | 消防设备电源监控系统调试 | 1.名称:消防设备电源监控系统调试 2.点数: 64点以下 |  | 系统 | 1
消防设备电源监控系统合计
电气火灾监控系统
173 | 030904008008 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 2..本体安装 |  | 台 | 25
174 | 030904008009 | 剩余电流互感器+温度传感器 | 1.名称:剩余电流互感器+温度传感器 2..本体安装 |  | 台 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
175 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-RYJSP-B2-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 533.13
176 | 030411001017 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20厚度2.0 4.配置形式:明配 |  | m | 426.51
177 | 030905001003 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.点数: 64点以下 |  | 系统 | 1
电气火灾监控系统合计
余压监控系统
178 | 030503006001 | 智能余压探测器 | 1.名称:智能余压探测器 2.安装方式:吸顶安装或壁挂2.2米安装 3.本体安装 |  | 支 | 24
179 | 030503003001 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.安装方式:风机房内或风机控制箱旁边安装,底边距地1.5米 3.本体安装 |  | 台 | 3
180 | 030411006006 | 金属接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 24
181 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-RYJS-B2-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 300
182 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-KYJY-B2-7x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 240
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
183 | 030411001018 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32厚度2.0 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 230
184 | 030411001019 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20厚度2.0 4.配置形式:暗配 |  | m | 267.86
185 | 030413002007 | 凿槽及修补 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mmx70mm 3.类型:砖、混凝土结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 52.8
186 | 030905001004 | 余压监控系统调试 | 1.名称:余压监控系统调试 2.点数: 64点以下 |  | 系统 | 1
余压监控系统合计
气体灭火报警系统
187 | 030404016008 | 壁挂气体消防控制器 | 1.名称:壁挂气体消防控制器 2.规格、要求:挂墙安装,底边距地高度1.3~1.5m 3.本体安装 |  | 台 | 2
188 | 030904008010 | 消防模块接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 2.安装方式:挂墙安装,底边距地1.6M 3.本体安装 |  | 台 | 3
189 | 030904001004 | 智能编码感烟探测器 | 1.名称:智能编码感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.本体安装 |  | 个 | 14
190 | 030904001005 | 智能编码感温探测器 | 1.名称:智能编码感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.本体安装 |  | 个 | 14
191 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:挂墙安装,底边距地2.3M 3.本体安装 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
192 | 030904007003 | 手自动转换开关及手动启停按钮 | 1.名称:手自动转换开关及手动启停按钮 2.规格、要求:挂墙安装,底边距地1.4M 3.本体安装 |  | 个 | 9
193 | 080903018001 | 手/自动状态指示灯 | 1.名称:手/自动状态指示灯 2.规格、要求:底边距地高度1.3~1.5m 3.本体安装 |  | 个 | 18
194 | 080903018002 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.规格、要求:距门楣上方0.2m安装 3.本体安装 |  | 个 | 9
195 | 080903018003 | 带有声警报的气体释放灯 | 1.名称:带有声警报的气体释放灯 2.规格、要求:距门楣上方0.2m安装 3.本体安装 |  | 个 | 9
196 | 030904008011 | 控制模块 | 1.名称:控制模块 2.安装方式:安装于模块箱内 3.本体安装 |  | 个 | 3
197 | 030904008012 | 监视模块 | 1.名称:监视模块 2.安装方式:安装于模块箱内 3.本体安装 |  | 个 | 3
198 | 030411006007 | 金属接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 93
199 | 030411002005 | 耐火电缆槽盒 | 1.名称:耐火电缆槽盒 2.型号规格:100x100 3.材质:钢制、镀锌 4.涂刷防火涂料两遍 |  | m | 15.67
200 | 030411002006 | 耐火电缆槽盒 | 1.名称:耐火电缆槽盒 2.型号规格:200X100 3.材质:钢制、镀锌 4.涂刷防火涂料两遍 |  | m | 31.1
201 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZCN-RYJS-B2-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:桥架/管内敷设 |  | m | 868.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
202 | 030411001020 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20厚度2.0 4.配置形式:暗配 |  | m | 409.38
203 | 030413002008 | 凿槽及修补 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖、混凝土结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 81.88
204 | 030905001005 | 气体灭火报警系统调试 | 1.名称:气体灭火报警系统调试 2.点数: 128点以下 |  | 系统 | 1
气体灭火报警系统合计
防排烟系统
205 | 030108001001 | 低噪声离心风机 | 1.名称:低噪声离心风机 2.编号:S(B)-B1-5-1 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=21000CMH,P余=400Pa,功率N=5.5Kw，噪音:≤66dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
206 | 030108001002 | 低噪声离心风机 | 1.名称:低噪声离心风机 2.编号:S(B)-B1-2 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=18000CMH,P余=400Pa,功率N=5.5Kw，噪音:≤66dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
207 | 030108001003 | 低噪声离心风机 | 1.名称:低噪声离心风机 2.编号:S(B)-B1-4 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=29000CMH,P余=400Pa,功率N=11.0Kw，噪音:≤66dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
208 | 030108001004 | 低噪声离心风机 | 1.名称:低噪声离心风机 2.编号:S(B)-B2-1-1、S(B)-B2-1-2 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=21000CMH,P余=400Pa,功率N=5.5Kw，噪音:≤66dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 2
209 | 030108001005 | 低噪声离心风机 | 1.名称:低噪声离心风机 2.编号:S(B)-B2-2-1 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=21000CMH,P余=400Pa,功率N=5.5Kw，噪音:≤66dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
210 | 030108001006 | 低噪声离心风机 | 1.名称:低噪声离心风机 2.编号:S(B)-B2-2-2 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=21000CMH,P余=400Pa,功率N=5.5Kw，噪音:≤66dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
211 | 030108001007 | 离心式消防排烟风机 | 1.名称:离心式消防排烟风机 2.编号:PF(Y)-B1-1 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=40500/27000CMH,P余=550/300Pa,功率N=18.5/6.2Kw，噪音:≤76dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
212 | 030108001008 | 离心式消防排烟风机 | 1.名称:离心式消防排烟风机 2.编号:PF(Y)-B1-3 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=40500/27000CMH,P余=550/300Pa,功率N=18.5/6.2Kw，噪音:≤76dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
213 | 030108001009 | 离心式消防排烟风机 | 1.名称:离心式消防排烟风机 2.编号:PF(Y)-B1-5-1 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=40500/27000CMH,P余=550/300Pa,功率N=18.5/6.2Kw，噪音:≤76dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
214 | 030108001010 | 消防排烟双速离心风机 | 1.名称:消防排烟双速离心风机 2.编号:PF(Y)-B1-2 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=36000/18000CMH,P余=500/300Pa,功率N=15.5/5.1Kw，噪音:≤76dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
215 | 030108001011 | 离心式消防排烟风机 | 1.名称:离心式消防排烟风机 2.编号:PF(Y)-B1-4 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=36000CMH,P余=500Pa,功率N=15.0Kw，噪音:≤76dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
216 | 030108001012 | 离心式消防排烟风机 | 1.名称:离心式消防排烟风机 2.编号:PF(Y)-B2-1-1、PF(Y)-B2-1-2 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=40500/27000CMH,P余=550/300Pa,功率N=18.5/6.2Kw，噪音:≤76dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
217 | 030108001013 | 离心式消防排烟风机 | 1.名称:离心式消防排烟风机 2.编号:PF(Y)-B2-2-1、PF(Y)-B2-2-2 3.设备形式:座地 4.技术参数:风量L=40500/27000CMH,P余=550/300Pa,功率N=18.5/6.2Kw，噪音:≤76dB(A) 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 2
218 | 030108001014 | 轴流式加压送风机 | 1.名称:轴流式加压送风机 2.编号:JY-B1-1 3.设备形式:吊装 4.技术参数:风量L=11000CMH,P余=500Pa,功率N=3.0Kw 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
219 | 030108001015 | 轴流式加压送风机 | 1.名称:轴流式加压送风机 2.编号:JY-B2-1 3.设备形式:吊装 4.技术参数:风量L=22000CMH,P余=550Pa,功率N=5.5Kw 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
220 | 030108001016 | 轴流式加压送风机 | 1.名称:轴流式加压送风机 2.编号:JY-B1-2 3.设备形式:吊装 4.技术参数:风量L=11000CMH,P余=500Pa,功率N=3.0Kw 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 1
221 | 030108001017 | 轴流式加压送风机 | 1.名称:轴流式加压送风机 2.编号:JY-B2-2~4 3.设备形式:吊装 4.技术参数:风量L=11000CMH,P余=500Pa,功率N=3.0Kw 5.本体及配件安装 6.工作内容:应包括本体安装、单机试运转(含电机检查接线及调试),减振器/减震垫安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍 |  | 台 | 3
222 | 031103027001 | CO浓度探测器 | 1.名称：CO浓度探测器 2.本体及其附件安装 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16
223 | 030703001001 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:1600x400 3.本体安装 |  | 个 | 1
224 | 030703001002 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:1600x500 3.本体安装 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
225 | 030703001003 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:2000x320 3.本体安装 |  | 个 | 2
226 | 030703001004 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:2500x320 3.本体安装 |  | 个 | 1
227 | 030703001005 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:2000x400 3.本体安装 |  | 个 | 8
228 | 030703001006 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:1000x1000 3.本体安装 |  | 个 | 1
229 | 030703001007 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:1000x1250 3.本体安装 |  | 个 | 8
230 | 030703001008 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:1000x320 3.本体安装 |  | 个 | 3
231 | 030703001009 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.规格:1250x630 3.本体安装 |  | 个 | 1
232 | 030703001010 | 电动排烟阀(常开) | 1.名称:电动排烟阀(常开) 2.规格:1000x320 3.本体安装 |  | 个 | 3
233 | 030703001011 | 电动排烟阀(常开) | 1.名称:电动排烟阀(常开) 2.规格:2000x400 3.本体安装 |  | 个 | 5
234 | 030703001012 | 电动排烟阀(常开) | 1.名称:电动排烟阀(常开) 2.规格:2000x320 3.本体安装 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
235 | 030703001013 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:1000x400 3.本体安装 |  | 个 | 1
236 | 030703001014 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:1000x800 3.本体安装 |  | 个 | 3
237 | 030703001015 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:1000x1000 3.本体安装 |  | 个 | 1
238 | 030703001016 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:800x500 3.本体安装 |  | 个 | 2
239 | 030703001017 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:1500x1600 3.本体安装 |  | 个 | 3
240 | 030703001018 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:1600x500 3.本体安装 |  | 个 | 4
241 | 030703001019 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:1600x400 3.本体安装 |  | 个 | 1
242 | 030703001020 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:2000x400 3.本体安装 |  | 个 | 1
243 | 030703001021 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:630x320 3.本体安装 |  | 个 | 18
244 | 030703001022 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:800x1000 3.本体安装 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
245 | 030703001023 | 70℃高气密防火阀(常开) | 1.名称:70℃高气密防火阀(常开) 2.规格:1250x630 3.本体安装 |  | 个 | 2
246 | 030703001024 | 电动防火阀(常开) | 1.名称:电动防火阀(常开) 2.规格:800x400 3.本体安装 |  | 个 | 5
247 | 030703001025 | 电动防火阀(常开) | 1.名称:电动防火阀(常开) 2.规格:500x400 3.本体安装 |  | 个 | 1
248 | 030703001026 | 电动防火阀(常开) | 1.名称:电动防火阀(常开) 2.规格:500x250 3.本体安装 |  | 个 | 1
249 | 030703001027 | 电动防火阀(常开) | 1.名称:电动防火阀(常开) 2.规格:800x500 3.本体安装 |  | 个 | 1
250 | 030703001028 | 电动旁通阀 | 1.名称:电动旁通阀 2.规格:400x250 3.本体安装 |  | 个 | 5
251 | 030703001029 | 电动旁通阀 | 1.名称:电动旁通阀 2.规格:500x320 3.本体安装 |  | 个 | 1
252 | 030703001030 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800x500 3.本体安装 |  | 个 | 1
253 | 030703001031 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000x1250 3.本体安装 |  | 个 | 7
254 | 030703001032 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1250x630 3.本体安装 |  | 个 | 1
255 | 030703001033 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1600x400 3.本体安装 |  | 个 | 1
256 | 030703001034 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630x320 3.本体安装 |  | 个 | 5
257 | 030703001035 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1600x500 3.本体安装 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
258 | 030703001036 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:2000x400 3.本体安装 |  | 个 | 1
259 | 030703007002 | 单层百叶(自带人字阀) | 1.名称:单层百叶(自带人字阀) 2.规格:500x250 3.本体安装 |  | 个 | 88
260 | 030703007003 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:500x250 3.本体安装 |  | 个 | 2
261 | 030703007004 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:500x400 3.本体安装 |  | 个 | 2
262 | 030703007005 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:400x500 3.本体安装 |  | 个 | 49
263 | 030703007006 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1000x500 3.本体安装 |  | 个 | 4
264 | 030703007007 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1500x1500 3.本体安装 |  | 个 | 2
265 | 030703007008 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1500x1600 3.本体安装 |  | 个 | 3
266 | 030703007009 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:400x400 3.本体安装 |  | 个 | 8
267 | 030703007010 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:500x500 3.本体安装 |  | 个 | 3
268 | 030703007011 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:800x400 3.本体安装 |  | 个 | 10
269 | 030703007012 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:800x600 3.本体安装 |  | 个 | 1
270 | 030703007013 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1200x1000 3.本体安装 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
271 | 030703007014 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1200x2400 3.本体安装 |  | 个 | 1
272 | 031103027002 | 压差传感器 | 1.名称：压差传感器 2.本体及其附件安装 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
273 | 030703007015 | 高气密电动加压送风口(常闭) | 1.名称:高气密电动加压送风口(常闭) 2.规格:600x1050 3.本体安装 |  | 个 | 2
274 | 030703007016 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.规格:460x460 3.本体安装 |  | 个 | 8
275 | 030408009001 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：玻璃 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 22.85
276 | 030703019001 | 风管软接头 | 1.名称:风管软接头 2.规格:综合考虑 |  | m2 | 16.36
277 | 030702001001 | 风管套管 | 1.名称:风管套管制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.板材厚度:δ=2.0mm |  | m2 | 14.22
278 | 030703021001 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2200*1800*600 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
279 | 030703021002 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:1800*1600*700 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
280 | 030703021003 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2000*1800*600 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
281 | 030703021004 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2000*1800*700 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
282 | 030703021005 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2000*2000*600 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
283 | 030703021006 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2000*2000*800 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
284 | 030703021007 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2200*2000*700 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
285 | 030703021008 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2400*2000*600 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
286 | 030703021009 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2400*2000*700 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
287 | 030703021010 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2800*2000*550 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
288 | 030703021011 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2800*2000*700 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
289 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320＜D(b)≤450mm 5.板材厚度:δ=20.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 27.426
290 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450＜D(b)≤630mm 5.板材厚度:δ=20.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 201.43
291 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450＜D(b)≤630mm 5.板材厚度:δ=30.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 84.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
292 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长630＜D(b)≤1000mm 5.板材厚度:δ=20.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 701.45
293 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长630＜D(b)≤1000mm 5.板材厚度:δ=30.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 101.25
294 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000＜D(b)≤1500mm 5.板材厚度:δ=20.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 182.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
295 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000＜D(b)≤1500mm 5.板材厚度:δ=30.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 74.58
296 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1500＜D(b)≤2000mm 5.板材厚度:δ=20.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 387.39
297 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1500＜D(b)≤2000mm 5.板材厚度:δ=30.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 841.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
298 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:漂珠耐火隔热防火钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长2000＜D(b)≤4000mm 5.板材厚度:δ=20.00mm 6.连接形式:法兰连接 7.工作内容:风管、管件、支吊架制作、安装,支吊架除锈、刷(喷)防锈漆及色漆各两遍, |  | m2 | 78.32
299 | 031208001001 | 设备绝热 | 1.绝热材料品种:铝板加玻璃棉 2.绝热厚度:铝板，玻璃棉50mm 3.附属材料:保温胶钉、粘结剂、铝箔胶带 |  | m3 | 43.52
300 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:防排烟工程检测、调试 |  | 系统 | 1
防排烟系统合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
301 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-09 综合单价分析表（全费用）
综合单价分析表
工程名称： | [10 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 规费 | 税金
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 |  | 2 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：地下室消防工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：地下室消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：地下室消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  | — |  | —
合计 |  |  | — |  | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22