## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地上智能化安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 智能化集成系统
1.2 | 综合布线及计算机网络系统
1.3 | 无线对讲系统图
1.4 | 全网统一时钟系统
1.5 | 建筑设备管理系统
1.6 | 建筑能效监管系统
1.7 | 智能照明控制系统
1.8 | 公共安全系统
1.9 | 会议系统
1.10 | 智慧门诊（信息发布系统）
1.11 | 弱电井UPS系统
1.12 | 机房系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
智能化集成系统
1 | 030501017001 | 建筑设备集成管理系统 | 1.名称：建筑设备集成管理系统 2.系统对建筑环境和机电设备运行情况进行测量、监视和控制功能,确保建筑环境舒适,各类设备运行稳定、安全和可靠并达到节能和环保的管理要求。系统三维立体式展现设施设备的核心指标数据,让管理者直观清晰地看到各类设备的运行状态。系统满足对建筑物的物业管理需要,实现数据共享,自动生成节能优化管理所需要的各种相关信息分析和统计报表。 3.系统以智能化集成为基础,通过OPC、BACnet、RS232、RS485、ModBus、ODBC、IP等集成接口将各相关子系统数据整合至BMS服务器数据库,在服务器上实现各子系统的联动反应。 4.智能化集成软件平台安装和各子系统联调。 5.本系统不包括建筑BIM模型建设,但应能对建筑BIM模型进行轻量化、美化和接入,实现本项目各类资源、信息智能管理与综合可视化管理。 6.含各个系统接口 7.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 030501013002 | 智慧运维系统工作站 | 1.名称：智慧运维系统工作站 2.规格型号：CPU:i5-13400 酷睿13代 处理器 10核16线程、内存:16G DDR4 2400MHZ、硬盘:512GB SSD、显卡:NVIDIA GeForce GT 1030 Founders Edition、显示屏:21寸LCD显示器、操作系统:WIN10专业版及以上版本 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
3 | 030501013003 | 智慧运维系统应用服务器 | 1.名称：智慧运维系统应用服务器 2.规格型号：CPU：2颗英特尔® 至强® Gold 5317 处理器，内存：2*64GB DDR4-3200MHz；网卡：标配4端口千兆以太网卡；硬盘：2*480GB SSD硬盘，2*1.2TB HDD硬盘，标配(RAID 0/1/5/6/10)智能阵列控制器（带4GB缓存）；电源：2* 800W 交流&240V高压直流电源；机箱：2U机架式；操作系统：Win Server 2012+ 5用户 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030501013004 | 智慧运维系统数据服务器 | 1.名称：智慧运维系统数据服务器 2.规格型号：CPU：2颗英特尔® 至强® Gold 5317 处理器，内存：2*64GB DDR4-3200MHz；网卡：标配4端口千兆以太网卡；硬盘：2*480GB SSD硬盘，2*1.2TB HDD硬盘，标配(RAID 0/1/5/6/10)智能阵列控制器（带4GB缓存）；电源：2* 800W 交流&240V高压直流电源；机箱：2U机架式；操作系统：Win Server 2012+ 5用户，数据库：MySQL，含人机界面工程 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
智能化集成系统合计
综合布线及计算机网络系统
综合布线
5 | 030502001003 | 网络机柜 | 1.名称：网络机柜 2.规格型号：600*600*2000 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 19
6 | 030411005003 | 弱电箱 | 1.名称：弱电箱 2.规格型号：400*300*120 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 438
7 | 030411005004 | 弱电箱 | 1.名称：弱电箱 2.规格型号：500*400*150 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 112
8 | 030502010005 | 288芯光纤配线架 | 1.名称：光纤配线架 2.规格型号：288芯 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030502010006 | 48芯光纤配线架 | 1.名称：光纤配线架 2.规格型号：48芯 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 94
10 | 030502010007 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1.名称：六类非屏蔽配线架 2.规格型号：24口 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 39
11 | 030502017002 | 24口理线器 | 1.名称：理线器 2.规格型号：24口 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 39
12 | 030502009011 | RJ45六类数据跳线 | 1.名称：RJ45六类数据跳线 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 条 | 2899
13 | 030502009012 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 条 | 1338
14 | 030502007004 | 2芯单模光纤 | 1.名称：单模光纤 2.规格型号：2芯 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 50321.76
15 | 030502007005 | 48芯单模光纤 | 1.名称：单模光纤 2.规格型号：48芯 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 4158.69
16 | 030502014003 | 光纤连接 | 1.名称:光纤连接 2.方法:熔纤 |  | 芯 | 10256
17 | 030502012005 | 无线AP | 1.名称：无线AP 2.规格型号：采用整机双频4流设计，可同时工作在802,1la/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式整机协商速率2.975Gbps，1个1G/2.5G光口，1个10M/100M/1000电口，支持内置蓝牙5.1功能模块 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 229
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030502012006 | 面板式无线AP | 1.名称：面板式无线AP 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 181
19 | 030502012007 | 单口信息插座 | 1.名称：单口信息插座 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 652
20 | 030502012008 | 双口信息插座 | 1.名称：双口信息插座 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 307
21 | 030502012009 | 信息+语音双口插座 | 1.名称：信息+语音双口插座 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 40
22 | 030502012010 | 三口信息插座 | 1.名称：三口信息插座 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 262
23 | 030502004003 | 单口电话插座 | 1.名称：单口电话插座 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 183
24 | 030502004004 | 电视插座 | 1.名称：电视插座 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 174
25 | 030502005010 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格型号：WDZA-UTP CAT6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 31258.27
26 | 030411002014 | 金属线槽 | 1.名称：金属线槽 2.规格型号：MR100*50 3.含附件、接地跨接、防火封堵 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 174.31
27 | 030411002015 | 金属线槽 | 1.名称：金属线槽 2.规格型号：MR200*100 3.含附件、接地跨接、防火封堵 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2453.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030411002016 | 金属线槽 | 1.名称：金属线槽 2.规格型号：MR300*100 3.含附件、接地跨接、防火封堵 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 147.11
29 | 031002001038 | 桥架支架 | 1.名称：桥架支架 2.圆钢、角钢综合考虑 3.除锈、先刷红丹(樟丹)防锈底漆两道,再刷调和面漆两道 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | kg | 2395.82
30 | 030411001060 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 16939.94
31 | 030411001061 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG25 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 5967.8
32 | 030411006020 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2028
33 | 030502019010 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 链路 | 2899
34 | 030502020003 | 光纤测试 | 1.名称：光纤测试 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 链路 | 10256
35 | 030413002016 | 凿(压)槽 | 1.名称：凿槽、沟槽修补 2.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 6476.4
综合布线合计
外网
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030501012014 | 外网核心交换机 | 1.名称：外网核心交换机 2.规格型号：框式交换机,交换容量:102.4Tbps,包转发率:76800Mpps,配置双主控，冗余电源，48个千兆以太网电口，64个万兆以太网光接口，4个万兆单模光模块，2根万兆堆叠线缆，主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔支持4框虚拟化统一管理，堆叠带宽最大支持双向3.2T，双向跨板转发时延不超过2μs，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测试报告证明并加盖原厂章支持PTP的4种profile:1588v2、802.1AS、st2059-2、aes67-2015，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测试报告证明并加盖原厂章，支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入控制和管理要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms支持RRPP(快速环网保护协议)，环网故障恢复时间不超过50ms:支持流量无损功能，包括FCOE、RoCE、DCB，提供第三方权威机构测试报告证明支持Segment Routing支持DRNI跨设备链路聚合支持INT流量可视化功能，提供第三方权威机构测试报告证明每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法内置智能管理功能，支持一键配置下发，智能版本升级，一键命令下发，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测试报告证明并加盖原厂章支持终端管理，融合监控摄像头质 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
量管理，指纹库等功能，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测试报告证明并加盖原厂章支持全端口256bits，MACsec加密，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测试报告证明并加盖原厂章支持SNMPv1/v2 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范
37 | 030501012015 | 24口汇聚光口交换机 | 1.名称：24口汇聚光口交换机 2.规格型号：24个千兆以太网光接口，4个万兆以太网光接口、最大堆叠台数>9台、内存:4G DDR3高性能内存、系统:LINUX系统版本为3.4.39、RS485接口:下行4个全隔离RS485接口，RS485采用三级防雷防静电设计，支持4KV雷击防护、功耗:主板最大功耗≤10W、、网络:2个高性能100M/10M自适应工业网卡、电源:AC220V供电、交换容量:2.4Tbps，以官网最小指标为准、包转发率:660Mpps，以官网最小指标为准、单台设备配置4个万兆单模光模块，1根万兆堆线 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 18
38 | 030501012016 | 4口POE光交换机 | 1.名称：4口POE光交换机 2.规格型号：4千兆以太网电口(POE+)，1个千兆以太网光口、交换容量432Gbps，以官网最小指标为准、包转发率:81Mpps，以官网最小指标为准、单台设备配置2个千兆单模光模块 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030501012017 | 8口POE光交换机 | 1.名称：8口POE光交换机 2.规格型号：8个千兆以太网电口(POE+)，2个千兆以太网光口、交换容量432Gbps，以官网最小指标为准、包转发率:81Mpps，以官网最小指标为准、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms、单台设备配置2个千兆单模光模块 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 7
40 | 030501012018 | 16口POE光交换机 | 1.名称：16口POE光交换机 2.规格型号：8个千兆以太网电口(POE+)+8个千兆以太网电口，2个千兆以太网光口、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms、交换容量:432Gbps，以官网最小指标为准、包转发率:81Mpps ，以官网最小指标为准、支持IGMP Snooping vl/v2/v3，MLD Snooping vl/v2、支持远程镜像、流镜像、端口镜像、单台设备配置2个千兆单模光模块 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 26
41 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称：防火墙 2.规格型号：国产化机架式1U设备双电源；标配6个10/100/1000M Base-TX；4个千兆光口，1个扩展槽位；默认支持IPSec VPN和SSL VPN模块（200个并发用户）；整机网络层吞吐量20Gbps，最大新建连接数12万/秒，最大并发连接数600万。开通3年特征库，3年保修。 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030501013005 | 用户行为管理器 | 1.名称：用户行为管理器 2.规格：国产化机架式2U设备，冗余电源，最大支持带宽2.5G，内置2T硬盘，2个管理口，6个千兆电接口，4个光电复用接口，2个扩展槽位。包括3年维保和3年特征库升级服务。 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
43 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称：路由器 2.规格：框式路由器，整机交换容量670Gbps，转发性能360Mpps，10个千兆口光电复用，4个万兆光端口，双电源冗余 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
44 | 080609003002 | 融合通信网关 | 1.名称:融合通信网关 2.规格:1.硬件架构:机架式设备，采用专业通信嵌入式架构及专业通信CPU设计，采用专用电信级硬件平台，支持IP+TDM双总线，单机支持主控单元1+1冗余备份、电源1+1几余备份、资源板1+1冗余备份:软交换设备可支持1+1双机热备、异地热备组网及云平台架构。2、采用程控交换和软交换双平面设计，支持程控交换网与软交换网融合:用户容量:支持10000用户。3、E1中继接口:支持32E1接口，单个中继板支持4个E1接口。4、5、环路中继接口:支持88路FX0环路中继接口。6.模拟用户接口:支持176路FXS接口。7.接口类型:E1/T1、FX0、FXS、E&M、磁石、FEI、IP 接口等 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
外网合计
内网
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030501012019 | 内网核心交换机 | 1.名称：内网核心交换机 2.规格型号：主控板槽位数:2，交换网板槽位数:4，业务板槽位数:6交换容量:1071Tbps包转发率:345600Mpps单台设备配置双主控，双交换网板，48个千兆以太网电口，100个万兆以太网光口4个40G以太网光口，4个40G单模光模块，2个万兆堆线主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔支持4框虚拟化统一管理，堆叠带宽最大支持双向3.2T，双向跨板转发时延不超过2μS，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测试报告证明并加盖原厂章支持PTP的4种profile:1588v2、802.1AS、st2059-2、aes67-2015，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测试报告证明并加盖原厂章支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms，支持RRPP(快速环网保护协议)，环网故障恢复时间不超过50ms;支持流量无损功能，包括FCOE、ROCE、DCB，提供第三方权威机构测试报告证明支持Segment Routing支持DRNI跨设备链路聚合支持INT流量可视化功能，提供第三方权威机构测试报告证明每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法内置智能管理功能，支持一键配置下发，智能版本升级，一键命令下发，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
试报告证明并加盖原厂章支持终端管理，融合监控摄像头质量管理，指纹库等功能，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测试报告证明并加盖原厂章支持全端口256bits，MACsec加密，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测试报告证明并加盖原厂章支持SNMPv1/v2 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范
46 | 030501012020 | 48口汇聚光口交换机 | 1.名称：48口汇聚光口交换机 2.规格型号：24个千兆以太网光接口，4个万兆以太网光接口、最大堆叠台数>9台、内存:4G DDR3高性能内存、系统:LINUX系统版本为3.4.39、RS485接口:下行4个全隔离RS485接口，RS485采用三级防雷防静电设计，支持4KV雷击防护、功耗:主板最大功耗≤10W、、网络:2个高性能100M/10M自适应工业网卡、电源:AC220V供电、交换容量:2.4Tbps，以官网最小指标为准、包转发率:660Mpps，以官网最小指标为准、单台设备配置4个万兆单模光模块，1根万兆堆线 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030501012021 | 24口汇聚光口交换机 | 1.名称：24口汇聚光口交换机 2.规格型号：24个千兆以太网光接口，4个万兆以太网光接口、最大堆叠台数>9台、内存:4G DDR3高性能内存、系统:LINUX系统版本为3.4.39、RS485接口:下行4个全隔离RS485接口，RS485采用三级防雷防静电设计，支持4KV雷击防护、功耗:主板最大功耗≤10W、、网络:2个高性能100M/10M自适应工业网卡、电源:AC220V供电、交换容量:2.4Tbps，以官网最小指标为准、包转发率:660Mpps，以官网最小指标为准、单台设备配置4个万兆单模光模块，1根万兆堆线 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 3
48 | 030501012022 | 4口POE光交换机 | 1.名称：4口POE光交换机 2.规格型号：4千兆以太网电口(POE+)，1个千兆以太网光口、交换容量432Gbps，以官网最小指标为准、包转发率:81Mpps，以官网最小指标为准、单台设备配置2个千兆单模光模块 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 250
49 | 030501012023 | 8口POE光交换机 | 1.名称：8口POE光交换机 2.规格型号：8个千兆以太网电口(POE+)，2个千兆以太网光口、交换容量432Gbps，以官网最小指标为准、包转发率:81Mpps，以官网最小指标为准、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms、单台设备配置2个千兆单模光模块 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 227
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030501012024 | 16口POE光交换机 | 1.名称：16口POE光交换机 2.规格型号：8个千兆以太网电口(POE+)+8个千兆以太网电口，2个千兆以太网光口、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms、交换容量:432Gbps，以官网最小指标为准、包转发率:81Mpps ，以官网最小指标为准、支持IGMP Snooping vl/v2/v3，MLD Snooping vl/v2、支持远程镜像、流镜像、端口镜像、单台设备配置2个千兆单模光模块 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 74
51 | 030501012025 | 24口POE光交换机 | 1.名称：24口POE光交换机 2.规格型号：24个千兆以太网电口(POE+)，4个千兆以太网光口、交换容量:672Gbps，以官网最小指标为准、包转发率:126Mpps，以官网最小指标为准、配置2个千兆单模光模块 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030501013006 | IPTV直播服务器（含软件） | 1.名称：IPTV直播服务器 2.规格:H.265、H.264 BP/MP/HP硬件编码算法,支持Full HD 1080P60、1080I60、1080P50、1080I50、720P60、720P50、576P、576I、480P、480I等多种分辨率HDMI信号,全实时不丢帧，延时小,支持HLS,HTTP,UDP组播,UDP单播等实时流及TS流,支持web页面预览视频,支持中英文字幕功能,WEB操作界面,支持广域网远程管理(WEB),网络接口采用1000M 全双工模式,低功耗电源设计 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
53 | 030501013007 | 流媒体服务器（含软件） | 1.名称：流媒体服务器（含软件） 2.规格：CPU：2颗英特尔® 至强® Gold 5317 处理器，内存：2*64GB DDR4-3200MHz；网卡：标配4端口千兆以太网卡；硬盘：2*480GB SSD硬盘，2*1.2TB HDD硬盘，标配(RAID 0/1/5/6/10)智能阵列控制器（带4GB缓存）；电源：2* 800W 交流&240V高压直流电源；机箱：2U机架式；操作系统：Win Server 2012+ 5用户 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030502012011 | IPTV高清网络机顶盒 | 1.名称：IPTV高清网络机顶盒 2.规格：解码格式：支持多种高清视频编码格式，如 H.264、H.265/HEVC、MPEG - 4、AVS + 等，以适应不同的视频源。分辨率支持：至少支持 1080p（1920×1080）分辨率的视频播放。音频解码能力，音频格式：支持常见的音频编码格式，如 AC - 3、DTS、MP3、AAC 等。 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 4
55 | 030502012012 | 网络终端盒子(含APK软件) | 1.名称：网络终端盒子(含APK软件) 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 529
56 | 030502012013 | 广电高清机顶盒 | 1.名称：广电高清机顶盒 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 16
57 | 030501013008 | IPTV管理工作站 | 1.名称：IPTV管理工作站 2.规格型号：CPU:i5-13400 酷睿13代 处理器 10核16线程、内存:16G DDR4 2400MHZ、硬盘:512GB SSD、显卡:NVIDIA GeForce GT 1030 Founders Edition、显示屏:21寸LCD显示器、操作系统:WIN10专业版及以上版本 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
58 | 080904007001 | 八路高清编码器 | 1.名称：八路高清编码器 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030501013009 | 网络管理平台 | 1.名称：网络管理平台 2.规格：CPU2颗2.1Ghz主频，24核CPU，内存128GB内存，硬盘2*480GB SSD，2*1.8TB HDD，RAID卡2GB缓存RAID卡，网卡4端口千兆以太网电口网卡，电源2*800W交流电源，方案相关组件支持容器化部署，提供易部署、易扩展、轻量化、故障快速恢复能力。要求集群部署功能包括SDN控制、分析、认证、管理等组件，均支持容器化集群部署功能，实现高可靠。支持千人千面的自定义菜单编排，客户根据自己的喜好，编排个性化的菜单组合。要求一套软件实现有线网络与无线网络一体化管理，包括统一管理，统一策略，统一转发，统一拓扑呈现，支持超出设备容量的PBR资源，以及AC资源（静态Vxlan表项），实现配置回退。基于管理员权限进行控制，支持自定义区域角色、组织及操作权限；便于不同区域、不同权限管理员进行网络管理控制，支持MACSEC的安全配置，支持通过拓扑呈现MACSEC的链路加解密情况。配置1500个网络设备管理授权 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030501011002 | 防火墙 | 1.名称：防火墙 2.规格型号：国产化机架式1U设备双电源；标配6个10/100/1000M Base-TX；4个千兆光口，1个扩展槽位；默认支持IPSec VPN和SSL VPN模块（200个并发用户）；整机网络层吞吐量20Gbps，最大新建连接数12万/秒，最大并发连接数600万。开通3年特征库，3年保修。 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030404022002 | 无线控制器 | 1.名称：无线控制器 2.规格型号：支持常规AP最大数量:1500，集中转发性能:40Gbps，8个千兆电口，8个千兆光口支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。能够有效拦截Prota1用户重定向攻击，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测试报告证明并加盖原厂章支持Portal在线用户与DHCP租约联动功能:AC支持根据DHCP租约信息联动Porta1用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游支持雷达检测SSID逃生功能:AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测试报告证明并加盖原厂章支持Porta1认证逃生功能:AC、AP支持Portal认证逃生，为提高无线网络认证可性，无线控制器支持Portal认证逃生功能，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测试报告证明并加盖原厂章，单台设备配置4个千兆多模光模块，1512个无线AP管理授权1icense为保证网络兼容性，要求与内网核心交换机为同一品牌 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030501017002 | Web应用安全防护系统 | 1.名称：Web应用安全防护系统 2.规格：国产化机架式2U设备，1个管理口，1个HA口，,6个具备BYPASS功能的10/100/1000Base-T接口，4个千兆光口（不含光模块），2个扩展插槽，三年Web应用防护特征库升级授权及软硬件维保服务。 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
63 | 030501017003 | 终端安全系统 | 1.名称：终端安全系统 2.规格：终端EDR系统，支持资产管理、运维管理、病毒查杀、外设管理、非法外联监控、网络管理、终端响应、日志管理等基础功能，支持脆弱性检测、合规检查、安全审计、身份鉴别；提供50个通用点位授权，三年病毒库升级服务和三年版本升级服务。 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
64 | 030501017004 | 数据库审计系统 | 1.名称：数据库审计系统 2.规格：国产化机架式2U设备，6个电口（含1个管理口，1个HA口），4个千兆SFP接口插槽，2个万兆SFP+光口插槽，1个RJ45串口，硬盘8T，双电源。，提供53个DB数授权，提供三年硬件维保服务。 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030501017005 | 上网行为管理系统 | 1.名称：上网行为管理系统 2.规格：国产化机架式2U设备，冗余电源，最大支持带宽2.5G，内置2T硬盘，2个管理口，6个千兆电接口，4个光电复用接口，2个扩展槽位。包括3年维保和3年特征库升级服务。 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
66 | 030501013010 | 日志审计平台 | 1.名称：日志审计平台 2.规格：国产化机架式1U设备，单电源，标配6个千兆电口4个千兆光口，3个可扩展插槽，2个USB接口，内存16G，128G SSD+2TB。提供三年硬件维保服务。默认支持130个审计对象授权。性能：日志处理性能3000EPS 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
67 | 030501013011 | 堡垒机 | 1.名称：堡垒机 2.规格：国产化机架式2U设备，海光硬件平台，欧拉操作系统，8个千兆电口，4个千兆光口，1个Console管理口，存储容量8TB，内存：64G，双电源，带液晶面板，2个扩展槽。带200个资源授权，最大支持3000路字符会话或1500路图形会话并发。三年软硬件维保服务。 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
68 | 030502009013 | HDMI线 | 1.名称：HDMI线 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 条 | 16
内网合计
智能网
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030501012026 | 智能网核心交换机 | 1.名称：智能网核心交换机 2.规格型号：主控板槽位数量:2，业务板卡槽位数量:3交换容量::51.2Tbps，包转发率::38400Mpps主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔单台设备配置双主控，48个千兆电口，48个万兆光口，4个万兆单模光模块，2个万兆堆叠线，几余电源，支持 mDNS 组播域名系统 ，实现对于跨网段/vlan 的终端流媒体做访问控制，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测试报告证明并加盖设备制造厂商章支持跨设备链路聚合，每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法MAC表>288K，多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，堆叠带宽最大支持双向1T，跨板转发时延不超过2μs，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测，报告证明并加盖设备制造厂商章，支持Telemetry流量可视化功能支持融合 AC 功能，无需额外配置单独硬件，并且能在交换机上对所有上线的 AP进行管理与配置，内置智能管理功能，能够实现对下联设备的统一管理，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测试报告证明并加盖设备制造厂商章支持OPENFLOW，支持VXLAN，能够实现VXLAN二三层互通，支持全端口256bits，MACsec加密，提供具备CNAS或CMA标识的第三方权威机构测试报告证明并加盖设备制造厂商章，支持SNMP，1/v2 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范
70 | 030501012027 | 智能网汇聚交换机 | 1.名称：智能网汇聚交换机 2.规格型号：交换容量:2.4Tbps，包转发率:660Mpps，以官网最小指标为准48个千兆以太网光口，4个万兆以太网光口，支持模块化双电源，支持模块化双风扇，前/后通风，风道可调。同时在位两个风扇，拔掉任意一个，设备工作正常，MAC地址表>64K，内置图形化操作的方式，可作为管理设备对整网进行统一运维及管理并加盖原厂章要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms，实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工长最大堆叠台数>9台，配置不小于双电源，1根万兆堆着线，配置4个万兆单模光模块，支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN;支持链路聚合基本功能及聚合零丢包，支持基于第二层、第三层和第四层的ACL:支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。无需软件授权，支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 配置不小于双电源，1根万兆堆叠线 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030501012028 | 48口POE交换机 | 1.名称：48口POE交换机 2.规格型号：交换容量672Gbps，以官网最小指标为准，包转发率：207Mpps，以官网最小指标为准，48个千兆以太网电口（POE+），4个万兆以太网光口，内置图形化管理平台，可实现在网络设备上对整网交换机的统一管理并加盖设备制造厂商公章或项目授权章，实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，配置4个千兆单模光模块，支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持链路聚合基本功能及聚合零丢包，支持远程镜像、流镜像、端口镜像，支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030501012029 | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机 2.规格型号：交换容量336Gbps，以官网最小指标为准，包转发率：207Mpps，以官网最小指标为准，24个千兆以太网电口（POE+），4个万兆以太网光口，内置图形化管理平台，可实现在网络设备上对整网交换机的统一管理并加盖设备制造厂商公章或项目授权章，实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，配置4个千兆单模光模块，支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持链路聚合基本功能及聚合零丢包，支持远程镜像、流镜像、端口镜像，支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030501013012 | 智能网网络管理平台 | 1.名称：智能网网络管理平台 2.规格：CPU:2颗2.1Ghz主频，24核CPU，内存:128GB内存，硬盘:2*480GB SSD，2*1.8TB HDD，RAID卡:2GB缓存RAID卡，网卡:4端口千兆以太网电口网卡，电源:2*800W交流电源。，配置200个网络设备管理授权;含系统软件(即基础软件)、应用软件，并补充应用，软件功能要求 系统预定义支持250家厂商的2500多个设备系列，超1万款设备的管理。同时系统还提供自定义功能，帮助用户自行扩展对第三方设备的基础识别管理。支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口、指示灯、电源、风扇的工作状态;并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能，及基于端口的实时性能监控、端口管理、VLAN管理功能，提供功能截图证明并加盖原厂章，新设备注册，告警注册，新性能指标注册，新Sys1og解析注册，Mib编译，第三方设备配置管理-CLI下发，配置管理-配置备份、软件升级(使用TCL/Expect /Perl模板自定制)，第三方设备管理系统集成。支持以路由方式、arp、IPsec VPN、网段、ppp等5种方式自动发现网络设备，提供功能截图证明并加盖原厂章自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。接收Sys1og，完成基本格式的 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
解析，并入库。提供Syslog特征分析及策略注册能力，支持基于统计规则进行聚合生成告警系统可以通过学习设备某性能指标的历史数据，计算出设备该性能指标的最佳值根据数据突变类型不同，可以开启数据突增、数据突降两种类型告警，可以根据需要配置基础值、门限两个发送告警条件，当两个条件都满足时，发送告警，提供功能截图证明并加盖原厂章 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范
智能网合计
综合布线及计算机网络系统合计
无线对讲系统图
74 | 031101047003 | 光纤远端机 | 1.名称：光纤远端机 2.规格型号：工作频率：350~500MHz光波长：下行1550 上行1310；射频输出功率：下行 ≤40±3dBm 上行≤ -7±2 dB光接收灵敏度：≥-10dBm；增益：≥40dBm；带内波动：≤1.5dB；驻波比：≤1.4；噪声系数：＜18dB；传输延时：≤1us；带外杂散：9KHz-1GHz：≤-36dBm/30KHz，GHz —12.75GHz：≤-30dBm/30KHz；阻抗：50Ω；射频接口：N-K； 光纤接口：FC/PC； 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 031101047004 | 定向耦合器 | 1.名称：定向耦合器 2.规格型号：工作频率：350-480MHz，规格类型：6dB；传输损耗：≤1.7，驻波比：≤1.3；阻抗：50Ω；承载功率：100W；接口类型：N型 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 43
76 | 031102001002 | 室内全向吸顶天线 | 1.名称：室内全向吸顶天线 2.规格：极化方向：垂直极化；辐射方向：全向，工作频率：350-470MHz，驻波比：≤1.5；增益：2.15 dBi；阻抗：50Ω；承载功率：50W； 接口类型：NK； 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 副 | 34
77 | 030502007006 | 4芯单模光纤 | 1.名称：单模光纤 2.规格型号：4芯 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 192.33
78 | 031102004002 | 同轴电缆 | 1.名称：同轴电缆 2.规格型号：HCAAYZ-50-12 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1455.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 031101047005 | 光纤近端机 | 1.名称：光纤近端机 2.规格：工作频率：350~500MHz光口数量：4；光波长：下行1550 上行1310；射频输入电平：-10dBm~+10dBm;光接收灵敏度≥-10dBm；输出光功率：≥-4dBm；带内波动：≤1.5dB；驻波比：≤1.4；噪声系数：＜4 dB；传输延时：≤1us；带外杂散：9KHz-1GHz：≤-36dBm/30KHz1GHz —12.75GHz：≤-30dBm/30KHz；阻抗：50Ω；射频接口：N-K； 光纤接口：FC/PC； 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
80 | 031101047006 | 双工器 | 1.名称：双工器 2.规格型号：工作频率：350~500MHz，具体频率定制可调，工作带宽：2MHz，插入损耗：≤1.5dB，收发隔离度：≥75dB；承载功率：50W 驻波比：≤1.25，阻抗：50Ω，接口：N型 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
81 | 031101047007 | 分路器 | 1.名称：分路器 2.规格：频率范围：350-430MHz；插损：≤3.5 dB；电压驻波比：≤1:1.5；接口:N型；承载功率：1W 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 031101047008 | 合路器 | 1.名称：合路器 2.规格：工作频率：400~480MHZ；允许合路数：2；插入损耗：≤3.5 dB 驻波比：≤1.2；端口隔离度：≥60 dB单端口承载功率：50W阻抗：50Ω；接口：N型 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
83 | 031101047009 | 数字双频道中转台 | 1.名称：数字双频道中转台 2.规格：信道容量 64，典型射频输出 1-50W，频率 136-174 MHz 400-470 MHz 350-400 MHz，接收机：频率 136-174 MHz 400-470 MHz 350-400 MHz，信道间隔 12.5 / 20 /25kHz 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
84 | 030904014001 | 手持对讲机 | 1.名称：手持对讲机 2.规格：频率范围：VHF136-174MHz，UHF403-470MHz ，输出功率：VHF高5W低1W，UHF高4W低1W，信道数量：16，电压：7.5V±20%，信道间隔：25/20/12.5 kHz ，电池容量：2200mAh ，频率稳定度：±0.5ppm，模拟12dB SINAD灵敏度：0.3μv/0.22μv，数字5%BER灵敏度：0.3μv/0.19μv 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 20
85 | 030505012001 | 信号剥离器 | 1.名称：信号剥离器 2.规格型号：频率范围：350~520 MHz；插入损耗：≤1.5dB；耦合损耗：40±2端口隔离度：≥20dB，驻波比：≤1.5 dB；阻抗：50Ω；接口：N型 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 030411001062 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG25 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 144.79
87 | 031102006001 | 避雷器 | 1.名称：避雷器 2.规格型号：频率范围：DC～2.5GHz，电压驻波比：≤1.2，标称阻抗：50Ω，接头型号：NK-NK，放电开始电压:DC230V，插入损耗:≤0.2dB 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1
88 | 031102002001 | 室外玻璃钢天线 | 1.名称：室外玻璃钢天线 2.规格：极化方向：垂直极化； 辐射方向：全向，工作频率：400-470MHz，驻波比：≤1.5；增益：5 dBi；阻抗：50Ω；承载功率：50W；接口类型：NK 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 副 | 1
89 | 030411006021 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 34
90 | 030502014004 | 光纤连接 | 1.名称:光纤连接 2.方法:熔纤 |  | 芯 | 12
91 | 030502020004 | 光纤测试 | 1.名称：光纤测试 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 链路 | 12
无线对讲系统图合计
全网统一时钟系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 030501013013 | NTP网络时钟同步服务器 | 1.名称：NTP网络时钟同步服务器 2.规格型号：同步误差:<2ms、输出接口:10BaseT/100BaseT以太网接口、输出接口数量:1~4个、客户端容量:8000次/秒、协议:SNTP/NTP V2.V3.V4等、管理端口:通过以太网接口远程管理 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
93 | 030501013014 | 同步时钟监控系统工作站 | 1.名称：同步时钟监控系统工作站 2.规格型号：CPU:i5-9400F、内存:16G DDR4 2400MHZ、硬盘:512GB SSD、显卡:NVIDIA GeForce GT 1030 Founders Edition、显示屏:22寸LCD、操作系统:WIN10专业版及以上版本，含同步时钟监控系统软件 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
94 | 080607001001 | GPS/北斗双模母钟 | 1.名称：GPS/北斗双模母钟 2.规格型号：提供POE/NTP/RS422/RS485等校时接口:标准输出接口数量2个，可自带子钟≥320个;具有主备功能，主母钟故障自动切换备用母钟;支持并行无扰冗余工作模式、支持热插拔操作;支持在线广播搜索、查询、修改、配置 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 080607001002 | GPS/北斗双模母钟(备) | 1.名称：GPS/北斗双模母钟(备) 2.规格型号：提供POE/NTP/RS422/RS485等校时接口:标准输出接口数量2个，可自带子钟≥320个;具有主备功能，主母钟故障自动切换备用母钟;支持并行无扰冗余工作模式、支持热插拔操作;支持在线广播搜索、查询、修改、配置 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
96 | 031102001003 | GPS/北斗双模天线 | 1.名称：GPS/北斗双模天线 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 副 | 2
97 | 031101047010 | GPS标准时间信号接收机 | 1.名称：GPS标准时间信号接收机 2.规格型号：频率稳定度:10-12~10-9;同步误差:GPS<50ns.北斗≤100ns，GLONASS≤30ns、天线具各防尘、防水、防腐、避震、自带避雷装置:接口方式:标准RS-422/485 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
98 | 080607002001 | 8寸数字子钟 | 1.名称：8寸数字子钟 2.规格型号：8寸双面网络型，显示时分、接口方式:RJ45、支持协议:NTP/SNTP V10，V20，V30，V40，UDP，Telnet，IP，TCP、LED显示单元发光强度:>200cd/m2、对比度:≥10:1、LED显示屏可视视角:≥士65、LED显示屏MTBF:≥80000小时、后备电池:≥72小时 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 031102006002 | 避雷器 | 1.名称：避雷器 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1
100 | 030502005011 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格型号：WDZA-UTP CAT6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 337.36
101 | 030411004076 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYY-3X1.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 337.36
102 | 030411004077 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：RYYP2X1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 5
103 | 031102004003 | 同轴电缆 | 1.名称：同轴电缆 2.规格型号：RG213 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 214.29
104 | 030411001063 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 196.26
105 | 030411001064 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG25 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 46.29
106 | 030411006022 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 21
107 | 030413002017 | 凿(压)槽 | 1.名称：凿槽、沟槽修补 2.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 29.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
全网统一时钟系统合计
建筑设备管理系统
108 | 030501013015 | BAS服务器 | 1.名称：BAS服务器 2.规格型号：CPU：2颗英特尔® 至强® Gold 5317 处理器，内存：2*64GB DDR4-3200MHz；网卡：标配4端口千兆以太网卡；硬盘：2*480GB SSD硬盘，2*1.2TB HDD硬盘，标配(RAID 0/1/5/6/10)智能阵列控制器（带4GB缓存）；电源：2* 800W 交流&240V高压直流电源；机箱：2U机架式；操作系统：Win Server 2012+ 5用户 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
109 | 030501013016 | BAS工作站 | 1.名称：BAS工作站 2.规格型号：CPU:i5-13400 酷睿13代 处理器 10核16线程、内存:16G DDR4 2400MHZ、硬盘:512GB SSD、显卡:NVIDIA GeForce GT 1030 Founders Edition、显示屏:21寸LCD显示器、操作系统:WIN10专业版及以上版本，含中央管理软件 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
110 | 080901006001 | 打印机 | 1.名称：打印机 2.规格型号： 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 030404016005 | DDC控制箱 | 1.名称：DDC控制箱 2.规格型号：根据点表定制，内含DDC控制器，支持BacnetTCP/IP;内置的DDC模块支持8UI，4DI，4A0，5D0或5UI，5DI，3A0，3D0或6UI，2D0;内置外部线路接线端子排、独立电源接线端子排、导轨、变压器 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 29
112 | 030404016006 | 网络控制器箱 | 1.名称:网络控制器箱 2.规格:500*400*200mm； 3.内置外部线路接线端子排、独立电源接线端子排、导轨、变压器； 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 5
113 | 030503003006 | 网络控制器 | 1.名称：网络控制器 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 5
114 | 080609003003 | 通信网关 | 1.名称：通信网关 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 14
115 | 030411004078 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYY-10×1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2615.31
116 | 030411004079 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYYP-4×1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2937.84
117 | 030411004080 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYY-8X1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1718.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 030411004081 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYY2X1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1156.79
119 | 030411004082 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYSP-4X1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 946.64
120 | 030411004083 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYSP-2X1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 135
121 | 030411004084 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYY-4X1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 67.62
122 | 030502005012 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格型号：WDZA-UTP CAT6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1470.43
123 | 030411001065 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2236.12
124 | 030411001066 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG25 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1440.07
125 | 030411002017 | 金属线槽 | 1.名称：金属线槽 2.规格型号：防水MR100*100 3.含附件、接地跨接、防火封堵 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 92.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 031002001039 | 桥架支架 | 1.名称：桥架支架 2.圆钢、角钢综合考虑 3.除锈、先刷红丹(樟丹)防锈底漆两道,再刷调和面漆两道 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | kg | 89.24
127 | 030502009014 | RJ45六类数据跳线 | 1.名称：RJ45六类数据跳线 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 条 | 29
128 | 030502019011 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 链路 | 29
129 | 030503010001 | 建筑设备管理系统调试及试运行 | 1.名称:建筑设备管理系统调试及试运行 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 系统 | 1
建筑设备管理系统合计
建筑能效监管系统
130 | 030411004085 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYYP2X1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1386.89
131 | 030411004086 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYYP-4×1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1989.54
132 | 030502005013 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格型号：WDZA-UTP CAT6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 99.47
133 | 030411001067 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 50.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
134 | 030411001068 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG25 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 3300.33
135 | 030411001069 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 79.7
136 | 030503003007 | 数据采集区域管器 | 1.名称：数据采集区域管器 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 8
137 | 030602001002 | 网络能量表 | 1.名称：网络能量表 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 23
138 | 030502009015 | RJ45六类数据跳线 | 1.名称：RJ45六类数据跳线 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 条 | 8
139 | 030502019012 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 链路 | 8
建筑能效监管系统合计
智能照明控制系统
140 | 030501013017 | 智能照明系统工作站 | 1.名称：智能照明系统工作站 2.规格型号：CPU:i5-13400 酷睿13代 处理器 10核16线程 ，内存：16G DDR4 2400MHZ，硬盘：512GB SSD，显卡：NVIDIA GeForce GT 1030 Founders Edition，显示屏：21寸LCD显示器，操作系统：WIN10专业版及以上版本，含系统软件、能源管理软件 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 030404016007 | 智能照明设备箱 | 1.名称：智能照明设备箱 2.规格型号：含IP网关、定时模块、系统电源 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 4
142 | 080609004002 | 控制面板 | 1.名称：控制面板 2.规格型号：可以任意设置功能为回路开关、调光、场景、窗帘等、按键数:4键/6键、商板颜色:可定制、可编程，支持对单个或一组回路的开关控制，具有总线通信接口，采用符合标准的通信协议，面板应带有防乱按功能，可通过系统管理工作站定时或人工远程屏蔽和开启。 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 19
143 | 030411004087 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYSP-4X1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1113.08
144 | 030411001070 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG25 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1098.68
145 | 030413002018 | 凿(压)槽 | 1.名称：凿槽、沟槽修补 2.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 49.4
智能照明控制系统合计
公共安全系统
视频监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 030501013018 | 人脸识别服务器 | 1.名称：人脸识别服务器 2.规格型号：高度 2U，处理器 2颗64位多核高性能CPU，内存 128GB，系统盘 960G SSD * 2，管理接口 1*GE，网络接口 4*GE，扩展接口 VGA接口*1，USB3.0接口*1（前部），USB3.0*2(后部)，USB3.0*2（内部）风扇 6个，电源 1+1冗余支持热插拔，图片流人脸解析能力 支持128路或100张/s，视频流人脸解析能力 支持40路400W，视频结构化解析能力 支持40路400W，通用智能行为分析算法 标配52路，含软件 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
147 | 030501013019 | 运维管理服务器 | 1.名称：运维管理服务器 2.规格型号：CPU≥2颗 x86架构，核数≥8核，频率≥3.0GHz；内存≥16G DDR4（2*8G），8根内存插槽； 硬盘≥1个热插拔480GB SSD硬盘，前置最大可选≥12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选≥2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选≥2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选≥1个SATA M.2硬盘；PCIE扩展≥4个标准PCIE插槽；网口≥2个PCIE千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口，含软件 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 030501013020 | 安防管理平台服务器 | 1.名称：安防管理平台服务器 2.规格型号：单设备最大支持5000路设备接入，支持1024Mbps流媒体接入，1024Mbps流媒体存储、转发。 单设备支持32~128路实时视频流分析，128路~512路图片流分析。平台支持视频监控、门禁、报警、电子地图、访客、考勤、巡更、车辆超速违停检测、人车智能检索、系统运维、视频图像质量诊断等应用子系统。支持应用在线升级，行业应用扩展。 支持图片流、视频流实时分析；文件、录像离线分析。支持人、车的分离，视频结构化信息的提取。 支持人脸检测、人脸识别、车辆识别、区域入侵、拌线入侵、客流统计、人群密度分析等智能功能；支持加载加载安全帽检测、反光背心检测等算法功能。 支持算法仓，可兼容第三方算法，可针对场景进行在线算法调度、切换、升级。支持多算法融合，可同时运行多种智能解析算法。 支持对人车目标进行属性检索、以图搜图、目标布控以及轨迹刻画。平台支持IPC 、卡口、NVR、编码器、解码器、网络键盘、报警主机、门禁主机、访客机等设备的接入、管理、配置和查询。 提供平台组织管理、角色管理、用户管理、权限分配。支持GB/T28181、ONVIF、GA1400等标准协议的设备接入。支持多种厂商私有协议接入管理。支持上下级级联管理。 支持多台设备集群，扩展性强，系统安全性高，可实现设备的冗余保护，保证业务不中断。支 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
持虚机、容器系统部署能力，可广泛支持第三方生态应用部署、运行。含软件 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范
149 | 030501004002 | 网络存储阵列 | 1.名称：网络存储阵列 2.规格型号：处理器 2*3204(1.7GHz/6核/8.25MB/85W)、内存 32GB内存，可扩展至384GB、性能 接入:512路2Mbps、回放:128路2Mbps 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 6
150 | 030507013003 | 硬盘 | 1.名称：硬盘 2.规格型号：14T 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 248
151 | 030501013021 | 视频管理工作站 | 1.名称：视频管理工作站 2.规格型号：CPU:i5-13400 酷睿13代 处理器 10核16线程、内存:16G DDR4 2400MHZ、硬盘:512GB SSD、显卡:NVIDIA GeForce GT 1030 Founders Edition、显示屏:21寸LCD显示器、操作系统:WIN10专业版及以上版本，含系统软件 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
152 | 030507005007 | 网络控制键盘 | 1.名称：网络控制键盘 2.规格型号：主要是对视频综合平台进行控制管理操作，如窗口/屏幕分割、拼接、图像切换，键盘锁定等操作。该控制键盘采用大尺寸蓝屏LCD显示屏显示，三维矢量摇杆控制，支持以太网控制模式，可直接对视频综合平台控制管理，良好的显示界面可直观表达名功能操作。 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
153 | 030505004001 | 电视墙 | 1.名称：电视墙 2.规格型号：3*4*46寸 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
154 | 030507009001 | 解码上墙设备 | 1.名称：解码上墙设备 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
155 | 030501012030 | 工作站交换机 | 1.名称：工作站交换机 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
156 | 030502001004 | 服务器机柜 | 1.名称：服务器机柜 2.规格型号：600×2000x1000 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
157 | 粤030507022001 | 6位工作台 | 1.名称：6位工作台 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
158 | 030507008011 | 4MP彩色网络高清半球摄像机 | 1.名称：4MP彩色网络高清半球摄像机 2.规格型号：1/2.7英寸400万像素CMOS传感器、镜头焦距2.8mm/3.6mm/6mm/8mm可选、支持二路码流同时输出，主码流最高分辨率2688x1520@25fps、支持MIC音频采集功能、支持DC12V/POE供电，方便工程安装、支持IP67级防尘防水设计，可靠性高、采用高性能红外灯，最大红外灯监控距离30米、支持ROI 4个感兴趣区域，8个视频遮挡区域 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 374
159 | 030507008012 | 4MP人脸识别固定摄像机 | 1.名称：4MP人脸识别固定摄像机 2.规格型号：1/2.7英寸500万像素CMOS传感器、镜头焦距3.6mm/6mm/8mm可选、支持三码流同时输出,主码流最高分辨率2880*1620020fps，默认2688*1520@25fps 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
160 | 030507008013 | 4MP彩色网络高清枪式摄像机（含支架） | 1.名称：4MP彩色网络高清枪式摄像机（含支架） 2.规格型号：1/2.7英寸400万像素CMOS传感器、镜头焦距2.8mm/3.6mm/6mm/8mm可选、采用高性能红外灯，最大红外灯监控距离30米、支持ROI 4个感兴趣区域，8个视频遮挡区域、支持DC12V/POE供电，方便工程安装、支持IP67级防尘防水设计，可靠性高、支持区域入侵;进入区域;离开区域;单绊线;移动侦测、视频遮挡、支持Smart H.264/Smart H.265，支持码流平滑，适应不同场景下对图像质量、流畅性不同要求 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 98
161 | 030507008014 | 4MP带拾音的彩色网络高清半球摄像机 | 1.名称：4MP带拾音的彩色网络高清半球摄像机 2.规格型号：1/2.7英寸400万像素CM0S传感器、镜头焦距2.8mm/3.6mm/6mm/8mm可选、支持二路码流同时输出，主码流最高分辨率2688x1520025fps、采用高性能红外灯，最大红外灯监控距离30米、支持R0I 4个感兴趣区域，8个视频遮挡区域、支持Smart H.264/Smart H.265，支持码流平滑，支持DC12V/POE供电，方便工程安装、支持MIC音频采集功能 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 59
162 | 030507008015 | 4MP一体化网络高清球型摄像机（含支架） | 1.名称：4MP一体化网络高清球型摄像机（含支架） 2.规格型号：传感器 1/2.8英寸CMOS、像素 400万、最大分辨率 2560x1440 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
163 | 030507008016 | 4MP电梯专用高清半球彩色摄像机 | 1.名称：4MP电梯专用高清半球彩色摄像机 2.规格型号：1/2.7英寸500万像素CMOS传感器、镜头焦距3.6mm/6mm/8mm可选、支持二路码流同时输出，主码流最高分辨率2688x1520Φ25fps、采用高性能红外灯，最大红外灯监控距离30米、支持ROI 4个感兴趣区域，8个视频遮挡区域、支持DC12V/POE供电，方便工程安装 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 12
164 | 080904010001 | 无线网桥发射及接收端 | 1.名称：无线网桥发射及接收端 2.规格型号：在3km 距离传输时，有效吞吐率大于100Mbps、支持237个频段 4920~6100MHz、可自由选择频带宽度 5M/10M/20M/40M/80M(仅WLN-EB5HD-29E支持80M)、可对各个接口进行发送和接收控制、AC管理胖瘦一体化，管理更方便 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 12
165 | 030501010001 | 光纤收发器 | 1.名称：光纤收发器 2.规格型号：1光四电 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 21
166 | 030502001005 | 14槽光纤收发器机架 | 1.名称：14槽光纤收发器机架 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
167 | 030502005014 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格型号：WDZA-UTP CAT6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 25968.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
168 | 030411004088 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYY3X1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 219.48
169 | 030411001071 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 3780.76
170 | 030411001072 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG25 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 59.56
171 | 030411006023 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 572
172 | 030502009016 | RJ45六类数据跳线 | 1.名称：RJ45六类数据跳线 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 条 | 572
173 | 030411002018 | 金属线槽 | 1.名称：金属线槽 2.规格型号：MR100*50 3.含附件、接地跨接、防火封堵 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 62.89
174 | 030411002019 | 金属线槽 | 1.名称：金属线槽 2.规格型号：MR200*100 3.含附件、接地跨接、防火封堵 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2389.86
175 | 030411002020 | 金属线槽 | 1.名称：金属线槽 2.规格型号：防水MR200*100 3.含附件、接地跨接、防火封堵 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 61.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
176 | 031002001040 | 桥架支架 | 1.名称：桥架支架 2.圆钢、角钢综合考虑 3.除锈、先刷红丹(樟丹)防锈底漆两道,再刷调和面漆两道 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | kg | 2146.46
177 | 030413002019 | 凿(压)槽 | 1.名称：凿槽、沟槽修补 2.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 107.1
178 | 030502019013 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 链路 | 572
179 | 030507019001 | 视频监控调试及试运行 | 1.名称:视频监控调试及试运行 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 系统 | 1
视频监控系统合计
出入口控制系统
180 | 030501013022 | 出入口控制工作站(兼电子巡更系统工作站) | 1.名称：出入口控制工作站(兼电子巡更系统工作站) 2.规格型号：CPU:i5-13400 酷睿13代 处理器 10核16线程、内存:16G DDR4 2400MHZ、硬盘:512GB SSD、显卡:NVIDIA GeForce GT 1030 Founders Edition、显示屏:21寸LCD显示器、操作系统:WIN10专业版及以上版本，含门禁管理软件、入侵报警及紧急求助系统软件 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
181 | 030501013023 | 人脸识别服务器 | 1.名称：人脸识别服务器 2.规格：视频输出接口：4*HDMI，Console端口：支持，1*RJ45，RJ45网口：2个10/100/1000Mbps自适应RJ45接口（多址、容错，聚合），支持3000路安防点位、500路网络点位、800路广播点位、32路停车点位、1500路门禁点位和2000路可视对讲点位授权，门禁记录保持时长：可定义，门禁记录最大保存条数：≥150w，日志记录最大保存条数：≥100w 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
182 | 030507005008 | 人脸识别一体机 | 1.名称：人脸识别一体机 2.规格：≥5英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率480*854，采用200万宽动态摄像头，面部识别距离0.2-2m，适应1.2m-2.0m身高范围，采用双目活体检测，支持手机照片、视频人脸防假；设备采用深度学习算法，支持本地离线识别，最高支持2000人脸库，人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率＞99%，识别速度快，准确率高；设备支持Wifi连接，适应更多应用场景；设备支持多种认证方式：刷卡、人脸、工号+密码。 设备支持NFC功能，可通过手机NFC功能作为做卡片进行识别认证； 设备支持防拆报警、门被外力开起报警、门开超时、认证超次、胁迫卡报警，稳定安全；设备内置大容量存储，最高支持≥2000张人脸，最多支持≥10W条记录；设备支持通过韦根接口外接韦根读卡器；支持直接控制门锁、开门按钮、门磁检测等，实现门禁管理； 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 152
183 | 030904003010 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 86
184 | 030507006006 | 单门电磁锁、带门磁 | 1.名称：单门电磁锁、带门磁 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 18
185 | 030507006007 | 双门电磁锁、带门磁 | 1.名称：双门电磁锁、带门磁 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 101
186 | 030904003011 | 破玻按钮 | 1.名称：破玻按钮 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 119
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
187 | 030507007001 | 发卡器 | 1.名称：发卡器 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
188 | 030502005015 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格型号：WDZA-UTP CAT6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 5836.47
189 | 030411004089 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYY2X1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 5836.47
190 | 030411004090 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYY-4X1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 380
191 | 030411004091 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYY-2X0.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 727.5
192 | 030411004092 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZN-RYJS-2X1.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 5836.47
193 | 030411001073 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1107.5
194 | 030411001074 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG25 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2769.9
195 | 030411006024 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 476
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
196 | 030502009017 | RJ45六类数据跳线 | 1.名称：RJ45六类数据跳线 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 条 | 152
197 | 030413002020 | 凿(压)槽 | 1.名称：凿槽、沟槽修补 2.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 375
198 | 030502019014 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 链路 | 152
199 | 030507019002 | 出入口控制系统调试及试运行 | 1.名称：出入口控制系统调试及试运行 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 系统 | 1
出入口控制系统合计
入侵报警及紧急求助系统
200 | 030507005009 | 网络控制键盘 | 1.名称：网络控制键盘 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
201 | 030501013024 | 报警控制主机 | 1.名称：报警控制主机 2.规格型号：应支持不少于250个防区，并可分为8个以上的独立子系统、应采用总线制方式与扩展模块实现通信，总线通信距离不少于1200米，并可扩展、应支持键盘编程及工作站软件编程，连接管理键盘数量不少于15个、应具有不少于400件事件记录功能、应具有不少于7个级别的用户操作密码，多台主机应能联网工作、应采用TCP/IP方式实现与工作站的通信。应配置通信接口与千接点输出接口与视频安防监控系统的矩阵和硬盘录像机进行通信。 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
202 | 030904005005 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.安装方式：壁装2.2米 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 9
203 | 030904003012 | 紧急按钮 | 1.名称：紧急按钮 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 185
204 | 030904001010 | 红外双鉴探测器 | 1.名称：红外双鉴探测器 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
205 | 030904008027 | 八防区扩展模块 | 1.名称：八防区扩展模块 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 22
206 | 030411004093 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYYP-4X1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 10063.79
207 | 030411004094 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYYP4X0.75 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 420.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
208 | 030411001075 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1700.93
209 | 030411006025 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 195
210 | 030413002021 | 凿(压)槽 | 1.名称：凿槽、沟槽修补 2.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 551.9
211 | 030507019003 | 入侵报警及紧急求助系统 | 1.名称：入侵报警及紧急求助系统 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 系统 | 1
入侵报警及紧急求助系统合计
电子巡更系统
212 | 030507006008 | 电子巡更通讯座 | 1.名称：电子巡更通讯座 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
213 | 030507007002 | 手持巡更机 | 1.名称：手持巡更机 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 10
214 | 030507007003 | 二维码电子巡检点 | 1.名称：二维码电子巡检点 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 300
电子巡更系统合计
电梯五方对讲系统
215 | 030411004095 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYYP 4X1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1715.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
216 | 030411001076 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 123.9
电梯五方对讲系统合计
公共安全系统合计
会议系统
门诊大堂LED屏显示系统
217 | 030501013025 | LED屏播放工作站 | 1.名称：LED屏播放工作站 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
218 | 030501001001 | LED屏播放处理器 | 1.名称：LED屏播放处理器 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
219 | 030507005010 | P3LED屏幕:尺寸6.5mX3.5m | 1.名称：P3LED屏幕 2.规格型号：P3全彩LED屏，屏幕尺寸6.5mx3.5m、含支架、大屏显示控制器及配套软件 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 22.75
220 | 030502005016 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格型号：WDZA-UTP CAT6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 180
221 | 030411004096 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：BYJ-2.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 60
222 | 030411001077 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 240
223 | 030502009018 | HDMI线 | 1.名称：HDMI线 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 条 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 58 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
门诊大堂LED屏显示系统合计
会议系统合计
智慧门诊（信息发布系统）
224 | 030501013026 | 信息发布服务器 | 1.名称：信息发布服务器 2.规格型号：品牌机架式服务器或云服务器◾处理器:至强Xeon单颗CPU10核20线程或更高，内存:64G及以上◾硬盘:2*1TB以上SAS或SATA企业级硬盘、磁盘阵列 3.含信息发布服务器软件 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
225 | 030507014004 | 电梯厅宣教显示屏 | 1.名称：电梯厅宣教显示屏 2.规格型号：采用≥32英寸高清液晶显示屏;具有接收展示健康宣教、科室宣传、出诊信息、药品价格等信息的功能 3.安装方式：壁挂式安装在电梯厅,底部距地面约1.7米 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 25
226 | 030507014005 | 窗口宣教显示屏 | 1.名称：窗口宣教显示屏 2.规格型号：≥50英寸高清液晶显示屏，壁挂或吊装安装在宣教窗口。具有接收展示健康宣教、科室宣传、出诊信息、药品价格等信息的功能。工作电压：AC220V。 3.安装方式：吊顶下0.2米吊装/壁挂式安装在抽血窗口上 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 59 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
227 | 031008014001 | 窗口对讲机 | 1.名称：窗口对讲机 2.规格型号：柜员机采用物理式按压按键,一体式高性能会议话筒,窗口机采用全铝合金外壳,内置红外感应探头;具有双向对讲、自动静音、录音输出、音量调节等功能 3.安装方式：主机放置于窗口内桌面上,分机粘贴于窗口外传递盘上方0.3米处 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 12
228 | 030507014006 | 等候区宣教显示屏 | 1.名称：等候区宣教显示屏 2.规格型号：采用≥65英寸高清液晶显示屏;具有接收展示健康宣教、科室宣传、出诊信息、药品价格等信息的功能 3.安装方式：壁挂式安装/吊装在等候区,底部距地面约1.8/2.0米 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 21
229 | 030507014007 | 宣教显示液晶一体机 | 1.名称：宣教显示液晶一体机 2.规格型号：≥50英寸液晶显示屏，落地式摆放在自动扶梯口，可联屏摆放展示。可用于楼层分布指引、业务流程公告、健康宣教等。 3.安装方式：落地式安装在自动扶梯口 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 18
230 | 030502005017 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格型号：WDZB1-UTP CAT6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1455.76
231 | 030411004097 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDR-RVVP2x1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 60 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
232 | 030411001078 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1038.79
233 | 030502009019 | RJ45六类数据跳线 | 1.名称：RJ45六类数据跳线 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 条 | 76
234 | 030502019015 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 链路 | 76
智慧门诊（信息发布系统）合计
弱电井UPS系统
235 | 030404017326 | 弱电间UPS配电箱 | 1.名称：弱电间UPS配电箱 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 18
236 | 030408001092 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJY-5*10 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 157.04
237 | 030408001093 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJY-5*6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 599.5
238 | 030408001094 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJY-5*4 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 280.03
239 | 030408001095 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJY-3*6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 55.35
240 | 030411004098 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZC-BYJ-2.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 902.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 61 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
241 | 030411004099 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZC-BYJ-4 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 29.28
242 | 030411004100 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZC-BYJ-6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 46.14
243 | 030404017327 | T接箱 | 1.名称：T接箱 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 9
弱电井UPS系统合计
机房系统
UPS系统
244 | 030404017328 | 安防监控室 | 1.名称：安防监控室 2.规格型号：U-AF 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
245 | 080608003009 | 模块化UPS系统柜 | 1.名称：模块化UPS系统柜 2.规格型号：500kVA 3.100kVA功率模块装,PF=1，5块 4.蓄电池容量：120节，容量：12V/200Ah 5.电池架：40节高倍率电池； 4层2列 6.电池开关盒尺寸：无串联；工作电流630A；630A空开,含汇流铜排,黑色 7.汇流盒汇流安装盒 1250A,500×250×600(W×D×H)；汇流盒内置铜排，四路输入，一路输出； 8.含电池间连接铜排、设备底座 9.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 62 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
246 | 030408001096 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJY-B1-1*185 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 86.43
247 | 030408001097 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJY-B1-2*185 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 26.22
248 | 030408006029 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：(截面mm2以下) 185 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 20
249 | 030414007006 | 不间断电源调试 | 1.不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 600 |  | 系统 | 1
UPS系统合计
配电系统
250 | 030404004006 | 动力配电柜 | 1.名称：动力配电柜 2.规格型号：DLAP、600*850*2000mm 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
251 | 030404004007 | UPS输出柜 | 1.名称：UPS输出柜 2.规格型号：APU1、600*850*2000mm 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
252 | 030404004008 | UPS输出柜 | 1.名称：UPS输出柜 2.规格型号：APU2、600*850*2000mm 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 1
253 | 030404004009 | 精密列头柜 | 1.名称：精密列头柜 2.规格型号：600*1100*2000mm 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 63 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
254 | 030411002021 | 金属线槽 | 1.名称：金属线槽 2.规格型号：300*100 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 30.84
255 | 030411002022 | 金属线槽 | 1.名称：金属线槽 2.规格型号：400*100 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 18
256 | 030411002023 | 金属线槽 | 1.名称：金属线槽 2.规格型号：200*50 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 15.32
257 | 030411003025 | 400宽铝合金线槽 | 1.名称：400宽铝合金线槽 2.规格型号：400 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 6.97
258 | 030411003026 | 600宽铝合金线槽 | 1.名称：600宽铝合金线槽 2.规格型号：600 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 6.44
259 | 031002001041 | 桥架支架 | 1.名称：桥架支架 2.圆钢、角钢综合考虑 3.除锈、先刷红丹(樟丹)防锈底漆两道,再刷调和面漆两道 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | kg | 77.38
260 | 030411004101 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZC-BYJ-B1-2.5mm2 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 436.02
261 | 030411004102 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZC-BYJ-B1-4mm2 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 222.15
262 | 030411004103 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZC-BYJ-B1-6mm2 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 4272.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 64 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
263 | 030411004104 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZC-BYJ-B1-16mm2 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 716.2
264 | 030408001098 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJY-B1-5*6m2 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 49.55
265 | 030408001099 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJY-B1-5*16m2 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 352.02
266 | 030408001100 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJY-B1-4X120+1X70 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 253.8
267 | 030408001101 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJY-B1-4*185+1*95mm2 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 233.91
268 | 030408006030 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：(截面mm2以下) 16 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 20
269 | 030408006031 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：(截面mm2以下)120 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 16
270 | 030408006032 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格型号：(截面mm2以下) 185 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 65 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
271 | 030411001079 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 167.48
272 | 030404035006 | 单相二、三孔插座 | 1.名称：单相二、三孔插座 2.规格型号：250V,10A 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 7
273 | 030404035007 | 单相二、三孔防爆插座 | 1.名称：单相二、三孔防爆插座 2.规格型号：250V,10 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 3
274 | 030412005025 | 双管荧光灯盘 | 1.名称：双管荧光灯盘 2.规格型号：2x25W,单光源光通≥2100lm 3.安装方式：吊装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 29
275 | 030412005026 | 双管荧光灯盘(带蓄电池) | 1.名称：双管荧光灯盘(带蓄电池) 2.规格型号：2x25W,单光源光通≥2100lm、蓄电池连续供电时间大于30分钟 3.安装方式：吊装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 8
276 | 030412005027 | 双管荧光灯盘(防爆型） | 1.名称：双管荧光灯盘(防爆型） 2.规格型号：2x25W,单光源光通≥2100lm 3.安装方式：吊装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 6
277 | 030412005028 | 双管荧光灯盘(带蓄电池防爆型） | 1.名称：双管荧光灯盘(带蓄电池防爆型） 2.规格型号：2x25W,单光源光通≥2100lm 3.安装方式：吊装 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 66 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
278 | 030404034016 | 单联双控暗装开关(防爆型） | 1.名称：单联双控暗装开关(防爆型） 2.规格型号：250V,10A 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1
279 | 030404034017 | 单联三控暗装开关 | 1.名称：单联三控暗装开关 2.规格型号：250V,10A,IP20 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
280 | 030411006026 | 开关(插座)接线盒 | 1.名称：开关(插座)接线盒 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 13
281 | 030411006027 | 灯具接线盒 | 1.名称：灯具接线盒 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 45
配电系统合计
封闭通道系统
282 | 030502001006 | 封闭通道系统 | 1.名称：封闭通道系统 2.规格型号：26柜位、活动天窗、固定天窗;自动平移门2扇;柜顶钣金桥架;消防联动模块;每个柜位配置LED照明灯管;指纹+密码+刷卡门禁；含机柜侧门；L型支架；机柜承板；1U盲板；铜排等零配件；报告中须体现冷通道的结构，需包含通道玻璃门，天窗等基本结构，提供同系列微模块冷通道具监测报告证明；天窗应通过GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限重要求》检测，提供检测报告证明。 3.包含本体，基础及配件安装、支架制作安装，接线、接地调试等相关费用 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 2
封闭通道系统合计
防雷系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 67 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
283 | 080808004001 | 接地端子箱 | 1.名称：接地端子箱 2.规格型号：LEB，160*75*50*2厚钢板，做法参考图集15D502,第31页，距地面0.3m设置线盒,线盒内预留螺栓垫片及与导线连结拧紧的螺母,线盒外安装可翻的盖板。 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
284 | 030409002004 | 编制铜带 | 1.名称：编制铜带 2.规格型号：6mm² 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 8
285 | 030409002005 | 编制铜带 | 1.名称：编制铜带 2.规格型号：16mm² 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 20.8
286 | 030409002006 | 编制铜带 | 1.名称：编制铜带 2.规格型号：25mm² 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 211.05
287 | 030409002007 | 紫铜带 | 1.名称：紫铜带 2.规格型号：30*3mm 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 68.02
288 | 030404036001 | 纺锤绝缘子 | 1.名称：纺锤绝缘子 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 24
289 | 030409001001 | 角钢 80*40*3 | 1.名称：角钢 80*40*3 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 根 | 24
290 | 030414011003 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
防雷系统合计
空调系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 68 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
291 | 030701003021 | 风冷直膨式列间空调 | 1.名称：风冷直膨式列间空调 2.规格型号：在机组额定制冷工况室内 DB37℃/WB21℃,室外机 35℃/20%RH下：制冷量50KW 前送风 风冷恒温恒湿 常温型 深1.2米；全中文LCD≥7寸触摸屏、循环风量为8600m³、加热能力7.5KW；加湿能力3KG/H；机组尺寸600*1200*2000；采用R410a环保制冷剂，变频转子式压缩机，压缩机内置；直流变频风机/EC风机；采用湿膜加湿 3.含定制支架、连接、故障诊断、调试、氮气、冷媒、支架构件及制作、制冷剂R410A 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 10
292 | 030701003022 | 小冷量风冷空调 | 1.名称：小冷量风冷空调 2.规格型号：在机组室内回风工况24℃/50%RH下：总冷量16kW；上送风 风冷恒温恒湿 常温型；采用单台压缩机；循环风量为5500m³；加热能力为6KW；加湿能力为6KG/H；机组尺寸为750*755*1950 重量为200KG；冷媒R410a；≥4寸真彩色全中文大触摸屏； 3.含定制支架、连接、故障诊断、调试、氮气、冷媒、支架构件及制作、制冷剂R410A 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 4
293 | 031001004022 | 铜管 | 1.名称：铜管 2.规格型号：Φ19.05 3.连接方式：承插式焊接 4.含管道试压、消毒、冲洗 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 81.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 69 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
294 | 031001004023 | 铜管 | 1.名称：铜管 2.规格型号：Φ22.23 3.连接方式：承插式焊接 4.含管道试压、消毒、冲洗 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 64.22
295 | 031001004024 | 铜管 | 1.名称：铜管 2.规格型号：Φ15.88 3.连接方式：承插式焊接 4.含管道试压、消毒、冲洗 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 81.89
296 | 031001004025 | 铜管 | 1.名称：铜管 2.规格型号：Φ25.4 3.连接方式：承插式焊接 4.含管道试压、消毒、冲洗 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 64.22
297 | 031208002032 | 闭孔发泡橡塑隔热保温套管-冷媒管 | 1.名称：闭孔发泡橡塑隔热保温套管-冷媒管 2.规格型号：Φ19.1~22.23，19mm、20mm 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 0.93
298 | 031004014025 | 不锈钢地漏 | 1.名称：不锈钢地漏 2.规格型号：De75、含存水弯 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
299 | 031001006026 | PPR给水管 | 1.名称：PPR给水管 2.规格型号：DN25 3.连接方式：热熔连接 4.含消毒、冲洗、水压试验、管件 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 95.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 70 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
300 | 031001006027 | PPR排水管 | 1.名称：PPR排水管 2.规格型号：DN40 3.连接方式：热熔连接 4.含消毒、冲洗、水压试验、管件 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 92.16
301 | 030411001080 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC25 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 146.11
302 | 030411001081 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC32 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 146.11
303 | 030411004105 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-BYJ-B1-2.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 438.33
304 | 030411004106 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYYP-B1-2*1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 146.11
305 | 031003001101 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN25 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 13
空调系统合计
综合布线系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 71 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
306 | 030502001007 | 机柜 | 1.名称：机柜 2.规格型号：600*1200*2000mm 3.机柜静态承载能力≥2700kg、符合标准：IEC60297-2,GB/T3047.2-92,YDT2319-2011,兼容19"国际标准，ETSL标准、机柜内设4根安装U立柱，表面丝印有防腐蚀RMU刻度，方便用户并快速对位安装设备、导轨或固定承板；U立柱可前后调整，方便服务器及网络设备安装；满足8，9级烈度要求 4.含24口国标PDU、L型支架、机柜承板、1U盲板、铜排、LED灯带、照明电源模块、灯带控制器 5.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 40
307 | 030502010008 | 预端接配线架 | 1.名称：预端接配线架 2.规格型号：384芯、预端接配线架，19" 2U, 黑色,带0U前置理线架 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 8
308 | 030502010009 | 预端接配线架 | 1.名称：预端接配线架 2.规格型号：192芯、预端接配线架，19" 2U, 黑色,带0U前置理线架 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
309 | 030502010010 | 预端接配线架 | 1.名称：预端接配线架 2.规格型号：96芯、预端接配线架，19" 1U, 黑色,带0U前置理线架 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 72 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
310 | 030502010011 | 六类非屏蔽配线架 | 1.名称：六类非屏蔽配线架 2.规格型号：48口，含模块、理线器、盖板等 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 16
311 | 030502010012 | 六类非屏蔽配线架 | 1.名称：六类非屏蔽配线架 2.规格型号：24口，含模块、理线器、盖板等 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 38
312 | 030502005018 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格型号：CAT6 UTP 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 6978.36
313 | 030502019016 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 链路 | 912
314 | 030904008028 | 24芯多模OM3 | 1.名称：24芯多模OM3 2.规格型号：MPO-LC模块、预端接光纤盒2xMPO/F-6xLCQ/PC OM3, 通用极性 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 304
315 | 030502009020 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 条 | 312
316 | 030502009021 | RJ45六类数据跳线 | 1.名称：RJ45六类数据跳线 2.规格型号：3米 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 条 | 912
317 | 030502007007 | 24芯多模OM3预端接光缆 | 1.名称：24芯多模OM3预端接光缆 2.规格型号：MPO/M-MPO/M预端接光缆,24芯多模OM3,B1/GB 31247外护套，Type B 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 2405.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 73 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
318 | 030411003027 | 网格桥架 | 1.名称：网格桥架 2.规格型号：31×45×5.0 4C型铝合金型材 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 87.39
319 | 031002001042 | 桥架支架 | 1.名称：桥架支架 2.圆钢、角钢综合考虑 3.除锈、先刷红丹(樟丹)防锈底漆两道,再刷调和面漆两道 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | kg | 74.88
320 | 030502014005 | 光纤连接 | 1.名称:光纤连接 2.方法:熔纤 |  | 芯 | 7488
321 | 030502020005 | 光纤测试 | 1.名称：光纤测试 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 链路 | 7488
综合布线系统合计
机房综合管理系统
322 | 030501017006 | 机房监控软件V1.0,嵌入式软件 | 1.名称：机房监控软件V1.0,嵌入式软件 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
323 | 030904008029 | 电话语音模块 | 1.名称：电话语音模块 2.支持接口：TYPE B/USB，支持三大运营商：移动/联通/电信，满足4G/3G/2G 网络环境中使用 3.产品功能：支持电话语音、短信远程报警通知，支持电话语音报警通知、中英文短信通知等 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 74 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
324 | 030501013027 | 机房监控服务器 | 1.名称：机房监控服务器 2.规格型号：CPU：2颗英特尔® 至强® Gold 5317 处理器；内存：2*64GB DDR4-3200MHz；网卡：标配4端口千兆以太网卡；硬盘：2*480GB SSD硬盘，2*1.2TB HDD硬盘，标配(RAID 0/1/5/6/10)智能阵列控制器（带4GB缓存）；电源：2* 800W 交流&240V高压直流电源；机箱：2U机架式；操作系统：Win Server 2008R2标准版/企业版 Server 2008 中文标准版5用户、含操作系统和数据库 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
325 | 030501017007 | 动环监控平台软件 | 1.名称：动环监控平台软件 2.提供电子地图(组态支持园区、大楼、楼层、机房层层进入的方式)、实时数据浏览、告警集中管理、告警通知查询、历史数据与告警查询、用户管理等基础功能，支持多浏览器，免插件 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
326 | 030501013028 | 一体化采集主机 | 1.名称：一体化采集主机 2.规格型号：动环监控单元，带数据采集、带联动功能、带底端报警,具备12个DI接口，4个DO接口，以及10个RS485接口。可以接入现场门禁控制器、现场报警模块、DI输入模块、IO输入输出模块、智能蓄电池组采集器，支持平板界面展示 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 75 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
327 | 030503006018 | 温湿度传感器 | 1.名称：温湿度传感器 2.规格型号：常为1个/20平米空间 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 支 | 9
328 | 030904001011 | 烟雾感应器 | 1.名称：烟雾感应器 2.安装方式：吸顶安装 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 6
329 | 030904005006 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.安装方式：门口上方0.2m 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 2
330 | 080703004001 | 43.2寸显示屏 | 1.名称：43.2寸显示屏 2.安装方式：安装于微模块入口上方 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
331 | 080703004002 | 40寸电容触摸屏 | 1.名称：40寸电容触摸屏 2.安装方式：安装于微模块入口上方 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
332 | 030503006019 | 不定位漏水检测传感器 | 1.名称：不定位漏水检测传感器 2.现场采用不定位漏水检测时配置仅DI通讯 3.含不定位漏水引出线（3米/根）、5米不定位漏水感应线7根、10米不定位漏水感应线1根、不定位漏水终止端 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 76 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
333 | 030507013004 | 硬盘录像机 | 1.名称：硬盘录像机 2.规格型号：网络带宽接入128Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps；网络视频接入16路；IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P；1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准H265/H.264；4个内置SATA接口，支持10T、SSD；16个百兆带POE供电以太网口，1个千兆以太网口；1个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口；1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出；报警接口8进2出，其中1路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；1个RS-232/1个RS-485；1个电源接口，AC90V~264V 50+2% Hz 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 套 | 1
334 | 030507013005 | 硬盘 | 1.名称：硬盘 2.规格型号：硬盘，6TB 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1
335 | 030507008017 | 高清网络红外半球摄像机 | 1.名称：高清网络红外半球摄像机 2.规格型号：1/2.7英寸400万像素CMOS传感器支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2560*1440@25fps支持H.265、H.264编码方式内置Mic支持PoE功能支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、电子防抖 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 77 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
336 | 030507006009 | 四门网络型门禁控制器 | 1.名称：四门网络型门禁控制器 2.规格型号：可管理4个门的单向或2个门的双向；支持刷卡、密码；5000人，1万条记录、通过MC4.0一体化数据采集器进行人员添加和发卡授权等 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 2
337 | 030507006010 | 指纹密码ID读卡器 | 1.名称：指纹密码ID读卡器 2.规格型号：183mm(L)x80mm(W)x42mm(H)、读卡类型：指纹/ID卡/MF卡、键盘：微动开关键盘、屏幕：彩屏 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 5
338 | 030904003013 | 出门按钮 | 1.名称：出门按钮 2.长86x宽86x厚20(mm)，适用于各种门禁系统。 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 5
339 | 030904003014 | 破玻按钮 | 1.名称：破玻按钮 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 5
340 | 030507006011 | 双门磁力锁 | 1.名称：双门磁力锁 2.规格型号：承受360KG拉力,工作电流640mA，工作电压DC12V，明挂装，通电上锁，断电开锁，带门磁信号反馈功能、含磁力锁支架 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 台 | 10
341 | 031101055001 | 协议转换器 | 1.名称：协议转换器 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 个 | 1
342 | 030502005019 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格型号：WDZA-UTP CAT6 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 508.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 78 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
343 | 030411004107 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYYP-B1-4*1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 93.38
344 | 030411004108 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYY-B1-2*1.0 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 5
345 | 030411004109 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYYP-B1-8*0.3 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 5
346 | 030411004110 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYY-B1-2*0.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 5
347 | 030411004111 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZA-RYY-B1-3*1.5 3.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 5
348 | 030411001082 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 538.23
349 | 030507017001 | 机房环境监控系统调试及试运行 | 1.名称：机房环境监控系统调试及试运行 2.其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 系统 | 1
机房综合管理系统合计
机房系统合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 79 页 共 79 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 2 | 措施其他项目
350 | 031301017014 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
351 | 031302007014 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00024 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010014 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011014 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002014 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008014 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009014 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF014 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF014 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000024 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | TSSGBWZJF014 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1821019.78 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1821019.78
合 计 |  |  |  | 1821019.78 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地上智能化安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：地上智能化安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21