南方医科大学动物生物安全二级实验室（ABSL-2）

工程建设项目用户需求书

一、项目基本要求：

1、项目名称：南方医科大学动物生物安全二级实验室（ABSL-2）工程建设项目

2、工程地点：广东省广州市白云区沙太南路1023号—1063号南方医科大学校内

#### 3、项目概况：本项目为生物安全二级（ABSL-2）动物实验室装修工程，严格遵循《生物安全实验室建筑技术规范GB50346-2011》、《实验室生物安全通用要求GB19489-2008》、《实验动物设施建筑技术规范GB 50447-2008》及《实验动物环境及设施GB14925-2023》，通过以下系统集成实现实验室安全性与功能性双重提升：围护结构环境配套设施基础系统、专业功能系统（二级生物安全洁净及通风防护系统）、生物废气处理系统、智能新排风系统、综合布线系统、低压配电系统、给排水系统、工艺管道系统、自动化控制系统、中央监控系统、实验室专用台柜系统、科研建筑智慧运营平台系统、电梯系统等内容

#### 4、项目核心要求：本项目投标单位应具备生物安全二级或以上实验室装修工程施工能力，施工必须严格按设计规范和招标人实际需求实施，所有环境参数要遵循动物生物安全二级实验室（ABSL-2）及实验动物屏障设施的相关国家标准及技术规范，包括重点参数：洁净度、温湿度、换气次数、照度、噪音、沉降菌、氨浓度、压差梯度、尾气处理等标准，最终取得具有资质的第三方机构出具的检测报告。

5、付款方式：签订合同后，支付合同价（扣除暂列金）的30%作为预付款；工程进度完成至总工程量的80%，经中标单位书面申请、招标人确认并审核，支付至合同价（扣除暂列金）的60%；施工完毕验收合格，中标单位向招标人交齐竣工资料纸质版和电子版后，支付至合同价（扣除暂列金）的80%。招标人结算审计确定后15个工作日内中标单位应先交纳3%质保金，余款一次性结清。质保金在质保期（验收通过之日起2年）满后无质量问题(免息)退还。

6、保修期：二年。

二、施工要求：

（一）质量标准：项目施工验收标准必须符合生物安全实验室及满足医学生物安全二级实验室建筑技术标准。实验室的现行建筑规范和强制性标准，如强制性标准有最新版本的则以最新版本为准，非强制性标准则需双方确认，以下标准作为项目施工、调试、验收的参考依据：

- 《生物安全实验室建筑技术规范》               GB50346-2011

- 《实验室 生物安全通用要求》                  GB19489-2008

- 《实验动物环境及设施》                       GB14925-2023

- 《实验动物设施建筑技术规范》                 GB50447-2008

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》       GB50736-2012

- 《建筑设计防火规范》                      GB50016-2014（2018年版）

- 《综合医院建筑设计规范》                     GB51039-2014

- 《传染病医院建筑设计规范》                   GB50849-2014

- 《医院洁净手术部建筑技术规范》               GB50333-2013

- 《公共建筑节能设计标准》                     GB50189-2015

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》           GB50243-2016

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》  GB50242-2002

- 《空气过滤器》                              GB/T14295-2019

- 《高效空气过滤器》                          GB/T13554-2020

- 《医院消毒卫生标准》                        GB15982-2012

- 《洁净室施工及验收规范》                    GB50591-2010

按照国家及省、市有关规定。《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB/T50210—2010）和国家现行业及地方现行建设工程施工验收的法律、法规、规范标准的最新版本的相关规定。

（二）施工技术方案：

1、施工基本要求

1.1施工前应进行设计交底工作，并应对施工现场进行核查，了解招标人有关的管理规定。

1.2各工序、各分项工程应自检、互检及交接检。

1.3施工中，严禁损坏房屋原有绝热设施；严禁损坏受力钢筋；严禁超荷载集中堆放物品；严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件。

1.4施工中，严禁擅自改动建筑主体。承重结构或改变房间主要使用功能；严禁擅自拆改燃气、暖气、通讯等配套设施。

1.5管道、设备工程的安装及调试应在装饰装修工程施工前完成，必须同步进行的应在饰面层施工前完成。装饰装修工程不得影响管道、设备的使用和维修。涉及燃气管道的装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定。

1.6施工人员应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律，法规。

1.7施工现场用电应符合下列规定：

①施工现场用电应设立临时施工用电系统。

②安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成。

③临时施工供电开关箱中应装漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。

④最先进用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地。

⑤暂停施工时应切断电源。

1.8施工现场用水应符合下列规定：

①不得在未做防水的地面蓄水。

②临时用水管不得有破损、滴漏。

③暂停施工时应切断水源。

1.9文明施工和现场环境应符合下列要求：

①施工人员应衣着整齐。

②施工人员应服从招标人单位的监督、管理。

③应控制粉尘、污染物、噪声、震动等对相邻学生区和城市环境的污染及危害。

④施工堆料不得占用楼道内的公共空间，封堵紧急出口。

⑤室外堆料应遵守学校规定，避开公共通道、绿化地、化粪池等市政公用设施。

⑥工程垃圾宜密封包装，并放在指定垃圾堆放地。

⑦不得堵塞、破坏上下水管道、垃圾道等公共设施，不得损坏楼内各种公共标识。

⑧工程验收前应将施工现场清理干净。

2、材料、设备基本要求

2.1项目所用材料的品种、规格、性能应符合设计的要求及国家现行有关标准。

2.2严禁使用国家明令淘汰的材料。

2.3装饰装修所用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防蛀处理。

2.4中标单位应对进场主要材料的品种、规格、性能进行验收。主要材料应有产品合格证书，有特殊要求的应有相应的性能检测报告和中文说明书。

2.5现场配制的材料应按设计要求或产品说明书制作。

2.6应配备满足施工要求的配套机具设备及检测仪器。

（三）施工人员要求：

1、中标单位必须按中标投标文件委派现场管理人员。

1）项目负责人​

对整个项目的施工管理负总责。负责项目的整体规划、进度管理、成本控制。确保项目按合同要求交付，实现安全、质量、成本、进度目标。

2）技术负责人​

负责技术方案制定与审核，组织技术交底，确保施工按图、按规范进行。审核施工方案（尤其危险性较大工程），保障施工安全可行性。

3）专职安全员​

负责现场安全制度落实与监督（安全交底、教育培训、防护设施等）。参与事故应急和调查处理。管理和完善安全内业资料。

4）装修工程师​

负责精装修图纸深化、材料选样与报审。协调现场各装修工序工种，确保施工进度和质量。监督装修施工工艺及实测实量。处理装修相关现场变更及签证。

5）机电工程师​

负责机电图纸深化、综合管线排布、深化设计协调。指导机电施工安装，解决现场技术问题。协调机电设备采购、进场、调试及验收。监督机电安装质量、进度、安全及规范符合性。

6）暖通工程师

负责暖通空调及通风系统的图纸深化、综合管线排布协调及深化设计审核；指导暖通设备及管道安装施工，解决现场专业技术问题；协调暖通设备的采购选型、进场验收、系统调试、试运行及竣工验收；监督安装质量、施工进度、安全措施落实及规范符合性；组织并参与系统调试、性能测试、能耗分析及优化建议；处理暖通专业相关的现场设计变更、技术核定及工程签证。

7）土建施工员​

负责按规范组织、协调和管理电梯基坑、井道、模板、钢筋、混凝土等土建分部分项工程施工。监督施工质量、进度和安全措施的落实。参与隐蔽工程验收，办理现场签证。

8）资料员​

负责收集、整理、编制、归档所有与项目相关的工程资料（技术文件、变更签证、检测报告、验收记录、来往函件等）。协助办理验收及相关手续。

2、在施工过程中，现场管理人员如不到位，则在工程款中扣除2%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

三、招标范围及部分内容：

动物生物安全二级实验室（ABSL-2）工程建设：实验区天花、地面、隔墙等围护结构环境配套设施基础系统，包括装饰装修项目，洁净及通风系统，普通新排风项目，综合布线项目，低压配电项目，工艺管道，中央监控系统，实验室专用台柜，科研建筑智慧运营平台，污物电梯系统等。

详见工程量清单及施工图纸（另附）

#### 四、技术要求

#### （一）实验室环境配套设施相关材料及工艺技术要求

1、材料及工艺说明：

材料说明中对材质、品质、技术要求所描述的特征或说明只是概括性的，不能理解为所需要的全部系统工序的要求，投标人应按行业技术、质量和以往的系统设计、设备生产制造、维护管理经验，深化设计，合格优质的完成招标内容和包含的全部系统实际工序及服务。

2、防火需求说明：

2.1、据建筑设计防火规范要求，在本装饰施工应积极采用不燃性材料和难燃性材料。

2.2、所有隐蔽结构部分表面必须涂刷一级饰型防火涂料，易燃表面以及室内装饰织物均须进行阻燃处理。

2.3、必须符合建筑内部装修设计防火规范的有关规定外，尚应符合现行的有关国家设计标准和强制性规范的要求。

2.4、保证有通畅的出口通向疏散楼梯，在安全出口处及疏散楼梯处均设有疏散指示灯及明显标志，内装修不应妨碍消防设施和疏散走到的正常使用。

2.5、建筑内部消火栓门不应被饰物遮蔽，消火栓门四周的材料颜色有明显的区别。

2.6、当照明灯具的高温部位靠近非A级材料时，应采取隔热，散热灯防火保护措施，灯饰使用材料的燃烧性能不应低B1级。

2.7、所选织物应进行防火阻燃处理。

2.8、配电箱安装在不低于B1级的装修材料上。

2.9、其他施工工序、工艺应遵循国家有关消防规定。

2.10、天花龙骨根据施工单位及厂家规范施工。

2.11、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源，但是连续供电时间不应小于30min。

2.12、配电线路须采取穿金属管保护。

- 材料技术参数要求

### 3.1、隔墙隔断

### 3.1.1、手工玻镁岩棉彩钢板隔断

1）隔墙壁板：采用手工双玻镁岩棉彩钢板：板厚 δ=50mm。表面钢板厚度 0.426mm；夹芯岩棉容重 100kg/m3；镀锌板内边框（厚度≥0.8mm），合理联接。双面覆塑料薄膜，壁板板表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷，颜色为白灰色。所有的连接件采用铝型材。隔间内阴阳角需用圆弧过渡。隔墙壁板上门、窗、电器等的安装孔要求在工厂预制开孔为主，辅以现场开孔，开孔后应立即包边加固封闭。

2）彩钢板隔断与地面之间的阴角均采用圆角过渡（R50）。

3）隔断之间阳角处安装铝合金阳圆柱，门口断开处采用门封头收口。圆角三维交汇安装铝合金三维球面。

4）施工安装时，应首先进行吊挂件、锚固件等与建筑主体结构（地面、楼面、承重梁）的固定。

5）隔断安装前，必须严格放线，防止累积误差造成隔断倾斜、扭曲；墙角应垂直交接，隔断的垂直度偏差不应大于 0.2%。

6）隔断的安装缝隙以及阴角、阳角的缝隙必须用中性胶密封。打胶密封前应将缝隙内的杂质，油污等清除干净，并保持表面干燥。

7）安装过程中不得撕下彩钢板表面塑料保护膜，禁止撞击、踩踏板面，并注意加强对已安装好的彩钢板的保护。

3.1.2、蒸压加气混凝土砌块

本工程砌体为蒸压加气混凝土砌块，不作承重结构用，砖及砼砌块强度等级 不低于MU5，轻质砌块不低于MU2.5，砂浆强度等级不小于M5（Mb5）。 所用的砂浆，除地面防潮层以下采用水泥砂浆外，其余为水泥石灰混合砂浆。

### 3.2、墙面饰面

### 3.2.1、乳胶漆墙面

符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，并符合下列要求：

1)涂料光泽：哑光。

2)表干时间：1小时。

3)重涂时间：2小时。

4)涂料功能：抗菌、防霉，抗污染。

5)安全性能：不添加铅、汞及其化合物，无毒无味、安全环保。

6)耐擦洗性：不低于18000次。

7）耐化学品性：能耐一般清洁剂。

8）完成后漆干膜厚度：≥90微米（涂刷3遍）。

9）涂刷次数：1底2面（每次干膜厚度≥30微米）。

### 3.3、天花吊顶

### 3.3.1、铝扣板天花

铝扣板天花采用300*300*0.8（mm）表面喷涂采用纯聚脂粉末，具有表面防腐处理、防火、防潮、耐酸碱、抗污染、易折装和耐擦洗特点，为以后管线维护，空调、排毒系统管道检修等提供方便。

特点：

1）优良的板面涂层性能。优质的铝扣板一般采用优质涂料，板面平整，无色差，涂层附着力强，能耐酸、碱、盐雾的侵蚀，长时间不变色，涂料不脱落，且保养方便，用水冲洗便洁净如新。

2）极强的复合牢度。优质的铝扣板精选高聚塑料与高分子材料经热压复合而成，一般经2小时沸水试验无粘合层破坏现象。

3）适温性强。铝扣板一般可在较大的温度变化下使用，其优良性能不受影响。

4）重量轻，强度高。一般每张板平均在8.5公斤左右，在相同刚度情况下，重量远比其它材料轻。

5）隔音隔热、防震，是理想的隔音、隔热、防震的建筑材料。

6）安全无毒、防火。铝扣板的芯层是无毒的聚乙烯，其表面是非可燃的铝板，故表面燃烧特性符合建筑法规的耐火要求。

7）色彩丰富，可选性广。铝扣板色泽繁多，色彩可以组合搭配，和谐高雅。

8）优良的加工性能。铝扣板可以用普通的木材和金属加工工具进行剪、锯、铣、冲、压、折、弯等加工成型，能准确完成设计造型要求。

9）铝扣板板面平整，棱线分明，吊顶系统体现出整齐、大方、富贵高雅、视野开阔的外观效果。铝扣板具备阻燃、防腐、防潮的优点，而且装拆方便，每件板均可独立拆装，方便施工和维护。

参数：

规格：300*300*0.8（mm）

材质：铝合金

板面形式：方形

防火等级：A级

表面涂层：喷粉

配件说明：

安装配件有：三角龙骨、轻钢龙骨、全丝螺杆、轻钢吊件、拉爆、螺丝及螺帽。

三角龙骨：三角龙骨又叫主骨，该配件是用来卡扣主铝扣板的。

轻钢龙骨：轻钢龙骨又叫付骨，分为38轻钢龙骨和50轻钢龙骨，铝扣板吊顶的付骨主要用38轻钢龙骨，它安装的时候是和三角龙骨垂直放置的，目的是将整个版面形成一个整体。

龙骨吊装参数：

中龙骨U50×19×0.5中距<1200

大龙骨[60×30×1.5（吊点附吊挂）中距<1200

Ф8钢筋吊杆，双向中距900-1200

钢筋混凝土板内预留Ф6铁环，双向中距900-1200

### 3.3.2、手工玻镁岩棉彩钢板可上人型天花

1）实验区域采用手工玻镁岩棉彩钢板可上人型天花，板厚 δ=50mm。表面钢板厚度 0.426mm；夹芯岩棉容重 100kg/m3；镀锌板内边框（厚度≥0.8mm），暗藏式中字吊梁联接。双面覆塑料薄膜，顶板表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷，颜色为白灰色。要求最大跨度洁净间的未开孔的顶板吊顶承载能力（不包括吊顶的自重）最小为 150kg/m2，耐火极限≥60 分钟，顶板之间的连接方式全部采用顶板四周凹槽（四雌）与金属暗吊梁插接的方式，吊杆为镀锌通丝，材质为热轧钢材。板与板之间的缝隙小于4mm, 室内所有缝隙用密封胶密封。

2）吊顶龙骨采用可上人型龙骨，龙骨类型、材料种类、规格、中距:上人型U8轻钢龙骨， 主龙骨CS60*27，厚度1.2mm，次龙骨CB60*27，厚度1.0mm。

3）产品参数

规格：0.426*1180*50*C（mm）

长度：根据要求定尺。

材质：彩钢

芯材：玻镁+岩棉

防火等级：A1

安装结构：公母槽拼接或者两母槽中间增加中字铝拼接

### 3.4、水泥自流平

产品特点：

施工简单易为，加适量的水即可形成近似自由流体浆料，能快速展开而获得高平整度地坪；施工速度快，且在短时间内即可供通行、荷重，大幅缩短工期；

预混产品，质量均匀稳定，施工现场干净整洁，有利于文明施工，是绿色环保产品；抗返潮性佳，对面层保护性强，实用性强，适用范围广。

### 3.5、同质透芯PVC地板

同质透心PVC地板，厚度2.0mm,抗病毒抗菌性能，耐腐蚀、易清洁。

3.5.1性能指标须满足：

1）材料类型：PVC同质透心卷材地板。

2）产品规格：2mm。

3）耐磨等级达T级。

4）性能要求：

▲a环保性：材料进场前，提供符合GB 18580-2017要求的甲醛释放量检测报告。

b耐污染性：材料进场前，提供耐污染及耐化学试剂性能的检测报告，检测结果满足国家标准；

c材料进场前，提供TVOC总挥发量的检测报告，检测结果满足国家标准。

3.5.2施工工艺：

3.5.2.1、施工步骤：pvc地板胶的施工包括底涂、自流层找平和pvc地板胶铺装三个重要环节。

3.5.2.2、施工方案：整个施工流程按以下步骤进行：

施工前准备：施工测量，制定具体方案。

接到招标人认可的施工图后，及时组织技术人员，与招标人及监理单位的有关人员根据实际情况，制订出最优施工方案。施工技术人员作好现场实测实量，对施工现场做到心中有数。

施工前对地基的勘测以确定该施工现场提供的地基情况是否已具备可进场进行胶地板安装的条件。

如已满足进场施工的条件，则开始对地坪进行整理、清洁。

自流平的施工。

施工进行阶段：选择正确、适用的粘结剂/胶水、进行胶地板的铺设安装

施工完毕整理：胶地板安装完毕后的最后检测，以确保施工质量。

交付验收、使用。

3.5.2.3、施工工艺及技术措施

（1）施工工艺

施工前准备阶段的工艺环节：

pvc地板铺装前的要求：

| 应具备的条件 1.基层的防潮处理必须彻底。 2.水泥找平层： A.地面平整度须达到国家施工规范的要求（即：<±2mm）已完成天花工程，包括消防照明。 地面须坚硬，无油脂、砂粒等，且无地板起壳、麻面裂纹等现象。填补或铲平地台上凹凸不平的地方；且地面必须十分平整光滑。 B.pvc地板在施工之前，水泥找平层 必须彻底干燥. 3.已完成天花、墙面、墙纸、油漆工程 等室内装修步骤. 4.已完成地底之电线槽工程、电脑线、电 线、灯光照明及任何有关机电工程（E & M）. 5.室内温度和地面温度以15-22℃为宜，不建议在5℃以下或30℃以上施工。相对空气湿度应保持在20-75%。水泥凝固保养期已过两周，地面不能有潮湿及有积水。基层的含水率应小于5%. 6.找平层的强度不低于混凝土强度标准≥20要求. 7.基层表面硬度不低于1.2兆帕. 8.移交场地前，场地必须及时清扫干净（诸如因做室内装修而产生的垃圾等），其它工种必须撤离现场. 9.已完成门、窗、锁工程. | 原 因 1.防止地下水气上升，渗入地面，而影响胶水的粘接牢度。 A.因板是紧密地粘贴在地面上，若地面有任何凹凸不平之处均会直接反映到地板表面。若地面水泥标号不够、起砂或有油脂，都会影响到胶水的粘接程度及铺贴质量，导致地板起泡；若地板有砂粒、起壳或裂纹则会使铺好的地板顶起一个个突点，局部受力后会变白及破损。 B.若地面太潮湿，地板与地面不能紧密地粘结在一起，胶水会失去作用。 A.避免贴墙纸胶浆、油漆滴在地板上弄污地板； 以及物料及安装工人鞋底污渍弄污及划伤地板同时也须B.避免交叉施工可能引起的施工质量问题及施工进度。 若地底之机电工程还没有完成，机电工程承建商便会将已铺好的地板掀起，则在进行他们的工作时就会影响整个工程之质量 温度不够会导致胶水不干，无法使地板和地面粘接。 其它工种将灰尘与杂物弄在地面上，弄脏胶水和损坏地板。 完工后门窗关好、上锁可防止闲杂人员进出。 |
| --- | --- |

（2）地坪整理：

进行pvc地板材料施工时，须按照施工现场的条件作出相应的决策，避免引起日后的问题。

施工工艺要点：

用1000瓦以上的地坪打磨机整理地坪，除去污染、凸起和疏松的地块，并敲除空鼓的地表

用不小于2000瓦功率的工业吸尘器进行地面清洁吸尘

对地坪的裂缝用界面处理剂或胶地板胶掺石英砂修补

（3）自流平施工

中标人按照现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010的规定，完成地面找平后，经监理与招标人共同验收合格，方可实施橡胶地板的铺装。

施工工艺要点：

A.基层处理

基本要求：自流平水泥之前的地表基层应当平整、干燥、坚固、没有灰尘和污浊等。

施工步骤与要点：

先用专用铲刀将地面上原有的石膏、油漆、水泥硬块等突起物铲除，用高标号水泥拌专用胶水垫平地表的坑洼及裂缝，做到地面平整要求；再用打磨机将整个地面打磨一遍，以确保地面没有突起和松动的地表；然后将平整过的地面自然风干或用加热方式将其快速风干，使整个地面含水率不超过6%；再用扫帚将地面及各个角落清扫干净；用水平测量仪将地表上特别高出的地方结合粉笔将其圈出，再用打磨机在这局部高处进行精磨，使该处与其旁边地面厚度差不超过2毫米；最后用大型工业吸尘器将所施工地面完整的吸几遍，务必清除地面的微小颗粒。

B.上界面剂（底油）

底油的目的是将地表基层与自流平水泥隔开，并有一定程度的防潮功能，根据不同的生产厂商的要求，底油中可以适当加一些水，加水的比例可以根据厂商的建议来进行。加水后务必进行充分的搅拌，然后用不掉毛的滚筒将底油按照厂商提供的使用量均匀的涂在地表，特别干燥的地面可以分两次来涂刷底油，使用量与一次涂刷一样，间隔时间根据底油的变色情况来确定。

C.搅拌

在搅拌之前的准备工作要做充分，一组施工人员最好备用多个水桶，其中三个用来搅拌，一个用来量水，一个用来盛水。量水的水桶要精确，各个生产厂家的自流平水配比不尽相同，中标人应严格按照厂家提供的水配比建议。搅拌器选择功率大的搅拌器，并且可以调速，起先可以放在低速档上，再搅拌2-3分钟， 搅拌头最好选用自流平搅拌头，因为该搅拌头不仅有旋转力，而且还有剪切力，能充分混合自流平水泥，而且桶壁上不会留有自流平水泥块。搅拌完4-6桶后应当清洗搅拌用的水桶和搅拌头，以防时间久后自流平在桶壁和搅拌头上凝结成块。搅拌头直径的选择根据桶内径的大小，一般情况下，桶内径是搅拌头直径的2.5倍。

D.自流平与消泡

自流平施工必须连续进行，而且24小时内禁止任何交叉施工。自流平水泥搅拌完成后，应尽快将桶内水泥倒入施工现场，如果做2毫米厚度的自流平，可以用自流平耙子来进行刮抹，均匀控制自流平的施工厚度；自流平在地上刮抹之后，尽快用消泡滚进行放气处理，刮抹和消泡施工人员必须穿上钉鞋，边施工边往后撤退，注意每桶自流平水泥之间的高低落差。

E.精打磨处理

自流平施工完成后，自流平表面可能还会有小的气孔、颗粒及浮尘，门口与走廊也可能有高差，中标人须采用打磨机来做进一步的精找平处理。

3.5.2.4、施工进行阶段：

（1）选择正确、适用的粘结剂/胶水

要点：粘结剂的选择

为所使用的地板材料选配最合适的粘结剂，避免因地板材料与地面的粘结不良而产生事故。

（2）进行胶地板的铺设安装

胶地板是在检查过底层地板的适宜情况（抵抗力–潮湿程度–平整度等）后安装的，且其表面应已准备妥当（已修整并使其水平）和彻底清洁。

（3）施工工艺：

1）着手安装前先将材料平铺放置于现场温度状态下至少24小时；

2）在切割和安装以前（12小时）打开材料并使其稳定；卷材必须干燥放置，且纵向结合处交叠大约1厘米，尾部结合处交叠大约10厘米，将尾部结合处交错（处理）。

3）在粘合前，用交叠的卷材作为一个模板修整纵向的结合处，在切割结合处期间，不能移动材料。修整后须确保结合处安装完美，注意：在修整前，须确保交叠处已充分清除了材料中的任何尖端细的或变形；

4）粘合工作可在干燥放置和修整后进行，采用这个方法，在粘合后可不必在材料上踩踏

5）从结合处同下一卷用纸板包装的管子卷起材料直到1米长

6）在底层地板上抹开粘合剂（用1毫米的带锯齿的泥铲），不留任何涂污或多余的量，还要格外留心同下一卷的纵向结合处。

7）在涂抹粘合剂的过程中，将粘合剂涂散至距离下一卷1米左右的距离，以免弄污边缘；然后，当粘合剂涂至下一卷时，抬起边缘并将粘合剂延展至最后1厘米，任何溢出的粘合剂必须在当天结束时用刮刀将其从底层地板的表面抹去以免当重新工作时有不平坦的结合处

8）涂抹完粘合剂，将材料打开，确保其侧面的结合处已同下一卷拼合

9）用泥铲小心的压卷材的表面，不要将另一只手搁在地板上。并将一个大而有力的泥铲以免负荷集中在刚上过了胶的材料上

10）在清洁地板时，要确保结合处的平整

11）在使用有两种成份的粘合剂时，结合处的末端和粘合力较弱的地方应即刻用重物压住以确保材料同粘合剂和底层地板的粘合。

12）好卷材在前期已交叠了至少10厘米的结合处的末端。用割刀和精密的模板去修整一卷，然后这一卷用来作为模板去裁下一卷的尺寸。切口应稍稍倾斜以使结合处更精细、紧密

13）当检查完末端已拼合好后，从先前上粘合剂的点抬起卷材，再涂粘合剂并安置好两卷材料间的末端，压好拼合好的边缘部分，并清理溢出的胶水

14）用重物负荷结合处。在结合处放置一条修整过的材料以更好的分散重物，确保结合处的平整，尤其在使用砖头等可能会刮伤材料的东西时。

15）、开糟及焊接

卷材铺装后，用电动开槽机延着贴面的连接处，挖一条贴面厚度1/2深的V形槽，用直径3.5mm的橡胶焊条进行焊接，用刀切去由焊接而高出的部分。

-安装中使用的胶水必须为配套的胶水

-地板在完全铺装好后24小时可以行走。

在粘合剂还未完全催化以前，不能完全避免通行在一个刚完工的区域时，可在铺好的地板上铺设木板以免受到影响。

3.5.2.5、施工完毕整理：

1)胶地板安装完毕后的最后检测，以确保施工质量。

2)交付验收、使用。

### 3.6、地板砖

卫生间地面采用300*300防滑地砖；卫生间地面涂刷聚合物水泥（JS)防水涂料3遍，详见设计图，施工工艺流程：

基层处理：将基层上的杂物及落地灰清理干净，并用清水冲净。

找标高、弹线：根据墙上的+50cm水平标高线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。

弹铺砖控制线：在房间分中、从纵、横两个方向排尺寸，当尺寸不足整砖倍数时，将非整砖用于边角处，横向平行于门口的第一排应为整砖，将非整砖排在靠墙位置，纵向（垂直门口）应在房间内分中，非整砖对称排放在两墙边处。根据已确定的砖数和缝宽，在地面上弹纵、横控制线（每隔4块砖弹一根控制线）。为了找好位置和标高，应从门口开始，纵向先铺2～3行砖，以此为标筋拉纵横水平标高线，辅时应从里向外退着操作，人不得踏在刚铺好的砖面上，每块砖应跟线。操作程序是：

1)铺砌前将砖板块放入半截水桶中浸水湿润，晾干后表面无明水时，方可使用。

2)找平层上洒水湿润，均匀涂刷素水泥浆（水灰比为0.4～0.5），涂刷面积不要过大，铺多少刷多少。

3)结合层的厚度：水泥砂浆铺设时应为10～15mm，配合比宜为1∶2.5（水泥∶砂）干硬性砂浆。亦应随拌随用，初凝前用完，防止影响粘结质量。

4)铺砌时，砖的背面朝上抹粘结砂浆，铺砌到已刷好的水泥浆找平层上，砖上楞略高出水平标高线，找正、找直、找方后，砖上面垫木板，用橡皮锤拍实，顺序从内退着往外铺砌，做到加砖砂浆饱满、相接紧密、坚实。

5)拨缝、修整：铺完2至3行，应随时拉线检查缝格的平直度，如超出规定应立即修整，将缝拨直，并用橡皮锤拍实，此项工作应在结合层凝结之前完成。

6)擦缝：在铺实修整好的砖面层上用浆壶往缝内浇水泥浆，然后用干水泥撒在缝上，再用棉纱团擦揉，将缝隙擦满，最后将面层上的水泥浆擦干净。

7)养护：铺完砖24h后，洒水养护，时间不应少于7d。

卫生间蹲位地台采用轻质砖框架，内回填陶粒，抬高400mm。

### 3.7成品钢制门

3.7.1门结构要求：

1)结构和设计达到双面完全平滑连接；

2)门扇设计观察视窗；

3)圆滑的门框和门体铝合金型材设计；

4)门框三边使用密封胶条和门底自动升降密封条, 保证门体系统的气密性；

5)门体为预先拼装。

3.7.2、门材料要求：

1)门体和门框的厚度：50mm。

2)门框材料：1.0mm厚优质冷轧钢板材质，所有工件经模具冲压折弯焊接成型，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能。

3)门页材料：2mm厚304#不锈钢材质。

4)门体夹芯材料：纸蜂窝材质。

5）成品钢质门，带双层玻璃视窗

3.7.3安装工艺及验收标准:

(1)门板及门框全部工厂化制作，根据图纸尺寸在厂内机械加工后包装运至施工现场，检查其外观是否平整，有无划痕、凹坑，若发现缺陷应及时调整。

(2)门框与墙板连接中字铝，门框安装前进行螺丝固定；

(3)微调门框位置时，应用木方垫着，轻击；

(4)用撬棍将门缝调好后紧固铰链螺丝，固定门扇；

(5)需在装闭门器处设置木衬；

(6)上铰链应装应设置2套，下铰链应装在距门芯板底35cm处，铰链与门框用不锈钢螺丝固定；

(7)门扇安装时，应注意其垂直度、水平度及门缝距离是否符合标准要求，不符合时，须进行调直至满足标准要求，保证开启灵活，关闭后保持密闭；

(8)装锁时，首先确定门的开启方向及锁的定位，确定无误后，用开孔器开孔，严禁用电钻扩孔，装好锁时用代号将各门标注清楚；

(9)做好成品门的保护工作，直至验收交付使用。

3.8、洁净固定式双层玻璃观察窗

3.8..1、采用双层中空玻璃视窗，玻璃厚度为：5+38A+5mm厚中空钢化玻璃；

3.8.2、中空夹层抽真空后，底部窗框内置干燥剂，防止潮湿空气造成玻璃起雾；

3.8.3、中空玻璃固定视窗总体厚度：50mm；

3.8.4、安装工艺及验收标准

洁净窗全部工厂化制作，根据图纸尺寸在厂内机械加工后包装运至施工现场，检查其外观是否有无划痕、破损，若发现缺陷应及时调整。

(1)测量窗洞口预留尺寸，是否满足设计要求，若有偏差及时调整；

(2)安装窗，要求如下：

①门窗槽口宽度、高度误差小于1.5mm;

②门窗槽口对边尺寸之差小于2mm;

③门窗槽口对角线尺寸之差小于1.5mm;

④门窗框的垂直度误差小于2mm;

⑤门窗的水平度误差小于1.5mm;

⑥门窗框扇搭接宽度差小于1.5mm.

(3)将玻璃抬至现场安装，四面安装中字铝连接件，注意防止玻璃损坏；

(4)安装完成，连接缝打密封胶密封；

(5)做好成品窗的保护工作，贴警示标识防止损坏玻璃，直至验收交付使用。

3.9、防火门:甲级/乙级防火门，带铭牌，五金件：铰链、合页等配件，配套门框灌浆固定。

3.9.1材料与配件：

1)、门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框采用 1.5mm 厚钢板，门扇面板采用1.2mm厚钢板，加固件宜采用15mm 厚钢板，加固件如设有螺孔，钢板厚度应不低于30mm。

2)、门扇和门框内填充材料，用不燃性材料填实

3)、安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950度

4)、安装在防火门上的合页，不得使用双向弹，单扇门应设闭门器

5)、双扇门间必须有带盖缝板，并装有闭门器和顺位器

6)、门框设密封槽。槽内嵌由不燃性材料制成的密封条

3.9.2外观质量：

焊接要求，焊接应该牢固，焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现象外表面塞焊部位应打磨平整。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。

喷涂要求。防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。

3.9.3耐火极限

甲级防火门的耐火极限不应小于1.5，乙级防火门的耐火极限不得小于1h，丙级防火门耐火极限不应小于0.5h。

3.10、传递窗

隔断上设置传递窗，外型尺寸：600*600*600mm

材质：内304#不锈钢材质，外优质钢板表面烤漆，带紫外杀菌灯和机械互锁功能。

特征及性能说明：传递窗可以防止污染，能有效的减少工作人员因运送物品进入净化区域的次数，且传递窗内安装有紫外灯，物品经紫外灯照射后进入净化区域，防止外部污染净化区域。

- 实验室暖通系统设备及设施技术要求

- 1、需求范围

施工的总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

项目范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足洁净实验室的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

（1）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

（2）《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

（3）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

（4）《简明通风设计手册》

（5）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

（6）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

（7）《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011

（8）《洁净室施工与验收规范》GB50591-2010

（9）《病原微生物实验室生物安全通用准则》WS233-2017

（10）《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008

- 2、设备技术要求

2.1、组合式空调机组（医用全新风洁净机组）

- 2.1.1基本要求：

2.1.1.1机组设计、制造、运输、调试、运行、保养等过程除了要满足GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准所规定以外，还要满足设计院图纸要求、现行版GMP体系等规定要求。

2.1.1.2设备电源系统、控制系统所选用的器件、电线等应为国家优级产品，可长期稳定工作。

2.1.1.3设备电源系统、控制系统、冷媒系统布局合理、不相互影响。

2.1.1.4设备的内部各零部件光洁、不得有任何油污、灰尘及其他物质存在。

2.1.1.5设备的表面光滑、平整，不得有影响外观的缺陷。

2.1.1.6设备各处保护、装饰涂层应均匀，不得存在起皮、剥落或其它缺陷。

2.1.1.7各附属物的安装位置要求准确，各部分均不应存在妨碍安装、检修或清洁的缺陷。

2.1.1.8设备不用时，表冷、加热及冷凝水可完全排净。

2.1.1.9人能接触到的设备部位不能有锋利的边缘与尖角。

2.1.1.10设备安装必须具有可靠的接地。

2.1.1.11相应的功能段设置低压LED照明灯。

2.1.1.12机组底架应采用“C”型钢或槽钢，并作防腐处理，机组底座带调整水平装置，在两个箱体（功能段）连接之前，可调整个别箱体的水平，保证箱体连接无缝隙。

2.1.1.13机组的混合段、回风段、送风段等需要与风管连接的功能段风口均须配置铝合金风阀。

2.1.1.14风口尺寸按空调机组设计要求设定。

2.1.1.15所有功能段应贴有功能名称、安全维护警告等。

2.1.2材质及配置要求：

2.1.2.1设备箱体及面板要求

a箱板与型材直接拼接采用硬质聚氨酯高压发泡一次成型，发泡料密度不低于50kg/m3，箱体外面板采用0.5mm彩钢板，内面板采用0.5mm镀锌钢板,箱板厚度不少于25mm；空调机组结构密封所用的密封胶均不含硅元素（硅极易滋生细菌），彻底消除细菌温床，满足卫生要求。

b箱板之间采用无框架结构+螺栓螺母连接，不得采用自攻钉连接

c 箱体应有足够的强度，箱体变形率在机组内静压1000Pa时小于1mm/m

d 机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象，箱体结构为防冷桥结构，冷桥因子应达到欧标EN1886的TB1级，传热系数应达到欧标EN1886的T1级。

e箱板之间采用无框架结构+高弹定制密封圈密封，保证机组具有良好的气密性，机组漏风率应≤0.03%

2.1.2.2表冷段要求

a表冷器采用无缝紫铜管串亲水铝箔，铜管规格3/8"或1/2”，铜管与翅片采用12MPa水压涨管或机械胀管，使之紧密接触，传热系数高

b表冷器换热管采用优质磷脱氧无缝紫铜管，3/8"铜管壁厚不得小于0.3mm，1/2"铜管壁厚不得小于0.34mm，亲水铝箔片壁厚不小于0.095mm，分、集水管采用无缝钢管或紫铜管，进出水管采用丝口连接。

c表冷器出水口接管上带放空气阀，进水口接管上带排污阀，避免换热器冻裂等，以确保机组冬、夏安全运行。表冷器进、出水接管与箱体应采取良好的密封措施。

d表冷器回路采用防冻设计，可将冷冻水顺利从盘管铜管内排出，禁止采用在盘管中存水的回路布置；

e表冷器存水盘为整体式不锈钢材料，采用倾角设计，保证凝结水顺利排出，使水盘始终处于“干式”状态。水盘厚度应不小于1.0mm，水盘外贴厚度不小于7mm的PE保温材料。

f空气处理机组冷却盘管迎面风速应合理设计，以防止夹带冷凝水。盘管迎面风速不宜超过2.5m/s，若超过2.75m/s，需加挡水板或其它盘管防漂水处理措施。若设置挡水板。挡水片采用铝合金或304不锈钢材料。

g表冷器盘管设计工作压力不低于1.6MPa，且每台均需经过2.5MPa的高压气体检漏及严格的气密性试验。

h表冷器的进风断面风速均匀度应不小于80%。

2.1.2.3加热段要求

a电加热装置：采用PTC加热元件，无明火，安全可靠。

b电加热元件安装在镀锌框架上。

c电源电压380V或220V（按设计要求），可分一至多挡接线，满足不同加热功率的控制要求。

d电加热接线引至箱体外部接线盒内；主控制柜由用户自行安装。

2.1.2.4加湿段要求

a采用电极式加湿器；

b加湿器放置在中效过滤器前，加湿器段不得与中效过滤段直接相邻段，之间必须配置中间段，以提高水汽扩散度，同时便于加湿器维护与过滤器更换。

c应设整体式接水盘，不锈钢材质，最低点处设有不锈钢管制的排水管（下排水），其管径的大小可流畅排水。

d加湿器采用不锈钢材质制造，外型美观，耐腐蚀，加湿效率高、使用寿命长。

2.1.2.5风机段要求

a采用知名品牌双进风离心风机

b为消除风机组件对机组造成的振动影响，在底座和风机架之间应设置减振装置进行隔振，有效地减少机组的振动。

c风机出风口与箱体采用柔性软接头连接，风机段设有检修门。

d风机轴承寿命≥10万小时；

e逐台经严格电脑选型，出口风速控制在14m/s以下，实际工况点偏离最高效率不超过-5%。

f机组电机：国内著名品牌，符合JB7565-1999认证标准；绝缘等级F级，轴承为免维护球轴承。

2.1.2.6过滤段要求

a过滤器：初效过滤器采用袋式过滤器；中效过滤器采用袋式过滤器；过滤器采用非燃性材料制成，滤料特性(如单位面积质量、阻力、机械性能、抗静电特性、吸湿性、耐燃性等)和过滤效率符合GB/T14295-92的要求。初效过滤器过滤效率按大气尘计数效率不小于45%；中效过滤器过滤效率按大气尘计数效率大于80%；

b初、中效过滤器滤料材质为化纤混合无纺布滤料或其他新型材料，过滤器边框采用镀锌框架、铝合金或不锈钢材质。

c过滤器两侧应安装指针式压差计，供过滤器清洗、更换参考。压差计量程应与各级过滤器阻力相匹配，以保证最佳精度显示。压差计取压管采用不锈钢连接管。

d采用合理结构，充分保证过滤器与过滤器框架、过滤器框架与机组内框的密封性，避免未经过滤的空气流过，确保过滤效率。

e过滤器与框架安装应采用卡扣式固定，方便拆卸。过滤器安装框架采用镀锌钢或不锈钢材质，框架与过滤器安装密封条采用整体点胶密封，框架之间采用密封条密封。

f过滤器的迎风面风速应不超过过滤器制造厂商建议的风速，过滤段的进风断面风速均匀度应大于80%。

2.1.2.7风阀要求

a风阀采用对开多叶密闭调节阀，材质为镀锌或铝合金，叶片单侧安装密封胶条，叶片结构为双层、空心；镀锌风阀叶片为双层0.8mm镀锌钢板结构，边框为1.5mm镀锌钢板材质；铝合金风阀采用1.5mm，边框采用1.8mm铝合金材质。

b风阀制作精度要求对角长偏差≤±2mm，大边边长与标准值偏差≤±2mm，平面度≤0.2mm。调节手柄开关灵活，开度指示正确。

c风阀泄漏率≤0.5%，阀前实验压力按JB/T7228-1994 4风量调节阀标准定值。

d风阀可采用手动或电动两种模式，电动模式时可安装执行机构。

2.1.2.8机组内部照明

a为了检查及保养方便，在机组检修位置安装防水型24V低压防水LED灯，每个检修灯在箱体面板上设置独立控制开关。检修灯应能从箱体内部拆卸更换。

b检修灯配置一个220/24V总变压器，由空调机组厂家随机发货。

2.1.2.9检修门

a机组检修门材质采用PVC塑钢材质，室外安装时，应采用铝合金材质，外形美观

b检修门采用聚氨酯整体点胶密封，无断点

c检修门应能保证正负压时的密闭性，需出具保证密闭性的原理

d正压门外开时应有自动卸压功能，并提供卸压装置结构原理

正压门内开时则不需提供

2.1.3性能要求：

2.1.3.1机组应具有良好的密封性能，机组内静压在700Pa时，机组漏风率不低于 0.12%；静压在1000Pa时，机组漏风率不低于0.16%；静压在1500Pa时，机组漏风率不低于率0.2%。

2.1.3.2机组应具有良好的机械强度，在EN 1886:2007标准下，-400pa条件下漏风量≤0.15L/(s*m²)，达到L1级标准；在700pa条件下漏风量≤0.22L/(s*m²)，达到L1级标准；在3000Pa压力下，箱体变形量≤2mm/m。

2.1.3.3箱体防冷桥性能：冷桥因子应达到TB1级以上，传热系数应达到T1级以上

2.1.3.4过滤器泄漏率：过滤器在400pa压力下泄漏率达到F9级

2.1.3.5箱体性能指标：机械强度等级CD1级，空气泄漏等级CL1级，冷桥等级CB1级，传热等级CT1级。

2.1.3.6为保障出厂设备的质量，每台机组都要求经过工厂FAT测试。

2.2、模块化风冷式冷水机组

2.2.1标准及总体要求：

▲a为保障出厂设备的质量，设备进场前提供满足GB/T 18430.1-2024的检测报告，机组需满足以下条件：制冷时，冷冻水最高出水温度≥20℃，最低出水温度≤5℃，制热时，冷冻水最高出水需温度≥50℃；

▲b满足全年制冷除湿运行需要，设备进场前提供满足GB/T 18430.1-2024的检测报告，机组需满足以下条件：运行(-10℃环境温度，5℃出水温度，制冷模式)、运行(-18℃环境温度40℃出水温度，制热模式)；

c 设备电源系统、控制系统所选用的器件、电线等应为国家优级产品，可长期稳定工作；

d设备电源系统、控制系统不相互影响；

e各附属物的安装位置要求准确，各部分均不应存在妨碍安装、检修或清洁的缺陷；

f设备不用时，蒸发器中的水可完全排净；

g人能接触到的设备部位不能有锋利的边缘与尖角；

h设备安装必须具有可靠的接地。2.2.2 材质及配置要求

2.2.2.1压缩机：

a压缩机应采用知名品牌的涡旋式压缩机，故障率低于5%，内置过热保护,优化的涡旋盘和密封圈设计，降低冷媒的泄漏量，提高压缩机的容积效率；

2.2.2.2蒸发器：

a采用高效U形壳管式换热器，可减少一块管板，减少一半的泄漏概率。维护方便；

b采用双重均分液均匀技术，提升换热效率和系统可靠性；

c使用小管径换热管（7mm内螺纹），结构更紧凑，同样体积的换热器换热面积更大，传热效率更高，冷媒灌注量更少。

d设计、制造和检验应符合压力容器的相关规范的要求；

e水侧承压、流量、压降、配管尺寸、水侧污垢系数及水质限定值等重要的技术参数应在投标文件的技术响应表中明确；

2.2.3风侧换热器：

a空气侧换热器采用C型结构设计以提高盘管换热面积；

b采用高效内螺纹铜管穿波纹+百叶翅片的形式，翅片冷凝器应采用亲水性铝鳍片，防腐性好，制热时冷凝水膜较薄，热阻小，且化霜时排水顺畅。

c使用小管径换热管（7mm内螺纹），结构更紧凑，同样体积的换热器换热面积更大，传热效率更高，冷媒灌注量更少。

2.2.2.4控制：

a微电脑控制器可根据水温变化通过模糊控制对压缩机进行启停控制，使机组运行容量与实际负载相匹配，以提高压缩机工作效率和水温稳定性，降低功率消耗。

机组根据各压缩机运行时间长短，将优先启动运行时间较短压缩机，卸载运行时间较长压缩机，使各压缩机运行时间趋于平衡，从而延长整机使用寿命。

b微电脑控制器应配置高低压，排气温度，压缩机电流过大，风机过载，水流，欠相逆相、出水超温等多重保护装置，可确保系统运行之安全, 预留485通讯口，支持modbus联网通讯。

c控制界面应为全中文液晶显示屏,应能显示压缩机的吸排气温度、压缩机运行电流、冷冻水进出温度、电子膨胀阀开度等机组运行参数，并能自动记录历史故障以备查询。

2.2.2.5节流装置

a配置高精度的电子膨胀阀,调节步数为500步，可对机组冷媒量进行精确调节，提高机组效率。

b蒸发器及其它低温管道和部件必须做好保温，保温材料应采用阻燃型的，并保证相对湿度在90%、干球温度在10-33℃之间时不结露；

c每台机组严格按国家标准规定的检测项目，通过由CNAS认证的测试平台全性能测试台检测，各项性能指标均达到或优于国家标准规定的要求；

d机组出厂前应做正压和负压试验，以确保机组的密封性能；

e设备噪音低于80分贝，无噪音污染。

2.2.2.6电气要求

a使用3相5线制电源，220/380V，50Hz。

b机组内部线路应按国家或当地相关电气规范要求在厂内完成安装，应符合GB/T 18430.1产品标准规定。

c电器控制相对独立，且防尘，有自动程序。

d电箱外连接线强、弱电分开走线，所有的线缆需走线槽，电线穿软管

e设备具有接地线。

2.2.3机组钣金与固定部件：钣金框架等使用2mm厚以上板材，四周标配面板及网罩，钣金之间采用不锈钢螺栓固定，保证机组坚实耐用。

2.2.4电镀表面应平整光滑，色泽均匀，不得有脱落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷；装饰性塑料件表面应平整光滑，色泽均匀，不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化；涂装件表面应平整光滑，色泽一致，不应有明显的气泡、留痕、漏涂、底漆外露、皱纹、损伤等缺陷。

2.2.5机组出厂时应随机配备水流开关，达到保护控制的目的，冷冻泵启动后，水流开关检测水流状态，并将状态信息传给机组，如遇故障则自动停机。

2.2.6要求整机具有运转平稳、节能、易保养、可靠性高、噪声低的特点，符合国家有关环保、节能方面法律法规对该种设备的规定。每台机组出厂前都应进行严格监测和运行试验。

2.2.7机组可实现模块化控制，最多可并联16个模块。多模块组合时根据需要进行主机和从机的设置，主机故障时，也可轻松更改主机，不影响整个系统的监控和运行。

2.2.8外壳保温应满足不产生冷凝结露的要求，对所有可能产生冷凝结露的部位要求在出厂前作好保温处理，制冷系统各部件应无制冷剂和油的泄露。

2.2.9机组在运行中，不应出现低油位故障。多机头机组，应具有保证机组在多机头同时运行时自动进行油平衡的设施。

2.2.10机组冷凝器：采用优质铜管和亲水铝箔制作，换热管应采用优质强化传热紫铜管。

2.2.11机组风机电机：采用IP55及以上防尘和防水等级的低噪音风机电机，可应对大风大雨等恶劣天气，确保机组在极端气候下依然可以安全可靠地运行。风机电机经过动、静平衡实验，以获得最佳的风机工作点、风机效率和噪声级，从而使机组的振动和噪声都减至最低，保证机组的低噪声运行。

2.2.12机组制冷剂：采用高效、环保制冷剂R410A。

2.2.13机组自带多项程序保护功能；外部联锁接口（用于空调末端联锁）、远程线控开关/模式切换联锁接口、RS485通讯接口，开放Modbus通讯协议，支持楼宇自控系统BA。

2.2.14主机每个模块具有独立的多冷媒回路系统，当某个回路系统出现故障时，另外一个正常的系统可进行应急运转，多模块组合时，即使某个模块出现故障，其它正常的模块仍可继续进行后备运转，以实现故障应急运转功能。

2.3、高效过滤器

高效过滤器选用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸，铝合金外框。玻璃纤维滤纸采用一体注塑无缝聚氨酯密封套、聚氨酯密封胶。过滤效能：99.99%（0.3um）。

2.4、防腐玻璃钢离心风机

2.4.1离心风机外壳及叶轮采用玻璃钢。

2.4.2叶轮：外观应色泽均匀，表面光滑，无裂纹、缺口、毛刺等缺陷，不允许存在直径3mm以上的气泡；叶轮结构中不允许存在分层、鼓泡、浸渍不良、树脂淤积等缺陷。

2.4.3叶轮外缘:径向圆跳动≤1mm，端面圆跳动<1mm。

2.4.4离心风机马达：采用优质电机，马达电源：3相、380V、50Hz、IP55、F级绝缘。

2.4.5转子动平衡：符合JB/T 9101规范之G2.5等级。

2.4.6离心风机机组震动：符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级。

2.4.7离心风机出厂需要有性能曲线检测。

▲2.4.8设备进场前，提供达到一级能效的检验报告。

2.4.9设备进场前，提供国家CNEX防爆认证证书。

2.4.10 ▲风机满足一级能效要求。

2.4.11 SFP表面玻璃钢性能：设备进场时，提供符合国标要求的检测报告，表面电阻值为1*10的7次方Ω；

2.4.12风机防腐等级满足WF2要求，设备进场时，提供满足JB/T9536-2013标准的检验报告；

2.5、活性炭过滤箱

2.5.1材质：采用PP-A板制作。

2.5.2PP-A板材的拉伸强度，冲击强度，弯曲强度参照GB/T 1634.1标准，满足标准要求。

2.5.3按照国家标准要求，吸附性能中的活性炭碘值不低于400mg/g,亚甲基蓝值不低于120mg/g,可同时吸附有机废气。

2.5.4活性炭吸附箱设置抽屉式净化过滤层,吸附有效期内出口气体的质量符合大气污染物综合排放标准。

▲2.5.5废气净化设备性能，设备进场时，提供满足HJ/T386-2007和GB 16297-1996《大气污染综合排放标准》要求的检测报告。

2.6、生物密闭阀

2.6.1材质：SS304

▲2.6.2生物密闭阀初始状态气密性: 生物密闭阀开启及关闭状态正常;关闭阀板，阀体另一端用盲板密封.使阀体形成密闭腔体,在初始压力值不小于-2500Pa 和+2500Pa 两种状态下,分别对所测装置气密性进行测试经验证。材料设备进场前提供检测报告，两种测试状态小时泄漏率和分钟泄漏率均满足委托方的要求(小时泄漏率不超过测试容积的 0.25%，分钟泄漏率不超过测试容积的 0.1%)；

▲2.6.3生物密闭阀消毒前、后气密性:生物密闭阀经过过氧化氢重蒸消毒(消毒剂选用 35%过氧化氢溶液，将生物密闭阀置于过氧化氢消毒舱内(体积约为 0.22m3)，将过氧化氢溶液通过消毒机，连续不间断的喷入消毒舱内，过氧化氢注入速率:5.2g/min,持续注入 40 小时，注入量共计 12480g。消毒完成后再次进行气密性测试，材料设备进场前提供检测报告，所测生物密闭阀消毒前、后，在初始压力值不小于-2500Pa 和+2500Pa 两种状态下，分别对生物密闭阀气密性进行测试，经验证，两种测试状态小时泄漏率和分钟泄漏率均满足小时泄漏率不超过测试容积的 0.25%，分钟泄漏率不超过测试容积的 0.1%的要求。

2.6.4承压能力:所测装置在-5000Pa 压力持续作用下 60min，未产生永久变形。

2.7、保温材料

保温材料选用闭泡橡塑保温材料，难燃B1级。同时，选用与保温材料与之专用配套的胶水（接口粘接后形成一体）。湿阻因子≥4500；真空吸水率≤10%。40℃下导热系数≤0.04W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)。

2.8、不锈钢风管

风管的弯管曲率半径一般为1倍边长，最小不应少于200mm,弯曲向尺寸或等于500mm的应设导流片（内外弧的弯头可不装设导流片）。

排风管应做好防凝水和风管内水凝结水回流装置，安装水平管保持一定的坡度，坡向室外立管，室外立管应具备排凝结水装置。

风管安装固定支架选用国标30×30×3 ㎜角钢及φ8镙杆，其支、吊架间距不大于2.5m；风管安装调节风阀时，应标明启闭方位。

本项目送、回、新风、排风风管材料选用不锈钢板制作，管内温度与外界存在温差的风管采用25mm厚B1级橡塑保温板进行保温。

风管板材厚度/mm

| 类 别 | 风管直径D或长边尺寸b | 矩形风管 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中低压系统 | 高压系统 |
| 不 锈 钢 板 | D（b）≤450 | 0.5 | 0.75 |
|  | 450＜D（b）≤1120 | 0.75 | 1.0 |
|  | 1120＜D（b）≤2000 | 1.0 | 1.2 |
|  | 2000＜D（b）≤4000 | 1.2 | 1.5 |

注：洁净空调系统风管均按中压风管系统选取。

- 实验室自动控制系统技术要求

1、实验室通风控制系统技术方案

气流控制是整个实验室的控制核心，对于实验室，为了充分确保污染不从实验室污染区泄漏到洁净区甚至周围的环境中，保证对室外环境的安全以及实验操作人员的安全，必须建立稳定可靠的气流组织和保证实验室气流稳定，从而建立起安全、可靠、有效的防护屏障。

1.1.房间余风量控制技术方案

1.1.1.总体说明

实验室有较多生物安全柜、鼠笼风量排风设备，以及变风量房间排风，需要排出的废气也比较多，人流物流也较频繁，因此房间应采用风量差控制方案，采集房间内排风设备的使用状态变化引起的排风量变化，通过设定送排风风量差值，由控制器控制区域送风阀门调节该区域的新风量，以此控制房间补风，来实现负压及正确、稳定的气流流向目的。

1.1.2.系统组成：

系统由：变风量送风电动阀、送风流量检测装置及传感器、开关量排风电动阀、变风量排风电动阀、控制器及控制箱、监控面板、排风设备及通风柜控制系统及采集系统等元器件组成。

1.1.3.控制要求：

1.1.3.1．变风量送/排风电动阀执行器采用三线制模拟量控制方式，可自由停留在任意位置，高速电动执行器全行程≤2.5秒。

1.1.3.2．流量传感器安装在风管上，实际测量管道风量，传感器应有基准校核，不会因为温度变化或长期使用发生漂移，避免定期校核，从而降低维护的复杂性。

1.1.3.3.系统通过采集房间内排风设备的使用状态变化引起的排风量变化，通过设定送排风风量差值，由控制器控制区域送风阀门调节该区域的新风量，以此控制房间补风，来实现微负压及正确、稳定的气流流向。

1.1.3.4.当房间的设备排风量不足以满足房间的换气次数时变风量排风阀自动调节到一个合适的状态；当房间变风量排风阀全打开也不能满足房间的换气次数时，系统发出报警提示。

1.1.3.5.每套控制系统配置一个10寸监控面板（带RJ45接口支持以太网通讯协议）；液晶界面演示：至少具有多项自定义指标的输入输出显示和控制功能，包括房间总排风量、总送风量、余风量值、送风机状态、排风机状态、房间运行状态。

1.1.3.6.控制器配置Modbus通用网络协议及工业以太网通用网络协议，并可与智能化集中监控管理系统对接；

1.1.4.该系统至少应具备以下功能：

1.1.4.1.汇总房间实时总排风量；

1.1.4.2.实时测量并控制房间总送风量；

1.1.4.3.系统可按设定时间自动定时启停；

1.1.4.4.系统具备一键紧急排放功能；

1.1.4.5.不安全的情况下实时报警；

1.1.4.6.实时监测房间空气质量（VOC）；

1.2.排风机组变频控制系统技术方案

1.2.1排风机变频控制采用定静压控制方法；

1.2.2静压控制由管道静压传感器、静压控制器、变频器、监控面板及控制电箱共同组成；

1.2.3控制器配置Modbus通用网络协议及工业以太网通用网络协议，并可与智能化集中监控管理系统对接；

1.2.4每套控制系统配置一个10寸监控面板（带RJ45接口支持以太网通讯协议）；液晶界面演示：至少具有多项自定义指标的输入输出显示和控制功能，包括排风机组管道静压压力值、设定值、排风机运行状态、排风机变频反馈、排风机运行频率、报警信息、系统时间等；并指出该参数的具体位置；

1.2.5系统具有以下功能特性

1.2.5.1实时监测排风机组管道静压，自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变。在排风终端不变化的状态下，频率波动<0.5HZ；变化时调整时间<4秒；

1.2.5.2直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值；

1.2.5.3实时监测排风机运行状态和变频反馈；不正常情况下，声光报警；

1.2.5.4根据预先设定好的程序，自动控制排风机启停；

1.2.5.5所有参数可上传至集中监控，由集中监控统一管理，以实现远程集中监控；

1.2.6安装

传感器直接安装在排风管道的总管道上；

1.2.7变频器

1.2.7.1采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行；内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行。

1.2.7.2修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因，节能运行，可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。

1.3.新风机组、净化空调机组控制技术方案

1.3.1送风机变频控制：送风机采用变频静压恒定控制，保持管道风压恒定，稳定末端送风量。在送风主管道安装压差传感器检测管道内静压值，变频器根据实测静压值与设定的目标静压值的偏差自动调节风机转速，使管道内的静压始终保持稳定。当末端风阀开度增大时风阻减小，变频器自动加快风机转速维持风管内压力恒定，反之则降低风机转速。在终端送风阀不变化的状态下，频率振荡<0.5HZ；变化时调整时间<4秒。

1.3.2初效、中效过滤段堵塞报警：在过滤器前后安装压差开关检测初效、中效过滤器的前后压差，若检测压差超出过滤器标定终阻力，在监控面板人机界面显示记录及显示报警信息，提示用户清洗或更换过滤器。

1.3.3风机缺风保护：通过风机前后的缺风压差开关检测风机的风压状态判断风机是否正常工作，若因电机烧毁或皮带松动等原因导致风机停转，可立即报警，同时关闭温湿度控制功能。

1.3.4温湿度检测及控制：在机组新风口安装温度传感器，实时监测新风温度情况，系统切换机组运行工况，快速调动机组各功能段，实时监测送风温湿度反馈给系统，进行精调机组功能段的控制，从而达到高精度的控制。

1.3.5电预热控制及保护：冬季室外温度低于某个设定时，系统自动投入电预热把温度提到一定的温度，防止表冷器冻裂，电预热分级控制，最大功率级电加热可调节功率输出，实现0～100%无极调节。

1.3.6电再热控制及保护：对经过制冷盘管降温除湿后的控制进行加热处理，电加热分级控制，最大功率级电加热可调节功率输出，实现0～100%无极调节，根据温度偏差控制电加热的加热量，使室内空气温度控制在设定范围。冬季制热工况时，若制热盘管制热量不足，室内温度无法达到设定值，电加热自动投入运行。

1.3.7电加热高温报警：通过电加热器后安装的高温断路器检测加热器附近的温度。当高温断路器断开时立即报警，同时停止加热，防止温度过高起火。

1.3.8电动比例积分调节阀：系统运行时，系统根据空调系统需要控制电动比例积分调节阀对进入空气处理机组表冷器的冷（热）水流量在0～100%范围内实现自动连续调节，从而实现对组合式空气处理机组制冷（热）、除湿量连续控制。

1.3.9表冷器防冻保护：在表冷器上安装防冻开关，冬季制热工况下当空气经过表冷器后温度依然低于一定值时，系统为防止表冷器冻裂将停机保护。

1.3.10除湿控制：由于空气的物理性质，其湿度的控制相对比较复杂，控制的温度和湿度二个参数在调节过程中又相互影响。对其一参数进行调节时，也会引起另一参数的变化。因此，空气经过制冷盘管降温凝水，降低其含湿量后必须通过二次加热（电加热）升温调节，保证温度稳定。

1.3.11电加湿控制：一般在冬季或过度季节空气干燥室进行，根据设定湿度和采样湿度偏差输出0～10V信号控制电加湿器注入空调机箱的蒸汽量，使室内空气湿度控制在设定范围。

1.3.12新风电动密闭阀控制：新风电动密闭阀与送风机连锁，当机组启动时，电动风阀自动打开，空调机组关闭时，风阀延时20秒后自动关闭。

1.3.13火灾报警：通过防火阀常闭接点信号检测防火阀开启状态，当防火阀关闭时立即报警，并同时关闭所有设备。

1.3.14空调机组运行状态检测及故障报警：实时监测送风机运行状态、送风静压和变频反馈，系统将命令信号与反馈信号相比较，如发现严重超差，在监控面板人机界面记录及显示报警信息。

1.3.15控制界面：每套控制系统配置一个10寸监控面板（带RJ45接口支持以太网通讯协议）；液晶界面演示：至少具有多项自定义指标的输入输出显示和控制功能，包括新风机运行频率显示、新风管道压力显示及设定、新风机组运行状态显示、新风机组初、中效过滤器状态显示、新风机组新风电动阀显示及手动/自动控制、新风机组送风温度显示、系统运行状态显示、系统报警信息状态显示、控制器输入输出点位状态显示、控制器通信状态显示等。

1.4.洁净区动态压力平衡控制系统技术方案

1.4.1洁净实验室压力梯度（正压/负压）

1.4.1.1保证洁净室内洁净度其中重要一个因素就是压差控制，利用压差隔离控制洁净室不受污染，隔离相邻或外界的环境是必须的，负压洁净室其内部压差低于外界环境，保证内部气流不扩散至外部环境；正压洁净室其内部压差高于外界环境，保证外部环境气流不扩散至洁净室内。

1.4.1.2通过控制排/回风阀，使每个受控房间的压力达到规定要求。根据各房间的压差要求，在排/回风上设置手动风阀及电动风阀，电动风阀由压差控制系统控制，房间内压力发生变化时，由传感器给系统信号，系统控制电动风阀的开启度，对房间内压力进行实时调节。

1.4.1.3控制系统可以按照要求设定不同的环境参数，对各洁净区的每个受控房间实施动态压力梯度控制，系统能够完成定时自动开关净化机组设备，在工作人员到位以前自动完成空调机组自净循环等一系列工作，使人员到岗后准备工作时间大大缩短，提高了工作效率，在工作结束后，机组延长运行一段时间，以吹干蒸发表面水分，以防止滋生细菌，最后关闭新、排风阀以防止尘埃进入。

1.4.1.4洁净区杀菌预约及自动清除异味功能的实现：对于无菌及生物实验室要求进行实验前进行一次杀菌操作，杀菌预约功能可设定杀菌时间、杀菌时长、除味时长，可设定系统在上班前就自动完成杀菌、除味步骤，上班后即可进入实验室开展实验工作，为了确认杀菌是否确实执行到位，系统应有记录杀菌启动时间、杀菌停止时间、杀菌异常中断等功能。

1.4.1.5洁净区的高效过滤堵塞检测：为保证洁净区的高效送风洁净度，每套系统需至少设置一个高效过滤堵塞检测，实时判断高效过滤器是否要更换，保证房间洁净度。

1.4.1.6洁净区本地与远程集中监控：控制系统使用标准通信协议，支持与集中监控对接。每个功能实验室组应有单独的控制系统控制，一个系统的故障不影响其它系统的正常使。洁净区的受控区照明、杀菌、门状态、风机、空调水阀、电加热状态、电加湿状态、温湿度、电动调节风阀等设备均应在本地人机界面及上位机直接操作和同步设定参数，所有参数应存储在系统控制器的永久存储器里。

1.4.1.7每套控制系统配置1个10寸彩色液晶电阻监控面板（带RJ45接口支持以太网通讯协议）；液晶界面演示：至少具有多项自定义指标的输入输出显示和控制功能，包括：定时启停控制及设定、杀菌智能控制、除味控制、报警信息列表、机组状态、门磁开关对应检测门状态及杀菌保护机制、照明开关对应本地控制照明、房间压力检测、房间阀门角度、洁净机组过滤器堵塞、洁净送风机频率、洁净机组运行状态等；并指出该参数的具体位置；以实现用户登录、实验室空调设备状态监控、实验室温湿度监控、实验室压力梯度状态监控、设备开关机等功能；洁净区所有功能参数可上传至集中监控永久储存器，实现远程监控功能。

1.5.控制系统主要元器件技术方案

1.5.1监控面板

1.5.1.1彩色液晶屏必须采用10寸触摸电阻屏

1.5.1.2彩色液晶电阻监控面板，显示分辨率不小于1024×600；

1.5.1.3Cortex-A8 CPU为核心（主频600MHz）；

1.5.1.4监控面板：电阻式 ；

1.5.1.5内存 ：128M；系统储存 ：128M；

1.5.1.6接口：1×RS232，1×RS485，2×USB，1×LAN；

1.5.1.7符合CE认证标准；电磁兼容 ：符合国家工业三级抗干扰标准 ；

1.5.2变频器

1.5.2.1两个独立的PID 控制器： PID 1和PID 2，PID 1 可设置两套参数；

1.5.2.2按变频器的温度可随机分布开关频率，极大改善了降低变频器噪音并提高功效；

1.5.2.3通过多种I/O连接和即插式可选件方便的连接到现场总线系统上；

1.5.2.4内置RFI滤波器作为标准配置，用于第一和第二环境，不需要额外的外部滤波器；

1.5.2.5变感电抗器：根据不同的负载匹配电感量因此抑制和减少谐波；

1.5.2.6  2个软功能键，功能随状态不同而改变；内置帮助键；可观察已修改过的参数列表；

1.5.2.7  2路模拟输入；

1.5.2.8  2路模拟输出： 0 (4) 至 20 mA, 负载 < 500 Ω；

1.5.2.9  6路数字输入：12 至 24 V DC由内部或外部供电, PNP 和NPN类型；

1.5.2.10 3路继电器输出；

1.5.3温度传感器

1.5.3.1测量范围：-50℃-50℃；

1.5.3.2温度传感元件采用PT1000型电阻传感器，材质采用铜，聚烯烃；

1.5.3.3测量精度： ±1K；

1.5.3.4工作电压：24VDC，信号类型：4-20mA；

1.5.3.5时间常数：30s在2M/s；时滞时间<1s；

1.5.4温湿度传感器

1.5.4.1测量范围：-35-50℃，0-95%RH；

1.5.4.2测量精度：23℃时，温度±1K，湿度±5%；

1.5.4.3传感元件：NTC 10KΩ；

1.5.4.4工作电压：24VDC，信号类型：4-20mA；

1.5.4.5防护等级IP54，符合CE标准；

1.5.5压差开关

1.5.5.1量程：20-300Pa，双刻度，动作差压值全程可调；

1.5.5.2压力范围：10KPa；

1.5.5.3工作温度范围：-20-85℃；

1.5.5.4防护等级：IP54；

1.5.5.5工作温度：-18~+75℃；

1.5.6变风量快速执行器

1.5.6.1执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性。四线制

1.5.6.2动作行程角度：0-90°，扭矩：4NM

1.5.6.3工作电压：24VAC/DC,工作信号：2-10V，反馈信号：2-10V

1.5.6.4位置精确度：±5%

1.5.6.5动作行程：控制系统采用行程≤2.5S快速执行器

1.5.6.6带机械限位装置，可全程限制风门开度

1.5.6.7防护等级：IP54,符合CE标准

1.5.7变风量执行器

1.5.7.1执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性。四线制

1.5.7.2动作行程角度：0-90°，扭矩：4NM

1.5.7.3工作电压：24VAC/DC,工作信号：2-10V，反馈信号：2-10V

1.5.7.4位置精确度：±5%

1.5.7.5动作行程：控制系统采用行程≤35S快速执行器

1.5.7.6带机械限位装置，可全程限制风门开度

1.5.7.7防护等级：IP54,符合CE标准

1.5.8电动比例调节水阀及执行器

1.5.8.1执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性。四线制

1.5.8.2工作电压：AC24V±20％，驱动与反馈信号0～10VDC

1.5.8.3执行器全程时间120S

1.5.8.4材质：阀体为灰铸铁 EN-GJL-250 或更高；阀芯阀杆为不锈钢；阀塞为青铜或更高；密封函为O 型环： EPDM，清洁环： PTFE

1.5.8.5可安装在水平或垂直管道上。

（四）实验室智能化控制系统技术要求

- 系统概述

针对本项目的特殊要求建成“智能实验室”，利用物联网、大数据、人工智能、数字孪生等现代化信息技术，建成一个具有智能检测、智能感知、信息深度融合与分析、科学自主决策、多业务综合集成的科技型实验室，实验室硬件是“躯体”，实验室软件是“灵魂”，因此，实验室软件系统是重中之重、核心中的核心。

智能实验室系统对实验室所有自控系统实时数据采集、系统集中管理、分布式控制的方式，实现实验室整体大数据分析，达到实验室环境管理、节能运行管理、故障实时管理、系统预警管理、互通联动管理、历史数据存储管理、设备运行管理等一体化智能管理。把各个独立但相互关联的系统集成到一个统一的、协调运行的系统中，实现实验室内整体性的信息交互和信息共享，实现统一集成、统一运营、统一数据管理与利用。通过物联网、数据和应用集成技术实现院区所有系统的接入管理，并在管理平台内构建运营服务能力，提供开放的服务接口，建设统一、开放、可灵活扩展的综合管理平台。综合运营管理平台在数据上实现统一治理，形成标准的数据主题库、专题库（人、物、资产、事件等）；在业务上提供核心资产、孪生资产、行业生态资产等可重用单元，实现实验室精细化运营的综合态势、安全防范综合管理、后勤综合管控、以及实验室专用设备监控等智慧化应用。

- 系统要求

以高校生物安全科研实验室为基础，依托先进的计算机技术和网络技术，融合实验室相关各类信息、科研检验业务信息与综合管理信息，跨越互联网、实验楼局域网和内部专网，建成设计精细、功能强大、智能高效、稳定可靠、安全可信的高集成大综合的平台系统。

结合物联网、人工智能、大数据、云计算、数字孪生等多种先进技术，实现全方位、多功能、定制化的生物安全科研实验室的数字化。通过环境因素、设备状态、能耗、资产、设备运行、事件报警等关键数据的统计，以及多类型展示控件、多类数据源接口、交互应用等实现数据统计分析可视化。在信息化系统方面，可实现项目管理、仪器管理、物资管理、稳定性实验、实验记录等核心功能。以实验室安全为中心，保证实验室环境更加达标、安全、舒适、节能，可持续提升。为实验室提供针对环境、人员及危险物的全周期风险环境控制整体智能化平台解决方案。

可视化围绕“一屏观全域，一网管全楼”的目标定位，将以数据中台为基础，采用统一的数据标准，经过统一采集、治理、应用，实现各业务子系统之间的数据互通互联，并通过系统集成平台充分挖掘业务数据的价值以实现数据可视化，为各级管理者决策提供辅助信息，实现楼宇管理、实验室管理、运维管理、资源管理、ICL管理、协同办公等的一点登录，在满足各相关方业务管理要求的同时结合AI与物联网技术的深度融合，实现高校生物安全科研实验室空间场景模型、设备运行数据、科研运营数据等的一体化，优化空间管理、降低科研技术实验室能耗、提升运行效率，实现科研技术实验室全面的智能化和智慧化转型。

- 系统路线

实验室环境管理设备系统采取以下技术路线。

  - 应用架构

应用架构包括以下结构：

（1）感知层

业务子系统是指实验室内的设备设施以及对应的IT系统，是需要互联、融合的实验室管理对象，一般包括BA子系统、安防子系统、门禁子系统、消防子系统等。

（2）数字化底座

数字化平台层为整个架构提供业务支撑。业务支撑是指支撑实验室应用开发和运行的使能平台，提供物联接入、视频智能分析、大数据处理等能力以及地图、位置、集成通信等服务，支撑丰富、无限扩展的智慧实验室应用的快速开发、迭代。

（3）业务应用层

通过数字化转型建设的智慧实验室，其业务应用的特征是系统互联、数据融合、业务创新，应用围包括智能安防、节能环保、高效管理、融合实验科研服务，实现增值创收；业务应用可通过多种门户形式展示，包括电视墙、PC网页、手机APP等。

（4）应用场景

业务应用涵盖各个专业实验室以及专业实验室所有检验鉴定方法。

  - 技术架构

平台采用分层、分布式、分模块架构设计理念，基于分布式架构，具有以下特点：

    - 高性能

基于K8S和Docker的微服务集群化管理平台和数据处理架构设计，使平台拥有承受大数据并发和系统无限扩容能力，支持集团级跨区域、跨网络、分散型大数据的大型企业系统应用。

    - 高容错

分布式多服务器部署设计，每个服务器可独立运行，不因单个服务器问题而影响整个系统的正常运行，提高了系统的稳定性、可靠性及容错性，满足企业对生产、运维管理的不可间断性要求。

    - 高质量

功能组件化、模块化设计，有利于模块的不断迭代优化，增强功能模块灵活耦合度，提高模块的可复用性及系统的可维护性，降低企业对平台的维护难度及维护成本。

    - 高安全

平台的分层、分模块结构设计，每一层/每个模块都具有独立数据存储及数据处理能力，以及独立的数据及接口安全验证机制，加强了层之间/模块之间数据交互安全性，满足企业对平台硬件管控的安全及数据隐私要求。

    - 分布式灵活部署

基于框架开发架构，支持windows、unix、linux等多种操作系统部署，既可部署在私有/共有云服务器上，也可以部署在智能网关设备上，拥有分布式灵活部署特性。

    - 异构系统集成

支持多种共有/私有通讯协议，包括共有Bacnet、Modbus、lonworks、m-bus、SNMP、KNX、Lora、NB-IOT、MQTT等协议，私有Johnson N2、Staefa Smart、GE Meters、PML LON meters等协议，以及各种非标协议的二次开发集成。

    - 多种安全机制

支持设备接入验证安全机制、数据连接SSL加密机制、模块代码强制签名机制、基于角色访问控制机制、基于JWT的API 访问控制机制等多种安全机制，提供网络、数据高安全服务。

    - 智能边缘计算

系统有独立的网络、存储、计算能力，并支持在靠近设备及数据源一侧的物联网关进行部署，快速响应网络服务请求，提供最近边缘侧计算，满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。

    - 维护性强

系统采用组件化、服务化设计，各组件之间相对比较独立，组件间调用基于公布的接口约定，系统局部改动不影响其他部分的功能和性能，加强了系统稳定性和可维护性。

    - 多数据库类型

支持MySQL、Oracle、SqlServer等传统主流关系型数据库，同时也支持MongoDB、Redis等流行的No-SQL数据库，能根据不同企业规模、数据规模及不同系统部署环境切换相应的数据库类型。

    - 高性能消息服务

支持MQTT、Kafka、ActiveMQ、Apollo等主流消息中间件，高效可靠的消息传递机制，实现与平台无关的信息数据交互，消息中间件均可进行分布式部署，无限扩容，拥有系统消息并发传输及消息实时传输的高性能特性；高效数据处理机制：系统为平台的枢纽中心，从物联数据的采集到分发，设计了各种数据热处理、分发、规则引擎等分布式数据处理组件，拥有数据高效处理及无限扩容的特性。

    - 开放中心

提供基于Restful规范的开放API接口服务, 基本Swagger标准的在线接口文档，可对单个API授权鉴权, 方便与第三方系统对接。

  - 系统拓扑图

    - 设备/系统接入

平台支持多种设备/系统接入方式，主要包括：对于非智能化设备，可能过各类物联网关/DDC/PLC控制接入设备或传感器，最终通过边缘物联网关接入平台中；对于单建筑场景，智能化设备/系统可直接接入平台；对于多建筑或多空间区域场景，可以各建筑或空间区域中部署边缘物联网，由边缘物联网关收集各智能化设备/系统数据，最终通过边缘物联网将数据接入平台中；平台支持对接边缘物联网关，也支持第三方边缘物联网关对接。

    - 平台部署

平台采用分层、分布式、分模块架构设计理念，可根据项目接入设备量、项目数据量、项目功能要求弹性扩展，针对功能需求简单、接入设备少、数据量小的项目，一台服务器即部署相关功能，后期可根据项目情况，增加相关服务器，弹性扩展平台能力。

    - 用户交互

平台支持PC端（网页端）、移动APP、小程序及大屏可视化等多种交互方式，满足客户各类交互需求。

  - 网络拓扑图

在实验室局域网中，所以其他软件系统（包括楼宇自控系统等）必须全部联通接入实验室环境管理设备系统，实验室局域网必须达到国家二级等保要求，并与其它网络形成安全边界，具备接入情况如下：

    - 通过串口服务器将环境传感器、人体存在传感器、空调网关、电表等智能化设备数据接入到 IOT边缘服务器。

    - 通过人员定位服务网及信标，采用Bluetooth通讯方式，将人员及设备定位信息接入到 IOT边缘服务器。

    - 根据管理需要，在楼层或实验室外安装区域监控屏/多媒体终端机，实现对实验室环控设备的本地控制和监测。

    - 通过Modbus/Bacnet/… …等协议将特气压力\泄露控制系统、污水处理机（系统）、新风(机组)系统、变配电设备(系统)等实验室智能化系统数据接入到 IOT边缘服务器。

    - 通过设备网接入视频监控系统、门禁管理系统、停车场管理系统、电梯监控系统等楼宇智能化系统，实现各子系统数据监测及业务管理。

    - 透过防火墙与标准品管理系统、样品管理系统、档案管理系统、LIMS系统等业务系统进行安全有效的数据共享，实现样品管理等业务功能

- 科研建筑智慧运营平台

科研建筑智慧运营平台作为智慧实验室的数字化底座，为各业务应用提供技术支撑，提供物联接入、大数据处理等能力以及统一用户、统一认证、统一消息、流程管理等服务，支撑丰富、无限扩展的智慧实验室应用的快速开发、迭代。

  - 基础平台

    - 统一用户

统一用户：汇总管理用户基础信息，提供业务查询接口；对用户注册、登录、认证提供平台统一的能力支持。

用户认证：支持用户以认证的方式加入项目内并获取相应的功能权限。

用户管理：统一管理用户的基本信息，支持查询、添加备注的操作。

OAuth2用户授权体系：允许用户在不暴露个人账号密码的前提下，授权第三方移动应用访问其存储在平台的个人信息。

单点登录：用户访问已接入平台的第三方移动应用时，无需进行重复的登录操作。

    - 统一权限管理

统一权限管理：支持按组织架构或空间项目分配数据权限；支持分级授权。

    - 项目管理

管理项目信息，支持增删改查，项目可关联对应的组织。

    - 空间管理

可自定义设置多级空间名称，用来描述具体空间信息；空间信息包括位置名称、空间编号，系统可自动生成位置二维码，供打印使用。

    - 组织架构管理

按公司、部门、岗位进行组织结构的划分；各级组织结构可灵活设置组织编码，支持多层组织结构。

    - 人员管理

支持人员信息的增删改查，包括：用户、姓名、邮箱、账号、手机号及相应的组织。

  - 业务中台

    - 统一消息

统一消息：对指定对象进行应用消息、短信推送；业务形态上体现为聊天消息推送、业务通知推送、一键消息推送。

多平台消息推送适配：支持多平台推送消息；iOS使用统一的苹果消息通道推送，安卓机型对接了主流机型的推送能力，比如：华为、小米、OPPO、魅族。

    - 统一文件存储

图片存储和格式转换：提供图片上传、下载、压缩、格式转换的通用能力和接口。

文件存储：提供文件上传、下载、打包下载的能力和通用接口。

    - 统一路由

统一路由管理：应用页面拥有指定唯一的路由地址，可用于页面跳转。

    - 统一任务

统一任务管理：支持用户集中查看当前账号所有的自定义任务及工作流任务；支持按照任务状态、条件查询，以及不同时间排序；把各业务的任务都集中起来管理，方便任务的处理。

    - 内容安全

敏感词过滤：支持自动检测并阻挡含敏感词内容的发布；支持过滤中英文敏感词内容。支持按需动态更新词库。

黑名单管理：支持管理员将注册用户加入或移出黑名单，添加用户至黑名单时可设置被禁内容和权限。

    - 搜索引擎

提供搜索框架能力，支持各业务功能把数据同步到搜索引擎，从而快速实现通过关键字搜索到相关业务的数据。

    - 表单引擎

提供表单框架能力：支持在表单中配置通用字段和自定义字段，通用字段包括文本、选择、数字等，自定义字段由业务根据场景定义产生；业务使用该能力可快速自定义出符合业务要求的表单，更好地支持业务信息的扩展。

    - 工作流引擎

可视化工作流配置：工作流的流程图支持可视化配置，支持直接在流程图上添加、修改节点，以及修改具体的节点配置。

工作流表单管理：工作流可关联表单，支持填写完成表单后发起流程、在流程中修改表单、以表单的字段作为流转的判断条件等。

条件判断：可通过业务变量、表单变量进行相应的逻辑公式来组合判断条件满足多样的判断场景，满足条件后可跳转到指定节点。

流程控制：控制流程往下一步、转交给其它处理人、回退到某节点、取消流程等，通过组合可以满足多种多样的流程场景；流程过程中可定义消息和短信提醒。

- 工作流二次脚本开发能力：支持业务通过添加节点参数、开发脚本等方式对工作流能力拓展，更好满足业务自定义需求。

  - 数据中台

数据中台通过整合各业务子系统数据，切实打破数据壁垒，实现跨系统多源异构数据融合、数据标准建立、数据治理、数据服务集成，完成主数据建设，通过建设统一的公共数据中心、应用数据中心，将数据变为一种服务能力，提升管理、决策水平，同时为上层业务应用提供数据支撑。

    - 数据集成

系统提供各业务系统、物联网关、物联设备、数据库等数据集成能力，为数据中台提供汇集数据的能力，数据类型应支持结构化和非结构化数据采集。

    - 数据处理

      - 数据清洗

数据中台将对采集到的各类数据进行审查和校验，从而过滤不合规数据、删除重复数据、纠正错误数据，并根据数据类型不同，通过不同数据规则完成格式转换及数据存储，比如过滤空值、过滤非法字符等等。

      - 分析模型

数据接入到数据中台后，我们需要建立相应数据分析模型，对数据进行加工，按照我们规划的业务域，对各个业务的数据汇总聚合，形成我们的数据模型。如：原始数据ODS，经过清洗成为数仓中的明细数据DWS和维度数据DIM，各个业务的明细数据按照业务域和维度数据关联形成我们的数据模型DW，不同的DW经过聚合形成各个业务指标数据APP层。

      - 算法模型

我们在业务开发过程中会形成一些通用的算法，可以是封装好的随机森林、回归等通用算法，也可以是我们业务算法，比如火灾预警算法等，通过把这些算法总结，形成我们的算法模型，供各个业务直接调用。

    - 数据治理

      - 元数据管理

元数据管理就是汇总了各种数据的户口本，并且通过计划、实施和控制活动，以实现轻松访问高质量的整合的元数据。比如基于名称、基本属性、元数据间关系，全文搜索等多种组合条件的模糊查询，即可在整个元数据环境中随时检索所需元数据。

      - 数据资产

基于维度建模标准构建统⼀数仓数据主题域；基于业务过程及核⼼指标构建统⼀数据指标体系。

        - 源数据

为了保证数据质量以及能够数据正确的指标统计，数据中台要求接入系统必须能够提供完备的主数据属性，同时提供统计指标计算的业务过程数据。

        - 主题数据

基于各业务板块、业务对象的充分理解，以数据主题域的方式对业务实体进行划分，进而抽象出分析的维度模型对象。主题数据以设备、项目、产品、业务、需求等中心，建立主题数据，为多维分析、快速检索、关系分析展示提供数据支撑。

      - 数据生命周期

数据生命周期包括设计、创建、处理、部署、应用、监控、存档、销毁这几个阶段不断循环。通常情况下,在其生命周期初期,数据的使用频率较高,需要使用高速存储,确保数据的高可用性。随着时间的推移,数据重要性会逐渐降低,使用频率会随之下降,应将数据进行不同级别的存储,为其提供适当的可用,性、存储空间,以降低管理成本和资源开销。最终大部分数据将不再会被使用,可以将数据清理后归档保存,以备临时需要时使用。

      - 数据标准

数据标准：即数据规范， 规范设计以关系建模、维度建模理论支撑，实现规范化、可视化、标准化数据模型开发，定位于数据治理流程设计落地阶段，输出成果用于指导开发人员实践落地数据治理方法论，规范设计作为数据治理的一个核心模块，承担数据治理过程中的数据加工并业务化的功能。

        - 主题设计：数据主题设计是基于各业务板块、业务对象的充分理解，以数据主题域的方式对业务实体进行划分，进而抽象出分析的维度模型对象。通过建立统一的数据分析维度，可以降低数据计算口径和算法不统一的风险。 主题域的划分及维度模型的定义，将会统一业务数据建模标准，最终形成数据中台公共数据（主数据）中心。

        - 维度定义 ：维度作为数据建模的基础，将驱动整个数据建模过程。维度的定义将基于主题设计的业务主体，定义维度、维度主键，维度属性等内容，最终建立统一的数据分析维表。

        - 流程设计：流程架构基于价值流产生，属于业务架构的流程处理模块，指导并规范业务需求的管理，确保业务需求受理、分析、交付等过程的高效运作；并聚焦高价值需求，实现业务价值最大化，支撑业务运作及目标的达成。

流程需要根据业务需求进行设计，我们将基于业务运营、管理及组织进行流程的划分。

        - 业务指标定义：业务指标是衡量目标总体特征的统计数值，是能表现某一业务活动中业务状况的数值指示器。指标一般由指标名称和指标数值两部分组成，指标名称及其涵义体现了指标质的规定性和量的规定性两个方面的特点，指标数值反映了指标在具体时间、地点、条件下的数量表现，业务指标将基于流程总线设计进行分类，同时基于业务价值，分别建立对应的数据指标体系。

      - 数据血缘

数据血缘就是指数据产生的链路关系，就是这个数据是怎么来的，经过了哪些过程和阶段。有了数据血缘，才能更好的帮助我们理解和分析数据，也方便在出问题的时候快速定位。

      - 数据质量

数据质量监控DQC（Data Quality Control）模块是对数据库里的数据质量进行质量管理的工具。可从完整性、有效性、及时性、一致性、准确性、唯一性六个维度进行单列、跨列、跨行和跨表的分析。数据质量支持对离线数据的监控，当离线数据发生变化时，数据质量会对数据进行校验，并阻塞生产链路，以避免问题数据污染扩散。同时，数据质量提供了历史校验结果的管理，以便您对数据质量分析和定级。另外，数据质量监控DQC支持根据规范设计中的数据标准，自动生成标准化的质量规则，并进行周期性的监控。

      - 数据权限

为确保数据使用安全可控，使用数据表需要先申请权限。数据权限模块为用户提供便捷的权限管控能力，提供可视化申请审批流程，并可以进行权限的审计和管理。提高数据安全的同时，还可以方便用户进行数据权限管控。

数据权限模块包含数据目录权限、数据表权限和审批中心三大子模块。具备的功能如下所示：

- 权限自助申请：用户可以选择自己需要权限的数据表，在线上快速发起申请。

- 权限审计：管理员可以快速方便地查看数据库表权限对应人员，进行审计管理。

- 权限回收/交还：管理员可以通过用户权限管理及时回收用户权限，用户也可以主动交还不再需要的权限。

- 权限审批管理：提供可视化、流程化的管理授权机制，以及对审批流程进行事后追溯。

      - 数据安全

数据安全为数据湖提供数据生命周期内统一的数据使用保护能力。通过敏感数据识别、分级分类、隐私保护、资源权限控制、数据加密传输、加密存储、数据风险识别以及合规审计等措施，帮助用户建立安全预警机制，增强整体安全防护能力，让数据可用不可得和安全合规。

数据安全包括：

- 数据密级：用户数据进行等级划分，方便数据的管理。

- 数据分类：用户可以通过数据分类，来有效识别数据库内的敏感数据。

- 脱敏策略：用户通过创建脱敏策略，实现数据使用隐私保护。

    - 数据服务

数据服务旨在搭建数据中台统一的数据服务总线，通过统一的API服务，能够快速的将数据表生成API。

系统将按照数据指标体系设计、维度模型设计整合成为数据集市，分别提供数据指标接口及数据明细查询接口。数据集市服务如下:

  - 物联中台

建设以物联网技术为核心的高速交互的物联网IOT平台，平台能够满足海量数据交互控制实时性的基础保证。数据采集、获取、交互的实时性要求是必须满足的基础目标。

    - 设备接入

系统采用高效的通用接口技术，支持终端设备直接接入，也可以通过网关接入，支持多种协议对接（如OPC、BACNET、MODBUS、 LONWORKS、API、ODBC等标准协议），对于私有协议提供快速开发机制，解决设备接入复杂多样化和碎片化难题，实现设备的快速接入。

    - 策略管理

      - 定时策略

根据管理需要可在后台设置基于日程表的设备控制策略，用户可以设定任意多个日程安排，可以设定在某个时间由系统自动执行某个任务。

      - 联动策略

根据管理需要可在后台设置任意测点的联动策略，可以选择任意一个子系统测点作为报警源，每个报警源都可以对应一个或多个联动动作，当报警源被触发时，联动就执行。

    - 历史数据

系统针对重要的监测点提供历史数据记录功能，能实时记录测点数据变化（数据记录频率可在后台自定义，包括：实时、1分钟、5分钟等），可导出为EXCL文件。

    - 日志管理

系统提供完备的系统操作日志，提供以时间段为条件的事件查询功能。

    - API管理

IOT平台可以对上层业务系统提供标准的MQTT、Restful等数据接口，便于与其它系统之间的对接。

  - 告警平台

    - 报警管理

      - 异常报警

在系统监测数据出现异常时，系统发出报警信息，通知管理人员及时处理。

      - 报警中心

报警中心提供报警信息汇总功能，实时统计未解决报警，显示现有实时报警清单，包括报警时间、报警级别、报警点位、报警事件等。

- 实时报警

分级别实时统计未解决报警，显示报警点位、值、状态、操作等信息。

- 历时报警

统计选择时间段内的报警数据，以柱装图方式展示各级报警数量，以饼图方式展示各级报警占比，显示选择时间段内报警信息，包括：操作、报警时间、报警级别、报警描述、子系统、设备、监控点、位置、恢复时间、状态等信息。

      - 报警级别

根据报警的重要性，报警分为3级（提示、一般、严重），当报警事件发生时，系统按事件级别排队报警，根据报警设置对报警进行处理。

      - 报警方式

系统提供数据闪烁、界面弹出、提示音、声光、短信、E-Mail报警等多种信息通知手段。

      - 防误报机制

系统提供多种防误报机制，保证系统报警的确准性，如：

- 阀值域：针对数据类报警，提供报警阀值功能，如温度超过30℃报警，设置报警阀值为2，即温度超过30℃报警，但低于28℃后才算回复正常。

- 报警延时：报警持续多长时间后才认为是真正的报警，如：烟感探头持续一分钟后系统才发出报警信息。

      - 报警屏蔽

对于设备维护或测试可能会发生多个误报时，系统提供报警屏蔽功能，可屏蔽该报警或屏蔽该设备所有发生报警，屏蔽时间可选，也可提前取消报警屏蔽。

      - 报警警规则

支持设置各设备告警参数阈值，可设定设备告警的综合判断依据，如某设备的震动及功率两个属性值共同决定某设备是否处于故障状态。可进行告警等级定义：提示告警、一般告警、严重告警。

  - 系统管理

    - 账号管理：根据管理需要可创建任意用户、冻结用户

    - 权限管理：提供灵活的角色管理功能，可根据管理需要任意设定角色及权限。

    - 组织管理：支持多级组织结构设置，公司/部门/岗位管理，支持集团架构信息设置。

    - 项目管理：支持项目资料管理，项目信息可与公司关联。

    - 空间管理：支持项目/楼栋中的位置信息多级管理。

    - 菜单管理：可根据管理需要，设定多级菜单，设定菜单名称及关联页面路径。

    - 策略管理：

      - 报警策略：可根据管理需要，设定报警阀值、报警方式等。

      - 定时任务：可以设定在某个时间由系统自动执行某个策略集；用户自定义任意多个策略集，一个策略集可设定多个控制命令；可以快速启用或停用某个日程策略。

      - 联动策略：可以选择任意一个子系统测点作为报警源，每个报警源都可以对应一个或多个联动动作，当报警源被触发时，联动就执行。

      - 情景模式：可根据管理需要，设定由多个时间和控制命令组成的情景模式，如“上班模式”、“下班模式”等

    - 基础设置：

      - 系统分类：设置系统分类信息

      - 设备分类：设置设备分类信息

      - 点位分类：设置点位分类信息

    - 日志管理：系统提供完备的系统操作日志，提供以时间段为条件的事件查询功能

    - 历史数据：提供基于时间段、设备、点位为条件的历史数据查询功能。

- 系统组成（科研建筑智慧运营平台）

科研建筑智慧运营平台应该运用物联网、大数据、人工智能，数字孪生生等先进创新数字技术，通过科研建筑智慧运营平台，智慧化解决方案实现实验室整体运营状态可管、可控、可视。打造能感知、有温度、可持续、智生长的实验室数智体。科研建筑智慧运营平台主要由信息化协同管理系统、数字实验室、环境空间管理系统、设备设施管理系统、能耗能效管理系统、综合安防管理系统、安全运营管理系统、智慧交互终端组成。

  - 数字实验室系统

数字实验室系统基于BIM、GIS、IOT、数字孪生等技术，将建筑结构、空间、人员、环境、设备、设施、布局、周边区位环境等进行三维可视化呈现、展示，通过全域数字化感知，采集实时状态、数据、信息，映射物理世界运行状态，以软件赋能，实现远程精准操控。

数字实验室系统支持环境监测、资产管理、设备预警、能耗分析、设备设施监控、综合安防、人员定位、安全运营监管、仪器设备监测、运维管理、管控……功能，以平台为牵引，统筹科研建筑、实验室范围内的人、机、料、法、环、测等全局要素。便于统一的、多维度的系统化监测、维护和优化，以促进科研建筑运营模式升级、提高管理水平、提升运营服务效率和质量，践行碳中和之路。

数字实验室系统－通过数字化采集、监测、控制和分析挖掘的软件技术，将计算机网络技术与现代的管理思想有机结合，让实验数据与用户进行双向、高效交互。数字实验室系统包括数字孪生系统& BI系统。

数字实验室整体价值在于通过数字孪生系统（本项目不涉及数字孪生）和BI系统，全局管理实验室动态，让实验数据与用户进行双向、高效交互，信息对接。数字实验室打破了传统封闭式管理模式，在科研建设、平台构建、信息共享等方面发挥作用。

    - 实验室BI数据可视化系统

BI数据可视化系统-将实验室整体数据接入系统，进行统一管理，通过智慧运营中心，实时展示实验室动态数据，助力实验室管理者实时了解实验室动态。全方位管理实验室数据。

BI数据可视化系统价值在于满足实验室不同人群对数据查询、分析和探索的需求，从而为管理和业务提供数据依据和决策支撑。挖掘数据，提炼信息，并且将有效信息转化为可参考、可执行的方案，最终通过数据支撑管理决策。

BI数据可视化系统是对实验室关键业务数据、告警信息、智力资源、仪器资源的数据可视化系统，总貌展示实验室接样统计、技能矩阵、资质统计、设备运行概况（包括送风、排风、空调、气体、纯水、废气等重要设施）等数据，各功能可以根据项目具体情况进行定制开发。

对所有弱电智能化子系统等实验室内的所有重点数据进行统一收集，通过大数据、云计算等技术将实验室数据信息整合分析，达到管理人员能够从一张图上快速直观的了解到科研实验室当前整体态势，并能通过各个维度进行展示：运营态势、总体指标、安全态势、环境空间态势、设备设施态势、消防态势、能耗态势、报警态势等，并与三维地理信息联动展示，智能运营中心须配备各种统计图表，图表分析提炼了院区最重要的参数指标。

BI数据可视化系统从实验室运营管理的视角提供实验室运营全景式数据呈现和应用模块入口，日常运营过程中可随时浏览实验室所有领域的运营情况和数据，整体感知实验室运行态势，作为领导层的数据决策支撑。面向高级管理者/决策者，提供实验室整体的数字化运营分析服务，业务的关键KPI进行量化呈现。

实验室BI数据可视化系统设备进场前，需进行功能演示，和用户充分沟通，满足设计功能和真实用户需要，包括但不限于：①全貌展示设备运行概况(包括送风、排风、空调、气体、纯水、废气等数据)；②平台子系统功能模块的展示:环境状态、设备监控、仪器监测、特气监测、人员定位、冷藏设备、洁净监测、试剂管理、纯水监测、污水监测、楼层导览、组合空调、排风系统、通道监控、通风设备、能源能耗、漏水监测、水压监测等模块。

  - 环境空间管理系统

实验室环境包括温度、湿度、气压等因素，其影响到三方面：操作人员的健康安全、实验结果的科学可靠、能耗的绿色达标。实验室环境控制是本系统的重点和核心。

实验室环境控制不采取目前常规的定时定次输入新风换气的形式，而是采取：借助各类高灵敏、精准的传感器，以PLC控制器和上位服务器为计算、以各项预设阈值为启止，通过软件联动性控制组合空调、送风设备、排风设备、电动阀、定风阀、双态阀、变风量阀和风机盘管等执行设备，实现智能形成和随时维持各专业实验室不同规范和要求的温度、湿度、气压等的预设环境状态。

实验室环境控制系统应当具备人工智能，能以积累的大量实验室环境数据，通过特定模型，不断进行智能分析、深入学习、仿真，反馈和推导环境控制更加迅速和精准。

实验室环境控制系统要求具备高的即时性、联动性和稳定性，具备阈值设定的科学性和适应性，具备高的节能效率。

环境空间管理是实验室精细化管理的有效手段，实验室作为科研为主要功能的特殊室内建筑，对环境空间的要求是非常高的，智能化和智慧化的环境空间管理是提升整体科研环境的有效途径。利用可视化技术，物联网、传感器、云计算和大数据分析等技术实现对环境空间资源进行规划和高效管理，以及对实验室内温湿度、压力等环境参数进行实时监测、数据采集和分析，为管理者决策提供数据支持；监测设备状态和感知环境状态参数切换换气次数、调节新风，通排风等设备工况为实验室的科研工作者营造一个舒适健康的工作环境。

主要提升为：

- 优化环境：通过实验室功能区域空间环境指标的实时监测，环境指标异常进行三色声光告警和处置，提升舒适度；

- 提升体验：基于实验室一张图实现空间的全局管理，对实验室的环境和资源数据进行采集、存储和分析，提供科研工作和管理决策的支持，如优化资源配置、提高实验效率、让资源与服务触手可及；

- 挖掘潜能：通过共享空间资源，提升空间利用率。

    - 空间管理

科室管理维护实验室区域的基础数据，包括园区、楼层、功能等基础信息数据定义，用户倒入或新增空间基础数据，空间关联设备设施，空间信息采用树状图展示。系统支持通过三维电子地图对科室空间展示和统计，包括可视化展示空间信息，可查询空间、设备、人员基础信息，支持对空间面积的统计分析。

    - 环境数据监测

通过采集实验室环境指标数据，掌握各个功能区域空间的温度、湿度、污染情况，指标数据包含温度、湿度、气压和整体环境指标。支持GIS联动展示设备点位，可通过设置环境温湿度告警阈值，超过阈值，联动空气净化和送排风设备进行空气净化。

      - 运行数据统计：统计设备数量、故障数量、告警数量、离线数量等数据。

      - 设备状态及环境监测：

- 系统以列表、曲线图等方式展示环境监测数据。如：温度、湿度等关键数据。

- 在电子地图上标注出各个环境传感器安装位置，实时显示环境数据及运行状态。

      - 报警管理：当系统监测数据异常时，系统发出报警信息。如：温度过高联动管理。

      - 联动管理：

- 当数据达到预设值时，可联动其它系统动作，如：温度过高时，可联动空调开启或调低温度。

- 为保证实验室产生的有毒有害物质不向其它区域扩散，门开启状态下也要始终保持实验室与走廊之间的微负压状态。

- 保证实验室产生的有毒有害物质得到有效的排放与稀释，实验室换气次数应保持在4至12次/小时。

- 保证实验室工作人员的舒适性，实验室温度应保持在22-26℃。

      - 策略设置：

- 可根据管理需要，设定报警阀值、报警方式等。

- 可以选择任意一个子系统测点作为报警源，每个报警源都可以对应一个或多个联动动作，当报警源被触发时，联动就执行。

  - 设备设施管理系统

设备设施管理包含设备设施列表、设备设施区域、系统编组、配件耗材、系统分类、资产管理的功能，实现对实验室设备（包含仪器设备）的相关信息分类分组管理，其中包含设备的型号、保养周期以及配件耗材的规格、储备、订购等以及设备资产的统计。

通过与对接的各设备设施子系统的对接，运营人员可以查询实验室的设备设施数据，查看设备设施的档案信息、设备设施的运行状况、设备设施的告警信息、以及对设备设施信息的操作历史等。

▲实验室设备设施管理系统包含冷藏设备监测模块、生物安全柜监测控制系统、房间控制系统监测、排风系统监测控制、新风系统监测控制、净化空调系统监测控制、冷热源监测系统、紫外灯监测、纯水系统、UPS监测系统，需为正版国产软件，软件安装前，提供中国国家版权局计算机软件著作权登记证书。

    - 档案管理

设备档案：设备基础信息增、删、改、查，包括：设备名称、编码、类型、型号、所在位置、负责人等数据。

    - 生物安全柜监测控制系统

      - 运行数据统计：统计设备数量、故障数量、告警数量、离线数量、开启数量、停止数量等数据。

      - 设备状态监测：

- 系统以列表方式展示各通风设备运行状态和数据，可启/停通风设备、设定运行参数

- 在电子地图上标注出各个通风设备所在位置，实时显示运行/报警状态，点击相应图标，查看详细运行数据，可一键启/停通风设备、设定运行参数。

- 以结构化、图形化方式，采用形象直观的图形方式展示通风设备运行数据和状态。

      - 远程控制：

- 在列表方式或电子地图，可启/停通风设备、设定运行参数

- 可以对多个通风设备进行分组，通过一“按钮”实现群控。

- 可以定时开/关一个或多个通风设备

- 可根据管理需要，启用情景模式，如“上班模式”、“下班模式”等

      - 报警管理：当系统监测数据异常时，系统发出报警信息。

      - 联动管理：接受其它子系统联动，如：空气质量过差时，可联动通风设备开启或调低温度。

      - 策略设置：

- 可根据管理需要，设定报警阀值、报警方式等。

- 可以设定在某个时间由系统自动执行某个策略集；用户自定义任意多个策略集，一个策略集可设定多个控制命令；可以快速启用或停用某个日程策略。

- 可以选择任意一个子系统测点作为报警源，每个报警源都可以对应一个或多个联动动作，当报警源被触发时，联动就执行。

    - 排风系统监测

      - 运行数据统计：统计设备数量、故障数量、告警数量、离线数量、开启数量、停止数量等数据。

      - 设备状态监测：

- 系统以列表方式展示各排风机组运行状态和数据，可启/停机组、设定运行参数。

- 监测排风机组运行状态、故障报警，对管道内的压力值、风机运行状态、运行频率、风量进行监测。

- 在电子地图上标注出各个排风机组所在位置，实时显示运行/报警状态，点击相应图标，查看详细运行数据，可一键启/停机组、设定运行参数。

- 以结构化、图形化方式，采用形象直观的图形方式展示排风机组运行数据和状态。

      - 远程控制：

- 在列表方式或电子地图，可启/停新风机组、设定运行参数

- 可以对多个排风机组进行分组，通过一“按钮”实现群控。

- 可以定时开/关排风机组；

      - 报警管理：当系统监测数据异常时，系统发出报警信息。

      - 策略设置：

- 可根据管理需要，设定报警阀值、报警方式等。

- 可以设定在某个时间由系统自动执行某个策略集；用户自定义任意多个策略集，一个策略集可设定多个控制命令；可以快速启用或停用某个日程策略。

- 可以选择任意一个子系统测点作为报警源，每个报警源都可以对应一个或多个联动动作，当报警源被触发时，联动就执行。

    - 新风机组监测控制

      - 运行数据统计：统计设备数量、故障数量、告警数量、离线数量、开启数量、停止数量等数据。

      - 设备状态监测：

- 系统以列表方式展示各新风机组运行状态和数据，可启/停机组、设定运行参数。

- 监测新风机组运行状态、故障报警；对新风温湿度、送风温湿度、机组回水温度、送风压力，阀门状态反馈、滤网压差进行监测。

- 在电子地图上标注出各个新风机组所在位置，实时显示运行/报警状态，点击相应图标，查看详细运行数据，可一键启/停机组、设定运行参数。

- 以结构化、图形化方式，采用形象直观的图形方式展示新风机组运行数据和状态。

      - 远程控制：

- 在列表方式或电子地图，可启/停新风机组、设定运行参数。

- 可以对多个新风机组进行分组，通过一“按钮”实现群控。

- 可以定时开/关新风机组。

- 可根据管理需要，启用情景模式，如“上班模式”、“下班模式”等。

      - 报警管理：当系统监测数据异常时，系统发出报警信息。

      - 策略设置：

- 可根据管理需要，设定报警阀值、报警方式等。

- 可以设定在某个时间由系统自动执行某个策略集；用户自定义任意多个策略集，一个策略集可设定多个控制命令；可以快速启用或停用某个日程策略。

- 可以选择任意一个子系统测点作为报警源，每个报警源都可以对应一个或多个联动动作，当报警源被触发时，联动就执行。

    - 报警管理

      - 实时报警：实时报警分为运行报警和故障报警，可分级别实时统计未解决报警数量，显示报警点位、值、状态、操作等信息，可对实时报警进行故障确认（误报、报警确认、火警），并填写相应报警原因。

      - 历史报警：统计选择时间段内的报警数据，以柱装图方式展示各级报警数量，以饼图方式展示各级报警占比，显示选择时间段内报警信息，包括：报警时间、报警级别、报警描述、子系统、设备、监控点、位置、恢复时间、状态等信息。

      - 报警策略：可根据管理需要，设定报警阀值、报警方式等。

      - 故障AI诊断：根据故障数据，结合以往故障数据，基于AI分析，诊断故障原因。

      - 报警屏蔽：对于设备维护或测试可能会发生多个误报时，系统提供报警屏蔽功能，可屏蔽该报警或屏蔽该设备所有发生报警，屏蔽时间可选，也可提前取消报警屏蔽。

    - 知识库管理

能分类、分层级管理知识库，包括：使用手册、操作指南、维修经验等，根据故障类型、设备智能关联相关知识。

  - 能耗能效管理系统

    - 能耗能效管理

      - 能耗、能效管理系统是对能源消耗进行监视、测量、控制、分析和优化的嵌入式集成软件平台。通过对目标基础设施能源的实时测量和记录，以及通过外部可影响因素的数据接口，系统可满足能源管理的多种需求，并且按照客户需求定制的能源消耗模型进行报表输出和分析。平台网络采用标准网络协议，符合远程通信管理以及计算机发展技术趋势的要求。平台软件能提供多种标准通讯协议便于实现系统集成，并按模块化的方法设计，便于日后可能的平台规模及应用功能的扩展。

      - 采用新一代AIOT和“机理框架+AI数据驱动”，建立机电能源系统的高精度性能预测模型；在满足同一个负荷需求下，通过AI获得总能耗最低时对应的运行控制参数，并下发控制器，实现系统层级的全局优化，节能率提升高10%多，可实时验证。同时设备诊断单元减少重复性无效报警、深度诊断，提升机电设备运维效率。

能耗、能效管理系统对于ActiveX、DDE、ODBC、API、Access等标准技术均可实现无缝连接。

系统特点：

专业的图形人机交互界面、支持本地及远端的多个高性能工作站、对各类智慧实验室设备数据的实时监控、强大的报警管理、提供大量的历史数据和趋势图、

灵活多样的标准或用户定制的报表、强大的应用开发工具、支持基于工业标准网络的本地及远端多客户机/服务器体系、针对大型高端用户的多服务器功能、热冗余功能、Internet功能的全面支持(ActiveX技术)。

      - 能耗、能效管理系统可以通过现场信息(包括电表等各种计量表和空气质量探测器)来采集和利用数据，同时可以利用外部信息(天气预报，电费分时收费标准等)来提供整个建筑的能源优化运行。

      - 建筑能耗监管平台由四个组件组成：能源信息平台、能源需量管控系统、数据分析和透传系统，以及基于OLAP技术的数据挖掘系统。能源信息平台包括测量表管理、集成管理、数据确认、趋势分析、报告和报表输出以及能耗基准线管理。

      - 能耗能效管理模块运用物联网、AI、大数据等新ICT技术，构建能源调度、设备运行、环境监测、人流密度等多维分析模型，以数据驱动智慧节能，其实现价值有：

- 安全用能：通过异常预警与管控，确保能源系统稳定安全运行。

- 高效用能：基于可视化、全局化管理，提高能效运营效率。

- 节约用能：通过需量预测及多种方式的节能措施，支撑精细化管理，节能降费。

      - 能耗管理模块包含用电监测等部分，实现对实验室用电等能耗用量数据的实时监测和统计分析，提供对节能策略的制定与规划，主要包括下面4个方面的功能：

数据监测：以结构化方式展示能耗系统图，展示相关用能数据，如：电度，功率等。

数据统计分析：

- 统计当日能耗总数、当月能耗累计总数据、一年能耗累计总数据。

- 分类、分项、分回路统计用电数据等。顶部为选择栏，可以选择多种分项能源、日月年时间维度、具体的时间、对比展现形式。内容区的表现形式为一个表示各分项总用量比例的饼状图+一个表示所选时间段内各采集点详细用量的图表（曲线图、柱状图、数据表中的其中一种）。

报警管理：

- 当系统监测数据异常时，系统发出报警信息。如:电压过高

- 基于用能数据分析，复合生成相应关键指标，当数据异常时，系统发出报警信息，如：线损过高、用能异常（同比、环比过高）

- 显示电表等设备的实时状态报警状态。在左边的设备列表中，显示一个或多个设备，在右边的数据表中将显示出设备的在线状态、报警类型、报警原因、小时报警阀值、日报警阀值、月报警阀值、报警详情等。

节能策略：对能耗数据进行统计分析，基于AI分析模型，给出相应节能策略。

      - 系统形式及系统组成

- 建筑能耗监管系统采用B/S集散式架构，模块化设计，系统信号基于内网进行传输。

- 建筑能耗监管系统由智能表具、数据采集器、数据传输网络、能效监管工作站、打印机、智慧建筑能源管理系统软件组成。

  - 综合安防管理系统

作为智慧科研实验室系统子模块，综合安防管理以视频监控建设为核心，提供智慧实验室各个安防设备、安防子系统的集成能力，具有“集中管理”、“安防可视”、“灵活联动”、“决策支持”等特性，全面提升实验室安防的效率，降低安防人力成本，最终实现系统安全智能可视化的管理。

平台集成各种AI能力、智能分析算法、大数据分析，完成告警状态信息，人脸识别，轨迹查询等安防活动功能。通过智能视频分析、报警联动处置、自动工单、安消一体化等技术提供综合安防智能化、智慧化运营管理，减少安保人员数量、提高巡更效率，并可以通过人脸识别技术实现事件预警、人员稽查布控、轨迹分析、动态跟踪，防止非法人员对实验室的秩序和正常科研活动造成干扰，提高安全防范管理书水平。

    - 视频监控

      - 运行数据统计：统计设备数量、故障数量、告警数量、离线数量、开启数量、停止数量等数据

      - 设备状态监测：

- 系统以列表方式展示各前端摄像头运行状态，击相可查看实时画面。

- 在电子地图上标注出各个各前端摄像头所在位置，实时显示运行/报警状态，点击相应图标，可查看实时画面。

      - 云台控制：可对球机或云台进行旋转、变焦、设置球机或云台预置位等操作。

      - 报警功能：系统实时监测设备的运行状态，当设备出现故障时，系统发出报警信息，如：当视频信号断开。

      - 联动功能：可接受其它系统联动，如：与防盗报警系统联动,当防盗报警系统出现报警时，联动推送相应视频画面。

      - 视频回放：可同时回看多路摄像头实时画面，多画面同屏显示，可对播放的视频录像进行暂停、拖放、停止、全屏等操作。

    - 智慧门禁

      - 运行数据统计：统计设备数量、故障数量、告警数量、离线数量、开启数量、停止数量等数据。

      - 设备状态监测：

- 系统以列表方式展示各门禁运行状态和数据，击相应图标，可开/关门禁。

- 在电子地图上标注出各个门禁所在位置，实时显示运行/报警状态，点击相应图标，可开/关门禁。

      - 远程控制：

- 可远程控制开门，可实现分楼层、分区域一键开启功能，以便于紧急情况下人员的疏散。

- 可远程控制门常开、常闭状态。

      - 权限设置：可远程设置人员进出门禁、进出时间等参数。

      - 参数配置：可远程设置门开报警时间、是否反潜等运行参数。

      - 报警管理：当系统监测数据异常时，系统发出报警信息。

      - 联动管理：接受其它系统联动，当出现火警时，全部门禁常开。

      - 策略设置：可根据管理需要，设定报警阀值、报警方式等。

      - 门禁记录：提供基于时间段、姓名、门等条件的门禁记录查询功能。

  - 智慧交互终端系统

平台支持PC端（网页端）、大屏可视化等多种交互方式，满足客户各类交互需求。智慧交互终端系统是实验室关键业务数据、告警信息、智力资源、仪器资源的数据可视化系统终端，总貌展示实验室接样统计、技能矩阵、资质统计、设备运行概况（包括送风、排风、空调、气体、纯水、废气等重要设施）等数据。实时展示实验室名称，简介，人员信息，仪器设备展示、SOP文件、人脸识别、门禁管理，实时监测温度、湿度、VOC、CO2、 甲醛、照度、噪声、PM2.5指标、压力、人员存在状况；环境指标联控通风、空调、新风、供热、监控。添加门禁模块，用于手动开关、状态监测等功能。

    - 移动终端智能助手(实验室移动端智能助手)

      - 平台支持PC端（网页端）、移动APP、小程序及等多种交互方式，满足客户各类交互需求。微信小程序、短信消息推送模块可向用户手机推送来自智慧中台、信息管理模块、告警系统模块的验证码、通知短信和推广短信；秒级触达，99%到达率；支持智能调度，支持高并发。

      - 智慧手机助手APP支持安卓版/Harmony OS系统APP

      - 系统提供功能包括：人员管理模块、告警系统模块，环境状态模块、仪器设备模块、机电设施模块、地图引擎模块、能耗管理模块、工程报修模块。

    - 智慧实验室数字中台系统（实验室中台系统）

      - 数字化底座为各业务应用提供技术支撑，提供物联接入、大数据处理等能力以及统一用户、统一认证、统一消息、流程管理等服务，支撑丰富、无限扩展的智慧实验室应用的快速开发、迭代。

      - 系统提供功能包括：提供数据支撑、物联接入、大数据处理、统一用户、统一认证、统一消息、流程管理等服务

（五）供气设备设施参数及技术要求

1.施工参考规范：

GB50016-2014《建筑设计防火规范》

GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB50316-2000《工业金属管道设计规范》（2008年版）

GB50093-2013《自动化仪表工程施工及验收规范》

GB50252/T-2018《工业安装工程质量验收统一标准》

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

JGJ91-2019《科研建筑设计标准》

SH/T3501-2021《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》

2.供气要求：

气体使用钢瓶集中供气系统，将空压机房的二氧化碳、压缩空气，输送至各个实验室室使用。

▲设备进场安装前，根据符合国标要求的检验报告，实测结果：无破裂、无渗漏。

- 供气流程：

3.1气源采用集中供气方式，钢瓶安放在机房内，从气瓶室通过不锈钢仪表管将气体输送至各用气终端,保证美观与安全，气瓶接头与调压装置之间应设有耐高压的高压软管，在每个气体管路终端按需配置二级调压阀、减压表和输出控制阀门要求压力输送平稳。

3.2 可燃气体管道按要求配置回火防止器，能防止因气体回火引起的危险。

3.3 由于气瓶室离用气点较远，为了确保能及时更换气瓶，在自动切换系统高压端安装压力探测器，压力报警控制器安装于用气点较多的过道上便于监控气瓶室的钢瓶余气情况，并可设定下线报警点。

3.3气体管路采用实验室不锈钢专用管道，管线引至实验室，末端采用球阀控制开关，连接方式为自动焊接，管道应沿墙角铺，就近连接至各仪器终端。

4.设计功能特性：

4.1半自动切换系统

技术要求:

产品气阀阀芯材料为316 不锈钢（有内衬TEFLON 高纯度适用）

阀座：TEFLON。

压力表接口“ 1/4”NPT，本体不锈钢316SUS，气瓶连接端规格适用于所有符合国际标准的气瓶，出口端尺寸为 “1/4”-18NPT-F，泄漏率为10-1mbarL/S He.气阀为一次性调压阀，适用等级为 5.0 的气体。阀门部件出厂前经超声波洁净处理。调压阀可调压力：0-2.5MPa 或0-25MPa。减压阀出口压力：0-1.6Mpa。

▲材料设备进场前，提供符合国标要求的检验报告，实测结果：无破裂、无渗漏。

4.2不锈钢二级减压阀

技术要求:

材料设备进场前，提供符合国标要求的检验报告，气阀阀芯材料为316 不锈钢， 调压手柄材料为聚乙稀 GF30，气阀表层颜色需符合DIN12920标准及带有气体名称的标签，带压力显示表，泄漏率为10-1mbarL/S，阀门进口尺寸为NPT“1/4”，气阀适用于纯度为6.0 的气体，所有阀体材料都具有耐酸碱功能，试验压力≥2MPa，保压时间不低于0.5h,实测结果：无破裂、无渗漏。

4.3球阀

技术要求：

阀门316优质材料，高压双卡套接头连接设计，确保无泄漏。

所有卡圈经过低温硬化渗碳过程，阀门的洁净度方面符合高纯供气系统的特殊要求，材料质量的监控管理，经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性 ，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等，洁净度BA级，试验压力≥5MPa，保压时间不低于0.5h,实测结果：无破裂、无渗漏。

4.4不锈钢管

技术要求:

采用不锈钢管线, 外表面抛光内表面化学处理，管尺寸为1/2"、3/8"和1/4"， 气管适用纯度等级为6.0 的气体。气管及其配件出厂前均经超声波洁净处理（CFC-FREE 环保处理）。

规格：

1/2〃OD×0.039〃（Ø12.7mm×1.00mm）；

3/8〃OD×0.05〃（Ø9.53mm×0.89mm）；

1/4〃OD×0.035〃（Ø6.35mm×0.89mm）；

材质：SS316L BA管。

材料设备进场前，提供符合国标要求的检测报告，实测结果：无破裂、无渗漏。

4.5高压软管

技术要求：

内管316不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定加强型结构，两端接口。1/4″FNPT，耐压20MPa

用途：用于连接钢瓶接口

乙炔专用高压软管：专用于乙炔，带单向阀和钢瓶接头，有足够的韧性、柔软性，方便在一定操作范围内换接钢瓶，试验压力≥16MPa，保压时间不低于0.5h,实测结果：无破裂、无渗漏。

4.6不锈钢三通

技术要求：

采用316L优质材料，经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性 ，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等，洁净度BA级。

4.7不锈钢接头及终端接头

技术要求：

采用316优质材料，高压双卡套接头连接设计，确保无泄漏，所有卡圈经过低温硬化渗碳过程，阀门的洁净度方面符合高纯供气系统的特殊要求，材料质量的监控管理经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性 ，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等； 洁净度BA级。

4.8钢瓶接头

技术要求:

采用316不锈钢材质，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端连接高压软管。

4.9 管道连接

4.9.1 本气体工程阀门组件等均采用实验室不锈钢专用组件，确保本气体工程的使用气体的纯度达到要求。

不锈钢管道组件

材质：不锈钢SS316L；

连接方式：卡套连接；

耐压能力：30Mpa。

4.9.2暂未使用管道出口采用Plug 封住，在易燃易爆管道安装止回阀。一级调压装置和自动切换装置可以将气体压力从10-15MPa 调至0.2-1.0MPa 左右。

4.9.3 气瓶采用固定架及链条固定，在所有控制面板和管道上都标有对应气体成分和走向标志。

4.9.4 在指定用气位置安装气路分配控制终端，用于标准气体的分配和二级调压，每条气路控制终端都配备控制球阀，以满足仪器对不同气体的压力流量要求。末端减压器和配件安装在边台和中央台的背板上，方便使用，有利于拆卸和检修。

4.9.5 管道固定件采用绝缘材料，坚固，轻巧美观，耐用。管道穿越障碍物时使用管套并采用不可燃材料填充间隙。管道铺设过程中做到横平竖直，为保证管道走向直线度和管道之间的间距，每间隔一米设置一组管卡，如遇到特殊建筑结构，酌情考虑铺设方式。未注明标高的管道，可根据现场情况酌情安装，以方便操作，利于检修和安全运行为度。

4.9.6 管路尽量减少弯曲，缩短铺设长度，防止传输的气体压力、流量损失过大，尽量减少焊接点以降低泄漏的可能性。弯管采用专用弯管器操作，切管采用专用切管器操作，切断后使用专用平口工具处理断口。

4.9.7 不锈钢管件在现场安装时方可启封，启封后均要使用 5N 的高纯气体吹扫才能接入系统，整个系统安装完毕后，还要使用 5N 的高纯氮气进行大流量吹扫，以确保系统的洁净度。

5.压力试验及净化具体方案

针对以上情况,按照实际工作压力,依据国家工业管道安装及验收标准GB50235、GB50236 的有关规定,对本项目气体管道压力试验及净化制定具体方案,程序如下：

5.1 强度实验：管内充入高纯氮气使压力达到 1MPa,保持此压力10 min 不降为合格。

5.2 严密性实验：管内充入高纯氮气使压力达到 0.5MPa,保持此压力30 min 内不降为合格。

5.3  洁净实验：管路中充入高纯氮气，关闭所有阀门，打开末端用干净白布遮住管口一分钟，如白布上无杂质和水份即为合格。

6.气体管路安装后验收

实验室气体管路系统工程完成安装后，需进行以下性能验收：

6.1 气体管路安装到位，使用正常；

6.2 气体阀门开关正常；

6.3 压力表指示正常；

6.4 钢瓶切换系统工作正常；

6.5 所有管路经过支撑点且支撑点牢固；

6.6 所有管道标识清楚；

6.7 所有管道接地良好；

6.8 管道洁净度检查：终端在最大流量条件下，用白绸布对吹出的气体方向吹气一分钟，白绸布上应无污物、油渍，无异味。

6.9 工程完工后，按国家有关标准对供气系统进行强度和气密性试验：用氮气进行试验。强度试验的试验压力是1.5 倍工作压力，保压时间的15min，以无变形、压力无变化为合格，无泄漏为合格。气密性的试验压力是 1.5 倍工作压力，实验时间为24h，压力变化低于3.0%为合格。

（六）实验室强弱电系统技术要求

1、电气技术参数

- 1.1、施工参考依据

1.1.1.《低压配电设计规范》         (GB50054-2011)

1.1.2.《供配电系统设计规范》        (GB50052-2009)

1.1.3.《建筑设计防火规范》         (GB50016-2014)

1.1.4.《民用建筑电气设计标准》       (GB51348-2019)

1.1.5 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

- 1.2. 施工范围：

本项目的电气设计内容包括：电气照明、动力配电。

- 1.3. 变配电系统：

本项目根据其使用的重要性和用电设备对供电可靠性的要求，进行负荷分级如下：

二级生物安全实验室为二级负荷，除二级生物安全实验室外其余均为三级负荷。

- 2、供电系统

2.1、供电电源：依据设计图纸。

2.2、实验室采用三相两线制单回路独立供电。

2.2、电线电缆及插座（接口）承荷能力应大于仪器正常工作负荷的2倍。

2.3、照明配电箱（盘）安装应符合下列规定：

箱（盘）内配线整齐，无绞接现象。导线连接紧密，不伤芯线，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全；箱（盘）内开关动作灵活可靠，带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于20mA，动作时间不大于0.1s。箱内，分别设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。

- 3、设备选型与安装

3.1、实验室的插座安装高度距地面不小于0.3m； 同一室内插座安装高度一致，其他设备供电根据实际位置到位。

3.2、暗装的插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全。

3.3、插座接线应符合下列规定：

单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接；单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。接地（PE）或接零（PEN）线在插座间不串联连接。

设备安装：

落地式安装的配电箱、控制台，应有不小于50mm高的混凝土或金属底坐，以防地面水的侵蚀。

消防设备的配电装置（如确保照明配电箱、消防水泵、风机控制箱等）应有明显标志。装设在配电间、设备房内的小型配电箱明装，箱底离地面高度为1.3m；当箱体高度大于800mm时，箱体水平中线安装高度为1.5m，箱体高度大于1200mm时，采用落地式安装。各平面、结线图中如无特别说明时，开关面板、插座、灯具可按如下要求安装：开关面板、温控器为暗装，安装高度为离地1.3m；应急照明插座暗装高度为离地2.2m；动力暗装插座高度为离地0.3m。

除注明外，开关面板、普通插座均为220V/10A，普通插座均为二、三极安全型插座，空调插座、 电热水器插座为250V/16A。出口指示灯在门上方100mm处安装，疏散标志底边距地0.3m；如无法安装时可吊杆安装，但高度不宜大于2.5m。

- 4、配电系统导线选择与敷设

4.1、本项目电线电缆导线选用WDZB-BJY电线及WDZB-YJY电缆 穿金属管于实墙墙体中，天花吊顶上，地板找平层中暗敷。

4.2、配电箱内应分别设置零线和保护接地线（PE线）汇流排。不得用箱内的接地螺栓作为汇流排使用。

4.3、接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不得串联连接。

4.4、电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径，电缆最小允许弯曲半径，电缆最小允许弯曲半径应符合规定。

4.5、暗配的导管，埋设深度与建筑物、构筑物表现的距离不应小于15mm；明配的导管应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固；在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150～500mm范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合规定。

管卡间最大距离

| 敷设 方式 | 导管种类 | 导管直径(mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15～20 | 25～32 | 32～40 | 50～65 | 65以上 |
|  |  | 管卡间最大距离(m) |  |  |  |  |
| 支架或沿墙明敷 | 壁厚＞2mm刚性钢导管 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
|  | 壁厚≤2mm刚性钢导管 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ―― | ―― |
|  | 刚性绝缘导管 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |

4.6、三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。

4.7、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线，不应穿于同一导管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头。

插座接线应符合下列规定：

单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接。

单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。

接地（PE）或接零（PEN）线在插座间不串联连接。

4.8、380V/220V低压回路使用的绝缘导线，额定电压应不低于450/750V，电力电缆额定电压应不低于600/1000V。一般照明配电回路采用低烟无卤型（WDZB-BYJ）铜芯导线；动力配电回路采用低烟无卤型（WDZB-YJY）铜芯电缆，三相负荷应均匀分配，室内布线用的金属管、金属线槽，室内管布线和金属管布线的管道较长或转弯较多时，宜适当加装拉线盒，两个拉线盒之间的距离如下：

无弯管时，不超过30m；

两个拉线点之间有一个转弯时，不超过20m。

两个拉线点之间有两个转弯时，不超过15m。

两个拉线点之间有三个转弯时，不超过8m。

室内线路敷设：

配电线管桥架（线槽）水平敷设时，距离地面的高度不宜低于2.5m；垂直敷设时，距地面1.8m以下部分应采取穿管或桥架（线槽）保护等防止机械损伤的措施。当明敷在配电室、电机室、设备室等专用房间内时，不受此限制。

各平面、结线图中无特别说明时，可按如下原则选择桥架（线槽）：宽度大于300mm的配电干线，采用密底疏孔带盖托盘式电缆桥架敷设，在电缆井内敷设时，采用梯架式电缆桥架。宽度小于300mm的配电分支线路和控制线路，采用金属线槽敷设。

相同电压的电缆并列明敷时，电缆的净距不应小于35mm，且不应少于电缆外径。当在桥架（线槽）内 敷设时，不受此限制，但宜单层铺设。1KV及以下电力电缆及控制电缆与1KV以上电力电缆宜分开敷设。当并列明敷时，其净距不应小于150mm，电缆在屋内埋地穿管敷设时，或电缆通过墙、楼板穿管时，穿管内的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

线管、桥架（线槽）与有保温、隔热措施的热水管、蒸汽管等热力管道同向敷设时，其上下净距不小于 0.2m。线管、桥架（线槽）与其它管道（不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道）的平行净距不应小于0.1m，当与水管同侧敷设时，宜敷设在水管的上面。

电缆桥架（线槽）水平敷设时，其直线段的支（吊）架跨距，一般为1.5~2m，不宜大于3m。桥架（线槽）之间的连接头应尽量设置在跨距约1/4左右处。水平走向的电缆在架（线槽）内桥每隔5~10m左右稍作固定，垂直走向的电缆每隔1.5~2m处稍作固定。

电缆在桥架（线槽）内敷设时，电缆总截面面积与桥架（线槽）横断面面积之比，电力电缆不应大于40%，控制电缆不应大于50%。

电缆在桥架（线槽）内每根电缆的首端、尾端、主要转弯及每隔50m处应设标记，说明电缆编号、型号、规格、起点和终点，配电线路跨越建筑变形缝，应做补偿措施。

天面通风设备防雷措施应按防雷规范,GB50057-2010配电桥架接地应与风机外壳PE线搭接且与本栋天面避雷带相接牢固。

金属桥架的保护接地：

桥架全长应为良好的电气通路，镀锌制品的桥架搭接处用螺母、平垫、弹簧垫紧固后可不做跨接地线。

- 5、照明节能

5.1本系统建筑电气照明实验室设计采用LED灯，实验室区域照明功率密度按建筑照明功率密度值所示，9w/m2，对应照明值300LX；走廊照明功率密度4.5w/m2,对应照明值100LX；照明控制方式为分组控制。

5.2、建筑配电与照明节能的施工质量验收，应符合节能规范和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50503-2011的有关规定。

5.3、照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要就，进场验收时应对下列技术性能进行核查、验收记录。质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。

LED净化灯材质和工艺：

外壳：采用LED灯盘等。灯具壳体采用高强度优质钢板，净化灯表面静电喷塑处理，粉体粘附力强，均匀亮丽，长期使用不易剥落。净化灯壳体经焊接而成，焊点及拼接缝隙打磨平整，喷塑后完全看不出缝隙缺陷。

不锈钢弯管紫外灯产品特点：

紫外消毒技术具有其它技术无可比拟的杀菌效率，杀菌效率可达99%－99.9%。

（七）实验室给排水设施参数及技术要求

1、给排水施工标准：

（1）《建筑给排水设计标准》 GB50015-2019

（2）《室外给水设计标准》 GB50013-2018

（3）《室外排水设计标准》 GB 50014-2021

（4）《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010

（5）《民用建筑节水设计标准》 GB50555-2010

（6）《节水型生活用水器具》 CJ/T 164-2014

（7）《建筑排水塑料管道工程技术规程》 CJJ/T 29-2010

（8）《建筑给水复合管道工程技术规程》 CJJ/T 155-2011

（9）建设单位提供的有关市政给排水资料

2、给水系统

2.1、给水管道必须采用与管材相适应的管件.生活给水系统所涉及的材料必须达到饮水卫生标准。

2.2、给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接，不得在塑料管上套丝。

2.3、给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端，均应安装可折卸的连接件。

2.4、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求，当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6Mpa。

2.5、给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m 室内给水与排水管道平行敷设时，两管间的最平净距不得小于0.5m；交叉铺设时，垂直净距不得小于0．15m。给水管应铺在排水管上面，若给水管必须铺在排水管的下面时，给水管应加套管，其长度不得小于排水管管径的3倍。

2.6、给水水平管道应有2‰—5‰的坡度坡向泄水装置。检验方法：水平尺和尺量检查。

2.7、给水管道和阀门安装的允许偏差应符合规定。

管道和阀门安装的允许偏差和检验方法

项目允许偏差检验方法

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平管道纵横方向弯曲 | 塑料管复合管 | 每米全长25m以上 | 1.5≯25 | 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查 |
| 2 | 立管垂直度 | 塑料管复合管 | 每米全长5m以上 | 2≯8 | 吊线和尺量检查 |
| 3 | 成排管段和成排阀门 | 在同一平面上间距 |  | 3 | 尺量检查 |

2.8、塑料管及复合管管道支架的最大间距

| 管径(mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距(m)立管 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 |
| 水平管 冷水管 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |

2.9、管端插入承口的深度

| 公径直径（mm） | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插入深度（mm） | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 44 | 61 | 69 | 80 |

2.10、熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接因，不得出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不匀现象。

2.11、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。

3、排水系统

3.1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

检验方法：满水15min水面下降后，再灌满观察5min,液面不降，管道及接口无渗漏为合格。

3.2、生活污水塑料管道的坡度必须符合设计规范的规定。

生活污水塑料管道的坡度

| 项次 | 管径(mm) | 标准坡度(‰) | 最小坡度(‰) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 25 | 12 |
| 2 | 75 | 15 | 8 |
| 3 | 100 | 12 | 6 |
| 4 | 125 | 10 | 5 |
| 5 | 160 | 7 | 4 |

3.3、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。

3.4、排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管的2/3，通球必须达到100％。

3.5、排水塑料管道支、吊架间距应符合规定。

排水塑料管道支吊架最大间距（单位：m）

| 3.6、安装未经消毒处理的医院含菌污水管道，不得与其他排水管道直接连接。 管径(mm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 横管 | 0.5 | 0.75 | 1.10 | 1.30 | 1.6 |

3.7、通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下返时，应采用45°三通和45°弯头连接，并应在垂直管段顶部设置清扫口。

3.8、用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接，应采用45°三通和45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接，应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。

3.9、室内排水管道安装的允许偏差应符合相关规定。

室内排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标 |  |  | 15 |
| 2 | 标高 |  |  | ±15 |
| 3 | 横管纵横方向弯曲 | 塑料管 | 每1 m | 1.5 |
|  |  |  | 全长（25 mm以上） | ≯38 |
| 4 | 立管垂直度 | 塑料管 | 每1 m | 3 |
|  |  |  | 全长（5m以上） | ≯15 |

（八）污物电梯参数及技术要求

- 污物电梯的具体参数技术要求

- 集微机控制、模块化系统及先进的自检程序为一体的全电脑控制的电梯，控制技术先进、设计新颖独特、结构紧凑、做工精良。

- 操作简便、安全可靠、噪音低、易于维修保养。占用空间小、无需很强的土建承载能力。电梯无需土建井道、机房，只要将杂物电梯相对位置的楼板留好预留洞口即可，给建筑整体设计和布局带来方便。

- 电锁功能：基站呼梯盒配备电锁，用于启动和关闭电梯的控制电路。

- 自动平层功能：当因某种原因，诸如停电或操作不当造成轿厢未停靠在任何一层站的平层位置时，用电锁重新开启电梯，本电梯能自动下行至临层站平层，并显示停靠的楼层，以便电梯正常运行。

- 电气门联锁功能：各层门均有电气门联锁开关，当任何一层厅门打开时，电梯停止运行，保证人员使用安全。

- 层门机械锁功能：每层厅门均装有机械门锁，当轿厢不在本层站停靠时，层门不能开启。如遇特殊情况，可用本厂随梯配带的专用钥匙开启层门。此钥匙专供电梯管理人员使用。

- 开关门提示功能：电梯运行到站后，数码显示所在层站，开启层门呼梯盒上的“占用”按钮亮，表示层门开启，按下呼梯盒上的“占用”按钮则蜂鸣提示用后请关好层门，所有层门均关闭好后“占用”按钮灯灭，电梯可正常运行。

- 轿厢位置运行方向显示功能：每层厅外呼梯盒上均有电梯上下运行方向指示箭头。箭头亮时表示电梯正按箭头所指方向运行，箭头灭时，则电梯已停止运行，轿厢位置由数码显示所在楼层。

- 故障显示自诊断功能：当电梯出现故障时，厅外数码显示会以代码形式不断闪烁，从而诊断故障及原因。代码的意义在随机文件的使用说明书中有介绍。

- 呼梯应答功能：按下呼梯按钮，被选楼层按钮指示灯亮，到站后撤消记忆，指示灯灭。

- 遇故障自动停机功能：当轿厢与对重遇到障碍时，电梯主机运行时间大于全行程正常运行时间10秒前，电梯主机自动停止运行。

- 接触器粘连保护功能：如接触器线圈失电后接点未能断开时，电梯不能再次启动，以保障安全。

- 蜂鸣提示功能：具有到站蜂鸣提示功能。

- 缺相、错相保护功能：控制系统装有断、错相保护继电器可防止由于电源相序的变化或缺相而导致的电梯异常运行。

- 电机过载保护功能：控制系统装有热过载保护继电器，如果轿厢被卡堵，其它保护措施失灵，导致电机过载时，可自动切断电机电源，保护电动机。

- 极限限位保护功能：在井道的最上端和最下端装有极限开关和限位开关，可防止轿厢冲顶或墩底 。

- 直驶、纠错功能：如持续按某层呼梯按钮3秒以上可直驶到该层，同时取消其它层呼梯登记。

- 接触器机械互锁功能：接触器机械互锁保护，特别保证上、下行运行可靠。

- 运行/检修功能：将控制厢内的开关拨到检修位置时，按上下按钮可用点动运行。

- 故障重新启动功能：只有在排除故障后，并且将控制柜内运行/检修开关拨到运行位置，重新送电，电梯才能正常运行，防止误操作，保证安全可靠。

- 厅门止动装置 ：在厅门上装有可防止电梯在正常运行中由于厅门的非正常开启而导致电梯非正常停止运行的装置，使电梯运行更加安全可靠。

| 说明 | “打“▲”号条款为重要技术参数（如有），需按要求在供货时提供证明资料查验”。 |
| --- | --- |

#### 五、验收标准

#### 项目施工验收标准必须符合生物安全实验室及满足医学生物安全二级实验室建筑技术标准。

实验室的现行建筑规范和强制性标准，如强制性标准有最新版本的则以最新版本为准，非强制性标准则需双方确认，以下标准作为项目施工、调试、验收的参考依据：

1、《生物安全实验室建筑技术规范》               GB50346-2011

2、《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》     T/CECS 662-2020

3、《实验动物环境及设施》                       GB14925-2023

4、《实验动物设施建筑技术规范》                 GB50447-2008

5、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》       GB50736-2012

6、《建筑设计防火规范》                        GB50016-2014（2018年版）

7、《综合医院建筑设计规范》                     GB51039-2014

8、《传染病医院建筑设计规范》                   GB50849-2014

9、《医院洁净手术部建筑技术规范》               GB50333-2013

10、《公共建筑节能设计标准》                     GB50189-2015

11、《通风与空调工程施工质量验收规范》           GB50243-2016

12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》   GB50242-2002

13、《空气过滤器》                              GB/T14295-2019

14、《高效空气过滤器》                          GB/T13554-2020

15、《医院消毒卫生标准》                        GB15982-2012

16、《洁净室施工及验收规范》                    GB50591-2010

品牌推荐表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装饰 |  |  |
| 1 | 瓷砖 | 东鹏、马可波罗、新中源、蒙娜丽莎、百特 |  |
| 2 | 同质透心PVC卷材 | 洁福、KCC、阿姆斯壮、LG、得嘉 |  |
| 3 | 玻镁岩棉彩钢板 | 林森、华翱、莱润、协多利、克林 |  |
| 4 | 铝扣板天花 | 镁粤、欧佰、天成、七色、欧斯宝 |  |
| 5 | 铝单板饰面 | 镁粤、欧佰、天成 |  |
| 6 | 钢质门、安全门、双层固定气密玻璃窗 | 林森、华翱、易众、协多利、马斯德克 |  |
| 7 | 防火门 | 白云、南粤、得阳 |  |
| 8 | 乳胶漆 | 多乐士、立邦、嘉宝莉 |  |
| 9 | 传递窗 | 中科圣杰、金田科瑞、中境 |  |
| 二 | 电气 |  |  |
| 1 | 电线、电力电缆 | 广东电缆、珠江电缆、番禺电缆 |  |
| 2 | LED洁净灯、LED平板灯 | 中工通明、亿朗云光、亮美聚、雷士、欧斯 |  |
| 3 | 紫外线灭菌灯 | 中工通明、亿朗云光、亮美聚 |  |
| 4 | 开关、插座 | 罗格朗、施耐德、西门子 |  |
| 5 | 配电箱元器件 | SIEMENS、ABB、施耐德 |  |
| 6 | 变频器 | SIEMENS、ABB、施耐德 |  |
| 三 | 给排水 |  |  |
| 1 | PPR水管 | 联塑、雄塑、日丰 |  |
| 2 | 洁具 | 东鹏、九牧、箭牌 |  |
| 四 | 工艺 |  |  |
| 1 | 316L/BA管道 | GENTEC、库祖、KASN |  |
| 2 | 球阀 | GENTEC、库祖、KASN |  |
| 3 | 空气压缩机 | 英格索兰、阿特拉斯、东成 |  |
| 4 | 自动切换系统 | GENTEC、库祖、KASN |  |
| 五 | 智能化、自控 |  |  |
| 1 | 控制模块 | 西门子、江森、霍尼韦尔 |  |
| 2 | 控制线缆 | 广东电缆、远东、番禺电缆 |  |
| 3 | 交换机 | 华三、华为、锐捷 |  |
| 4 | 服务器 | DELL、华为、联想、 |  |
| 5 | 六类非屏蔽模块 | 罗格朗、康普、安普 |  |
| 6 | 综合布线 | 罗格朗、康普、安普 |  |
| 7 | 摄像机、可视对讲机、无线AP、硬盘录像机 | 华三、海康威视、大华 |  |
| 8 | 门禁读卡器 | 中控智慧、海康威视、大华 |  |
| 9 | 门控制器 | 中控智慧、海康威视、大华 |  |
| 10 | 风量传感器 | 西门子、E+E、江森 |  |
| 11 | 风机压差 | 西门子、E+E、德威尔 |  |
| 12 | 温湿度传感器 | 西门子、E+E、江森 |  |
| 13 | 基础平台、环境数据监测模块、BI数据可视化模块、用电计量模块、智慧门禁模块、视频监控模块、目视化管理模块 | 卓思、Wheeler、Helotus、能迪、雷博士 |  |
| 六 | 暖通 |  |  |
| 1 | 医用全新风洁净机组 | 天加、约克、麦克维尔、国祥、维克 |  |
| 2 | 模块化风冷式冷水机组 | 天加、约克、麦克维尔、国祥、维克 |  |
| 3 | 冷冻水泵 | 格兰富、广一、富盛 |  |
| 4 | 防腐玻璃钢离心风机 | 广菱丰、磐力、顶裕、生泰 |  |
| 5 | 活性炭过滤箱 | 生泰、广菱丰、万通 |  |
| 6 | 高效送风口、高效过滤器 | 中科圣杰、金田科瑞、中境、大峰、零界 |  |
| 7 | 碳钢阀门、不锈钢阀门 | 中科圣杰、金田科瑞、中境 |  |
| 8 | 镀锌钢管 | 华岐、荣钢、珠江钢管 |  |
| 9 | 镀锌钢板 | 武钢、宝钢、鞍钢 |  |
| 10 | PVC风管 | 熙诚、五环、福特佳 |  |
| 11 | 铜管 | 青岛宏泰、龙煜、飞轮 |  |
| 12 | 截止阀、止回阀、蝶阀、Y型过滤器 | 埃美柯、上海标一、上海沪工 |  |
| 13 | 生物密闭阀 | 凯尔森、康斐尔、菲尼克斯、中科圣杰、同海 |  |