## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：振兴北路北延段-电力管沟工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 振兴北路
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：振兴北路北延段-电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
振兴北路
24孔10KV排管（人行道）
1 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 345.56
2 | 040103001023 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石屑 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 233.07
3 | 030408003006 | 电缆保护管 | 24孔10KV排管（行人） 1、垫层：C20混凝土100厚 2、混凝土：每隔6m设置C20混凝土包封 3、规格：24根HDPE管，外径200mm，壁厚8mm 4、管枕每隔2m设置 5、电缆管接头每隔6m设置 6、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m | 115
4 | 040806002002 | 接地母线 | 1、Φ12热镀锌圆钢接地线(通长敷设) 2、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m | 230
5 | 040205004005 | 标志板 | 1、不锈钢电缆标志牌 2、标志牌基本形式：不导边六边形及相应黑色字体 3、标志牌内容：高压电缆 4、标志牌材料：采用3mm厚，牌的符号及文字为凸面冲压型的不锈钢板面或铸铁面板制成 5、规格：200*80*3mm 6、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 块 | 12
24孔10KV排管（人行道）合计
24孔10KV排管（车行道）
6 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 859.4
7 | 040103001024 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石屑 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 328.9
8 | 030408003007 | 电缆保护管 | 24孔10KV排管（行车） 1、垫层：C20混凝土100厚 2、混凝土：全长C20钢筋混凝土包封，钢筋详见图纸 3、规格：24根HDPE管，外径200mm，壁厚8mm 4、管枕每隔2m设置 5、电缆管接头每隔6m设置 6、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m | 286
9 | 040806002003 | 接地母线 | 1、Φ12热镀锌圆钢接地线(通长敷设) 2、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m | 572
10 | 040205004006 | 标志板 | 1、不锈钢电缆标志牌 2、标志牌基本形式：不导边六边形及相应黑色字体 3、标志牌内容：高压电缆 4、标志牌材料：采用3mm厚，牌的符号及文字为凸面冲压型的不锈钢板面或铸铁面板制成 5、规格：200*80*3mm 6、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 块 | 29
24孔10KV排管（车行道）合计
16孔10KV排管（车行道）
11 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 183.91
12 | 040103001025 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石屑 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 82.19
13 | 030408003008 | 电缆保护管 | 16孔10KV排管（行车） 1、垫层：C20混凝土100厚 2、混凝土：全长C20钢筋混凝土包封，钢筋详见图纸 3、规格：16根HDPE管，外径200mm，壁厚8mm 4、管枕每隔2m设置 5、电缆管接头每隔6m设置 6、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m | 76
14 | 040806002004 | 接地母线 | 1、Φ12热镀锌圆钢接地线(通长敷设) 2、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m | 152
15 | 040205004007 | 标志板 | 1、不锈钢电缆标志牌 2、标志牌基本形式：不导边六边形及相应黑色字体 3、标志牌内容：高压电缆 4、标志牌材料：采用3mm厚，牌的符号及文字为凸面冲压型的不锈钢板面或铸铁面板制成 5、规格：200*80*3mm 6、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 块 | 8
16孔10KV排管（车行道）合计
24线电力管沟（人行道）
16 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 1507.83
17 | 040103001026 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石屑 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 62.15
18 | 040103001027 | 回填石粉 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石粉 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 192.77
19 | 040501016001 | 砌筑方沟 | 1、24线电力管沟（人行道） 2、垫层：C15混凝土100mm 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：240厚M10水泥砂浆砌MU15砖 4、混凝土强度等级：C25混凝压顶，钢筋详见图纸 5、沟壁、沟底：1:2水泥砂浆15厚抺灰 6、预埋铁件 7、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m | 343
20 | 040304003001 | 预制混凝土板 | 1、预制砼盖板C30 2、规格：2150*300*150mm（3mm厚C型钢包边，钢筋详见图纸） 3、预埋铁件：φ6@150 L=150 4、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 套 | 1143
21 | 040601025001 | 滤料铺设 | 1、管内填粗砂 2、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 0.48
22 | 040501004010 | 塑料管 | 1、集水口φ300 PVC管 2、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m | 6.86
23 | 031103021001 | 托架 | 电缆支架 1、材质：光缆敷设专用支架、复合支架 2、规格：80*70*670mm 3、单个，入墙式 4、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 根 | 3430
24 | 040205004008 | 标志板 | 1、不锈钢电缆标志牌 2、标志牌基本形式：不导边六边形及相应黑色字体 3、标志牌内容：高压电缆 4、标志牌材料：采用3mm厚，牌的符号及文字为凸面冲压型的不锈钢板面或铸铁面板制成 5、规格：200*80*3mm 6、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 块 | 34
25 | 010502002001 | 构造柱 | 1、构造柱（钢筋详见图纸） 2、沟端壁、转角处或沟壁长度大于10m时须设置 3、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 6.84
24线电力管沟（人行道）合计
2回110kV电力管沟
26 | 040101002012 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 3898.59
27 | 040103001028 | 回填石粉 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石粉 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 1271.74
28 | 040501017001 | 混凝土方沟 | 2回110kv电缆沟 1、垫层：C20混凝土100厚 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土底板，钢筋详见图纸 3、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土侧墙，钢筋详见图纸 4、沟壁、沟底：1:2水泥砂浆20厚抺灰 5、标准段没15~20m设一道变形缝 6、预埋铁件 7、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m | 741
29 | 040304003002 | 预制混凝土板 | 1、预制砼盖板C30 2、规格：1660*415*200mm（3mm厚C型钢包边，钢筋详见图纸） 3、预埋铁件：φ6@150 L=150 4、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 套 | 1786
30 | 040601025002 | 滤料铺设 | 1、管内填粗砂 2、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 2.3
31 | 040501004011 | 塑料管 | 1、集水口φ300 PVC管 2、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m | 32.6
32 | 031103021002 | 托架 | 电缆支架 1、材质：光缆敷设专用支架、复合支架 2、规格：长350*高900mm 3、一副三层 4、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 根 | 1482
2回110kV电力管沟合计
24孔10kv三通井
33 | 040101002013 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 320.76
34 | 040103001029 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石屑 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 276.32
35 | 040304003003 | 预制混凝土板 | 1、13套预制砼盖板C30 2、规格：2150*300*150mm（3mm厚C型钢包边，钢筋详见图纸） 3、预埋铁件：φ6@150 L=150 4、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 套 | 52
36 | 040504002012 | 装饰盖板 | 1、14套装饰盖板 2、规格：2280*300*100mm 3、6mm厚304不锈钢包边 4、铺装人行道砖面层，C20砂浆找平 5、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 座 | 56
37 | 040504002013 | 混凝土井 | 24孔三通井 1、垫层：C20混凝土150mm 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土底板，钢筋详见图纸 3、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土侧墙，钢筋详见图纸 4、井内侧：1:2水泥砂浆15厚抺灰 5、预埋φ200套管 6、集水口φ200 PVC管,内填满粗砂 7、电缆支架：材质为复合支架（80*70*670mm 单个入墙） 8、电缆标志牌 9、Φ12热镀锌圆钢接地线 10、接地电阻测试板：材质为热镀锌扁钢，规格200x100x10mm 11、预埋铁件 12、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 座 | 4
24孔10kv三通井合计
24孔10kv四通井
38 | 040101002014 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 175.04
39 | 040103001030 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石屑 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 149.64
40 | 040304003004 | 预制混凝土板 | 1、13套预制砼盖板C30 2、规格：2150*300*150mm（3mm厚C型钢包边，钢筋详见图纸） 3、预埋铁件：φ6@150 L=150 4、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 套 | 26
41 | 040504002014 | 装饰盖板 | 1、14套装饰盖板 2、规格：2280*300*100mm 3、6mm厚304不锈钢包边 4、铺装人行道砖面层，C20砂浆找平 5、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 座 | 28
42 | 040504002015 | 混凝土井 | 24孔四通井 1、垫层：C15混凝土150mm 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土底板，钢筋详见图纸 3、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土侧墙，钢筋详见图纸 4、井内侧：1:2水泥砂浆15厚抺灰 5、预埋φ200套管 6、集水口φ200 PVC管,内填满粗砂 7、电缆支架：材质为复合支架（80*70*670mm 单个入墙） 8、电缆标志牌 9、Φ12热镀锌圆钢接地线 10、接地电阻测试板：材质为热镀锌扁钢，规格200x100x10mm 11、预埋铁件 12、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 座 | 2
24孔10kv四通井合计
24孔10kv工作井
43 | 040101002015 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 346.68
44 | 040103001031 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石屑 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 303.78
45 | 040304003005 | 预制混凝土板 | 1、9套预制砼盖板C30 2、规格：2150*300*150mm（3mm厚C型钢包边，钢筋详见图纸） 3、预埋铁件：φ6@150 L=150 4、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 套 | 54
46 | 040504002016 | 装饰盖板 | 1、10套装饰盖板 2、规格：2280*300*100mm 3、6mm厚304不锈钢包边 4、铺装人行道砖面层，C20砂浆找平 5、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 座 | 60
47 | 040504002017 | 混凝土井 | 24孔直线井 1、垫层：C15混凝土150mm 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土底板，钢筋详见图纸 3、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土侧墙，钢筋详见图纸 4、井内侧：1:2水泥砂浆15厚抺灰 5、预埋φ200套管 6、集水口φ200 PVC管,内填满粗砂 7、滚动电缆支架（长1910*高950mm，一副四层） 8、电缆标志牌 9、Φ12热镀锌圆钢接地线 10、接地电阻测试板：材质为热镀锌扁钢，规格200x100x10mm 11、预埋铁件 12、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 座 | 6
24孔10kv工作井合计
16孔10kv四通井
48 | 040101002016 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 131.22
49 | 040103001032 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石屑 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 112.28
50 | 040304003006 | 预制混凝土板 | 1、11套预制砼盖板C30 2、规格：1650*300*100mm（3mm厚C型钢包边，钢筋详见图纸） 3、预埋铁件：φ6@150 L=150 4、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 套 | 22
51 | 040504002018 | 装饰盖板 | 1、12套装饰盖板 2、规格：1780*300*100mm 3、6mm厚304不锈钢包边 4、铺装人行道砖面层，C20砂浆找平 5、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 座 | 24
52 | 040504002019 | 混凝土井 | 16孔四通井 1、垫层：C15混凝土150mm 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土底板，钢筋详见图纸 3、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土侧墙，钢筋详见图纸 4、井内侧：1:2水泥砂浆15厚抺灰 5、预埋φ200套管 6、集水口φ200 PVC管,内填满粗砂 7、电缆支架：材质为复合支架（80*70*670mm 单个入墙） 8、电缆标志牌 9、Φ12热镀锌圆钢接地线 10、接地电阻测试板：材质为热镀锌扁钢，规格200x100x10mm 11、预埋铁件 12、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 座 | 2
16孔10kv四通井合计
110KV转角井
53 | 040101002017 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 489.9
54 | 040103001033 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石屑 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 196.92
55 | 040304003007 | 预制混凝土板 | 1、11套预制砼盖板C30 2、规格：1660*415*200mm（3mm厚C型钢包边，钢筋详见图纸） 3、预埋铁件：φ6@150 L=150 4、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 套 | 66
56 | 040504002020 | 混凝土井 | 110KV转角井 1、垫层：C20混凝土100mm 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土底板，钢筋详见图纸 3、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土顶板，钢筋详见图纸 4、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土侧墙，钢筋详见图纸 筋详见图纸 5、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土栏板，钢筋详见图纸 6、井内侧：1:2水泥砂浆20厚抺灰 7、预埋φ200套管 8、预埋铁件 9、C30矩形柱，钢筋详见图纸 10、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 座 | 6
110KV转角井合计
110KV三通井
57 | 040101002018 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 229.35
58 | 040103001034 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石屑 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 87.33
59 | 040304003008 | 预制混凝土板 | 1、25套预制砼盖板C30 2、规格：1660*415*200mm（3mm厚C型钢包边，钢筋详见图纸） 3、预埋铁件：φ6@150 L=150 4、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 套 | 75
60 | 040504002021 | 混凝土井 | 110KV三通井 1、垫层：C20混凝土100mm 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土底板，钢筋详见图纸 3、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土顶板，钢筋详见图纸 4、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土侧墙，钢筋详见图纸 筋详见图纸 5、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土栏板，钢筋详见图纸 6、井内侧：1:2水泥砂浆20厚抺灰 7、预埋φ200套管 8、预埋铁件 9、C30矩形柱，钢筋详见图纸 10、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 座 | 3
110KV三通井合计
24线电缆沟三通井
61 | 040101002019 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 139.65
62 | 040103001035 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石屑 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 9.94
63 | 040103001036 | 回填石粉 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石粉 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 1.89
64 | 040304003009 | 预制混凝土板 | 1、13套预制砼盖板C30 2、规格：2150*300*150mm（3mm厚C型钢包边，钢筋详见图纸） 3、预埋铁件：φ6@150 L=150 4、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 套 | 91
65 | 040504001006 | 砌筑井 | 1、24线电缆沟三通井 2、垫层：C15混凝土100mm 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：240厚M10水泥砂浆砌MU15砖 4、混凝土强度等级：C25混凝压顶，钢筋详见图纸 5、井内侧：1:2水泥砂浆15厚抺灰 6、集水口φ300 PVC管,内填满粗砂 7、电缆支架：材质为复合支架（80*70*670mm 单个入墙） 8、电缆标志牌 9、预埋铁件 10、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 座 | 7
24线电缆沟三通井合计
24线电缆沟工作井
66 | 040101002020 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 188.58
67 | 040103001037 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石屑 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 9.66
68 | 040103001038 | 回填石粉 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石粉 3.其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | m3 | 1.89
69 | 040304003010 | 预制混凝土板 | 1、6套预制砼盖板C30 2、规格：2150*300*150mm（3mm厚C型钢包边，钢筋详见图纸） 3、预埋铁件：φ6@150 L=150 4、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 套 | 126
70 | 040504001007 | 砌筑井 | 1、24线电缆沟工作井 2、垫层：C15混凝土100mm 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：240厚M10水泥砂浆砌MU15砖 4、混凝土强度等级：C25混凝压顶，钢筋详见图纸 5、井内侧：1:2水泥砂浆15厚抺灰 6、集水口φ300 PVC管,内填满粗砂 7、电缆支架：材质为复合支架（80*70*670mm 单个入墙） 8、电缆标志牌 9、预埋铁件 10、其他：详见设计图纸，满足设计图纸及现行规范规程要求 |  | 座 | 21
24线电缆沟工作井合计
振兴北路合计
分部分项合计
措施项目
71 | 041102001003 | 垫层模板 | 1、垫层模板 |  | m2 | 396.15
72 | 041102018001 | 压顶模板 | 1、压顶模板 |  | m2 | 708.89
73 | 041102037002 | 其他现浇构件模板 | 1、构造柱模板 |  | m2 | 125.49
74 | 041102037003 | 其他现浇构件模板 | 1、电缆沟混凝土模板 |  | m2 | 5617.14
75 | 041102035002 | 池壁(隔墙)模板 | 1、井侧墙模板 |  | m2 | 1042.78
76 | 041102034001 | 池底模板 | 1、井底板模板 |  | m2 | 112.86
77 | 041102033001 | 井顶(盖)板模板 | 1、井顶板模板 |  | m2 | 10.71
78 | 041102037004 | 其他现浇构件模板 | 1、井梁模板 |  | m2 | 81.81
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：振兴北路北延段-电力管沟工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率16.5%
2 | 粤041109009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005005 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001005 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000010 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：振兴北路北延段-电力管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 609858.86 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：振兴北路北延段-电力管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 609858.86
合 计 |  |  |  | 609858.86 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：振兴北路北延段-电力管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13