## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：振兴北路北延段-给水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 耗水费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：振兴北路北延段-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水工程
1 | 040501003002 | DN300球墨铸铁管铺设 | 1.管材材质:球墨铸铁给水管 2.管材规格:DN300 3.连接方式:胶圈连 4.管道检验及试验要求:管道试压、冲洗、消毒 5.压力等级:1.0MPa 6.垫层:机制中粗砂,150mm 7.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m | 94.354
2 | 040501003003 | DN400球墨铸铁管铺设 | 1.管材材质:球墨铸铁给水管 2.管材规格:DN400 3.连接方式:胶圈连 4.管道检验及试验要求:管道试压、冲洗、消毒 5.压力等级:1.0MPa 6.垫层:机制中粗砂,150mm 7.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m | 640.558
3 | 040501003004 | DN600球墨铸铁管铺设 | 1.管材材质:球墨铸铁给水管 2.管材规格:DN600 3.连接方式:胶圈连 4.管道检验及试验要求:管道试压、冲洗、消毒 5.压力等级:1.0MPa 6.垫层:机制中粗砂,150mm 7.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m | 42.696
4 | 030609001001 | D325×8直缝焊接钢管敷设 | 1.管材材质:直缝焊接钢管 2.管材规格:D325×8 3.连接方式:焊接 4.接口防腐：冷缠胶带防腐 5.管道检验及试验要求:管道 试压、冲洗、消毒 6.压力等级:1.0MPa 7.安装部位：随桥裸装敷设 8.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求 |  | m | 26
5 | 030609001002 | D426×10直缝焊接钢管敷设 | 1.管材材质:直缝焊接钢管 2.管材规格:D426×10 3.连接方式:焊接 4.接口防腐：冷缠胶带防腐 5.管道检验及试验要求:管道 试压、冲洗、消毒 6.压力等级:1.0MPa 7.安装部位：随桥裸装敷设 8.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m | 192.437
6 | 030609001003 | D159×8直缝焊接钢管敷设 | 1.管材材质:直缝焊接钢管 2.管材规格:D159×8 3.连接方式:焊接 4.接口防腐：冷缠胶带防腐 5.管道检验及试验要求:管道 试压、冲洗、消毒 6.压力等级:1.0MPa 7.安装部位：随桥裸装敷设 8.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m | 100.822
7 | 030609001004 | D630×10直缝焊接钢管敷设 | 1.管材材质:直缝焊接钢管 2.管材规格:D630×10 3.连接方式:焊接 4.接口防腐：冷缠胶带防腐 5.管道检验及试验要求:管道 试压、冲洗、消毒 6.压力等级:1.0MPa 7.安装部位：随桥裸装敷设 8.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m | 12
8 | 030609001005 | D219×8直缝焊接钢管敷设 | 1.管材材质:直缝焊接钢管 2.管材规格:D219×8 3.连接方式:焊接 4.接口防腐：冷缠胶带防腐 5.管道检验及试验要求:管道 试压、冲洗、消毒 6.压力等级:1.0MPa 7.安装部位：随桥裸装敷设 8.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m | 40
9 | 030609001006 | D108×8直缝焊接钢管敷设 | 1.管材材质:直缝焊接钢管 2.管材规格:D108×8 3.连接方式:焊接 4.接口防腐：冷缠胶带防腐 5.管道检验及试验要求:管道 试压、冲洗、消毒 6.压力等级:1.0MPa 7.安装部位：随桥裸装敷设 8.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m | 40
10 | 040502006001 | D159钢制法兰封板 | 1.材质、规格;D159钢制法兰封板 2.连接形式:焊接 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 4
11 | 040502006002 | D159钢制法兰盘 | 1.材质、规格:D159钢制法兰盘 2.连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接，法兰与钢管之间采用焊接 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 31
12 | 040502006003 | D325钢制法兰封板 | 1.材质、规格;D325钢制法兰封板 2.连接形式:焊接 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 1
13 | 040502006004 | D325钢制法兰盘 | 1.材质、规格:D325钢制法兰盘 2.连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接，法兰与钢管之间采用焊接 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 1
14 | 040502006005 | D426钢制法兰封板 | 1.材质、规格;D426钢制法兰封板 2.连接形式:焊接 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 1
15 | 040502006006 | D426钢制法兰盘 | 1.材质、规格:D426钢制法兰盘 2.连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接，法兰与钢管之间采用焊接 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 2
16 | 040502006007 | D630钢制法兰封板 | 1.材质、规格;D630钢制法兰封板 2.连接形式:焊接 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 1
17 | 040502006008 | D630钢制法兰盘 | 1.材质、规格:D630钢制法兰盘 2.连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接，法兰与钢管之间采用焊接 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 1
18 | 040502006009 | DN400背墩 | 1.安装位置:三通 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m3 | 1.12
19 | 040502006010 | DN400背墩 | 1.安装位置:管堵 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m3 | 1.38
20 | 040502006011 | DN400背墩 | 1.安装位置:45° 弯管 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m3 | 2.1
21 | 040502006012 | DN400球墨铸铁插堵 | 1.材质及规格:DN400球墨铸铁插堵 2.接口形式:胶圈连接 3.压力等级:1.0MPa 4.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 1
22 | 040502006013 | DN400球墨铸铁盘承 | 1.材质及规格:DN400球墨铸铁盘承 2.接口形式:胶圈连接 3.压力等级:1.0MPa 4.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 4
23 | 040502006014 | D108钢制法兰盘 | 1.材质、规格:D108钢制法兰盘 2.连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接，法兰与钢管之间采用焊接 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 5
24 | 040502006015 | DN150背墩 | 1.安装位置:三通 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m3 | 2.12
25 | 040502006016 | DN150法兰式阀门 | 1.种类:弹性座封闸阀 2.材质及规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.压力要求:PN1.0Mpa 5.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 5
26 | 040504001001 | DN150法兰式阀门井 | 1.名称:砌筑井（DN150闸阀井） 2.垫层:100mm厚C15砼 3.基础:150mm厚C30砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10预拌砂浆Mu15砼砌块 5.勾缝、抹面要求:砖砌井壁外表面采用20mm厚防水砂浆M20抹面，井内壁采用砖砌原浆勾缝 6.混凝土强度等级:井盖板采用C30预制构件（详见图纸）综合考虑 7.盖板材质、规格:球墨铸铁可调式防沉降井盖450×450mm 8.支墩材质、规格:M10预拌砂浆Mu15砼砌块 9.钢筋规格:详见图纸 10.参照广州市广水工程设计有限公司《DN100~DN400砖砌闸阀井》(FM-01a、FM-01b, FM-01c) 12.井深:2m内 |  | 座 | 5
27 | 031004014001 | D159*45°钢制弯管 | 1.管件类型:钢制弯管 2.弯管度数:45° 3.制作方式:现场制作 4.制作材料:直缝焊接钢管 5.材料规格:D159×8 6.接口形式:焊接 7.接口防腐:冷缠胶带防腐 8.压力等级:1.0MPa 9.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 5
28 | 031004014002 | D159*D108钢制异径管 | 1.管件类型:钢制异径管 2.弯管度数:45° 3.制作方式:现场制作 4.制作材料:直缝焊接钢管 5.材料规格:D159×8 6.接口形式:焊接 7.接口防腐:冷缠胶带防腐 8.压力等级:1.0MPa 9.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 5
29 | 040502006017 | DN400*DN150球墨铸铁双承丁字管 | 1.材质及规格:DN400× DN150球墨铸铁双承丁字管 2.接口形式:胶圈连接 3.压力等级:1.0MPa 4.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 4
30 | 040502006018 | DN300背墩 | 1.安装位置:三通 2.混凝土强度等级:C20 4.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m3 | 9.86
31 | 040502006019 | DN300球墨铸铁盘插 | 1.材质及规格:DN300球墨铸铁盘插 2.接口形式:胶圈连接 3.压力等级:1.0MPa 4.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 2
32 | 040502006020 | DN300球墨铸铁盘承 | 1.材质及规格:DN300球墨铸铁盘承 2.接口形式:胶圈连接 3.压力等级:1.0MPa 4.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 2
33 | 040502006021 | DN300法兰式阀门 | 1.种类:弹性座封闸阀 2.材质及规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.压力要求:PN1.0Mpa 5.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 2
34 | 040504001002 | DN300法兰式阀门井 | 1.名称:砌筑井（DN300闸阀井） 2.垫层:100mm厚C15砼 3.基础:150mm厚C30砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10预拌砂浆Mu15砼砌块 5.勾缝、抹面要求:砖砌井壁外表面采用20mm厚防水砂浆M20抹面，井内壁采用砖砌原浆勾缝 6.混凝土强度等级:井盖板采用C30预制构件（详见图纸）综合考虑 7.盖板材质、规格:球墨铸铁可调式防沉降井盖700×450mm 8.支墩材质、规格:M10预拌砂浆Mu15砼砌块 9.钢筋规格:详见图纸 10.参照广州市广水工程设计有限公司《DN100~DN400砖砌闸阀井》(FM-01a、FM-01b, FM-01c) 12.井深:2m内 |  | 座 | 2
35 | 040502006022 | DN400*DN300球墨铸铁双承丁字管 | 1.材质及规格:DN400× DN300球墨铸铁双承丁字管 2.接口形式:胶圈连接 3.压力等级:1.0MPa 4.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 2
36 | 031004014003 | DN300*11.25°球墨铸铁承插弯管 | 1.材质及规格:DN300× 11.25 ° 球墨铸铁承插弯管 2.接口形式:胶圈连接 3.压力等级:1.0MPa 4.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 1
37 | 040502006023 | DN400球墨铸铁盘插 | 1.材质及规格:DN400球墨铸铁盘插 2.接口形式:胶圈连接 3.压力等级:1.0MPa 4.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 2
38 | 040502006024 | DN400法兰式阀门 | 1.种类:弹性座封闸阀 2.材质及规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.压力要求:PN1.0Mpa 5.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 2
39 | 040504001003 | DN400法兰式阀门井 | 1.名称:砌筑井（DN400闸阀井） 2.垫层:100mm厚C15砼 3.基础:150mm厚C30砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10预拌砂浆Mu15砼砌块 5.勾缝、抹面要求:砖砌井壁外表面采用20mm厚防水砂浆M20抹面，井内壁采用砖砌原浆勾缝 6.混凝土强度等级:井盖板采用C30预制构件（详见图纸）综合考虑 7.盖板材质、规格:球墨铸铁可调式防沉降井盖700×450mm 8.支墩材质、规格:M10预拌砂浆Mu15砼砌块 9.钢筋规格:详见图纸 10.参照广州市广水工程设计有限公司《DN100~DN400砖砌闸阀井》(FM-01a、FM-01b, FM-01c) 12.井深:2m内 |  | 座 | 2
40 | 040502006025 | DN400*DN400球墨铸铁双承丁字管 | 1.材质及规格:DN400× DN400球墨铸铁双承丁字管 2.接口形式:胶圈连接 3.压力等级:1.0MPa 4.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 1
41 | 040502006026 | DN600球墨铸铁盘插 | 1.材质及规格:DN600球墨铸铁盘插 2.接口形式:胶圈连接 3.压力等级:1.0MPa 4.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 2
42 | 031003001001 | DN600蝶阀 | 1.种类:卧式硬密封蝶阀 2.材质及规格:DN600 3.连接形式:法兰连接 4.压力要求:PN1.0Mpa 5.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 1
43 | 040502006027 | DN600*DN400球墨铸铁双承渐缩管 | 1.材质及规格:DN600× DN400 球墨铸铁双承渐缩管 2.接口形式:胶圈连接 3.压力等级:1.0MPa 4.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 2
44 | 040502006028 | DN600*600球墨铸铁双承丁字管 | 1.材质及规格:DN600× DN600球墨铸铁双承丁字管 2.接口形式:胶圈连接 3.压力等级:1.0MPa 4.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 1
45 | 040502006029 | DN600背墩 | 1.安装位置:三通 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m3 | 5.63
46 | 080902007001 | DN300电磁流量计 | 1.种类:电磁流量计 2.材质及规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.压力要求:PN1.0Mpa 5.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 台 | 1
47 | 080902007002 | DN400电磁流量计 | 1.种类:电磁流量计 2.材质及规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.压力要求:PN1.0Mpa 5.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 台 | 1
48 | 080902007003 | DN600电磁流量计 | 1.种类:电磁流量计 2.材质及规格:DN600 3.连接形式:法兰连接 4.压力要求:PN1.0Mpa 5.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 台 | 1
49 | 031003001002 | DN50自动排气阀 | 1.种类:复合式自动排气阀 2.材质及规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.压力要求:PN1.0Mpa 5.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 个 | 1
50 | 030901011001 | DN100智能防撞型消火栓 | 1.规格:DN100 2.安装部位、方式:地上式防 撞型消火栓 3.背墩混凝土强度：C20 4.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | 套 | 5
51 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.挖土方式:人机配合开挖比 例综合考虑 4.位置：管道，并综合考虑各 种井类及管道接口等处增加的 工程量 5.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求综合考虑 |  | m3 | 1209.95
52 | 040103001016 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:石屑 3.其他:详见设计图纸，满足图纸设计及技术规范要求 |  | m3 | 730.6
给水工程合计
分部分项合计
措施项目
53 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
54 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：振兴北路北延段-给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率16.5%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：振兴北路北延段-给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 93675.98 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 耗水费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：振兴北路北延段-给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 93675.98
合 计 |  |  |  | 93675.98 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：振兴北路北延段-给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 耗水费
耗水费
工程名称：振兴北路北延段-给水工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元）
耗水费
耗水费
合 计