## 汇总
广州铁路枢纽东北货车外绕线项目双岗村安置房建设项目第三方检测、监测清单汇总表
序号 | 检测/监测项目名称 | 小计（元） | 备注
1 | 地基基础及基坑支护检测
2 | 建筑工程材料检测
3 | 建筑节能及绿色建筑检测
4 | 门窗检测
5 | 消防设施检测
6 | 环境检测
7 | 道路及管道检测
8 | 结构检测
9 | 人防设备安装质量检测
10 | 基坑监测
11 | 主体沉降观测
12 | 高支模监测
13 | 智能检测
14 | 防雷检测
15 | 绿化检测
合计 |  | 0

## 桩基础及基坑支护
地基基础及基坑支护检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注
地基基础检测
1 | 管桩抗压承载力 | 单桩抗压 （3000kN＜Q≤5000kN） | 不少于总桩数的1%，且不得少于3根。 | 根 | 4 |  | 0 | Q为实际加载最大值
2 | 管桩抗拔承载力 | 单桩抗拔 （500kN＜Q≤1000kN） | 不少于总桩数的1%，且不得少于3根。 | 根 | 4 |  | 0 | Q为实际加载最大值
3 | 天然地基承载力 | 平板载荷试验 （Q≤500kN） | 每500㎡一个点，且不得少于3点 | 点 | 3 |  | 0 | Q为实际加载最大值
4 | 管桩桩身完整性 | 低应变法 | 不少于总桩数的30%且不少于20根，且每个承台至少1根 | 根 | 150 |  | 0
5 | 溶洞注浆 | 钻芯法 | 按设计文件要求，不少于注浆孔总数的1%且不少于3根，且每个溶洞均需检测 | 孔·米 | 10 |  | 0
6 | 天然地基承载力 | 轻型动力触探 | 每200㎡不少于一孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不少于孔，基槽每20m不少于1孔 | 米 | 37.5 |  | 0
基坑支护检测
1 | 喷射混凝土厚度 | 钻孔法厚度检测 | 每500㎡墙面积一组，每组不得少于3个点 | 组 | 4 |  | 0
2 | 搅拌桩完整性 | 钻芯法 | 搅拌桩抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于6根。 | 孔·米 | 148 |  | 0
3 | 支护锚索抗拔承载力 | 锚索抗拔试验 | 不少于锚索总数的5%，且同一土层不少于6根 | 根 | 6 |  | 0
4 | 支护锚索锁定力 | 锚索锁定力测试 | 不少于锚索总数的5%，且同一土层不少于6根 | 根 | 6 |  | 0
合计（元） | [6 empty] | 0

## 工程材料
工程材料检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | 水泥 | 凝结时间、标准稠度用水量、安定性(沸煮法)、胶砂强度、细度、比表面积、胶砂流动度 | 同标号，同一出厂编号：散装水泥不超过500t为一批；袋装水泥不超过200t为一批。 | 组 | 2 |  | 0
2 | 砂 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、氯离子含量 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批 | 组 | 2 |  | 0
3 | 石 | 筛分析（颗粒级配） 、表观密度 、堆积密度 、紧密密度 、含泥量 、泥块含量 、针片状颗粒含量 、压碎值 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批 | 组 | 2 |  | 0
4 | 改性沥青 | 针入度、软化点、延度、离析试验、弹性恢复、密度、针入度指数、老化性能、运动粘度、闪点燃点 | 同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的改性沥青不超过50t为一批 | 组 | 1 |  | 0
5 | 道路石油沥青 | 针入度、软化点、延度、密度、针入度指数 | 同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的道路石油沥青不超过100t为一批 | 组 | 1 |  | 0
6 | 乳化沥青 | 蒸发残留物含量、粒子电荷、筛上剩余物、标准粘度、存储稳定性、破乳速度、与矿料粘附性 | 同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的道路石油沥青不超过20t为一批 | 组 | 1 |  | 0
7 | 碎石（沥青混合料用） | 筛分、表观密度、吸水率、压碎值、针片状、含泥量、泥块含量对沥青粘附性 | 使用火车、船、汽车方式运输时，以 400 m³或 600 吨为一验收批。使用小型运输工具运输时，以 200m³或 300 吨为一验收批 | 组 | 3 |  | 0
8 | 石屑（沥青混合料用） | 筛分、表观密度、吸水率、砂当量 | 使用火车、船、汽车方式运输时，以 400 m³或 600 吨为一验收批。使用小型运输工具运输时，以 200m³或 300 吨为一验收批 | 组 | 1 |  | 0
9 | 矿粉（沥青混合料用） | 筛分、表观密度、亲水系数、含水率、加热安定性、塑性指数、外观 | 同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场不超过20t为一批 | 组 | 1 |  | 0
10 | 沥青混合料 | 配合比设计 | 每种结构类型一次 | 组 | 2 |  | 0
11 | 沥青混合料 | 沥青含量、马歇尔密度、矿料级配、稳定度、流值、理论最大相对密度、残留稳定度、冻融劈裂试验 | 每工作日或每2000平米测一次 | 组 | 2 |  | 0
12 | 无机结合料 | 配合比设计 | 每种结构类型一次 | 组 | 2 |  | 0
13 | 无机结合料 | 水泥剂量、级配、含水率、击实 | 每工作日或每2000平米测一次 | 组 | 2 |  | 0
14 | 井盖 | 外观、尺寸、承载能力、残余变形 | 产品以同一级别、同一种类、同一原材料在相似条件下生产的检查井盖构成批量，500套为一批，不足500套也作一批 | 组 | 1 |  | 0
15 | 粉煤灰 | 需水量比、烧失量、三氧化硫、碱含量、含水量 、安定性、游离氧化钙 | 连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一批。 | 组 | 1 |  | 0
16 | 矿渣粉 | 活性指数、比表面积、流动度比、三氧化硫、烧失量 | 不超200t为一批。 | 组 | 1 |  | 0
17 | 外加剂 | 减水率、泌水率比、抗压强度比、氯离子含量、总碱量、硫酸钠 | 不超过 30t 为一批。 | 组 | 2 |  | 0
18 | 混凝土配合比 | 配合比设计 | 同一混凝土配合比设计送检一次； 当水泥、外加剂或矿物掺合料等原材料品种、质量有显著变化时，或对混凝土性能有特殊要求时，应重新进行配合比设计。 | 组 | 4 |  | 0
19 | 预拌混凝土氯离子 | 氯离子含量 | 同一配方混合料各一组 | 组 | 4 |  | 0
20 | 硬化混凝土氯离子含量 | 氯离子含量 | 同一配方混合料各一组 | 组 | 4 |  | 0
21 | 混凝土试块 | 抗压强度 | 连续浇筑同标号100m3各1组 | 组 | 340 |  | 0
22 | 混凝土抗渗 | 抗渗等级P6 | 防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定，试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作，并应符合下列规定： 1、连续浇筑混凝土每 500m3 应留置一组 6 个抗渗试件，且每项工程不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定； 2、抗渗性能试验应符合现行国家标准 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082 的有关规定。 基坑工程：有抗渗等级要求的灌注桩尚应留置抗渗等级检测试件，一个级配不宜少于3组。 | 组 | 10 |  | 0
23 | 混凝土抗渗 | 抗渗等级P8 | 防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定，试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作，并应符合下列规定： 1、连续浇筑混凝土每 500m3 应留置一组 6 个抗渗试件，且每项工程不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定； 2、抗渗性能试验应符合现行国家标准 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082 的有关规定。 基坑工程：有抗渗等级要求的灌注桩尚应留置抗渗等级检测试件，一个级配不宜少于3组。 | 组 | 10 |  | 0
24 | 砂浆配合比 | 配合比设计 | 同一砂浆配合比设计送检一次； 当水泥、外加剂或矿物掺合料等原材料品种、质量有显著变化时，或对混凝土性能有特殊要求时，应重新进行配合比设计。 | 组 | 1 |  | 0
25 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 每一班次不少于一组 | 组 | 300 |  | 0
26 | 水泥净浆试块抗压 | 抗压强度 | 每工作班留置一组 | 组 | 10 |  | 0
27 | 钢筋原材（抗震） | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、重量偏差、强屈比、超强比、最大力总伸长率、反向弯曲 | 同一牌号、同一炉灌号、同一规格为验收批，重量不大于60吨。 | 组 | 100 |  | 0
28 | 钢筋原材（非抗震） | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、重量偏差、最大力总伸长率 | 同一牌号、同一炉灌号、同一规格为验收批，重量不大于60吨。 | 组 | 10 |  | 0
29 | 钢筋焊接 | 拉伸试验、弯曲试验 | 同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算，累计仍不足300个接头时，应按一批计算。 | 组 | 20 |  | 0
30 | 机械连接 | 抗拉强度、最大力总伸长率 | 同一牌号、同直径500个/批 | 组 | 50 |  | 0
31 |  | 残余变形 |  |  | 5 |  | 0
32 | 钢筋焊接网 | 拉伸、弯曲、剪切力 | 同一型号、同一原材料来源、同一时间段制造组成每批次，重量不大于60t为一批。 | 组 | 2 |  | 0
33 | 钢材原材 | 拉伸、弯曲 | 同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一规格、同一热处理为验收批，重量不大于60吨 | 组 | 3 |  | 0
34 | 焊接材料 | 直径、长度尺寸偏差、偏心(不圆)度、熔敷金属拉伸试验 | 每批药芯焊丝应由同一批号外皮材料、同一批号主要药粉原料、以同样的配方和制造工艺制成，每批最高质量为10 t。 | 组 | 1 |  | 0
35 | 钢管圆管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 每批按同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理组成。 | 组 | 3 |  | 0
36 | 钢材/不锈钢 | 化学分析 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 元素 | 2 |  | 0
37 | 镀锌钢制品 | 镀锌层含量/厚度 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 2 |  | 0
38 | 钢绞线 | 拉伸性能（整根钢绞线最大力、规定非比例延伸力、最大力总伸长率） | 同牌号、规格60t为一批。 | 组 | 2 |  | 0
|  | 应力松弛 |  | 组 | 2 |  | 0
40 | 预应力筋用 锚具、夹具 和连接器 | 静载锚固（锚具效率系数、总伸长率或总应变） | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 孔 | 10 |  | 0
41 |  | 金属硬度 |  | 个 | 10 |  | 0
42 | 普通螺栓 | 拉力试验、剪切试验 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 2 |  | 0
43 | 锚固胶/植筋胶 | 抗压强度、抗弯强度、劈裂抗拉强度、钢-钢拉伸剪切强度标准值 | 同一厂家的同一品种、同一类型的进厂材料应至少抽取一组样品进行复验 | 组 | 1 |  | 0
44 | 蒸压加气混凝土砌块/ALC墙板 | 抗压强度、干体积密度、导热系数 | 同品种、同规格以3万块为一批 | 组 | 1 |  | 0
45 | 砌墙砖 | 抗压强度 | 10万块为一批； | 组 | 2 |  | 0
46 | 预拌砂浆 | 稠度、抗压强度、保水率、14d拉伸粘结强度 | 同一类别的 500t 产品为一批；不足 500t产品按一批计 | 组 | 1 |  | 0
47 | 保温砂浆 | 抗压强度、干密度、导热系数 | 50t为一批 | 组 | 1 |  | 0
48 | 抗裂砂浆 | 可操作时间、压折比、拉伸粘结强度（与水泥砂浆） | 同种级别、规格每30t为一批 | 组 | 1 |  | 0
49 | 聚合物水泥砂浆 | 凝结时间、抗渗压力、抗压强度、抗折强度、粘结强度 | 对同一类别产品，每50t为一批，不足50t也按一批计。 | 组 | 1 |  | 0
50 | 防水卷材 | 纵横向拉力、伸长率、撕裂强度、耐热性、低温柔性、不透水性 | 以同一类型、同一规格的10000m2为一批 | 组 | 1 |  | 0
51 | 非固化沥青防水涂料 | 固体含量、粘结性能（干燥基面）、粘结性能（潮湿基面）、低温柔性、延伸性、耐热性 | 以同一类型10t为一批 | 组 | 1 |  | 0
52 | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、伸长率、不透水性、粘结强度 | 同一类别、同一型号10吨为一批 | 组 | 1 |  | 0
53 | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、伸长率、不透水性 | 以同一类型、同一规格15t为一批 | 组 | 1 |  | 0
54 | 水泥渗透结晶防水涂料 | 含水率、细度、氯离子、抗压、28d带涂层混凝土抗渗压力（比）、56d带涂层混凝土第二次抗渗压力 | 50t为一批 | 组 | 1 |  | 0
55 | 止水带 | 拉伸强度、拉断伸长率、硬度 | 同标记的膨胀橡胶产量为一批 | 组 | 1 |  | 0
56 | 土工材料 | 击实试验 | 按相同土质为同一批次，每批取一组 | 组 | 1 |  | 0
57 | 疏水板 | 抗压强度 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 |  | 0
58 | 挤塑板 | 表观密度、压缩强度、吸水率、导热系数 | 同类别、规格600m3为一批 | 组 | 1 |  | 0
59 | 镀锌电焊网 | 焊点抗拉、硫酸铜试验（镀锌层均匀性） | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 |  | 0
60 | 耐碱纤维布 | 单位面积质量、耐碱断裂强力、断裂伸长率、耐碱断裂强力保留率 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 |  | 0
61 | 铝合金型材 | 尺寸偏差(壁厚）、涂层厚度（带涂层）、韦氏硬度 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 |  | 0
62 |  | 拉伸试验（规定非比例延伸强度、断后伸长率） |  |  | 1 |  | 0
63 | 防静电地板 | 均布荷载、集中荷载、极限集中荷载、防静电活动地板对地电阻 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 |  | 0
64 | 陶瓷砖 | 吸水率、破坏强度、断裂模数 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 |  | 0
65 | 陶瓷砖胶粘剂 | 拉伸胶粘原强度、晾置时间≥20min拉伸胶粘强度 | C类产品100t为一批，其它类10t为一批 | 组 | 1 |  | 0
66 | 石材 | 吸水率、体积密度、干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 |  | 0
67 | 环氧地坪漆 | 容器中状态、涂膜外观、干燥时间（表干）、拉伸粘结强度（标态） | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 |  | 0
68 | 内外墙涂料 | 容器中状态、施工性、涂膜外观、耐洗刷性、耐碱性 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 |  | 0
69 | 腻子 | 施工性、干燥时间（表干）、耐水性、耐碱性、打磨性、粘结强度（标准状态） | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 |  | 0
70 | 铝单板 | 涂层厚度、漆膜硬度、附着性、抗拉强度、伸长率 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 |  | 0
71 | 轻钢龙骨 | 壁厚、双面镀锌层厚度 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 |  | 0
72 | 岩棉/玻璃棉 | 导热系数、密度 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 |  | 0
73 | 橡塑棉 | 表观密度、导热系数、真空吸水率 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 |  | 0
74 | HDPE双壁波纹管 | 外观、尺寸、冲击性能、烘箱试验、环刚度、环柔性 | 不超过60t为一批 | 组 | 1 |  | 0
75 | 钢筋混凝土排水管 | 裂缝荷载、破坏荷载 | 组批规则详见标准GB/T 11836-2009中的8.2.2条 | 组 | 1 |  | 0
76 | 球墨铸铁管/管件 | 拉伸试验（抗拉强度、断后伸长率）、硬度试验（布氏硬度） | 管应按批进行检查和验收。每批应由同一公称直径、同一接口型式、同一壁厚级别、同一定尺长度、同一退火制度的球墨铸铁管组成。 | 组 | 1 |  | 0
77 | 抗震支吊架 | 抗震连接件构件荷载性能 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 |  | 0
78 |  | 管道连接构件荷载性能 |  | 组 | 1 |  | 0
79 |  | 防腐性能 |  | 小时 | 60 |  | 0
80 | 薄壁不锈钢管 | 外观、管子外径、平均壁厚、弯曲（压扁）试验 | 外径≤35时500根为一批，外径＞35时300根为一批。 | 组 | 1 |  | 0
81 | 钢丝网骨架PE塑料复合管 | 外观、平均外径、受压开裂稳定性、短期静液压强度 | 不超过5km为一批 | 组 | 1 |  | 0
82 | 钢塑复合管（衬塑） | 外观、内衬塑料厚度、弯曲性能或压扁性能 | DN＜200mm每1000根为一批；500mm＞DN≥200mm每500根为一批；DN≥500mm每200根为一批。 | 组 | 1 |  | 0
83 | 冷热水用PP-R管材 | 外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、简支梁冲击、静液压试验 | 不超过100t或10d生产为一批。 | 组 | 3 |  | 0
84 | 冷热水用PP-R管件 | 外观、承口平均内径、最小承口深度、静液压试验 | n≤25mm不超过50000件为一批；63mm≥dn≥32mm不超过20000件为一批，dn＞63mm不超过5000件为一批，或以不超过7d生产为一批。 | 组 | 3 |  | 0
85 | PVC-U排水管材 | 外观、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、拉伸屈服应力、断裂伸长率 | 同一原料配方、同一工艺和同一规格连续生产的管材作为一批，每批数量不超过50t,如果生产7天尚不足50t,则以7天产量为一批 | 组 | 3 |  | 0
86 | PVC-U排水管件 | 外观、承口平均内径、最小承口深度、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验 | dn＜75时，不超过10000件为一批；dn≥75时不超过5000件为一批。 | 组 | 3 |  | 0
87 | 胶粘剂 （胶黏剂） | 粘度、粘结强度、水压爆破强度 | 同一原料、配方和工艺条件下生产的胶黏剂为一批，每批数量不超过10t，如果生产数量少，7天尚不足10t，则以7天产量为一批，每批次原包装送样2罐，共1000ml。 | 组 | 1 |  | 0
88 | 阀门 | 密封试验、上密封试验、壳体试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料 数量为基数取样。材料数量（个数）在 100 个及以下 取样一组，100 个以上每 100 个取样一组，每组抽3个。 | 组 | 1 |  | 0
89 | 镀锌钢管 | 镀锌层表面质量、镀锌层的附着力、镀锌层均匀性、力学性能 | 批次数量：外径不大于219.1mm，每个班次生产的钢管；外径大于219.1mm但不大于406.4mm，200根；外径大于406.4mm，100根 | 组 | 1 |  | 0
90 | 镀锌线管 | 尺寸、压力试验、冲击试验、弯曲试验 | 以同品种、同类型、同型号的产品组批 | 组 | 1 |  | 0
91 | 土 | 击实试验 | 回填材料：条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡，应取样一次，每次取样至少应做两组测试，回填材料条件变化或来源变化时，应分别取样检测。 | 组 | 1 |  | 0
92 | 三七灰土 | 击实试验 | 回填材料：条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡，应取样一次，每次取样至少应做两组测试，回填材料条件变化或来源变化时，应分别取样检测。 | 组 | 1 |  | 0
93 | 中粗砂 | 击实试验 | 回填材料：条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡，应取样一次，每次取样至少应做两组测试，回填材料条件变化或来源变化时，应分别取样检测。 | 组 | 1 |  | 0
94 | 电工套管 | 外观、尺寸、抗压性能、冲击性能、弯曲性能、弯扁性能、跌落性能、耐热性能、绝缘强度、绝缘电阻、阻燃性能（氧指数）、自熄性（Φ32以上的电工套管不进行弯曲试验） | 同一生产厂家、同一规格型号、同一生产工艺的取样不少于一组。 | 组 | 1 |  | 0
95 | 电工套管配件 | 外观、跌落性能、耐热性能、绝缘强度、绝缘电阻、阻燃性能（氧指数）、自熄性 | 同一生产厂家、同一规格型号、同一生产工艺的取样不少于一组。 | 组 | 1 |  | 0
96 | 电缆桥架 | 外观、涂层厚度、附着力、锌层均匀性 | 同一厂家同一品牌同一规格产品为1批，每批至少抽检1组。 | 组 | 1 |  | 0
97 | 电线槽 | 外观、尺寸、冲击性能、绝缘电阻、耐电压测试、负载变形性能、氧指数 | 同一原料、配方和工艺条件下生产的同一规格产品为一批，每批数量不超过50t。如果生产数量少，生产期尚不足50t，则以7d产量为一批。 | 组 | 1 |  | 0
98 | 电线槽配件 | 外观、尺寸、冲击性能、绝缘电阻、耐电压测试、耐热性能、负载变形性能、氧指数 | 同一原料、配方和工艺条件下生产的同一规格产品为一批，每批数量不超过50t。如果生产数量少，生产期尚不足50t，则以7d产量为一批。 | 组 | 1 |  | 0
99 | 电线 | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、护套厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少应抽取1个样本 | 组 | 1 |  | 0
100 | 二芯电力电缆 | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少应抽取1个样本 | 组 | 1 |  | 0
101 | 三芯电力电缆 | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少应抽取1个样本 | 组 | 1 |  | 0
102 | 四芯电力电缆 | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少应抽取1个样本 | 组 | 1 |  | 0
103 | 五芯电力电缆 | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少应抽取1个样本 | 组 | 1 |  | 0
104 | 网络线 | 衰减/插入损耗IL、近端串音衰减NEXT、近端串音衰减功率和PS NEXT、等电平远端串音衰减ELFEXT、等电平远端串音衰减和PS ELFEXT、回波损耗RL | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 |  | 0
105 | 开关 | 标志、防触电保护、绝缘电阻、电气强度、温升、耐热、爬电距离和电气间隙、开关外壳提供的防护和防潮、通断能力、耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕-灼热丝 | 同一规格、型号，同一厂家的样品每100个为一批，每批随机选取六个送检。 | 组 | 1 |  | 0
106 | 插座 | 标志；防触电保护；接地措施；耐老化、防有害进水和防潮；绝缘电阻；电气强度；温升；分断容量；耐热；爬电距离和电气间隙；耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕-灼热丝 | 同一规格、型号，同一厂家的样品每100个为一批，每批随机选取六个送检。 | 组 | 1 |  | 0
107 | 灯具 | 电性能（输入功率、输入电流、灯功率、功率因素、谐波电流） | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 |  | 0
108 |  | 光色参数（显示指数、相关色温、色差异、色品坐标、初始光通量、灯具效能、灯具光输出比、灯具光效） |  | 组 | 1 |  | 0
109 | 建筑材料燃烧性能 | A1级 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 |  | 0
110 |  | A2级 |  | 组 | 1 |  | 0
111 |  | B级 |  | 组 | 4 |  | 0
112 | 建筑构件 | 耐火性能 | 同一厂家同一品牌同一规格产品为1批，每批至少抽检1组。 | 组 | 1 |  | 0
113 | 消防水带 | 试验压力 、最小爆破压力 、附着强度 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 |  | 0
114 | 室内消火栓 | 水压强度 、密封性能 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 |  | 0
115 | 消防软管卷盘 | 耐压试验 、密封性能 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 |  | 0
116 | 消防水枪 | 耐水压强度 、密封性能 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 |  | 0
117 | 洒水喷头 | 水压密封和耐水压强度性能 、静态动作温度 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 |  | 0
118 | 应急照明与疏散指示系统 | 充、放电试验、基本功能试验、恒定湿热试验 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 |  | 0
119 | 电线电缆燃烧性能 | 耐火性能 （完整性） | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 |  | 0
120 |  | 单根阻燃 |  | 组 | 1 |  | 0
121 |  | 低烟性能 (烟密度) |  | 组 | 1 |  | 0
122 |  | 无卤性能 |  | 组 | 1 |  | 0
123 | 建筑材料放射性 | 内照射指数、外照射指数 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 |  | 0
124 | 建筑材料有害物质含量 | 挥发性有机化合物 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 |  | 0
125 |  | 游离甲醛 |  | 组 | 1 |  | 0
126 |  | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 |  | 组 | 1 |  | 0
127 |  | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞） |  | 组 | 1 |  | 0
128 |  | 氯乙烯单体 |  | 组 | 1 |  | 0
129 |  | 甲醛释放量 （环境舱法） |  | 组 | 1 |  | 0
合计（元） | [6 empty] | 0

## 节能及绿色建筑
建筑节能及绿色建筑检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | 建筑围护结构节能检测 | 太阳辐射吸收系数 | DBJ 15-65-2021 6.2.2 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 组 | 3 |  | 0
2 |  | 外墙保温构造 | DBJ 15-65-2021 23.1.5、24.0.2、 附录C 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：外墙节能构造实体检验应按单位工程进行，每种节能构造的外墙检验不得少于3处，每处一个检查点。 | 组 | 1 |  | 0
3 |  | 外墙传热系数 | DBJ 15-65-2021 23.1.2、 附录C 检验方法：现场抽样检测或实验室送检。 检查数量：砌筑与现场实体构造相同外墙一面。 | 组 | 1 |  | 0
4 |  | 外窗玻璃光学热工性能 （中空玻璃） | DBJ 15-65-2021 8.2.2、8.2.3 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次。 | 组 | 3 |  | 0
5 | 通风与空调系统节能性能检测 | 系统总风量 | DBJ 15-65-2021 14.2.1 14.2.18、23.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按不同功能系统数量各抽查10%。 | 系统 | 3 |  | 0
6 |  | 风口风量 | DBJ 15-65-2021 14.2.1 14.2.18、23.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。 | 个 | 18 |  | 0
7 |  | 风机单位风量耗功率 | DBJ 15-65-2021 14.2.1 14.2.18、23.2 JGJ/T 177-2009 9.2.1、9.2.2、9.2.3 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按风管系统数量抽查20%,且不少于1个系统。 | 系统 | 3 |  | 0
8 |  | 风管漏风量及变形量 | DBJ 15-65-2021 14.1.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。 | 系统 | 3 |  | 0
9 | 配电与照明系统节能工程 | 照度 | DBJ15-65-2021 16.2.6 各类典型功能区域，每类检测不少于2处 | 处 | 30 |  | 0
10 |  | 照明功率密度 | DBJ15-65-2021 16.2.6 各类典型功能区域，每类检测不少于2处 | 处 | 30 |  | 0
11 |  | 照度均匀度 | DBJ15-65-2021 16.2.4 各类典型功能区域，每类检测不少于2处 | 处 | 30 |  | 0
12 |  | 显色指数 | DBJ15-65-2021 16.2.4 各类典型功能区域，每类检测不少于2处 | 处 | 30 |  | 0
13 |  | 电源质量(供电电压偏差) | DBJ15-65-2021 16.2.5 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样 | 系统 | 1 |  | 0
14 |  | 电源质量(三相电压不平衡度) | DBJ15-65-2021 16.2.5 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样 | 系统 | 1 |  | 0
15 |  | 电源质量(功率因数) | DBJ15-65-2021 16.2.5 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样 | 系统 | 1 |  | 0
16 |  | 电源质量(谐波电压) | DBJ15-65-2021 16.2.5 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样 | 系统 | 1 |  | 0
17 |  | 电源质量(谐波电流) | DBJ15-65-2021 16.2.5 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样 | 系统 | 1 |  | 0
18 |  | 三相照明配电干线各相负荷平衡性 | DBJ15-65-2021 16.3.4 按三相照明配电干线系统全数检测 | 系统 | 12 |  | 0
19 | 绿色建筑检测 | 室外环境噪声 | DBJ/T 15-234-2021 检验方法：现场抽样检测。 4.3.1 场地环境噪声检测应在场地周边4个方位边界位置布置测点，每个方位应至少布置1个噪声测量点，测量点宜靠近噪声影响敏感建筑或场地内重点噪声源。4.3.2场地环境噪声的检测方法应按现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 执行。DBJ 15-65-2021 10.2.3 CSUS/GBC05-2014 4.7 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：场地内环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的有关规定，并满足设计要求。 | 点.次 | 8 |  | 0
20 |  | 室内背景噪声检测 | DBJ15-65-2021 检验方法：现场抽样检测。 10.2.2应符合设计要求和现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定；有噪声控制要求的设备，其运行噪声应符合设计要求和相关标准的规定；旅馆类建筑开放式客房卫生间室内噪声级应符合设计要求。 《广东省绿色建筑检测标准》DBJ/T 15-234-2021 ：5.2.1每种典型功能的房间或场所抽检不应少于2处。 | 点 | 3 |  | 0
21 |  | 混响时间 | GB 55016-2021 2.4.2 每组隔声性能试验对应1次混响时间。 | 点 | 4 |  | 0
22 |  | 楼板撞击声隔声性能 | DBJ15-65-2021 23.1.5 1.同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算建筑面积：每 30000m2 可视为一个单位工程进行抽样，不足 30000m2也视为一个单位工程； 2.分户墙及楼板空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能、按高要求限值标准设计的住宅室外与卧室之间 (含外窗)、旅馆建筑室外与客房之间(含外窗) 空气声隔声性能实体检验应按单位工程进行，且每种构造不应少于1处。 | 间 | 2 |  | 0
23 |  | 空气声隔声性能（隔墙） |  | 间 | 2 |  | 0
24 |  | 空气声隔声性能（楼板） |  | 间 | 2 |  | 0
25 |  | 电磁辐射 | DBJ 15-65-2021 4.2.3 CSUS/GBC05-2014 4.3.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：20米网格法布点，不得超过20m | 点 | 10 |  | 0
26 |  | 水质检测 | 首层、二层水龙头任取1组，三层~八层水龙头任取1组，九层~十三层水龙头任取1组，共3组。 | 点 | 3 |  | 0
27 | 发电机 | 林格曼黑度 | 废气采样和监测频次一般不少于2天、每天不少于3个样品；厂界噪声监测一般不少于2天，每天不少于昼夜各1次。 | 点 | 18 |  | 0
28 |  | 噪声（昼间） |  | 点 | 10 |  | 0
29 |  | 噪声（夜间） |  | 点 | 10 |  | 0
合计（元） | [6 empty] | 0

## 门窗检测
门窗项目检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | 铝合金窗 （规格1.5*1.5m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能 | GB/T 7106-2019 建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法 同一工程项目外墙窗户面积大于5000平方米的，抽取不同类型（推拉、平开）主规格窗各一组；同一工程项目外墙窗户面积小于5000平方米的，抽取用量最大的主规格窗。由不同厂家生产的，须分别抽检。 | 件 | 3 |  | 0
2 | 铝合金窗 （规格2.0m×2.0m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能 | GB/T 7106-2019 建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法 同一工程项目外墙窗户面积大于5000平方米的，抽取不同类型（推拉、平开）主规格窗各一组；同一工程项目外墙窗户面积小于5000平方米的，抽取用量最大的主规格窗。由不同厂家生产的，须分别抽检。 | 件 | 3 |  | 0
3 | 铝合金窗 （规格3.0*3.0m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能 | GB/T 7106-2019 建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法 同一工程项目外墙窗户面积大于5000平方米的，抽取不同类型（推拉、平开）主规格窗各一组；同一工程项目外墙窗户面积小于5000平方米的，抽取用量最大的主规格窗。由不同厂家生产的，须分别抽检。 | 件 | 3 |  | 0
4 | 硅酮密封胶 | 外观 | GB 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具体看现场使用密封胶的具体标准）；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足5t也可为一批。 | 组 | 1 |  | 0
5 |  | 下垂度 | GB 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具体看现场使用密封胶的具体标准）；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足6t也可为一批。 | 组 | 1 |  | 0
6 |  | 表干时间 | GB 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具体看现场使用密封胶的具体标准）；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足7t也可为一批。 | 组 | 1 |  | 0
7 |  | 密度 | GB 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具体看现场使用密封胶的具体标准）；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足5t也可为一批。 | 组 | 1 |  | 0
8 |  | 挤出性 | GB 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具体看现场使用密封胶的具体标准）；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足8t也可为一批。 | 组 | 1 |  | 0
9 |  | 弹性恢复率 | GB 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具体看现场使用密封胶的具体标准）；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足9t也可为一批。 | 组 | 1 |  | 0
10 |  | 拉伸模量 | GB 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具体看现场使用密封胶的具体标准）；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足10t也可为一批。 | 组 | 1 |  | 0
11 |  | 定伸粘结性 | GB 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具体看现场使用密封胶的具体标准）；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足11t也可为一批。 | 组 | 1 |  | 0
12 | 中空玻璃 | 密封性能 | GB 50411-2019 检验方法：进场时施工现场抽样复验；验收时核查复验报告，实验室检测。 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组，每组10件样品；幕墙面积在3000㎡以内应检一次，面积每增加3000㎡应增加一次 | 组 | 1 |  | 0
13 | 钢化玻璃 | 表面应力 | GB 15763.2-2005；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；当该批产品批量大于1000块时，以每1000块为1批分批抽取试样。 | 组 | 1 |  | 0
14 |  | 碎片状态 |  | 组 | 1 |  | 0
15 |  | 抗冲击性 |  | 组 | 1 |  | 0
16 |  | 霰弹袋冲击性能 |  | 组 | 1 |  | 0
17 |  | 耐热冲击性能 |  | 组 | 1 |  | 0
小计 | [6 empty] | 0

## 消防设施检测
消防设施检测清单
序号 | 试验检测项目 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | 消防设施检测 | 全检 | 平方米 | 21111.47 |  | 0
合计（元） | [5 empty] | 0

## 环境检测
环境检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | 室内环境质量检测 | 氡气 | 依据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020： 1、民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度,氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不得少于3间，当房间总数少于3间时,应全数检测。 2、民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，其同一装饰装修设计样板间类型的房间抽检量可减半,并不得少于3间。 3、幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。 4、室内环境污染物浓度检测点数设置如下： 房间使用面积＜50m2的设1个检测点； 房间使用面积≥50，＜100m2的设2个检测点； 房间使用面积≥100，＜500m2的设不少于3个检测点； 房间使用面积≥500，＜1000m2的设不少于5个检测点； 房间使用面积≥1000m2的，≥1000m2的部分，每增加1000m2增设1个检测点，增加面积不足1000m2时按增加1000m2计算。 | 点 | 48 |  | 0
2 |  | 甲醛 |  | 点 | 48 |  | 0
3 |  | 氨 |  | 点 | 48 |  | 0
4 |  | 苯 |  | 点 | 48 |  | 0
5 |  | 甲苯 |  | 点 | 48 |  | 0
6 |  | 二甲苯 |  | 点 | 48 |  | 0
7 |  | TVOC |  | 点 | 48 |  | 0
合计（元） | [6 empty] | 0

## 道路及管道检测
道路及管道检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目 | 检测参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | 道路工程 | 路基 | 压实度试验 | 压实度试验 | 点 | 5 |  | 0
2 |  |  | 弯沉 | 弯沉 | 点 | 12 |  | 0
3 |  | 底基层 | 压实度 | 压实度 | 点 | 5 |  | 0
4 |  |  | 无侧限抗压强度 | 无侧限抗压强度 | 组 | 9 |  | 0 | 一组13个
5 |  |  | 弯沉 | 弯沉 | 点 | 12 |  | 0
6 |  | 基层 | 压实度 | 压实度 | 点 | 5 |  | 0
7 |  |  | 无侧限抗压强度 | 无侧限抗压强度 | 组 | 15 |  | 0 | 一组13个
8 |  |  | 弯沉 | 弯沉 | 点 | 12 |  | 0
9 |  | 沥青面层（AC-13C） | 压实度（路面抽芯） | 压实度（路面抽芯） | 点 | 5 |  | 0
10 |  |  | 厚度（路面抽芯） | 厚度（路面抽芯） | 点 | 5 |  | 0
11 |  |  | 弯沉 | 弯沉 | 点 | 12 |  | 0
12 |  |  | 平整度 | 平整度 | 处 | 15 |  | 0
13 |  |  | 宽度 | 宽度 | 点 | 15 |  | 0
14 |  |  | 纵断面高程 | 纵断面高程 | 点 | 12 |  | 0
15 |  |  | 横坡 | 横坡 | 点 | 12 |  | 0
16 |  |  | 中线偏位 | 中线偏位 | 点 | 9 |  | 0
17 |  |  | 构造深度 | 构造深度 | 点 | 3 |  | 0
18 |  |  | 摩擦系数 （抗滑性能) | 摩擦系数 （抗滑性能) | 点 | 3 |  | 0
19 |  | 沥青面层（AC-20C) | 弯沉 | 弯沉 | 点 | 5 |  | 0
20 |  |  | 厚度（路面抽芯） | 厚度（路面抽芯） | 点 | 10 |  | 0
21 |  |  | 压实度 | 压实度 | 点 | 10 |  | 0
22 |  | 沥青面层（AC-25C) | 弯沉 | 弯沉 | 点 | 5 |  | 0
23 |  |  | 厚度（路面抽芯） | 厚度（路面抽芯） | 点 | 10 |  | 0
24 |  |  | 压实度 | 压实度 | 点 | 10 |  | 0
25 | 电梯井 | 土/中粗砂 | 压实度 | 每层检测3点 | 点 | 90 |  | 0
26 | 给水管道 | 压实度 |  | 每层每1000m2测3点 | 点 | 30 |  | 0
27 |  | 水压 |  | 全检 | 米 | 240 |  | 0
28 | 雨水管道 | 压实度 |  | 每层每1000m2测3点 | 点 | 30 |  | 0
29 |  | 闭水试验 |  | 管径≤700mm全检，管径＞700mm抽检1/3 | 米 | 402 |  | 0
30 |  | CCTV检测 |  | 全检 | 米 | 402 |  | 0
31 | 污水管道 | 压实度 |  | 每层每1000m2测3点 | 点 | 30 |  | 0
32 |  | 闭水试验 |  | 管径≤700mm全检，管径＞700mm抽检1/3 | 米 | 214 |  | 0
33 |  | CCTV检测 |  | 全检 | 米 | 214 |  | 0
34 | 废水管道 | 压实度 |  | 每层每1000m2测3点 | 点 | 30 |  | 0
35 |  | 闭水试验 |  | 管径≤700mm全检，管径＞700mm抽检1/3 | 米 | 237 |  | 0
36 |  | CCTV检测 |  | 全检 | 米 | 237 |  | 0
合计（元） | [7 empty] | 0

## 结构检测
结构检测清单
序号 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注
结构实体检测
1 | 钻芯法检测混凝土强度 | 广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知：每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件，每构件不少于三个芯样 | 芯样 | 78 |  | 0
2 | 氯离子含量 | 广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知：每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件，每构件不少于三个芯样 | 点 | 26 |  | 0
3 | 钢筋配置 | GB 50204-2015对非悬挑梁板，应各抽取构件总数量的2%且不少于5个构件进行检验；对悬挑梁，应抽取构件总数量的5%且不少于10个构件进行检验；对悬挑板，应抽取构件总数量的10%且不少于20个构件进行检验。 | 构件 | 112 |  | 0
4 | 保护层厚度 | GB 50204-2015对非悬挑梁板，应各抽取构件总数量的2%且不少于5个构件进行检验；对悬挑梁，应抽取构件总数量的5%且不少于10个构件进行检验；对悬挑板，应抽取构件总数量的10%且不少于20个构件进行检验。 | 构件 | 112 |  | 0
5 | 构件尺寸检测 | GB 50204-2015梁、柱应抽取构件数量的1%且不应少于3个构件，墙、板应按有代表性的自然间抽取1%，且不少于3间；每构件均检测3个点。 | 构件 | 54 |  | 0
6 | 后锚固件（砌体）植筋抗拔 | DBJ/T14-35-2004 JGJ 145-2013 同一施工条件下，同规格钢筋数量0.1％进行抽检，不少于3根。 | 根 | 10 |  | 0
7 | 抹灰砂浆拉伸粘结强度 | 《抹灰砂浆技术规程》（JGJ/T 220-2010）；抹灰层拉伸粘结强度检测时，相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程每5000㎡应为一个检验批，每个检验批应取一组试件进行检测，不足5000㎡的也应取一组。 | 组 | 3 |  | 0
8 | 外墙饰面砖粘结强度 | 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ／T110-2017）；500㎡同类基体饰面砖为一个检验批，每批取不少于一组试样，每组3个试样，每连续三个楼层取不少于一组试样。 | 组 | 16 |  | 0
装配式结构实体检测
1 | 隔墙冲击试验 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》DBJ/T 15/ 171-20197.0.1 每个单体，每种隔墙类型抽检一组 | 组 | 1 |  | 0
2 | 预制构件结构性能检验 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》DBJ/T 15/ 171-20197.0.1 单位工程、同一结构形式构件随机抽取1件 | 构件 | 1 |  | 0
3 | 预埋件抗拔承载力 | 单位工程、同一设计指标的预埋件随机抽取5个。 | 个 | 1 |  | 0
4 | 预埋件抗剪承载力 | 单位工程、同一设计指标的预埋件随机抽取5个。 | 个 | 1 |  | 0
5 | 预制构件粗糙面凹凸深度尺寸偏差 | 全数检测 | 件 | 1 |  | 0
6 | 灌浆饱满度检测 | 4.4. 3套筒灌浆饱满度检测的数量应符合下列规定： 1对重要的构件或对施工工艺、施工质量有怀疑的构件, 所有套筒均应进行灌浆饱满度检测； 2首层装配式混凝土结构，每类采用钢筋套筒灌浆连接的构件，检测数量不应少于首层该类预制构件总数的20%,且不应少于2个；其他层，每层每类构件的检测数量不应少于该层该类预制构件总数的10%,且不应少于1个； 3对采用钢筋套筒灌浆连接的外墙板、梁、柱等构件，每个灌浆仓的套筒检测数量不应少于该仓套筒总数的30%,且不应少于3个；被检测套筒应包含灌浆口处套筒、距离灌浆口套筒最远处的套筒；对受检构件中采用单独灌浆方式灌浆的套筒，套筒检测数量不应少于该构件单独灌浆套筒总数的30%,且不宜少于3个； 4对采用钢筋套筒灌浆连接的内墙板,每个灌浆仓的套筒检测数量不应少于该仓套筒总数的10%,且不应少于2个；被检测套筒应包含灌浆口处套筒、距离灌浆口套筒最远处的套筒；对受检测构件采用单独灌浆方式灌浆的套筒，套筒检测数量不应少于该构件单独灌浆套筒总数的10%,且不宜少于2个； 5当检测不合格时，应及时分析原因，改进施工工艺，解决存在的问题；整改后应重新检测，合格后方可进行下道工序施工。 | 构件 | 1 |  | 0
钢结构检测
1 | 焊缝质量超声波检测 | 依据《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205—2020，一级焊缝抽检比例为100%。 | 米 | 50 |  | 0
2 | 钢结构涂层厚度检测（防腐涂料） | 依据《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205—2020，按构件数抽查10％，且同类构件不应少于3件。 | 构件 | 10 |  | 0
3 | 钢结构涂层厚度检测（防火涂料） | 依据《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205—2020，按构件数抽查10％，且同类构件不应少于3件。 | 构件 | 10 |  | 0
人防结构实体检测
1 | 钻芯法检测混凝土强度（人防区） | 防空地下室结构检测指引：每个防护单元抽检3个楼板 | 芯样 | 3 |  | 0
2 | 钢筋配置（人防区） | 防空地下室结构检测指引：每个防护单位抽检3梁3临空墙3防护单元之间的防护密闭隔墙3板 | 构件 | 12 |  | 0
3 | 保护层厚度（人防区） | 防空地下室结构检测指引：每个防护单位抽检3梁3临空墙3防护单元之间的防护密闭隔墙3板 | 构件 | 12 |  | 0
4 | 构件尺寸检测（人防区） | 防空地下室结构检测指引：每个防护单位抽检3柱3梁3临空墙3防护单元之间的防护密闭隔墙3板 | 构件 | 15 |  | 0
5 | 回弹法检测混凝土强度（人防区） | 防空地下室结构检测指引：每个防护单位抽检3柱3临空墙3防护单元之间的防护密闭隔墙 | 构件 | 9 |  | 0 | 一构件=十测区
合计（元） | [5 empty] | 0

## 人防设备安装质量检测
人防设备安装质量检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 |  | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | 钢结构门 | 主控项目 | 设备型号 | 樘 | 1 |  | 0
开启方向
门扇厚度偏差
面板厚度偏差
漏气孔缝
密封件质量
门扇、门框贴合间隙
|  | 一般项目 | 密封胶条嵌压中心线偏差
门框左右角钢垂直度（前后）
门框左右角钢垂直度（左右）
门扇启闭力
关锁操纵力
闭锁头同步、锁紧情况
启闭运转性能
表面观感
漆膜厚度
漆膜附着力
运动部位保护
铭牌、开关标志等标识
2 | 钢筋混凝土门 | 主控项目 | 设备型号 | 樘 | 15 |  | 0
开启方向
门扇厚度偏差
漏气孔缝
密封件质量
门扇、门框贴合间隙
|  | 一般项目 | 门扇、门框贴合面中心线偏差
密封胶条嵌压中心线偏差
门框左右角钢垂直度（前后）
门框左右角钢垂直度（左右）
门扇启闭力
关锁操纵力
闭锁头同步、锁紧情况
启闭运转性能
表面观感
漆膜厚度
漆膜附着力
运动部位保护
铭牌、开关标志等标识
3 | 悬摆活门 | 主控项目 | 设备型号 | 个 | 2 |  | 0
开启方向
门扇（或底座）的厚度偏差
通风量要求（门扇或底座开孔面积与活门开启后通风面积）
|  | 一般项目 | 悬摆板启闭力
门扇关闭力
闭锁锁紧力
启闭运转性能
表面观感
漆膜厚度
漆膜附着力
铭牌、开关标志等标识
4 | 密闭观察窗 | 主控项目 | 设备型号 | 个 | 1 |  | 0
密闭观察窗厚度（窗玻璃厚度）
密闭性能
|  | 一般项目 | 螺栓与孔配合情况
表面观感
漆膜厚度
漆膜附着力
5 | 排气活门 | 主控项目 | 设备型号 | 个 | 2 |  | 0
开启方向
阀盖/活门盘厚度
通风量
|  | 一般项目 | 平衡锤连杆垂直度
法兰连接
阀盖/活门盘与壳体锁闭
阀盖/活门盘锁紧力
表面观感
漆膜厚度
铭牌、开关标志等
6 | 密闭阀门 | 主控项目 | 设备型号 | 个 | 4 |  | 0
开启方向
管壁厚度
密闭性能
通风量
|  | 一般项目 | 阀门固定情况
法兰螺栓连接情况
阀板启闭力
启闭运转性能要求
表面观感
运转部位保护
铭牌、开关标志等标识
7 | 防爆地漏安装质量检测 | 主控项目 | 设备型号 | 个 | 9 |  | 0
地漏接口及管径偏差
密闭性能
|  | 一般项目 | 地漏盖旋转灵活无卡阻
表面观感
运动部位保护
8 | 油网滤尘器 | 正向垂直度 |  | 块 | 2 |  | 0
侧向垂直度（水平度）
|  | 外观检测 | 框体或扩散器
丝网
|  | 安装检测 | 框体
过滤网
安装方式
9 | 过滤吸收器 | 阻力检测 |  | 个 | 4 |  | 0
|  | 外观检测 | 壳体
橡胶波纹管
|  | 安装检测 | 支撑架
安装方式
10 | 风机 | 性能检测 | 振动速度 | 台 | 5 |  | 0
|  | 外观检测 | 风机外壳
|  | 安装检测 | 管道间连接
支撑件
11 | 通风管道 | 漆膜厚度 |  | 项 | 2 |  | 0
管道管壁厚度
|  | 外观检测 | 管道外观
|  | 安装检测 | 管道连接
小计（元） | [6 empty] | 0

## 基坑监测
基坑监测工程量清单
序号 | 监测项目 | 监测内容 | 单位 | 暂定工程量 | 暂定监测次数 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | 埋设费 | 基坑顶部水平位移 | 点 | 17 | 1 |  | 0
2 |  | 基坑顶部竖向位移 | 点 | 17 | 1 |  | 0
3 |  | 周边地表竖向位移 | 点 | 9 | 1 |  | 0
4 |  | 周边建筑物竖向位移 | 点 | 17 | 1 |  | 0
5 |  | 地下水位 | 孔 | 9 | 1 |  | 0 | 深度暂按10m考虑
6 |  | 深层水平位移 | 孔 | 5 | 1 |  | 0 | 深度暂按15m考虑
7 |  | 周边管线竖向位移 | 点 | 20 | 1 |  | 0
8 |  | 锚索拉力 | 点 | 4 | 1 |  | 0
9 |  | 沉降基准点 | 点 | 3 | 1 |  | 0
10 |  | 水平位移基准点 | 点 | 3 | 1 |  | 0
11 |  | 小计 |  |  |  |  | 0
12 | 监测费 | 基坑顶部水平位移 | 点 | 17 | 40 |  | 0
13 |  | 基坑顶部竖向位移 | 点 | 17 | 40 |  | 0
14 |  | 周边地表竖向位移 | 点 | 9 | 40 |  | 0
15 |  | 周边建筑物竖向位移 | 点 | 17 | 40 |  | 0
16 |  | 地下水位 | 孔 | 9 | 40 |  | 0
17 |  | 深层水平位移 | 孔 | 5 | 40 |  | 0
18 |  | 周边管线竖向位移 | 点 | 20 | 40 |  | 0
19 |  | 锚索拉力 | 点 | 4 | 40 |  | 0
20 |  | 小计 |  |  |  |  | 0
合计（元） | [6 empty] | 0

## 主体沉降观测
主体沉降观测工程量清单
序号 | 监测项目 | 监测内容 | 单位 | 暂定工程量 | 暂定监测次数 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | 埋设费 | 沉降观测点 | 点 | 24 | 1 |  | 0
2 |  | 沉降基准点 | 点 | 3 | 1 |  | 0
3 |  | 小计 |  |  |  |  | 0
4 | 监测费 | 沉降观测点 | 点 | 24 | 8 |  | 0
5 |  | 沉降基准点 | 点 | 1 | 4 |  | 0
6 |  | 小计 |  |  |  |  | 0
合计（元） | [6 empty] | 0

## 高支模监测
高支模监测工程量清单
序号 | 监测项目 | 观测项目 | 暂定检测数量（个、个.次） | 单价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | 埋设费 | 水平位移 | 4 |  | 0
2 |  | 竖向位移（沉降） | 4 |  | 0
3 |  | 立杆轴力 | 4 |  | 0
4 |  | 杆件倾角 | 4 |  | 0
5 | 监测费 | 水平位移 | 80 |  | 0
6 |  | 竖向位移（沉降） | 80 |  | 0
7 |  | 立杆轴力 | 80 |  | 0
8 |  | 杆件倾角 | 80 |  | 0
合计（元） |  |  |  |  | 0

## 智能检测
智能检测清单
序号 | 检测参数 |  | 检测依据及抽检原则（频次） | 计量单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | 综合布线系统 | 光纤到户（光纤特性） | 1、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB 50846-2012）； 2、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》（GB 50847-2012）； 3、《综合布线系统工程验收规范》（GB 50311-2016）； 4、《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）； “光纤布线应100%全部检测” | 户 | 143 |  | 0
2 | 计算机网络系统 | 网络性能（连通性检测、路由检测、传输时延、吞吐率、丢包率） | DBJ/T 15-147-2018 11.3.1 “应按接入层设备端口总数的5%进行检测，且不少于10条链路；少于10条链路时应全部检测” | 链路 | 10 |  | 0
3 |  | 网络管理功能检测 | DBJ/T 15-147-2018 11.3.1 “网络管理功能应全数检测” | 系统 | 1 |  | 0
4 | 视频安防监控系统 | 室内智能枪式摄像机 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 16 |  | 0
5 |  | 室内智能半球摄像机 |  | 台 | 8 |  | 0
6 |  | 高空抛物摄像机 |  | 台 | 4 |  | 0
7 |  | 室外围界摄像机 |  | 台 | 3 |  | 0
8 |  | 系统管理功能 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “各子系统功能全部检测” | 项 | 1 |  | 0
9 | 入侵报警系统 | 按钮 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348-2018 9.1.5 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20%，且不少于5台；少于5台时，应全数检测 | 台 | 27 |  | 0
10 |  | 报警器 |  | 台 | 1 |  | 0
11 |  | 系统管理功能 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “各子系统功能全部检测” | 项 | 1 |  | 0
12 | 出入口控制系统 | 控制器 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 3 |  | 0
13 |  | 读卡器 |  | 台 | 3 |  | 0
14 |  | 门锁 |  | 台 | 3 |  | 0
15 |  | 开门按钮 |  | 台 | 3 |  | 0
16 |  | 系统管理功能 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “各子系统功能全部检测” | 项 | 1 |  | 0
17 | 巡更管理系统 | 巡查终端 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 点 | 4 |  | 0
18 |  | 系统功能 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “各子系统功能全部检测” | 项 | 1 |  | 0
19 | 停车场管理系统 | 前端设备 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 套 | 1 |  | 0
20 |  | 系统功能 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “各子系统功能全部检测” | 项 | 1 |  | 0
21 | 可视对讲系统 | 室内分机 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 27 |  | 0
22 |  | 门口主机 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 3 |  | 0
23 | 能源管理系统 | 水表 | DBJ/T 15-147-2018 14.3.6 “计量装置的检测按各类计量装置数量的20%检测，且不低于3台，总数低于3台时全检” | 点 | 55 |  | 0
24 | 多方通话系统 | 室内分机 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 3 |  | 0
25 |  | 门口主机 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 3 |  | 0
26 | 接地系统 | 系统性能 | DBJ/T 15-147-2018 20.3.1~20.3.4 “防雷及接地系统应全部检测” | 系统 | 1 |  | 0
27 | 机房工程 | 机房环境 | DBJ/T 15-147-2018 19.3.1~19.3.10 “机房环境应全部检测” | 系统 | 1 |  | 0
28 | 电气工程 | 发电机组负荷试验 | GB/T 2820.6-2008 全数检测 | 台 | 1 |  | 0
29 | 无线通信室内分布系统 | 系统性能 | 穗通[2023]7号 第二节 天/馈线数量抽检30%，POI及链路100%检测 | 平方米 | 21111.47 |  | 0
小计（元） | [6 empty] | 0

## 防雷检测
防雷检测清单
序号 | 检测参数 | 检测依据及抽检原则（频次） | 计量单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | 防雷装置工程 | GB/T 21431-2023 全文 按防雷装置全数检测 | 平方米 | 21111.47 |  | 0
小计（元） | [5 empty] | 0

## 绿化检测
绿化检测清单
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测依据及抽检原则（频次） | 计量单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | 种植土 | 水分、PH、电导率、有机质、质地、全氮、全磷、全钾 | 客土，每500 m3为一个检验批，不少于2批次； 原土，每5000 m2为一个检验批，不少于2批次 | 组 | 4 |  | 0
2 | 有机肥 | 氮、磷、钾、水分、有机物 | 按不同材料进厂批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 1 |  | 0
3 | 乔灌木 | 病虫害 | 每100株抽检10株，每株为一点，少于20株全数检查。 | 点 | 22 |  | 0
4 |  | 植物材料（苗木规格） | 每100株抽检10株，每株为一点，少于20株全数检查。 | 点 | 22 |  | 0
5 | 地被 | 病虫害 | 按面积抽检10%，每4㎡为一点，每处不少于5点。 | 点 | 39 |  | 0
小计（元） | [6 empty] | 0