## 封-1 招标工程量清单封面
| 中国工商银行股份有限公司广州开发区分行装修项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 招 标 人： | 中国工商银行股份有限公司广州分行
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 中国工商银行股份有限公司广州开发区分行装修项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【中国工商银行股份有限公
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：中国工商银行股份有限公司广州开发区分行装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 195 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 暂列金额
1 | 装修工程（不含甲供材料费） |  | 150000 |  | 150874.37 | 350000
2 | 安装工程 |  |  |  | 40662.76
3 | 消防工程 |  |  |  | 18089.38
合计 |  |  | 150000 |  | 209626.51 | 350000
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【装修工程（不含甲供材料
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  | 标段： |  | 第 4 页 共 195 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 营业室
1.2 | 办公区
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装修工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
营业室
首层
拆除工程
1 | 01B001 | 拆除工程 | 1.按图纸要求拆除所有水电消防管线等，原地面、墙面、梁面等饰面，外立面天花地面，拆除部分玻璃幕墙、拆除抬高地面、开门窗洞（以图纸内容为准）、外立面 2.综合考虑水电安装、空调相关的拆除、原消防设施需同消防专业单位及建设单位协商 3.综合考虑清洁方式（人工或机械）、拆除方式（人工或机械）、场内多次转运、垂直运输方式及高度、外运方式、场内外运距等 4.建筑垃圾外运、按运距20km以上综合考虑 5.包含建筑垃圾处置费3元/m3 6.拆除的金属废料由施工单位回收处理 7.按建筑面积单价包干，结算不作调整 8.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 537.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 01B002 | 修补杂项 | 1.修补杂项（包柱、局部、空洞修补、墙体与玻璃窗连接处收口处理、开补门窗洞、消防防排烟施工需要开楼板（含开完后补楼板，全包干项目）、消防防排烟施工需要墙体开洞穿管（含墙体穿洞修补加固防盗措施等全包干等），原有窗户拆除后补洞修补，按照图纸要求采用原地面，在原地面砌筑墙体，施工方负责地面和新砌墙交接地方修补 2.外墙开洞口简单水泥砂浆修复。 3.包括门、不锈钢防盗网、通花卷闸、密封卷闸、电机(含遥控器）、暗装或明装铝塑板消防栓门（含五金配件）、暗装或明装铝蜂窝板消防栓门（含五金配件）等，均由中标施工单位负责门窗洞收口处理及配合费用 4.图纸范围内施工过程中漏水、防水杂项处理 5.按建筑面积单价包干，结算不作调整 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 537.7
拆除工程合计
墙体工程
3 | 010402001006 | 砌轻质砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:普通混凝土空心砌块 2.墙体类型:120mm厚内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 12.03
4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙 2.墙体类型:内墙180mm厚 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 114.5
5 | 01B003 | 钢筋混凝土过梁 | 1.钢筋混凝土过梁 2.含钢筋、模板、混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 0.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010503004006 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 2.16
7 | 010502002006 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 8.66
8 | 01B004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | t | 0.53
9 | 01B005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | t | 0.14
10 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.抹灰厚度、砂浆配合比:抹灰厚度的大于或等于40mm，水泥砂浆强度大于或等于M5（加焊Ф6 钢筋间距150MMX150MM防盗网） 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 1001.88
11 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:新砌墙底层抹灰找平及旧墙重新抹灰找平 2.1:2.5水泥砂浆20厚，内掺5%防水剂（潮湿区域或外墙内侧）找平 3.10厚 1:2水泥砂浆抹面压光 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 465.18
12 | 01B006 | 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75型轻钢龙骨/竖骨@600mm布置 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面9厚硅酸钙板,表层接缝处贴纤维网格带 3.填充材料品种:防火隔音棉 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 248.45
13 | 01B007 | 植筋 | 1.植筋 2.钢筋直径mm:φ12 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 根 | 256
14 | 01B008 | 幕墙处软结构连接 | 1.名称:幕墙处软结构连接 2.做法:75系列轻钢龙骨石膏板隔墙内填吸音/防火棉，10mm厚软橡胶片与幕墙连接，膨胀螺栓与砖墙连接 3.需考虑脚手架、超高施工增加、垂直运输等措施项目费 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 处 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 01B009 | 首层玻璃幕墙处做防水处理 | 1.名称:首层玻璃幕墙处做防水处理 2.防水范围、做法按设计要求，需考虑脚手架、超高施工增加、垂直运输等措施项目费 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 项 | 1
墙体工程合计
门窗工程
16 | 010802001019 | 冲孔木纹铝单板暗门 | 1.门代号及框外围尺寸:M03、1000*2100mm 2.门框扇:冲孔木纹铝单板（孔径20mm、间距80mm，内置亚克力板和LED灯带） 3.配件:玫瑰金不锈钢踢脚线、门锁、成品门把手等综合考虑 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
17 | 010802001020 | 防火钢化玻璃平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M04、800*2800mm 2.门框扇:玫瑰金不锈钢边框(贴自色渐变膜)15mm厚防火钢化玻璃平开门 3.材料防火等级：A级，2小时以上 4.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 3
18 | 010802001021 | 防火钢化玻璃平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M05、1800*2800mm 2.门框扇:玫瑰金不锈钢边框(贴自色渐变膜)15mm厚防火钢化玻璃平开门 3.材料防火等级：A级，2小时以上 4.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
19 | 010801002012 | 成品木饰面平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M06、1000*2450mm 2.门框扇:成品木饰面 3.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010801002013 | 成品木饰面平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M07、1500*3200mm（含门头） 2.门框扇:成品木饰面 3.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
21 | 010802001022 | 防火钢化玻璃平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M08、1000*2650mm 2.门框扇:玫瑰金不锈钢边框(贴自色渐变膜)15mm厚防火钢化玻璃平开门 3.材料防火等级：A级，2小时以上 4.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
22 | 010802001023 | 防盗门墙身颜色贴膜 | 1.防盗门墙身颜色贴膜 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 项 | 1
门窗工程合计
楼地面工程
23 | 011102003018 | 1500*750仿大理石瓷砖（CZ-01） | 1.面层材料品种、规格、颜色:1500*750*12mm仿大理石瓷砖（CZ-01）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏（做美缝处理） 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 121.91
24 | 011102003019 | 1500*750仿大理石瓷砖（CZ-02） | 1.面层材料品种、规格、颜色:1500*750*12mm仿大理石瓷砖（CZ-02）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏（做美缝处理） 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 53.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 011102003020 | 600*600米白色瓷砖（CZ-03） | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm米白色瓷砖（CZ-03）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 60.02
26 | 011102003021 | 600*600灰色防滑地砖（CZ-04） | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm灰色防滑地砖（CZ-04）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏（做美缝处理） 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 5.92
27 | 011108001006 | 大理石门槛石（SC-01） | 1.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石门槛石（SC-01）（甲选款乙供） 2.贴结合层厚度、材料种类:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.勾缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 6.76
28 | 011102001003 | 1000*1000大理石（SC-03） | 1.面层材料品种、规格、颜色:1000*1000*20mm大理石（SC-03）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 5.防护、打蜡要求:六面防护处理、抛光打蜡处理 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 217.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm灰色防滑地砖（CZ-04）（甲选款乙供） 3.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 4.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 |  | m2 | 0.12
30 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:柔性防水层（聚氨酯涂膜防水） 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.反边高度:300mm 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 9.78
31 | 010103001004 | C20砼陶粒回填 | 1.名称:C20砼陶粒回填 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 0.89
32 | 011102003022 | 白色鹅卵石 | 1.材料品种、颜色、厚度:铺白色鹅卵石5cm厚（甲选款乙供） 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 2.69
33 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 2.部位:抗静电地板结构层 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 12.5
34 | 011101005003 | 地面刷绝缘漆 | 1.地面刷绝缘漆 2.部位:抗静电地板结构层 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 12.5
35 | 01B010 | 抗静电地板 | 1.支架高度、材料种类:可调节支撑架高度200mm、专用刚性龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm全钢抗静电地板（甲选款乙供） 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 12.5
36 | 011502001008 | 玫瑰金不锈钢收边 | 1.材料品种、规格、颜色:5mm玫瑰金不锈钢收边（弧形）（甲选款乙供） 2.展开宽度:50mm 3.部位:白色鹅卵石地面 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 5.81
37 | 011105006011 | 玫瑰金不锈钢收边 | 1.材料品种、规格、颜色:5mm玫瑰金不锈钢收边（直形）（甲选款乙供） 2.展开宽度:230mm 3.部位:抗静电地板 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
楼地面工程合计
墙柱面工程
38 | 011207001029 | 白色铝单板墙面(LB-02) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌角铁，详见图纸 2.基层材料种类、规格:详见图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:白色铝单板3.0mm厚（LB-02） 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 127.69
39 | 011207001030 | 木纹铝单板墙面(LB-03) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌角铁，详见图纸 2.基层材料种类、规格:详见图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:木纹铝单板4.0mm厚（LB-03） 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 55.31
40 | 011207001031 | 冲孔木纹铝单板造型墙面（LB-04） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌角铁，详见图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:冲孔木纹铝单板4.0mm厚，孔径20mm、间距80mm（LB-04）、加长版按图施工 3.考虑各种造型以及相同材质暗门 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 101.3
41 | 011207001032 | 木纹造型铝单板墙面(LB-06) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌角铁，中距详见图纸 2.基层材料种类、规格:详见图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:木纹造型铝单板4.0mm厚（LB-06）、加长版按图施工 4.包含内置灯带 5.考虑各种造型 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 67.69
42 | 011207001033 | 玫瑰金不锈钢墙面(JS-01) | 1.基层材料种类、规格:详见图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:304玫瑰金不锈钢板1.2mm厚（JS-01） 3.考虑各种造型 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 14.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 011105006012 | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:30mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板、阻燃板木条 3.面层材料品种、规格、颜色:304玫瑰金不锈钢板1.2mm厚 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 211.42
44 | 01B011 | 深灰色氟碳喷涂铝框15mm厚防火钢化玻璃隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:深灰色氟碳喷涂铝框 2.玻璃材料品种、规格、颜色:15mm厚防火钢化玻璃（BL-01） 3.材料防火等级：A级，2小时以上 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 8.9
45 | 01B012 | 白色铝单板包方柱（LB-02） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨，详见图纸 2.基层材料种类、规格:详见图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:白色铝单板3.0mm厚（LB-02） 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 64.37
46 | 01B013 | 木纹铝单板包圆柱（LB-03） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨，详见图纸 2.基层材料种类、规格:详见图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:白色铝单板4.0mm厚（LB-03） 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 16.21
47 | 01B014 | 白色铝单板包方梁（LB-03） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨，详见图纸 2.基层材料种类、规格:详见图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:白色铝单板3.0mm厚（LB-03） 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 41.98
48 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:柔性防水层（聚氨酯涂膜防水） 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 23.53
49 | 011207001034 | 新做饰面跟回原墙身饰面（电梯厅） | 1.名称:新做饰面跟回原墙身饰面（电梯厅） 2.面层材料品种、规格、颜色:详见图纸 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 12.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 011204001023 | 干挂透光云石（SC-05） | 1.安装方式:干挂 2.骨架材料品种、规格:镀锌角铁骨架+石材干挂扣件 3.基层材料品种、规格:细木工板背石膏板，灯盒内贴反光片 4.面层材料品种、规格:透光云石25mm厚（SC-05），玫瑰金粉描边 5.包含内置灯带 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 20.44
51 | 011204001024 | 干挂岩板（SC-06） | 1.安装方式:干挂 2.骨架材料品种、规格:镀锌角铁骨架+石材干挂扣件 3.基层材料品种、规格:细木工板背石膏板，灯盒内贴反光片 4.面层材料品种、规格:岩板20mm厚（SC-06），玫瑰金粉描边 5.不含内置灯带 6.综合考虑弧形和直形墙面 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 5.16
52 | 011204001025 | 干挂岩板拉槽（SC-06） | 1.安装方式:干挂 2.骨架材料品种、规格:镀锌角铁骨架+石材干挂扣件 3.基层材料品种、规格:玻镁板 4.面层材料品种、规格:岩板20mm厚，拉槽15*10（SC-06），玫瑰金粉描边 5.不含内置灯带 6.综合考虑弧形和直形墙面 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 6.03
53 | 011204003004 | 600*1200白色墙砖（CZ-05） | 1.安装方式:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:600*1200*12mm白色墙砖（CZ-05） 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 26.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 011207001035 | 墙布（硬包）墙面（BY-01） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:详见图纸 2.基层材料种类、规格:详见图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:墙布（硬包）（BY-01） 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 151.69
55 | 01B015 | 15mm厚防火钢化玻璃隔断 | 1.玻璃材料品种、规格、颜色:15mm厚防火钢化玻璃（BL-01）贴白色渐变膜 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 22.6
56 | 011502001009 | 不锈钢装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢装饰线10*1.2mm（JS-01） 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 53.63
57 | 011204001026 | 定制瓷板画 | 1.名称:定制瓷板画 2.部位:茶艺室A1立面 3.按要求定制，含外包10mm不锈钢（JS-01）包边 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 3.14
58 | 01B016 | 白色无机涂料墙面(TL-01) | 1.腻子种类:刮腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料（TL-01）两遍面漆两边底漆 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 215.75
59 | 011502001010 | 不锈钢护角线 | 1.不锈钢护角线 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚玫瑰金不锈钢（JS-01）护角线，展开宽度100mm 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 60.5
60 | 01B017 | 仿木纹抗倍特版隔断隔断 | 1.仿木纹抗倍特版隔断隔断 2.材料品种、规格:按设计要求，包含相同材质门 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 10.1
61 | 01B018 | 智能服务区隔断 | 1.名称:智能服务区隔断 2.含设计图节点包含的所有内容 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 块 | 3
62 | 01B019 | 自助银行红色亚克力挡板 | 1.名称:自助银行红色亚克力挡板 2.含设计图节点包含的所有内容 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 块 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 011507003001 | 灯箱底架 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:25*25*4镀锌方管 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.灯箱支架、布线、灯管 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 项 | 1
64 | 01B020 | ATM防护板 | 1.ATM洞孔下方,加焊6mm厚镀锌钢板 2.ATM洞孔三面加装4mm厚Q235 钢板 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 套 | 2
65 | 011507004001 | 不锈钢防护箱 | 1.不锈钢防护箱（暗装，需开槽敷设） 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 个 | 5
墙柱面工程合计
天棚工程
66 | 011302001038 | 600*600铝扣板天花（机房、加钞间） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3150mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.面层材料品种、规格:600*600*1.0mm无孔铝扣板（LB-01） 4.压条材料种类、规格:L25铝角收边条 5.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 19.11
67 | 011302001039 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（集中办公区） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3650mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 48.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 011302001040 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（茶艺室） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3500mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑灯光槽、、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 18.52
69 | 011302001041 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（理财室1、洽谈室） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3650mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.含玫瑰金拉丝不锈钢装饰线 7.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 8.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 20.69
70 | 011302001042 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（VIP现金柜台） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3650mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 4.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 011302001043 | 木纹铝单板造型天花（贵宾区） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3000~3500mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.圆形造型天花，内部造型为1.2mm厚镜面不锈钢和3.0mm厚亚克力投光灯片，嵌1.2mm厚玫瑰金不锈钢装饰条；外部造型为4.0mm厚木纹铝单板 5.包含LED漫反射灯带、按设计图纸增加天花反支撑 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 27.02
72 | 011302001044 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（VIP现金柜台） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3650mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 4.19
73 | 011302001045 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（贵宾区、通道） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高4000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 61.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 011302001046 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（储物间、二道门） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 16.08
75 | 011302001047 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（现金柜台1/2/3/洗手区） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 17.86
76 | 011302001048 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（营业大厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高8500mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 49.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 011302001049 | 木纹铝单板天花（营业大厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高8500mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.面层材料品种、规格:木纹铝单板4.0mm厚（LB-03） 4.综合考虑灯光槽 5.包含内置灯带 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 25.8
78 | 011302001050 | 冲孔木纹铝单板天花（营业大厅） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型、φ8螺纹可调吊杆、高8250mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.面层材料品种、规格:冲孔木纹铝单板4.0mm厚，孔径20mm、间距80mm（LB-04） 4.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 5.包含内置灯带 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 110.42
79 | 011302001051 | 600*300铝扣板天花（营业内间） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.面层材料品种、规格:600*300*1.0mm无孔铝扣板（LB-05） 4.压条材料种类、规格:L25铝角收边条 5.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 11.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 011302001052 | 1200*600铝扣板天花（营业内间） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.面层材料品种、规格:1200*600*1.0mm无孔铝扣板（LB-05） 4.压条材料种类、规格:L25铝角收边条 5.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 21.67
81 | 010810002005 | 窗帘盒 | 1.配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 2.双层9mm硅酸钙板 3.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 57.42
82 | 011302001053 | 天花转换层 | 1.名称：天花转换层 2.材料品种、规格、中距：L40*40*4镀锌角钢，L40*40*4镀锌角码和M8*80锚栓膨胀螺栓与楼板固定，中距1m*1m，现场焊接，焊接口防锈处理 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 445.92
83 | 011302001054 | 天花走马道 | 1.名称：天花走马道 2.材料品种、规格：15mm阻燃夹板或成品铁架，通道垫层，宽度不应小于600mm 3.L40*40*4镀锌角钢护栏，现场焊接，焊接口防锈处理 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 44.59
天棚工程合计
普通区现金柜台（2个）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 011207001036 | 墙饰面 | 1.基层材料种类、规格:12mm玻镁板 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm白色铝单板 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 21.66
85 | 010807003001 | 成品铝合金风口百叶 | 1.成品铝合金风口百叶1600*200 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 个 | 4
86 | 011207001037 | 乳化透光板贴灰膜 | 1.乳化透光板贴灰膜 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 2.28
87 | 011207001038 | 6mm红色亚克力 | 1.6mm红色亚克力 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 1.46
88 | 011207001039 | 5mm白色透光机片 | 1.5mm白色透光机片 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 1.43
89 | 010504001001 | 现金柜台直形墙C20 | 1.混凝土种类:现浇商品砼 2.截面规格尺寸:370宽660高 3.混凝土强度等级:C20 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 3.4
90 | 01B021 | 现金柜台预埋铁件 | 1.钢材种类:直径12mm螺纹钢双层双向网格排列（网格150*150，钢筋与地面航姐牢固） 2.具体用料尺寸按施工图纸大样 3.螺栓、铁件制作、运输 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 3.4
91 | 01B022 | 现金柜台型钢立柱 | 1.钢材品种、规格:10#槽钢，250*250*10钢板，与上下楼板焊接固定 2.具体用料尺寸按施工图纸大样 3.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆2遍 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 24
92 | 01B023 | 现金柜台通长横梁 | 1.钢材品种、规格:63 x63 x5 镀锌角钢，钢板焊接固定 2.:防锈漆两遍 3.:具体用料尺寸按施工图纸大样 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 6.8
93 | 010807005001 | 金属格栅窗 现金柜台顶防盗网 | 1.窗代号及洞口尺寸:直径14热轧螺纹钢防护网到顶@100x100防护网（防锈处理） 2.顶部与6mm厚钢板用85长螺栓可靠性锚固（防锈处理） 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 22.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 011204001027 | 现金柜台外面+台面饰15mm白色人造石 | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm白色人造石 3.其他:开槽穿孔 4.20*40镀锌方钢 5.基层类型:12mm厚阻燃夹板基层云石胶粘贴 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 3
95 | 011204001028 | 墙饰面15mm灰白色人造石(带点) | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm灰白色人造石(带点) 3.基层类型:12mm厚阻燃夹板 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 3.5
96 | 011204001029 | 墙饰面15mm灰白色人造石（侧面） | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm灰白色人造石 3.基层类型:12mm厚阻燃夹板 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 5.88
97 | 011204001030 | 墙饰面8mm厚不锈钢板(强度Q235) | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚不锈钢板(强度Q235) 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 4.22
98 | 011204001031 | 墙饰面6mm厚不锈钢板(强度Q235) | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚不锈钢板(强度Q235) 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 2.08
99 | 01B024 | 玻璃隔断 32mm防弹玻璃（甲供玻璃） | 1.边框材料种类、规格:30*30*30 2mm厚不锈钢足尺四周包边、30*40*3不锈钢玻璃卡槽 2.玻璃品种、规格、颜色:32mm防弹玻璃,嵌入柜台面20mm 3.符合国家安全规范GA38-2021要求 4.其他:综合考虑，符合设计要求 5.甲供材供应商负责送货，施工单位负责卸货及安装 |  | m2 | 4.8
100 | 011501001001 | 成品不锈钢钱斗 | 1.成品不锈钢钱斗 2.尺寸：240*340*150，2mm厚 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 011105006013 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚拉丝不锈钢踢脚线 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 7.2
102 | 010810003001 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.夹板窗帘盒 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 3.6
103 | 01B025 | 石材倒圆边 | 1.石材倒圆边 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 6.4
普通区现金柜台（2个）合计
无障碍现金柜台（1个）
104 | 011207001040 | 墙饰面 | 1.基层材料种类、规格:12mm玻镁板 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm白色铝单板 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 10.83
105 | 010807003002 | 成品铝合金风口百叶 | 1.成品铝合金风口百叶1600*200 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 个 | 2
106 | 011207001041 | 乳化透光板贴灰膜 | 1.乳化透光板贴灰膜 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 1.14
107 | 011207001042 | 6mm红色亚克力 | 1.6mm红色亚克力 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 0.73
108 | 011207001043 | 5mm白色透光机片 | 1.5mm白色透光机片 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 0.71
109 | 010504001002 | 现金柜台直形墙C20 | 1.混凝土种类:现浇商品砼 2.截面规格尺寸:370宽660高 3.混凝土强度等级:C20 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 1.7
110 | 01B026 | 现金柜台预埋铁件 | 1.钢材种类:直径12mm螺纹钢双层双向网格排列（网格150*150，钢筋与地面航姐牢固） 2.具体用料尺寸按施工图纸大样 3.螺栓、铁件制作、运输 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 1.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 01B027 | 现金柜台型钢立柱 | 1.钢材品种、规格:10#槽钢，250*250*10钢板，与上下楼板焊接固定 2.具体用料尺寸按施工图纸大样 3.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆2遍 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 12
112 | 01B028 | 现金柜台通长横梁 | 1.钢材品种、规格:63 x63 x5 镀锌角钢，钢板焊接固定 2.:防锈漆两遍 3.:具体用料尺寸按施工图纸大样 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 3.4
113 | 010807005002 | 金属格栅窗 现金柜台顶防盗网 | 1.窗代号及洞口尺寸:直径14热轧螺纹钢防护网到顶@100x100防护网（防锈处理） 2.顶部与6mm厚钢板用85长螺栓可靠性锚固（防锈处理） 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 11.34
114 | 011204001032 | 现金柜台外面+台面饰15mm白色人造石 | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm白色人造石 3.其他:开槽穿孔 4.20*40镀锌方钢 5.基层类型:12mm厚阻燃夹板基层云石胶粘贴 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 1.5
115 | 011204001033 | 墙饰面15mm灰白色人造石(带点) | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm灰白色人造石(带点) 3.基层类型:12mm厚阻燃夹板 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 1.75
116 | 011204001034 | 墙饰面15mm灰白色人造石（侧面） | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm灰白色人造石 3.基层类型:12mm厚阻燃夹板 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 2.94
117 | 011204001035 | 墙饰面8mm厚不锈钢板(强度Q235) | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚不锈钢板(强度Q235) 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 2.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 011204001036 | 墙饰面6mm厚不锈钢板(强度Q235) | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚不锈钢板(强度Q235) 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 1.04
119 | 01B029 | 玻璃隔断 32mm防弹玻璃（甲供玻璃） | 1.边框材料种类、规格:30*30*30 2mm厚不锈钢足尺四周包边、30*40*3不锈钢玻璃卡槽 2.玻璃品种、规格、颜色:32mm防弹玻璃,嵌入柜台面20mm 3.符合国家安全规范GA38-2021要求 4.其他:综合考虑，符合设计要求 5.甲供材供应商负责送货，施工单位负责卸货及安装 |  | m2 | 2.4
120 | 011501001002 | 成品不锈钢钱斗 | 1.成品不锈钢钱斗 2.尺寸：240*340*150，2mm厚 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 个 | 1
121 | 011105006014 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚拉丝不锈钢踢脚线 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 3.6
122 | 010810003002 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.夹板窗帘盒 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 1.8
123 | 01B030 | 石材倒圆边 | 1.石材倒圆边 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 3.2
无障碍现金柜台（1个）合计
VIP现金柜台（1个）
124 | 011207001044 | 墙饰面 | 1.基层材料种类、规格:12mm玻镁板 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm白色铝单板 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 1.19
125 | 010807003003 | 成品铝合金风口百叶 | 1.成品铝合金风口百叶1600*200 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 个 | 2
126 | 011207001045 | 乳化透光板贴灰膜 | 1.乳化透光板贴灰膜 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 1.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
127 | 011207001046 | 6mm红色亚克力 | 1.6mm红色亚克力 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 0.73
128 | 010504001003 | 现金柜台直形墙C20 | 1.混凝土种类:现浇商品砼 2.截面规格尺寸:370宽660高 3.混凝土强度等级:C20 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 1.7
129 | 01B031 | 现金柜台预埋铁件 | 1.钢材种类:直径12mm螺纹钢双层双向网格排列（网格150*150，钢筋与地面航姐牢固） 2.具体用料尺寸按施工图纸大样 3.螺栓、铁件制作、运输 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 1.7
130 | 01B032 | 现金柜台型钢立柱 | 1.钢材品种、规格:10#槽钢，250*250*10钢板，与上下楼板焊接固定 2.具体用料尺寸按施工图纸大样 3.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆2遍 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 39.6
131 | 01B033 | 现金柜台通长横梁 | 1.钢材品种、规格:63 x63 x5 镀锌角钢，钢板焊接固定 2.:防锈漆两遍 3.:具体用料尺寸按施工图纸大样 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 6.8
132 | 010807005003 | 金属格栅窗 现金柜台顶防盗网 | 1.窗代号及洞口尺寸:直径14热轧螺纹钢防护网到顶@100x100防护网（防锈处理） 2.顶部与6mm厚钢板用85长螺栓可靠性锚固（防锈处理） 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 11.34
133 | 011204001037 | 现金柜台外面+台面饰黑金砂大理石 | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:黑金砂大理石 3.其他:开槽穿孔 4.20*40镀锌方钢 5.基层类型:12mm厚阻燃夹板基层云石胶粘贴 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 1.6
134 | 011204001038 | 墙饰面铝塑板 | 1.基层材料种类、规格:12mm玻镁板 2.面层材料品种、规格、颜色:4mm白色铝塑板 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 1.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 011204001039 | 墙饰面15mm黑金砂大理石（侧面） | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:黑金砂大理石 3.基层类型:12mm厚阻燃夹板 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 2.94
136 | 011204001040 | 墙饰面8mm厚不锈钢板(强度Q235) | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚不锈钢板(强度Q235) 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 2.11
137 | 011204001041 | 墙饰面6mm厚不锈钢板(强度Q235) | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚不锈钢板(强度Q235) 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 1.04
138 | 01B034 | 玻璃隔断 32mm防弹玻璃（甲供玻璃） | 1.边框材料种类、规格:30*30*30 2mm厚不锈钢足尺四周包边、30*40*3不锈钢玻璃卡槽 2.玻璃品种、规格、颜色:32mm防弹玻璃,嵌入柜台面20mm 3.符合国家安全规范GA38-2021要求 4.其他:综合考虑，符合设计要求 5.甲供材供应商负责送货，施工单位负责卸货及安装 |  | m2 | 2.4
139 | 011501001003 | 成品不锈钢钱斗 | 1.成品不锈钢钱斗 2.尺寸：240*340*150，2mm厚 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 个 | 1
140 | 011105006015 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚拉丝不锈钢踢脚线 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 3.6
141 | 010810003003 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.夹板窗帘盒 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 1.8
142 | 01B035 | 石材倒圆边 | 1.石材倒圆边 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 3.2
VIP现金柜台（1个）合计
其他工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
143 | 01B036 | 卫生间镜 | 1.卫生间镜 2.框材质、断面尺寸:详见图纸 3.基层材料种类:瓷砖 4.内藏LED灯带 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 1.4
144 | 01B037 | 洗手台柜 | 1.洗手台柜 2.长1100，宽500，高550mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.台面石20mm大花白石材（SC-07） 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 组 | 1
145 | 01B038 | 贵宾区定制屏风 | 1.名称:贵宾区定制屏风 2.尺寸:高4000mm，宽350mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 5.6
146 | 01B039 | 电子门牌造型 | 1.电子门牌造型 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 个 | 3
147 | 01B040 | 贵宾区艺术装置 | 1.贵宾区艺术装置 2.施工单位根据意向图深化 3.综合考虑，符合设计要求 |  | 组 | 1
其他工程合计
首层合计
营业室合计
办公区
外立面
墙柱面工程
148 | 01B041 | 玻璃幕墙 | 1.名称:玻璃幕墙 2.注:规格同原建筑玻璃幕墙 3.含幕墙安装的所有操作过程 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 82.63
149 | 011204003002 | 1000*1000山东灰麻石（SC-02） | 1.面层材料品种、规格、颜色:1000*1000山东灰麻石（SC-02） 2.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 3.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 4.防护、打蜡要求:六面防护处理、抛光打蜡处理 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 13.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
150 | 01B042 | 造型石材门套 | 1.名称:造型石材门套 2.部位:营业大厅入口 3.门套断面外接尺寸:500*800mm 4.外侧干挂20mm厚石材（SC-04）、内置镀锌方钢、3.0mm厚亚克力透光灯片等 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 52.82
151 | 010607004001 | 钢筋防盗网 | 1.防盗卷帘上方位置加防盗网，采用φ14@100mm*200mm 2.防虫防鼠网一直通楼板底 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 100
152 | 011503001001 | 8+8钢化夹胶玻璃+不锈钢扶手 | 1.材料种类、规格:8+8钢化夹胶玻璃+不锈钢扶手 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 19.1
墙柱面工程合计
门窗工程
153 | 010802001006 | 防火钢化玻璃平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M01、4000*3500mm 2.门框扇:深灰色氟碳喷涂铝框15mm厚防火钢化玻璃平开门（营业厅大门） 3.材料防火等级：A级，2小时以上 4.配件:黄古铜轻微腐蚀门把手、防撞条、定制门拉手、地锁等综合考虑 5.部位：首层 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
154 | 010802001007 | 防火钢化玻璃平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M02、1600*2800mm 2.门框扇:深灰色氟碳喷涂铝框15mm厚防火钢化玻璃平开门（营业厅大门）（自助银行大门） 3.材料防火等级：A级，2小时以上 4.配件:黄古铜轻微腐蚀门把手、防撞条、定制门拉手、地锁等综合考虑 5.部位：首层 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
门窗工程合计
楼地面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
155 | 011102001002 | 1000*1000山东灰麻石（SC-02） | 1.面层材料品种、规格、颜色:1000*1000*20mm山东灰麻石（SC-02）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 5.防护、打蜡要求:六面防护处理、抛光打蜡处理 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 206.15
156 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:1000*1000*20mm山东灰麻石（SC-02）（甲选款乙供），每个踏步面刻3条防滑槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 5.防护、打蜡要求:六面防护处理、抛光打蜡处理 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 27.14
157 | 010103001002 | 回填陶粒混凝土 | 1.200mm陶粒混凝土回填(抬升)层 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 46.66
158 | 01B043 | 狮子位钢筋混凝土基座 | 1.材质:钢筋混凝土 2.图示尺寸：1300*1800*900mm 3.包含钢筋绑扎、模板安拆、混凝土浇捣、贴石材饰面 4.注：由施工单位出深化方案 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 座 | 2
159 | 01B044 | 首层原建筑地面修复清洗 | 1.原建筑地面修复清洗 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 294.51
楼地面工程合计
外立面合计
三层
拆除工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
160 | 01B045 | 拆除工程 | 1.按图纸要求拆除所有水电消防管线等，原地面、墙面、梁面等饰面，开门窗洞（以图纸内容为准） 2.综合考虑水电安装、空调相关的拆除、原消防设施需同消防专业单位及建设单位协商 3.综合考虑清洁方式（人工或机械）、拆除方式（人工或机械）、场内多次转运、垂直运输方式及高度、外运方式、场内外运距等 4.建筑垃圾外运、按运距20km以上综合考虑 5.包含建筑垃圾处置费3元/m3 6.拆除的金属废料由施工单位回收处理 7.按建筑面积单价包干，结算不作调整 8.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 653.05
161 | 01B046 | 修补杂项 | 1.修补杂项（包柱、局部、空洞修补、墙体与玻璃窗连接处收口处理、开补门窗洞、消防防排烟施工需要开楼板（含开完后补楼板，全包干项目）、消防防排烟施工需要墙体开洞穿管（含墙体穿洞修补加固防盗措施等全包干等），原有窗户拆除后补洞修补，按照图纸要求采用原地面，在原地面砌筑墙体，施工方负责地面和新砌墙交接地方修补 2.外墙开洞口简单水泥砂浆修复。 3.包括门、不锈钢防盗网、通花卷闸、密封卷闸、电机(含遥控器）、暗装或明装铝塑板消防栓门（含五金配件）、暗装或明装铝蜂窝板消防栓门（含五金配件）等，均由中标施工单位负责门窗洞收口处理及配合费用 4.图纸范围内施工过程中漏水、防水杂项处理 5.按建筑面积单价包干，结算不作调整 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 653.05
拆除工程合计
墙体工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
162 | 010402001002 | 砌轻质砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:普通混凝土空心砌块 2.墙体类型:120mm厚内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 17.8
163 | 01B047 | 封堵门窗洞 | 1.名称:封堵门窗洞 2.砖品种、规格、强度等级:普通混凝土空心砌块 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 0.47
164 | 01B048 | 钢筋混凝土过梁 | 1.钢筋混凝土过梁 2.含钢筋、模板、混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 0.36
165 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 0.87
166 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 1.01
167 | 01B049 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | t | 0.19
168 | 01B050 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | t | 0.09
169 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:新砌墙底层抹灰找平及旧墙重新抹灰找平 2.1:2.5水泥砂浆20厚，内掺5%防水剂（潮湿区域或外墙内侧）找平 3.10厚 1:2水泥砂浆抹面压光 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 257.53
170 | 01B051 | 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75型轻钢龙骨/竖骨@600mm布置 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面9厚硅酸钙板,表层接缝处贴纤维网格带 3.填充材料品种:防火隔音棉 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 39.18
171 | 01B052 | 植筋 | 1.植筋 2.钢筋直径mm:φ12 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 根 | 128
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
172 | 01B053 | 幕墙处软结构连接 | 1.名称:幕墙处软结构连接 2.做法:75系列轻钢龙骨石膏板隔墙内填吸音/防火棉，10mm厚软橡胶片与幕墙连接，膨胀螺栓与砖墙连接 3.需考虑脚手架、超高施工增加、垂直运输等措施项目费 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 处 | 3
173 | 01B054 | 三层玻璃幕墙处做防水处理 | 1.名称:三层玻璃幕墙处做防水处理 2.防水范围、做法按设计要求，需考虑脚手架、超高施工增加、垂直运输等措施项目费 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 项 | 1
墙体工程合计
门窗工程
174 | 010802001008 | 防火钢化玻璃平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M01、1430*2500mm 2.门框扇:15mm厚防火钢化玻璃平开门（带地锁） 3.配件:防撞条、成品门把手、门锁、地锁等综合考虑 4.材料防火等级：A级，2小时以上 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 2
175 | 010802001009 | 防火钢化玻璃平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M02、1385*2500mm 2.门框扇:15mm厚防火钢化玻璃平开门（带地锁） 3.配件:防撞条、成品门把手、门锁、地锁等综合考虑 4.材料防火等级：A级，2小时以上 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 2
176 | 010802001010 | 防火钢化玻璃平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M03、1000*2800mm 2.门框扇:玫瑰金不锈钢边框(贴自色渐变膜)15mm厚防火钢化玻璃平开门 3.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 4.材料防火等级：A级，2小时以上 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
177 | 010802001011 | 防火钢化玻璃平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M04、1300*2500mm 2.门框扇:15mm厚防火钢化玻璃平开门（带地锁） 3.配件:防撞条、成品门把手、门锁、地锁等综合考虑 4.材料防火等级：A级，2小时以上 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
178 | 010801002003 | 成品木饰面平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M05、900*2800mm（含门头） 2.门框扇:成品木饰面 3.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 2
179 | 010801002004 | 成品木饰面平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M06、900*2200mm 2.门框扇:成品木饰面 3.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 2
180 | 010802003001 | 成品乙级防火门（资料室） | 1.门代号及洞口尺寸:成品乙级防火门、900mm净宽X2800mm净高 2.门框或扇外围尺寸:配不锈钢安全逃生推杆锁 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
门窗工程合计
楼地面工程
181 | 011102003006 | 1500*750仿大理石瓷砖（CZ-02） | 1.面层材料品种、规格、颜色:1500*750*12mm仿大理石瓷（CZ-02）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏（做美缝处理） 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 556.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
182 | 011102003007 | 600*600米白色瓷砖（CZ-03） | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm米白色瓷砖（CZ-03）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 22.37
183 | 011102003008 | 1500*750仿大理石防滑瓷砖（CZ-06） | 1.面层材料品种、规格、颜色:1500*750*12mm仿大理石防滑瓷砖（CZ-06）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏（做美缝处理） 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 201.63
184 | 011108001002 | 大理石门槛石（SC-01） | 1.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石门槛石（SC-01）（甲选款乙供） 2.贴结合层厚度、材料种类:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.勾缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 3.63
185 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚大理石（SC-01）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 0.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
186 | 01B055 | 混凝土台阶 | 1.踏步高、宽:150高、300宽 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 0.19
187 | 010501001001 | 地面混凝土回填 | 1.地面混凝土回填 2.混凝土强度等级:C30 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 2.68
188 | 010904002002 | 楼面涂膜防水 | 1.防水膜品种:柔性防水层（聚氨酯涂膜防水） 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 201.63
楼地面工程合计
墙柱面工程
189 | 011105006006 | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:30mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板、阻燃板木条 3.面层材料品种、规格、颜色:304玫瑰金不锈钢板1.2mm厚 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 121.13
190 | 01B056 | 断桥铝千层玻璃隔断 | 1.玻璃材料品种、规格、颜色:断桥铝千层玻璃隔断，贴白色渐变膜 2.配件:防撞条等综合考虑 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 48.3
191 | 01B057 | 15mm厚防火钢化玻璃隔断 | 1.玻璃材料品种、规格、颜色:15mm厚防火钢化玻璃（BL-01）贴白色渐变膜 2.材料防火等级：A级，2小时以上 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 29.22
192 | 011207001019 | 木纹铝单板墙面（LB-07） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌角铁，详见图纸 2.基层材料种类、规格:详见图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:木纹铝单板2.0mm厚（LB-07） 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 123.43
193 | 011207001020 | 玫瑰金不锈钢墙面（JS-01） | 1.基层材料种类、规格:详见图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:304玫瑰金不锈钢板1.2mm厚（JS-01） 3.考虑各种造型 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 11.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
194 | 01B058 | 白色无机涂料墙面（TL-01） | 1.腻子种类:刮腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料（TL-01）两遍面漆两边底漆 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 190.26
195 | 01B059 | 白色防水无机涂料墙面（TL-02） | 1.腻子种类:刮腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 2.油漆品种、刷漆遍数:白色防水无机涂料（TL-02）两遍面漆两边底漆 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 53.17
196 | 01B060 | 白色无机涂料柱面（TL-01） | 1.腻子种类:刮腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料（TL-01）两遍面漆两边底漆 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 75.47
197 | 01B061 | 白色无机涂料梁面（TL-01） | 1.腻子种类:刮腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料（TL-01）两遍面漆两边底漆 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 34.81
198 | 011502001004 | 不锈钢装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢装饰线10*1.2mm（JS-01） 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 40.48
199 | 01B062 | 公司部定制屏风 | 1.名称:公司部定制屏风 2.含设计图节点包含的所有内容 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 25.6
墙柱面工程合计
天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
200 | 011302001018 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（视频室） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3100~3500mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑跌级、灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 71.2
201 | 011302001019 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（休息区） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高8120mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 41.81
202 | 011302001020 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（茶水间、洽谈室、文印区1） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 31.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
203 | 011302001021 | 600*600铝扣板天花（资料室） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.面层材料品种、规格:600*600*1.0mm无孔铝扣板（LB-01） 4.压条材料种类、规格:L25铝角收边条 5.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 23.7
204 | 011302001022 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（公司部） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3500~3600mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑跌级、灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 334.58
205 | 01B063 | 原顶刷白色防水无机涂料 | 1.基层类型:抹灰层 2.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 502.6
天棚工程合计
其他工程
206 | 01B064 | 公司部柜子 | 1.名称:公司部柜子 2.尺寸:4640*3500mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 16.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
207 | 01B065 | 公司部柜子 | 1.名称:公司部柜子 2.尺寸:2440*3500mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 8.54
208 | 01B066 | 茶水间柜子 | 1.名称:茶水间柜子 2.尺寸:2220*3200mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 7.1
209 | 01B067 | 茶水间柜子 | 1.名称:茶水间柜子 2.尺寸:1630*1600mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 2.61
210 | 01B068 | 文印室1柜子 | 1.名称:文印室1柜子 2.尺寸:2750*1600mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 4.4
211 | 01B069 | 文印室1柜子 | 1.名称:文印室1柜子 2.尺寸:2220*3200mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 7.1
212 | 01B070 | 休息区柜子 | 1.名称:休息区柜子 2.尺寸:3080*3000mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 9.24
其他工程合计
三层合计
四层
拆除工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
213 | 01B071 | 拆除工程 | 1.按图纸要求拆除所有水电消防管线等，原地面、墙面、梁面等饰面，开门窗洞（以图纸内容为准） 2.综合考虑水电安装、空调相关的拆除、原消防设施需同消防专业单位及建设单位协商 3.综合考虑清洁方式（人工或机械）、拆除方式（人工或机械）、场内多次转运、垂直运输方式及高度、外运方式、场内外运距等 4.建筑垃圾外运、按运距20km以上综合考虑 5.包含建筑垃圾处置费3元/m3 6.拆除的金属废料由施工单位回收处理 7.按建筑面积单价包干，结算不作调整 8.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 683.32
214 | 01B072 | 修补杂项 | 1.修补杂项（包柱、局部、空洞修补、墙体与玻璃窗连接处收口处理、开补门窗洞、消防防排烟施工需要开楼板（含开完后补楼板，全包干项目）、消防防排烟施工需要墙体开洞穿管（含墙体穿洞修补加固防盗措施等全包干等），原有窗户拆除后补洞修补，按照图纸要求采用原地面，在原地面砌筑墙体，施工方负责地面和新砌墙交接地方修补 2.外墙开洞口简单水泥砂浆修复。 3.包括门、不锈钢防盗网、通花卷闸、密封卷闸、电机(含遥控器）、暗装或明装铝塑板消防栓门（含五金配件）、暗装或明装铝蜂窝板消防栓门（含五金配件）等，均由中标施工单位负责门窗洞收口处理及配合费用 4.图纸范围内施工过程中漏水、防水杂项处理 5.按建筑面积单价包干，结算不作调整 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 683.32
拆除工程合计
墙体工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
215 | 010402001003 | 砌轻质砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:普通混凝土空心砌块 2.墙体类型:120mm厚内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 20.62
216 | 01B073 | 封堵门窗洞 | 1.名称:封堵门窗洞 2.砖品种、规格、强度等级:普通混凝土空心砌块 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 0.47
217 | 01B074 | 钢筋混凝土过梁 | 1.钢筋混凝土过梁 2.含钢筋、模板、混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 0.18
218 | 010503004003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 0.99
219 | 010502002003 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 1.07
220 | 01B075 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | t | 0.24
221 | 01B076 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | t | 0.09
222 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:新砌墙底层抹灰找平及旧墙重新抹灰找平 2.1:2.5水泥砂浆20厚，内掺5%防水剂（潮湿区域或外墙内侧）找平 3.10厚 1:2水泥砂浆抹面压光 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 307.32
223 | 01B077 | 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75型轻钢龙骨/竖骨@600mm布置 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面9厚硅酸钙板,表层接缝处贴纤维网格带 3.填充材料品种:防火隔音棉 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 20.39
224 | 01B078 | 植筋 | 1.植筋 2.钢筋直径mm:φ12 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 根 | 136
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
225 | 01B079 | 幕墙处软结构连接 | 1.名称:幕墙处软结构连接 2.做法:75系列轻钢龙骨石膏板隔墙内填吸音/防火棉，10mm厚软橡胶片与幕墙连接，膨胀螺栓与砖墙连接 3.需考虑脚手架、超高施工增加、垂直运输等措施项目费 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 处 | 5
226 | 01B080 | 四层玻璃幕墙处做防水处理 | 1.名称:四层玻璃幕墙处做防水处理 2.防水范围、做法按设计要求，需考虑脚手架、超高施工增加、垂直运输等措施项目费 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 项 | 1
227 | 01B081 | 定制屏风 | 1.名称:定制屏风 2.含设计图节点包含的所有内容 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 52.39
墙体工程合计
门窗工程
228 | 010801002005 | 成品木饰面平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M01、1680*2800mm（含门头） 2.门框扇:成品木饰面 3.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 2
229 | 010802001012 | 防火钢化玻璃平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M02、900*2800mm 2.门框扇:玫瑰金不锈钢边框(贴自色渐变膜)15mm厚防火钢化玻璃平开门 3.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 4.材料防火等级：A级，2小时以上 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
230 | 010801002006 | 成品木饰面平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M03、1000*2800mm（含门头） 2.门框扇:成品木饰面 3.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
231 | 010802001013 | 防火钢化玻璃平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M04、1000*2800mm 2.门框扇:15mm厚防火钢化玻璃平开门（带地锁） 3.配件:防撞条、成品门把手、门锁、地锁等综合考虑 4.材料防火等级：A级，2小时以上 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
232 | 010801002007 | 成品木饰面平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M05、900*3500mm（含门头） 2.门框扇:成品木饰面 3.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
233 | 010802001014 | 防火钢化玻璃平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M06、1300*2500mm 2.门框扇:15mm厚防火钢化玻璃平开门（带地锁） 3.配件:防撞条、成品门把手、门锁、地锁等综合考虑 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
234 | 010801002008 | 成品木饰面平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M07、1000*2200mm 2.门框扇:成品木饰面 3.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 2
门窗工程合计
楼地面工程
235 | 011102003009 | 1500*750仿大理石瓷砖（CZ-02） | 1.面层材料品种、规格、颜色:1500*750*12mm仿大理石瓷（CZ-02）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏（做美缝处理） 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 571.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
236 | 011102003010 | 1500*750仿大理石防滑瓷砖（CZ-06） | 1.面层材料品种、规格、颜色:1500*750*12mm仿大理石防滑瓷砖（CZ-06）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏（做美缝处理） 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 33.88
237 | 011108001003 | 大理石门槛石（SC-01） | 1.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石门槛石（SC-01）（甲选款乙供） 2.贴结合层厚度、材料种类:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.勾缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 2.02
238 | 01B082 | 混凝土台阶 | 1.踏步高、宽:150高、300宽 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 0.2
239 | 01B083 | 抗静电地板 | 1.支架高度、材料种类:可调节支撑架高度200mm、专用刚性龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm全钢抗静电地板（甲选款乙供） 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 22.88
240 | 011101005002 | 地面刷绝缘漆 | 1.地面刷绝缘漆 2.部位:抗静电地板结构层 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 22.88
241 | 011105006007 | 玫瑰金不锈钢收边 | 1.材料品种、规格、颜色:5mm玫瑰金不锈钢收边（直形）（甲选款乙供） 2.展开宽度:230mm 3.部位:抗静电地板 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
242 | 011107001003 | 石材台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚大理石（SC-01）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 0.9
243 | 010904002003 | 楼面涂膜防水 | 1.防水膜品种:柔性防水层（聚氨酯涂膜防水） 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 33.88
楼地面工程合计
墙柱面工程
244 | 011105006008 | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:30mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板、阻燃板木条 3.面层材料品种、规格、颜色:304玫瑰金不锈钢板1.2mm厚 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 135.56
245 | 01B084 | 15mm厚防火钢化玻璃隔断 | 1.玻璃材料品种、规格、颜色:15mm厚防火钢化玻璃（BL-01）贴白色渐变膜 2.材料防火等级：A级，2小时以上 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 33.57
246 | 011207001021 | 白色铝单板墙面（LB-02） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌角铁，详见图纸 2.基层材料种类、规格:详见图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:白色铝单板3.0mm厚（LB-02） 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 51.97
247 | 011207001022 | 木纹铝单板墙面（LB-07） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌角铁，详见图纸 2.基层材料种类、规格:详见图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:木纹铝单板2.0mm厚（LB-07） 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 120.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
248 | 01B085 | 木纹铝单板柱面（LB-07） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌角铁，详见图纸 2.基层材料种类、规格:详见图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:木纹铝单板2.0mm厚（LB-07） 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 10.9
249 | 011207001023 | 玫瑰金不锈钢墙面（JS-01） | 1.基层材料种类、规格:详见图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:304玫瑰金不锈钢板1.2mm厚（JS-01） 3.考虑各种造型 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 3
250 | 011204001020 | 岩板墙面（SC-08） | 1.安装方式:粘贴在基层板上 2.基层材料品种、规格:玻镁板基层板 3.面层材料品种、规格:岩板9mm厚（SC-08） 4.不含内置灯带 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 12.82
251 | 01B086 | 白色无机涂料柱面（TL-01） | 1.腻子种类:刮腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料（TL-01）两遍面漆两边底漆 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 33.37
252 | 01B087 | 白色无机涂料墙面（TL-01） | 1.腻子种类:刮腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料（TL-01）两遍面漆两边底漆 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 213.86
253 | 01B088 | 白色防水无机涂料墙面（TL-02） | 1.腻子种类:刮腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 2.油漆品种、刷漆遍数:白色防水无机涂料（TL-02）两遍面漆两边底漆 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 11.79
254 | 011502001005 | 不锈钢装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢装饰线10*1.2mm（JS-01） 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 22.54
墙柱面工程合计
天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
255 | 011302001023 | 600*600铝扣板天花（总机房） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.面层材料品种、规格:600*600*1.0mm无孔铝扣板（LB-01） 4.压条材料种类、规格:L25铝角收边条 5.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 22.88
256 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1.配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 2.双层9mm硅酸钙板 3.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 67.24
257 | 011302001024 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（远程柜台客服、办公室、洽谈室、洽谈室2、休息区） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 112.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
258 | 011302001025 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（综合办公区） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3500~3600mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑跌级、灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 193.36
259 | 01B089 | 原顶刷白色防水无机涂料 | 1.基层类型:抹灰层 2.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 160.86
260 | 011302001026 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（大会议室） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3300~3450mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑跌级、灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 97.23
261 | 011302001027 | 木纹铝单板天花（大会议室） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.面层材料品种、规格:木纹铝单板4.0mm厚（LB-03） 4.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 35.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
天棚工程合计
其他工程
262 | 01B090 | 综合办公室柜子 | 1.名称:综合办公室柜子 2.尺寸:2400*3500mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 8.4
263 | 01B091 | 洽谈室1柜子 | 1.名称:洽谈室1柜子 2.尺寸:2390*3200mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 15.3
264 | 01B092 | 办公室柜子 | 1.名称:办公室柜子 2.尺寸:6600*1800mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 11.88
265 | 01B093 | 休息区柜子 | 1.名称:休息区柜子 2.尺寸:3080*3000mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 9.24
其他工程合计
四层合计
五层
拆除工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
266 | 01B094 | 拆除工程 | 1.按图纸要求拆除所有水电消防管线等，原地面、墙面、梁面等饰面，开门窗洞（以图纸内容为准） 2.综合考虑水电安装、空调相关的拆除、原消防设施需同消防专业单位及建设单位协商 3.综合考虑清洁方式（人工或机械）、拆除方式（人工或机械）、场内多次转运、垂直运输方式及高度、外运方式、场内外运距等 4.建筑垃圾外运、按运距20km以上综合考虑 5.包含建筑垃圾处置费3元/m3 6.拆除的金属废料由施工单位回收处理 7.按建筑面积单价包干，结算不作调整 8.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 683.32
267 | 01B095 | 修补杂项 | 1.修补杂项（包柱、局部、空洞修补、墙体与玻璃窗连接处收口处理、开补门窗洞、消防防排烟施工需要开楼板（含开完后补楼板，全包干项目）、消防防排烟施工需要墙体开洞穿管（含墙体穿洞修补加固防盗措施等全包干等），原有窗户拆除后补洞修补，按照图纸要求采用原地面，在原地面砌筑墙体，施工方负责地面和新砌墙交接地方修补 2.外墙开洞口简单水泥砂浆修复。 3.包括门、不锈钢防盗网、通花卷闸、密封卷闸、电机(含遥控器）、暗装或明装铝塑板消防栓门（含五金配件）、暗装或明装铝蜂窝板消防栓门（含五金配件）等，均由中标施工单位负责门窗洞收口处理及配合费用 4.图纸范围内施工过程中漏水、防水杂项处理 5.按建筑面积单价包干，结算不作调整 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 683.32
拆除工程合计
墙体工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
268 | 010402001004 | 砌轻质砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:普通混凝土空心砌块 2.墙体类型:120mm厚内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 66.59
269 | 01B096 | 封堵门窗洞 | 1.名称:封堵门窗洞 2.砖品种、规格、强度等级:普通混凝土空心砌块 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 0.47
270 | 01B097 | 钢筋混凝土过梁 | 1.钢筋混凝土过梁 2.含钢筋、模板、混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 0.46
271 | 010503004004 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 3.86
272 | 010502002004 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 3.46
273 | 01B098 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | t | 0.88
274 | 01B099 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | t | 0.33
275 | 01B100 | 植筋 | 1.植筋 2.钢筋直径mm:φ12 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 根 | 440
276 | 01B101 | 幕墙处软结构连接 | 1.名称:幕墙处软结构连接 2.做法:75系列轻钢龙骨石膏板隔墙内填吸音/防火棉，10mm厚软橡胶片与幕墙连接，膨胀螺栓与砖墙连接 3.需考虑脚手架、超高施工增加、垂直运输等措施项目费 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 处 | 10
277 | 01B102 | 五层玻璃幕墙处做防水处理 | 1.名称:五层玻璃幕墙处做防水处理 2.防水范围、做法按设计要求，需考虑脚手架、超高施工增加、垂直运输等措施项目费 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
278 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:新砌墙底层抹灰找平及旧墙重新抹灰找平 2.1:2.5水泥砂浆20厚，内掺5%防水剂（潮湿区域或外墙内侧）找平 3.10厚 1:2水泥砂浆抹面压光 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 918.02
279 | 01B103 | 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75型轻钢龙骨/竖骨@600mm布置 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面9厚硅酸钙板,表层接缝处贴纤维网格带 3.填充材料品种:防火隔音棉 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 59.88
280 | 01B104 | 定制屏风 | 1.名称:定制屏风 2.含设计图节点包含的所有内容 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 3
墙体工程合计
门窗工程
281 | 010802001015 | 防火钢化玻璃平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M01、900*2800mm 2.门框扇:玫瑰金不锈钢边框(贴自色渐变膜)15mm厚防火钢化玻璃平开门 3.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 4.材料防火等级：A级，2小时以上 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 5
282 | 010802001016 | 防火钢化玻璃平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M02、1000*2800mm 2.门框扇:玫瑰金不锈钢边框(贴自色渐变膜)15mm厚防火钢化玻璃平开门 3.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 4.材料防火等级：A级，2小时以上 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 6
283 | 010801002009 | 白色无机涂料暗门 | 1.门代号及框外围尺寸:M03、800*2100mm 2.门框扇:详见图纸 3.配件:成品门把手等综合考虑 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
284 | 010801002010 | 成品木饰面平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M04、1000*2200mm 2.门框扇:成品木饰面 3.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 2
285 | 010801002011 | 成品木饰面平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M05、900*2850mm（含门头） 2.门框扇:成品木饰面 3.配件:成品门把手、门锁等综合考虑 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
286 | 010802001017 | 防火钢化玻璃平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M06、1300*2500mm 2.门框扇:15mm厚防火钢化玻璃平开门（带地锁） 3.配件:防撞条、成品门把手、门锁、地锁等综合考虑 4.材料防火等级：A级，2小时以上 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
287 | 010802003002 | 成品甲级防火门(带锁) | 1.门代号及洞口尺寸:成品甲级防火门(带锁)，M07 2.门框或扇外围尺寸:配不锈钢安全逃生推杆锁 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
288 | 010802003003 | 成品乙级防火门(带锁) | 1.门代号及洞口尺寸:成品甲级防火门(带锁)，M10 2.门框或扇外围尺寸:配不锈钢安全逃生推杆锁 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 3
门窗工程合计
楼地面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
289 | 011102003011 | 1500*750仿大理石瓷砖（CZ-02） | 1.面层材料品种、规格、颜色:1500*750*12mm仿大理石瓷（CZ-02）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏（做美缝处理） 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 360
290 | 011102003012 | 600*600米白色瓷砖（CZ-03） | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm米白色瓷砖（CZ-03）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 60.33
291 | 011102003013 | 1500*750仿大理石防滑瓷砖（CZ-06） | 1.面层材料品种、规格、颜色:1500*750*12mm仿大理石防滑瓷砖（CZ-06）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏（做美缝处理） 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 33.23
292 | 011102003014 | 1500*750仿木纹地砖（CZ-07） | 1.面层材料品种、规格、颜色:1500*750*12mm仿木纹地砖（CZ-07）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏（做美缝处理） 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 148.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
293 | 011108001004 | 大理石门槛石（SC-01） | 1.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石门槛石（SC-01）（甲选款乙供） 2.贴结合层厚度、材料种类:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.勾缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 7.33
294 | 011107001004 | 石材台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚大理石（SC-01）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:20水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 0.84
295 | 01B105 | 混凝土台阶 | 1.踏步高、宽:150高、300宽 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 0.19
296 | 010904002004 | 楼面涂膜防水 | 1.防水膜品种:柔性防水层（聚氨酯涂膜防水） 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 33.23
楼地面工程合计
墙柱面工程
297 | 01B106 | 15mm厚防火钢化玻璃隔断 | 1.玻璃材料品种、规格、颜色:15mm厚防火钢化玻璃（BL-01）贴白色渐变膜 2.材料防火等级：A级，2小时以上 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 80.72
298 | 011105006009 | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:30mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板、阻燃板木条 3.面层材料品种、规格、颜色:304玫瑰金不锈钢板1.2mm厚 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 292.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 58 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
299 | 011207001024 | 白色铝单板墙面（LB-02） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌角铁，详见图纸 2.基层材料种类、规格:详见图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:白色铝单板3.0mm厚（LB-02） 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 66.72
300 | 011207001025 | 木纹铝单板墙面（LB-07） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌角铁，详见图纸 2.基层材料种类、规格:详见图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:木纹铝单板2.0mm厚（LB-07） 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 298.35
301 | 011207001026 | 玫瑰金不锈钢墙面（JS-01） | 1.基层材料种类、规格:详见图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:304玫瑰金不锈钢板1.2mm厚（JS-01） 3.考虑各种造型 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 7.31
302 | 011204001021 | 岩板墙面（SC-08） | 1.安装方式:粘贴 2.基层材料品种、规格:玻镁板基层板 3.面层材料品种、规格:岩板9mm厚（SC-08） 4.不含内置灯带 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 12.56
303 | 011204001022 | 岩板墙面（SC-08） | 1.安装方式:粘贴在基层板上 2.骨架材料品种、规格:镀锌角铁骨架 3.基层材料品种、规格:玻镁板基层板 4.面层材料品种、规格:岩板9mm厚（SC-08） 5.不含内置灯带 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 5.65
304 | 011207001027 | 阻燃木饰面墙面（MC-02） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木方龙骨，详见图纸 2.基层材料种类、规格:详见图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:阻燃木饰面（MC-02） 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 5.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 59 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
305 | 011207001028 | 阻燃木饰面墙面（MC-02） | 1.基层材料种类、规格:详见图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:阻燃木饰面（MC-02） 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 6.2
306 | 01B107 | 白色无机涂料墙面（TL-01） | 1.腻子种类:刮腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料（TL-01）两遍面漆两边底漆 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 465.72
307 | 01B108 | 白色无机涂料柱面（TL-01） | 1.腻子种类:刮腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料（TL-01）两遍面漆两边底漆 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 14.52
308 | 011502001006 | 不锈钢装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢装饰线10*1.2mm（JS-01） 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 220.36
墙柱面工程合计
天棚工程
309 | 011302001028 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（行长、副行长室） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3000~3350mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑跌级、灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 146.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 60 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
310 | 011302001029 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（洽谈室） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.含玫瑰金拉丝不锈钢装饰线 7.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 8.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 27.78
311 | 011302001030 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（信管组、打印区、休息区、抽烟风机房、综管部、茶水间） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 202.54
312 | 011302001031 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（过道） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3300~3450mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑跌级、灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 112.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 61 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
313 | 011302001032 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（用印室） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 3.82
314 | 011302001033 | 600*600铝扣板天花（档案室、资料室） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.面层材料品种、规格:600*600*1.0mm无孔铝扣板（LB-01） 4.压条材料种类、规格:L25铝角收边条 5.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 48.21
315 | 011302001034 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（党建室） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3200~3350mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.含玫瑰金拉丝不锈钢装饰线 7.综合考虑跌级、灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 8.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 29.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 62 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
316 | 011302001035 | 白色灯膜天花（党建室） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3200mm 2.基层材料种类、规格:细木工板、灯盒内贴反光片 3.面层材料品种、规格:A级白色灯膜 4.含灯源、按设计图纸增加天花反支撑 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 24.13
317 | 010810002003 | 窗帘盒 | 1.配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 2.双层9mm硅酸钙板 3.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 63.88
天棚工程合计
其他工程
318 | 01B109 | 行长室柜子 | 1.名称:行长室柜子 2.尺寸:3520*3000mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 10.56
319 | 01B110 | 副行长室1柜子 | 1.名称:副行长室1柜子 2.尺寸:4030*3000mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 12.09
320 | 01B111 | 副行长室2柜子 | 1.名称:副行长室2柜子 2.尺寸:4030*3000mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 12.09
321 | 01B112 | 副行长室3柜子 | 1.名称:副行长室3柜子 2.尺寸:4030*3000mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 12.09
322 | 01B113 | 副行长室4柜子 | 1.名称:副行长室4柜子 2.尺寸:3130*3000mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 9.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 63 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
323 | 01B114 | 用印室柜子 | 1.名称:用印室柜子 2.尺寸:1800*3000mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 5.4
324 | 01B115 | 综管部柜子 | 1.名称:综管部柜子 2.尺寸:3280*3200mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 10.5
325 | 01B116 | 排烟风机房柜子 | 1.名称:排烟风机房柜子 2.尺寸:1620*3200mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 5.18
326 | 01B117 | 休息区柜子 | 1.名称:休息区柜子 2.尺寸:1620*3000mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 4.86
327 | 01B118 | 打印区柜子 | 1.名称:打印区柜子 2.尺寸:2220*3200mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 7.1
328 | 01B119 | 打印区柜子 | 1.名称:打印区柜子 2.尺寸:1630*1800mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 2.93
329 | 01B120 | 副行长室5柜子 | 1.名称:副行长室5柜子 2.尺寸:3130*3000mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 9.39
330 | 01B121 | 副行长室5柜子 | 1.名称:副行长室5柜子 2.尺寸:2420*3000mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 7.26
331 | 01B122 | 信管组柜子 | 1.名称:信管组柜子 2.尺寸:3480*3200mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 22.27
332 | 01B123 | 茶水间柜子 | 1.名称:茶水间柜子 2.尺寸:2340*3200mm 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 14.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 64 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
333 | 01B124 | 屏风 | 1.名称:屏风 2.部位:行长室、副行长室4 3.含设计图节点包含的所有内容 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 3
其他工程合计
五层合计
饭堂
拆除工程
334 | 01B125 | 拆除工程 | 1.按图纸要求拆除所有水电消防管线/天花轻钢龙骨等，原地面、墙面、梁面等饰面，开门窗洞（以图纸内容为准） 2.综合考虑水电安装、空调相关的拆除、原消防设施需同消防专业单位及建设单位协商 3.综合考虑清洁方式（人工或机械）、拆除方式（人工或机械）、场内多次转运、垂直运输方式及高度、外运方式、场内外运距等 4.建筑垃圾外运、按运距20km以上综合考虑 5.包含建筑垃圾处置费3元/m3 6.拆除的金属废料由施工单位回收处理 7.按建筑面积单价包干，结算不作调整 8.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 121.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 65 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
335 | 01B126 | 修补杂项 | 1.修补杂项（包柱、局部、空洞修补、墙体与玻璃窗连接处收口处理、开补门窗洞、消防防排烟施工需要开楼板（含开完后补楼板，全包干项目）、消防防排烟施工需要墙体开洞穿管（含墙体穿洞修补加固防盗措施等全包干等），原有窗户拆除后补洞修补，按照图纸要求采用原地面，在原地面砌筑墙体，施工方负责地面和新砌墙交接地方修补 2.外墙开洞口简单水泥砂浆修复。 3.包括门、不锈钢防盗网、通花卷闸、密封卷闸、电机(含遥控器）、暗装或明装铝塑板消防栓门（含五金配件）、暗装或明装铝蜂窝板消防栓门（含五金配件）等，均由中标施工单位负责门窗洞收口处理及配合费用 4.图纸范围内施工过程中漏水、防水杂项处理 5.按建筑面积单价包干，结算不作调整 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 121.26
拆除工程合计
墙体工程
336 | 010402001005 | 砌轻质砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:普通混凝土空心砌块 2.墙体类型:180mm厚内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 16.15
337 | 01B127 | 钢筋混凝土过梁 | 1.钢筋混凝土过梁 2.含钢筋、模板、混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 0.14
338 | 010503004005 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 0.56
339 | 010502002005 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 1.51
340 | 01B128 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | t | 0.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 66 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
341 | 01B129 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | t | 0.08
342 | 01B130 | 植筋 | 1.植筋 2.钢筋直径mm:φ12 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 根 | 64
343 | 01B131 | 饭堂玻璃幕墙处做防水处理 | 1.名称:饭堂玻璃幕墙处做防水处理 2.防水范围、做法按设计要求，需考虑脚手架、超高施工增加、垂直运输等措施项目费 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 项 | 1
墙体工程合计
门窗工程
344 | 010802001018 | 防火钢化玻璃平开门 | 1.门代号及框外围尺寸:M01、1400*2530mm 2.门框扇:深灰色氟碳喷涂铝框15mm厚防火钢化玻璃平开门 3.配件:门把手、防撞条、地锁等综合考虑 4.材料防火等级：A级，2小时以上 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
345 | 010802003004 | 成品甲级防火门(带锁) | 1.门代号及洞口尺寸:成品甲级防火门(带锁)，M02(1300mm净宽x2100高) 2.门框或扇外围尺寸:配不锈钢安全逃生推杆锁 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 1
346 | 010802003005 | 成品甲级防火门(带锁) | 1.门代号及洞口尺寸:成品甲级防火门(带锁)，M03(800mm净宽x2100高) 2.门框或扇外围尺寸:配不锈钢安全逃生推杆锁 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 樘 | 4
门窗工程合计
楼地面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 67 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
347 | 011102003015 | 1500*750仿大理石防滑瓷砖（CZ-06） | 1.面层材料品种、规格、颜色:1500*750*12mm仿大理石防滑瓷砖（CZ-06）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:30水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏（做美缝处理） 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 79.15
348 | 011102003016 | 300*300防滑砖（CZ-09） | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*300*12mm防滑砖（CZ-09）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:30水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 33.31
349 | 011102003017 | 300*300防滑砖斜坡（CZ-09） | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*300*12mm防滑砖（CZ-09）（甲选款乙供） 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:30水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 1.18
350 | 011108001005 | 大理石门槛石（SC-01） | 1.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石门槛石（SC-01）（甲选款乙供） 2.贴结合层厚度、材料种类:10厚1:1水泥砂浆加20%108胶泥粘贴 3.找平层厚度、砂浆配合比:30水泥砂浆找平层 4.勾缝材料种类:白水泥素浆或专用瓷砖膏 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 1.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 68 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
351 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:柔性防水层（聚氨酯涂膜防水） 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.反边高度:300mm 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 144.35
352 | 010103001003 | C20砼陶粒回填 | 1.名称:C20砼陶粒回填 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m3 | 6.82
353 | 01B132 | 成品不锈钢排水槽 | 1.成品不锈钢排水槽 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 15.82
楼地面工程合计
墙柱面工程
354 | 011105006010 | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:30mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板、阻燃板木条 3.面层材料品种、规格、颜色:304玫瑰金不锈钢板1.2mm厚 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 29.41
355 | 01B133 | 白色无机涂料墙面 | 1.白色无机涂料（TL-01）两遍 2.封闭底涂料一道 3.刮腻子两遍磨平 4.6厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层 5.10 厚1:0.2:3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6.墙面钉钢丝网密度约15*15 7.水重3%~5%的108胶 8.界面剂一道 9.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 74.94
356 | 011204003003 | 300*600墙砖（CZ-08） | 1.300*600*12mm墙砖（CZ-08） 2.素水泥砂浆 3.刮毛处理 4.6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 5.12厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 6.混合界面剂 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 146.09
357 | 010807001001 | 分餐间窗口 | 1.分餐间窗口 2.框、扇材质:玫瑰金不锈钢（JS-01）边框、12mm乙级防火钢化玻璃窗 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 4.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 69 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
358 | 01B134 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:20mm石材(窗台石) 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 1.68
359 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:柔性防水层（聚氨酯涂膜防水） 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 146.09
360 | 011502001007 | 不锈钢装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:原色不锈钢装饰线 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 6.48
墙柱面工程合计
天棚工程
361 | 011302001036 | 轻钢龙骨硅酸钙板刷白色防水无机涂料天花（餐厅/职工之家） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 5.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 6.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 7.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 75.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 70 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
362 | 011302001037 | 600*600铝扣板天花 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型、φ8螺纹可调吊杆、高3000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 3.面层材料品种、规格:600*600*1.0mm无孔铝扣板（LB-01） 4.压条材料种类、规格:L25铝角收边条 5.综合考虑灯光槽、按设计图纸增加天花反支撑 6.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 49.41
363 | 010810002004 | 窗帘盒 | 1.配套轻钢龙骨采用60系列双层承载龙骨，主龙骨壁厚≥1.2，间距≤1200；次龙骨壁厚≥0.6，间距≤300 2.双层9mm硅酸钙板 3.两遍防水面漆两边防水底漆、刮防水腻子粉两道,分遍找平,总厚=3mm 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m | 18.03
天棚工程合计
其他工程
364 | 01B135 | 挡鼠板 | 1.挡鼠板 2.见设计要求部位 3.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 1.05
其他工程合计
饭堂合计
办公区合计
分部分项合计
措施项目
365 | 01B136 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 2.其他:综合考虑，符合设计要求 3.含1楼、3楼、4楼、5楼、饭堂 |  | m2 | 119.76
366 | 01B137 | 地梁模板 | 1.地梁模板 2.其他:综合考虑，符合设计要求 3.含1楼、3楼、4楼、5楼、饭堂 |  | m2 | 22.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 71 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
367 | 01B138 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.其他:综合考虑，符合设计要求 3.含1楼、3楼、4楼、5楼、饭堂 |  | m2 | 212.44
368 | 01B139 | 台阶模板 | 1.台阶模板 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 2.55
369 | 01B140 | 现金柜台模板 | 1.现金柜台模板支模高度3.6m 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | m2 | 21.6
370 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.装饰部位:装饰部位:3楼、4楼、5楼、饭堂 2.装饰内容:室内装饰，详见图纸 3.运输条件或方式:综合考虑 4.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 项 | 1
371 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:10m内 2.其他:综合考虑，符合设计要求 3.含1楼、3楼、4楼、5楼、饭堂 |  | m2 | 170
372 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:8.5m 2.其他:综合考虑，符合设计要求 3.含1楼、3楼、4楼、5楼、饭堂 |  | m2 | 239.44
373 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m≥H＞3.6m 2.其他:综合考虑，符合设计要求 3.含1楼、3楼、4楼、5楼、饭堂 |  | m2 | 135.12
374 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙柱面 2.其他:综合考虑，符合设计要求 3.含1楼、3楼、4楼、5楼、饭堂 |  | m2 | 2945.42
375 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:天棚 2.其他:综合考虑，符合设计要求 3.含1楼、3楼、4楼、5楼、饭堂 |  | m2 | 2159.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 72 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
376 | 01B141 | 网点空气质量治理 | 1.施工方须委托专业机构进行空气质量治理（治理范围为1楼、3楼、4楼、5楼、饭堂的空气质量治理），包括除甲醛、苯、氨、TVOC等作业。空气质量治理施工完成后甲方将委托第三方检测机构出具带CMA资质的空气质量检测报告，施工方对于工程的空气质量治理须直至甲方收到检测报告显示空气质量全部合格为止，如发生多次空气质量检测则由施工方支付首次之后的所有检测费用（空气质量检测公司由甲方指定），直至检测后的空气质量合格为止。 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 项 | 1
377 | 01B142 | 工程材料检测费用 | 1.工程材料检测费用 2.含1楼、3-5楼、饭堂 3.全过程经监理见证，按甲方、监管部门要求，送甲方指定机构 4.按规范要求需送检的施工材料，由承包方进行材料送检（见证送检、监督送检），检测结果要达到合格标准，并满足项目使用要求 5.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【装修工程（不含甲供材料
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） | [5 empty] | 标段： |  | 第 70 页 共 189 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 150874.37 |  | 150874.37
1.1 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 17880.57 |  | 17880.57 |  |  |  |  | 1.搭设高度:4.5m内 2.其他:综合考虑，符合设计要求 3.含1楼、3楼、4楼、5楼、饭堂
1.2 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 41730.12 |  | 41730.12 |  |  |  |  | 1.搭设高度:12.5m内 2.其他:综合考虑，符合设计要求 3.含1楼、3楼、4楼、5楼、饭堂
1.3 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 91263.68 |  | 91263.68 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 150874.37
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【装修工程（不含甲供材料
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  | 标段： |  | 第 74 页 共 195 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 350000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 150000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 150000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【装修工程（不含甲供材料费）】
暂列金额明细表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  | 标段： |  | 第 75 页 共 195 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 1.用于图纸深化设计及现场签证 2.此项费用350000元，投标需按此金额报价，按实结算 3.含1楼、3楼、4楼、5楼、饭堂 | 项 |  | 350000
合 计 |  |  |  | 350000.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【装修工程（不含甲供
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  |  | 标段： |  | 第 76 页 共 195 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 室内软装项目 | 1.室内软装项目。 2.此项费用150000元，投标需按此金额报价，按实结算 3.含1楼、3楼、4楼、5楼、饭堂 | 150000
合 计 |  |  | 150000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【装修工程（不含甲供材
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） |  |  | 标段： |  | 第 77 页 共 195 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【装修工程（不
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：装修工程（不含甲供材料费） | [5 empty] | 标段： |  | 第 78 页 共 195 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 79 页 共 195 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 营业室
1.2 | 办公区
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 80 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
营业室
首层电气部分
1 | 03B001 | 配电箱 | 1、名称:AL1配电箱 2、安装高度：离地1.5m 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
2 | 03B002 | 配电箱 | 1、名称:AT1配电箱 2、安装高度：离地1.5m 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
3 | 03B003 | 配电箱 | 1、名称:UPS1配电箱 2、安装高度：离地1.5m 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
4 | 03B004 | LEB接线端子箱 | 1.名称、型号:LEB接线端子箱 2.材质、规格:详见图纸 3.安装位置、方式:综合考虑 4.配电箱箱体及箱内所有元器件安装 5.,用BV-35mm2与钢筋接地体可靠连接 6.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 2
5 | 030411002018 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 200*100 3.厚度:1.5mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 55.52
6 | 030411002019 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 150*100 3.厚度:1.2mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 7.65
7 | 030411002020 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 100*100 3.厚度:1.2mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 8.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 81 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030413001023 | 铁构件 | 1、名称：线槽支架制作、安装 2、材质：铁构件 3、规格：综合考虑 4、除锈：手工除锈 5、刷油：防锈漆两遍 |  | kg | 344.55
9 | 030411004029 | 配线 | 1、配线形式:电气配线 2、导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-2.5mm2 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 4837.41
10 | 030411004030 | 配线 | 1、配线形式:电气配线 2、导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-4mm2 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 2931.7
11 | 030411004031 | 配线 | 1、配线形式:电气配线 2、导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-6mm2 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 81.54
12 | 030411004032 | 配线 | 1、配线形式:电气配线 2、导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-10mm2 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 304.32
13 | 030411004033 | 配线 | 1、配线形式:电气配线 2、导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-16mm2 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 180.72
14 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-0.6/1kV 5x10 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 222.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 82 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3x16 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 100
16 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-YJY-5X16 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 5.工程量暂定，最终按实际用量结算 |  | m | 200
17 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4X35+1X16 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 150
18 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3x95+2x50 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 200
19 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*120+1*70 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 5.工程量暂定，最终按实际用量结算 |  | m | 150
20 | 03B005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 6
21 | 03B006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 6
22 | 030411004034 | 配线 | 1、配线形式:电气配线至消防模块箱 2、导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ(4X2.5) 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 83 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030411004035 | 配线 | 1.名称:至电气火灾监控器 2.规格:WDZN-RVSP-2X1.5mm2 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 5.暂定工程量 |  | m | 150
24 | 030411001041 | 配管 | 1、材质:金属软管 2、规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 85.2
25 | 030411001042 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 635.9
26 | 030411001043 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 542.55
27 | 030411001044 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 63.07
28 | 030411001045 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 20.32
29 | 030412004029 | ф180-LED筒灯(仿雾、防水) | 1、名称:ф180-LED筒灯(仿雾、防水) 2、规格:15W、4000K 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 84 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030412004030 | ф100-LED筒灯(每个中心间隔250mm) | 1、名称:ф100-LED筒灯(每个中心间隔250mm) 2、规格:10W、4000K 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 97
31 | 030412004031 | ф100-LED筒灯(仿雾、防水) | 1、名称:ф100-LED筒灯(仿雾、防水) 2、规格:10W、4000K 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 5
32 | 030412004032 | ф120-LED筒灯(每个中心间隔250mm)(配蓄电池) | 1、名称:ф120-LED筒灯(每个中心间隔250mm)(配蓄电池) 2、规格:7W（36V)、4000K 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 128
33 | 030412005012 | 艺术吊灯（选样） | 1.名称:艺术吊灯（选样） 2.色温:4000k 3.部位:茶艺室 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 1
34 | 030412005013 | 艺术吊灯（选样） | 1.名称:艺术吊灯（选样） 2.色温:4000k 3.部位:贵宾区（小） 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 1
35 | 030412005014 | 艺术吊灯（选样） | 1.名称:艺术吊灯（选样） 2.色温:4000k 3.部位:贵宾区（大） 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 1
36 | 030412005015 | 1200*100定制长条形 | 1.名称:1200*100定制长条形 2.色温:LED平板吊灯、4000k 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
37 | 030412004033 | LED灯带 | 1.名称:LED柔性灯带 2.功率:10W/m 3.色温:4000k 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 105.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 85 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030412005016 | 带蓄电功能的300*600-LED平板灯（B型灯具） | 1.名称:LED灯盘 2.规格:带蓄电功能的300*600-LED平板灯（B型灯具） 3.功率:32w（36v） 4.色温:4000k 5.安装形式:天花嵌入安装 6.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
39 | 030412005017 | 带蓄电功能的300*1200-LED平板灯（B型灯具） | 1.名称:LED灯盘 2.规格:带蓄电功能的300*1200-LED平板灯（B型灯具） 3.功率:32w（36v） 4.色温:4000k 5.安装形式:天花嵌入安装 6.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 5
40 | 030412004034 | 带蓄电功能1200*200 LED T8防爆灯管 | 1.名称:带蓄电功能1200*200 LED T8防爆灯管 2.色温:32w（36v）、4000k 3.安装形式:吸顶安装 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 5
41 | 030412004035 | 一米线 激光灯 | 1.名称:一米线 激光灯 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 3
42 | 03B007 | 天花排气扇 | 1、名称:天花排气扇 2、规格:28W、天花嵌入式安装 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 5
43 | 03B008 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m安装 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
44 | 03B009 | 双联单控开关 | 1、名称:双联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装高度：1.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 86 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 03B010 | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装高度：1.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 10
46 | 03B011 | 安全型三极暗装插座、250V/16A | 1、名称:安全型三极暗装插座 2、型号:250V/16A 3、安装高度:0.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 8
47 | 03B012 | 带保护接点暗装插座 250V/10A | 1、名称:带保护接点暗装插座 2、型号:250V/10A 3、安装高度:1.8m/1.5m/0.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 188
48 | 03B013 | 带保护接点暗装插座 250V/10A | 1、名称:带保护接点暗装插座 2、型号:250V/10A 3、安装高度:天花暗装 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
49 | 03B014 | 地插 250V/10A | 1、名称:地插 2、型号:250V 10A 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 5
50 | 03B015 | wifi电源插 250V/10A | 1、名称:wifi电源插 2、型号:250V 10A 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 6
51 | 03B016 | UPS插座 | 1.名称:UPS插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地0.3m 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 90
52 | 03B017 | UPS插座 | 1.名称:UPS插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:地面暗装 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 87 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 03B018 | UPS插座 | 1.名称:带保护接点UPS插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:底边距地0.3m 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 8
54 | 03B019 | 空调插座、250V/16A | 1、名称:空调插座 2、型号:250V/16A 3、安装高度:2.4m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
55 | 011507004001 | 带锁不锈钢盒 | 1.带锁不锈钢盒 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 个 | 25
56 | 03B020 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 628
57 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:40X4镀锌扁钢沿墙明敷,距地0.25m 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 64.48
58 | 030409001004 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材料:BV-35mm2与钢筋接地体可靠连接 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 处 | 3
59 | 030409001005 | 接地体 | 1.名称:接地体 2.材料:设备接地体露墙50mm,带孔 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 处 | 2
60 | 030413002015 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽、恢复 2.规格:70*70mm 3.位置:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 301.6
61 | 03B021 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) |  | 项 | 1
首层电气部分合计
弱电部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 88 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030502001003 | 网络机柜 | 1.名称:42U弱电机柜、600*800*2000 2.规格:包含3X24对语音配线架、6x24口网络配线架、6x24口核心交换机、安全路由器、信息安全管理设备 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
63 | 030411002021 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 300*100 3.厚度:1.5mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 10.38
64 | 030411002022 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 200*100 3.厚度:1.5mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 43.63
65 | 030411002023 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 150*100 3.厚度:1.2mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 18.8
66 | 030411001046 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 22.86
67 | 030411001047 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 60.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 89 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030411001048 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 148.4
69 | 030411001049 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 53.95
70 | 030411001050 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 84.41
71 | 030411001051 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 33.62
72 | 030413001024 | 铁构件 | 1、名称：线槽支架制作、安装 2、材质：铁构件 3、规格：综合考虑 4、除锈：手工除锈 5、刷油：防锈漆两遍 |  | kg | 195.29
73 | 030502012016 | 信息单口插座 | 1.名称:信息单口插座 2.安装方式:按设计图纸 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 23
74 | 030502012017 | 信息双口插座 | 1、名称:信息双口插座 2、安装高度:配合强电插座安装 3、含模块 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 90 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030502012018 | 双电话插座 | 1、名称:双电话插座 2、安装高度:配合强电插座安装 3、含模块 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 31
76 | 030502012019 | HDMI高清插口 | 1.名称:HDMI高清插口 2.安装方式:底边距地1.8m安装 3、含模块 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
77 | 030413002016 | 凿(压)槽 | 1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 20.3
78 | 030502005008 | 超六类UTP网络线 | 1、配线形式:管/暗槽内穿线 2、导线型号、材质、规格：超六类UTP网络线 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 7394.42
79 | 030505005005 | 电话线 | 1.名称:电话线(HYV4*1/0.5) 2.敷设部位或线制:管/暗槽内穿线 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 3247.32
80 | 030502005009 | HDMI线 | 1、配线形式:管/暗槽内穿线 2、导线型号、材质、规格:HDMI线 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 85.35
81 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:80对（三类）大对数电缆 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 3.工程量暂定 |  | m | 50
82 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:1*12芯单模光纤 2.敷设部位或线制:机柜内敷设 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 4.工程量暂定 |  | m | 50
83 | 03B022 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 115
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 91 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030502009001 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 2.长度：1500mm 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 条 | 50
85 | 030502009002 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 2.长度：2000mm 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 条 | 100
86 | 030502009003 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 2.长度：3000mm 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 条 | 50
87 | 030502009004 | 电话跳线 | 1.名称:电话跳线 2.长度：2000mm 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 条 | 50
88 | 030502019005 | 调试，电缆链路系统测试 | 1.名称:调试，电缆链路系统测试 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 链路 | 203
弱电部分合计
给排水部分
89 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间 2.介质:冷水给水 3.材质、规格:DN20、采用PP- R给水管,S5系列,不低于1.6 MPg工作压力 4.连接形式:热熔连接 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 18.13
90 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN50 4.连接形式:粘接 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 0.8
91 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN75 4.连接形式:粘接 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 2.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 92 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN110 4.连接形式:粘接 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 5.27
93 | 030413002017 | 凿(压)槽 | 1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 2.8
94 | 031004003001 | 洗手盆安装（连龙头及配件安装） | 1、名称：洗手盆 2、附件：含水龙头、存水弯、软管、角阀等附件 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 1
95 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.安装部位:详见图纸 3.包含蹲式大便器、低位水箱、P/S型存水弯、进水软管、角阀等 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 2
96 | 03B023 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
97 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1、材质:铜止回阀 2、规格:DN20,工作压力为1.6 MPa 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
98 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1、材质:铜截止阀 2、规格:DN20,工作压力为1.6 MPa 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
99 | 031003013006 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20水表一个 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 93 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 03B024 | DN20水龙头 | 1、名称：水龙头 2、规格：DN20 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
101 | 031006012006 | 6L小厨宝 | 1.名称:6L小厨宝 2.安装部位:详见图纸 3.220V,1.5 KW 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 2
给排水部分合计
新风、排风部分
102 | 030703007058 | 双层百叶风口 | 1.名称:曲线双层百叶风口 2.规格:3000*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
103 | 030703007059 | 双层百叶风口 | 1.名称:曲线双层百叶风口 2.规格:1400*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
104 | 030703007060 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:2000*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
105 | 030703007061 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1500*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
106 | 030703007062 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1200*200、ABS塑钢材质风口 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 7
107 | 030703007063 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:600*200、ABS塑钢材质风口 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 94 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 030703007064 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层侧百叶风口 2.规格:9500*200、ABS塑钢材质风口 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
109 | 030703007065 | 单层百叶风口 | 1.名称:曲线单层百叶风口 2.规格:3000*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
110 | 030703007066 | 单层百叶风口 | 1.名称:曲线单层百叶风口 2.规格:1400*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
111 | 030703007067 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层侧百叶风口 2.规格:9500*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
112 | 030703007068 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:2000*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
113 | 030703007069 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1500*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
114 | 030703007070 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
115 | 030703007071 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
116 | 030703007072 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口（带防虫网和过滤网） 2.规格:800*400、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
117 | 03B025 | 成品铝合金检修口 | 1.450*450铝合金检修口 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 95 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 03B026 | 风扇 | 1.名称:天花排气扇排气扇 2.型号:L=150m3/h H=160Pa 220V P=28W 自带止回阀 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 6
119 | 03B027 | 风扇 | 1.名称:暗藏式排气扇 2.型号:L=150m3/h H=160Pa 220V P=28W 自带止回阀 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 3
120 | 030703001026 | 电动多叶风量调节阀 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:200*160 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
121 | 030703001027 | 电动多叶风量调节阀 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:200*200 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
122 | 030703001028 | 电动多叶风量调节阀 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:250*160 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
123 | 030703001029 | 电动多叶风量调节阀 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:250*200 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
124 | 03B028 | 柜式离心风机XF-1 | 1.名称:柜式离心风机XF-1 2.规格:风量:风量:2600CMH 全压:350Pa 电压:380V 功率:0.55KW 3.回风口（配过滤网）、送风口（配人字阀） 4.设备支架制作安装，刷油，除锈 5.减震器安装、设备自带消音包裹 6.调试 7.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 96 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 03B029 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:700X600x400 3.设备支架制作安装，刷油，除锈 4.减震器安装、设备自带消音包裹 5.调试 6.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
126 | 030702001018 | 矩形风管 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.规格:厚度0.6㎜、长边长≤630mm 3.板材厚度:难燃型B1级橡塑发泡保温材料板材 19mm 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 105.23
127 | 030702001019 | 矩形风管 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.规格:厚度0.75㎜、630mm<长边长≤1000mm 3.板材厚度:40mm厚保温玻璃棉保温 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 33.4
128 | 030702001020 | 矩形风管 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.规格:厚度1.0㎜、1000mm<长边长≤2000mm 3.板材厚度:40mm厚保温玻璃棉保温 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 56.84
129 | 030703019006 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接 2.材质:帆布 3.安装位置:配合风机安装 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 0.4
130 | 030413001025 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | kg | 261.98
131 | 030704002007 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:通风工程漏光、漏风试验 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 195.87
新风、排风部分合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 97 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
营业室合计
办公区
电气部分
三层
132 | 03B036 | 配电箱 | 1、名称:AL3配电箱 2、安装高度：离地1.5m 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
133 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 150*100 3.厚度:1.2mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 55.2
134 | 030413001012 | 铁构件 | 1、名称：线槽支架制作、安装 2、材质：铁构件 3、规格：综合考虑 4、除锈：手工除锈 5、刷油：防锈漆两遍 |  | kg | 203.21
135 | 030411004011 | 配线 | 1、配线形式:电气配线 2、导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-2.5mm2 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 3410.67
136 | 030411004012 | 配线 | 1、配线形式:电气配线 2、导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-4mm2 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 776.39
137 | 030411004013 | 配线 | 1、配线形式:电气配线 2、导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-6mm2 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 111.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 98 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4X35+1X16 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 50
139 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*35+2*16 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 35
140 | 03B037 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
141 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:至电气火灾监控器 2.规格:WDZN-RVSP-2X1.5mm2 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 5.暂定工程量 |  | m | 50
142 | 030411001014 | 配管 | 1、材质:金属软管 2、规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 37.5
143 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 561.39
144 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 146.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 99 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
145 | 030412004014 | ф100-LED筒灯(每个中心间隔250mm) | 1、名称:ф100-LED筒灯(每个中心间隔250mm) 2、规格:10W、4000K 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 100
146 | 030412004015 | ф100-LED筒灯(仿雾、防水) | 1、名称:ф100-LED筒灯(仿雾、防水) 2、规格:10W、4000K 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 12
147 | 030412004016 | LED灯带 | 1.名称:LED柔性灯带 2.功率:10W/m 3.色温:4000k 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 45.1
148 | 030412004017 | 定制平板灯 | 1、名称:100MM宽玫瑰金不锈钢 定制平板灯(分四段拼接控制) 2、规格:4000K 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 147.52
149 | 030412005007 | 600*600-LEDT5二次反射灯盘 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600-LEDT5二次反射灯盘 3.功率:32w 4.色温:4000k 5.安装形式:天花嵌入安装 6.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 6
150 | 03B038 | 天花排气扇 | 1、名称:天花排气扇 2、规格:28W、天花嵌入式安装 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 7
151 | 03B039 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m安装 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 100 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
152 | 03B040 | 双联单控开关 | 1、名称:双联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装高度：1.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 17
153 | 03B041 | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装高度：1.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
154 | 03B042 | 带保护接点暗装插座 250V/10A | 1、名称:带保护接点暗装插座 2、型号:250V/10A 3、安装高度:1.8m/1.5m/0.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 100
155 | 03B043 | 地插 250V/10A | 1、名称:地插 2、型号:250V 10A 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
156 | 03B044 | wifi电源插 250V/10A | 1、名称:wifi电源插 2、型号:250V 10A 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 6
157 | 03B045 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 258
158 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽、恢复 2.规格:70*70mm 3.位置:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 36.3
159 | 03B046 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) |  | 项 | 1
三层合计
四层
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 101 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
160 | 03B047 | 配电箱 | 1、名称:AL4配电箱 2、安装高度：离地1.5m 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
161 | 03B048 | 配电箱 | 1、名称:UPS2配电箱 2、安装高度：离地1.5m 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
162 | 03B049 | 空调配电箱 | 1、名称:空调配电箱AK配电箱 2、安装高度：设于6层空调主机附近 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
163 | 030411002008 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 150*100 3.厚度:1.2mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 60.26
164 | 030413001013 | 铁构件 | 1、名称：线槽支架制作、安装 2、材质：铁构件 3、规格：综合考虑 4、除锈：手工除锈 5、刷油：防锈漆两遍 |  | kg | 239.55
165 | 030411004015 | 配线 | 1、配线形式:电气配线 2、导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-2.5mm2 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 4383.03
166 | 030411004016 | 配线 | 1、配线形式:电气配线 2、导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-4mm2 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 671.27
167 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3x16 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 17.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 102 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
168 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4X35+1X16 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 50
169 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*50+2*25 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 5.工程量暂定，最终按实际用量结算 |  | m | 30
170 | 03B050 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
171 | 03B051 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
172 | 030411004017 | 配线 | 1、配线形式:电气配线至消防模块箱 2、导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ(4X2.5) 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 100
173 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:至电气火灾监控器 2.规格:WDZN-RVSP-2X1.5mm2 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 5.暂定工程量 |  | m | 150
174 | 030411001017 | 配管 | 1、材质:金属软管 2、规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 47.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 103 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
175 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 723.45
176 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 278.54
177 | 030412004018 | ф100-LED筒灯(每个中心间隔250mm) | 1、名称:ф100-LED筒灯(每个中心间隔250mm) 2、规格:10W、4000K 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 123
178 | 030412004019 | ф100-LED筒灯(仿雾、防水) | 1、名称:ф100-LED筒灯(仿雾、防水) 2、规格:10W、4000K 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 12
179 | 030412005008 | 艺术吊灯（选样） | 1.名称:艺术吊灯（选样） 2.色温:4000k 3.部位：洽谈室3~6 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 5
180 | 030412004020 | LED灯带 | 1.名称:LED柔性灯带 2.功率:10W/m 3.色温:4000k 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 25.98
181 | 030412004021 | 定制平板灯 | 1、名称:100MM宽玫瑰金不锈钢 定制平板灯(分四段拼接控制) 2、规格:4000K 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 95.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 104 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
182 | 030412004022 | 带蓄电功能1200*200 LED T8防爆灯管 | 1.名称:带蓄电功能1200*200 LED T8防爆灯管 2.色温:32w（36v）、4000k 3.安装形式:吸顶安装 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 4
183 | 030412004023 | 定制长条形 LED平板灯 吊灯 | 1、名称:4810*110定制长条形 LED平板灯 吊灯 2、规格:4000K 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 5
184 | 03B052 | 天花排气扇 | 1、名称:天花排气扇 2、规格:28W、天花嵌入式安装 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 8
185 | 03B053 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m安装 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
186 | 03B054 | 双联单控开关 | 1、名称:双联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装高度：1.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 15
187 | 03B055 | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装高度：1.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 8
188 | 03B056 | 安全型三极暗装插座、250V/16A | 1、名称:安全型三极暗装插座 2、型号:250V/16A 3、安装高度:0.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 8
189 | 03B057 | 带保护接点暗装插座 250V/10A | 1、名称:带保护接点暗装插座 2、型号:250V/10A 3、安装高度:1.8m/1.5m/0.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 251
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 105 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
190 | 03B058 | 地插 250V/10A | 1、名称:地插 2、型号:250V 10A 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 20
191 | 03B059 | wifi电源插 250V/10A | 1、名称:wifi电源插 2、型号:250V 10A 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 6
192 | 03B060 | UPS插座 | 1.名称:UPS插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地0.3m 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 20
193 | 03B061 | UPS插座 | 1.名称:带保护接点UPS插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:底边距地0.3m 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 8
194 | 03B062 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 494
195 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽、恢复 2.规格:70*70mm 3.位置:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 95.1
196 | 03B063 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) |  | 项 | 1
四层合计
五层
197 | 03B064 | 配电箱 | 1、名称:AL5配电箱 2、安装高度：离地1.5m 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
198 | 03B065 | 配电箱 | 1、名称:FJ配电箱 2、安装高度：离地1.5m 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 106 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
199 | 030411002009 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 150*100 3.厚度:1.2mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 63.24
200 | 030413001014 | 铁构件 | 1、名称：线槽支架制作、安装 2、材质：铁构件 3、规格：综合考虑 4、除锈：手工除锈 5、刷油：防锈漆两遍 |  | kg | 278.68
201 | 030411004019 | 配线 | 1、配线形式:电气配线 2、导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-2.5mm2 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 4078.2
202 | 030411004020 | 配线 | 1、配线形式:电气配线 2、导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-4mm2 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 644.99
203 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-YJY-5X16 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 5.工程量暂定，最终按实际用量结算 |  | m | 200
204 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*35+2*16 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 25
205 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4X35+1X16 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 107 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
206 | 03B066 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
207 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:消防补风兼平时进风风机 2.型号:WDZBN-YJY-0.6/1kV 4x10 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 30
208 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:常开,电动打开,电动关闭,与风机联锁 2.型号:WDZN-KVV-5 x2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 50
209 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:引至首层消防中心联动控制柜 2.型号:WDZN-KVV-7 x2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 100
210 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:常开,70°C熔断关闭,联锁开风机 2.型号:WDZN- KVV-3x2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 50
211 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:至电气火灾监控器 2.规格:WDZN-RVSP-2X1.5mm2 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 5.暂定工程量 |  | m | 200
212 | 030411004025 | 配线 | 1、配线形式:电气配线 2、导线型号、材质、规格:WDZN-RVS-6x1.5 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 108 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
213 | 030411004026 | 配线 | 1、配线形式:电气配线至消防模块箱 2、导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ(4X2.5) 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 100
214 | 030411001020 | 配管 | 1、材质:金属软管 2、规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 47.4
215 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 667.76
216 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 349.16
217 | 030412004024 | ф100-LED筒灯(每个中心间隔250mm) | 1、名称:ф100-LED筒灯(每个中心间隔250mm) 2、规格:10W、4000K 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 160
218 | 030412004025 | ф100-LED筒灯(仿雾、防水) | 1、名称:ф100-LED筒灯(仿雾、防水) 2、规格:10W、4000K 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 12
219 | 030412005009 | 600*600-LEDT5二次反射灯盘 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600-LEDT5二次反射灯盘 3.功率:32w 4.色温:4000k 5.安装形式:天花嵌入安装 6.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 109 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
220 | 030412005010 | 1200*100定制长条形 | 1.名称:1200*100定制长条形 2.色温:LED平板吊灯、4000k 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 6
221 | 030412004026 | LED灯带 | 1.名称:LED柔性灯带 2.功率:10W/m 3.色温:4000k 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 181.87
222 | 030412004027 | 成品轨道灯 | 1.名称:成品轨道灯 2.功率:按设计图纸 3.色温:4000k 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 41
223 | 03B067 | 天花排气扇 | 1、名称:天花排气扇 2、规格:28W、天花嵌入式安装 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 18
224 | 03B068 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m安装 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
225 | 03B069 | 双联单控开关 | 1、名称:双联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装高度：1.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 21
226 | 03B070 | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装高度：1.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 20
227 | 03B071 | 防爆插座、250V/10A | 1、名称:防爆插座 2、型号:250V/10A 3、安装高度:0.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 110 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
228 | 03B072 | 带保护接点暗装插座 250V/10A | 1、名称:带保护接点暗装插座 2、型号:250V/10A 3、安装高度:1.8m/1.5m/0.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 163
229 | 03B073 | 地插 250V/10A | 1、名称:地插 2、型号:250V 10A 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 13
230 | 03B074 | wifi电源插 250V/10A | 1、名称:wifi电源插 2、型号:250V 10A 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 9
231 | 03B075 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 425
232 | 030413002006 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽、恢复 2.规格:70*70mm 3.位置:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 64.5
233 | 03B076 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) |  | 项 | 1
五层合计
饭堂
234 | 03B077 | 配电箱 | 1、名称:CF配电箱 2、安装高度：离地1.5m 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
235 | 03B078 | 配电箱 | 1、名称:CFKT配电箱 2、安装高度：离地1.5m 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 111 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
236 | 03B079 | LEB接线端子箱 | 1.名称、型号:LEB接线端子箱 2.材质、规格:详见图纸 3.安装位置、方式:综合考虑 4.配电箱箱体及箱内所有元器件安装 5.,用BV-35mm2与钢筋接地体可靠连接 6.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
237 | 030411002010 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 150*100 3.厚度:1.2mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 19.55
238 | 030413001015 | 铁构件 | 1、名称：线槽支架制作、安装 2、材质：铁构件 3、规格：综合考虑 4、除锈：手工除锈 5、刷油：防锈漆两遍 |  | kg | 86.15
239 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*35+2*16 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 22.55
240 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3x95+2x50 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 100
241 | 03B080 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
242 | 03B081 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:95mm2 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 112 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
243 | 030411004027 | 配线 | 1、配线形式:电气配线 2、导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-2.5mm2 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 839.01
244 | 030411004028 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-10mm2 3、敷设部位或线制:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 118
245 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 239
246 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 46
247 | 030412004028 | ф100-LED筒灯(每个中心间隔250mm) | 1、名称:ф100-LED筒灯(每个中心间隔250mm) 2、规格:10W、4000K 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 40
248 | 030412005011 | 600*600-LEDT5二次反射灯盘 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600-LEDT5二次反射灯盘 3.功率:32w 4.色温:4000k 5.安装形式:天花嵌入安装 6.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 12
249 | 03B082 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m安装 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 113 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
250 | 03B083 | 双联单控开关 | 1、名称:双联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装高度：1.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
251 | 03B084 | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装高度：1.3m 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
252 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材料:BV-35mm2与钢筋接地体可靠连接 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 处 | 3
253 | 03B085 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 60
254 | 030413002007 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽、恢复 2.规格:70*70mm 3.位置:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 12
255 | 03B086 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) |  | 项 | 1
饭堂合计
电气部分合计
弱电部分
三层
256 | 030411002011 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 200*100 3.厚度:1.5mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 52.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 114 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
257 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 13.07
258 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 21.32
259 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 49.67
260 | 030411001028 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 310.66
261 | 030413001016 | 铁构件 | 1、名称：线槽支架制作、安装 2、材质：铁构件 3、规格：综合考虑 4、除锈：手工除锈 5、刷油：防锈漆两遍 |  | kg | 174.94
262 | 030502012005 | 信息单口插座 | 1.名称:信息单口插座 2.安装方式:按设计图纸 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 9
263 | 030502012006 | 信息双口插座 | 1、名称:信息双口插座 2、安装高度:配合强电插座安装 3、含模块 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 115 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
264 | 030502012007 | 双电话插座 | 1、名称:双电话插座 2、安装高度:配合强电插座安装 3、含模块 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 88
265 | 030502012008 | HDMI高清插口 | 1.名称:HDMI高清插口 2.安装方式:底边距地1.8m安装 3、含模块 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
266 | 030413002008 | 凿(压)槽 | 1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 19.2
267 | 030502005003 | 超六类UTP网络线 | 1、配线形式:管/暗槽内穿线 2、导线型号、材质、规格：超六类UTP网络线 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 8337.53
268 | 030505005002 | 电话线 | 1.名称:电话线(HYV4*1/0.5) 2.敷设部位或线制:管/暗槽内穿线 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 7380.69
269 | 030502005004 | HDMI线 | 1、配线形式:管/暗槽内穿线 2、导线型号、材质、规格:HDMI线 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 16.9
270 | 03B087 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 193
271 | 030502018001 | 网络线跳线 | 1.名称：网络线跳线 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 199
272 | 030502018002 | 电话线接头 | 1.名称:电话线接头 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 176
273 | 030502019002 | 调试，电缆链路系统测试 | 1.名称:调试，电缆链路系统测试 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 链路 | 376
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 116 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
三层合计
四层
274 | 030502001002 | 网络机柜 | 1.名称:42U弱电机柜、600*800*2000 2.规格:包含17X24对语音配线架、18x24口网络配线架、18x24口核心交换机、安全路由器、信息安全管理设备 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
275 | 030411002012 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 400*200 3.厚度:1.5mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 25.91
276 | 030411002013 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 300*150 3.厚度:1.5mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 8
277 | 030411002014 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 200*100 3.厚度:1.5mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 38.82
278 | 030411001029 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 51.05
279 | 030411001030 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 41.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 117 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
280 | 030411001031 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 15.77
281 | 030411001032 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 123.14
282 | 030411001033 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 114
283 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 48.37
284 | 030413001017 | 铁构件 | 1、名称：线槽支架制作、安装 2、材质：铁构件 3、规格：综合考虑 4、除锈：手工除锈 5、刷油：防锈漆两遍 |  | kg | 192.04
285 | 030502012009 | 信息单口插座 | 1.名称:信息单口插座 2.安装方式:按设计图纸 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 16
286 | 030502012010 | 信息双口插座 | 1、名称:信息双口插座 2、安装高度:配合强电插座安装 3、含模块 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 118 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
287 | 030502012011 | 双电话插座 | 1、名称:双电话插座 2、安装高度:配合强电插座安装 3、含模块 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 62
288 | 030413002009 | 凿(压)槽 | 1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 22.5
289 | 030502005005 | 超六类UTP网络线 | 1、配线形式:管/暗槽内穿线 2、导线型号、材质、规格：超六类UTP网络线 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 7758.41
290 | 030505005003 | 电话线 | 1.名称:电话线(HYV4*1/0.5) 2.敷设部位或线制:管/暗槽内穿线 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 6121.11
291 | 03B088 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 150
292 | 030502018003 | 网络线跳线 | 1.名称：网络线跳线 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 160
293 | 030502018004 | 电话线接头 | 1.名称:电话线接头 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 62
294 | 030502019003 | 调试，电缆链路系统测试 | 1.名称:调试，电缆链路系统测试 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 链路 | 222
四层合计
五层
295 | 030411002015 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 300*100 3.厚度:1.5mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 1.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 119 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
296 | 030411002016 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 200*100 3.厚度:1.5mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 7.5
297 | 030411002017 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、材质、规格:MR 150*100 3.厚度:1.2mm 4.安装部位、方式:吊顶内敷设 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 49.23
298 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 17.22
299 | 030411001036 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 93.28
300 | 030411001037 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 68.21
301 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 56.53
302 | 030411001039 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 70.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 120 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
303 | 030411001040 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 27.06
304 | 030413001018 | 铁构件 | 1、名称：线槽支架制作、安装 2、材质：铁构件 3、规格：综合考虑 4、除锈：手工除锈 5、刷油：防锈漆两遍 |  | kg | 158.31
305 | 030502012012 | 信息单口插座 | 1.名称:信息单口插座 2.安装方式:按设计图纸 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 10
306 | 030502012013 | 信息双口插座 | 1、名称:信息双口插座 2、安装高度:配合强电插座安装 3、含模块 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 42
307 | 030502012014 | 双电话插座 | 1、名称:双电话插座 2、安装高度:配合强电插座安装 3、含模块 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 33
308 | 030502012015 | HDMI高清插口 | 1.名称:HDMI高清插口 2.安装方式:底边距地1.8m安装 3、含模块 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
309 | 030413002010 | 凿(压)槽 | 1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 17
310 | 030502005006 | 超六类UTP网络线 | 1、配线形式:管/暗槽内穿线 2、导线型号、材质、规格：超六类UTP网络线 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 4200.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 121 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
311 | 030505005004 | 电话线 | 1.名称:电话线(HYV4*1/0.5) 2.敷设部位或线制:管/暗槽内穿线 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 3048.96
312 | 030502005007 | HDMI线 | 1、配线形式:管/暗槽内穿线 2、导线型号、材质、规格:HDMI线 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 24.44
313 | 03B089 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装 3、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 86
314 | 030502018005 | 网络线跳线 | 1.名称：网络线跳线 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 94
315 | 030502018006 | 电话线接头 | 1.名称:电话线接头 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 33
316 | 030502019004 | 调试，电缆链路系统测试 | 1.名称:调试，电缆链路系统测试 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 链路 | 127
五层合计
弱电部分合计
给排水部分
三层
317 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间 2.介质:冷水给水 3.材质、规格:DN20、采用PP- R给水管,S5系列,不低于1.6 MPg工作压力 4.连接形式:热熔连接 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 50
318 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN50 4.连接形式:粘接 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 122 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
319 | 030413002011 | 凿(压)槽 | 1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 3
320 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、材质:铜止回阀 2、规格:DN20,工作压力为1.6 MPa 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
321 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、材质:铜截止阀 2、规格:DN20,工作压力为1.6 MPa 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
322 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20水表一个 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 1
323 | 03B090 | DN20水龙头 | 1、名称：水龙头 2、规格：DN20 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
324 | 031006012002 | 6L小厨宝 | 1.名称:6L小厨宝 2.安装部位:详见图纸 3.220V,1.5 KW 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 2
三层合计
四层
325 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间 2.介质:冷水给水 3.材质、规格:DN20、采用PP- R给水管,S5系列,不低于1.6 MPg工作压力 4.连接形式:热熔连接 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 123 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
326 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN50 4.连接形式:粘接 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 50
327 | 030413002012 | 凿(压)槽 | 1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 3
328 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、材质:铜止回阀 2、规格:DN20,工作压力为1.6 MPa 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
329 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、材质:铜截止阀 2、规格:DN20,工作压力为1.6 MPa 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
330 | 031003013003 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20水表一个 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 1
331 | 03B091 | DN20水龙头 | 1、名称：水龙头 2、规格：DN20 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
332 | 031006012003 | 6L小厨宝 | 1.名称:6L小厨宝 2.安装部位:详见图纸 3.220V,1.5 KW 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 2
四层合计
五层
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 124 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
333 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间 2.介质:冷水给水 3.材质、规格:DN20、采用PP- R给水管,S5系列,不低于1.6 MPg工作压力 4.连接形式:热熔连接 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 75.8
334 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN50 4.连接形式:粘接 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 100
335 | 030413002013 | 凿(压)槽 | 1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 3
336 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1、材质:铜止回阀 2、规格:DN20,工作压力为1.6 MPa 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
337 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1、材质:铜截止阀 2、规格:DN20,工作压力为1.6 MPa 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
338 | 031003013004 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20水表一个 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 1
339 | 03B092 | DN20水龙头 | 1、名称：水龙头 2、规格：DN20 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
340 | 031006012004 | 6L小厨宝 | 1.名称:6L小厨宝 2.安装部位:详见图纸 3.220V,1.5 KW 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 2
五层合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 125 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
饭堂
341 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间 2.介质:给水 3.材质、规格:DN32、采用PP- R给水管,S5系列,不低于1.6 MPg工作压力 4.连接形式:热熔连接 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 50.8
342 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN110 4.连接形式:粘接 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 5
343 | 030413002014 | 凿(压)槽 | 1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 3
344 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1、材质:铜止回阀 2、规格:DN20,工作压力为1.6 MPa 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
345 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1、材质:铜截止阀 2、规格:DN20,工作压力为1.6 MPa 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
346 | 031003013005 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20水表一个 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 1
347 | 031003001011 | De32自动排气阀 | 1、材质:De32 2、规格:自动排气阀 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
348 | 031006012005 | 6L小厨宝 | 1.名称:6L小厨宝 2.安装部位:详见图纸 3.220V,1.5 KW 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 126 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
饭堂合计
给排水部分合计
新风、排风部分
三层
349 | 030703007018 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:6100*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
350 | 030703007019 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1200*200、ABS塑钢材质风口 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 5
351 | 030703007020 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*200、ABS塑钢材质风口 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
352 | 030703007021 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:6100*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
353 | 030703007022 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
354 | 030703007023 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
355 | 030703007024 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口（带防虫网和过滤网） 2.规格:1000*400、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
356 | 030703007025 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口（带防虫网和过滤网） 2.规格:400*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 127 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
357 | 030703007026 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:面口600/颈口480、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
358 | 03B093 | 门绞式回风百叶 | 1.名称:门绞式回风百叶 2.规格:面600x600、ABS塑钢材质风口 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
359 | 03B094 | 成品铝合金检修口 | 1.450*450铝合金检修口 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 个 | 5
360 | 03B095 | 风扇 | 1.名称:天花排气扇排气扇 2.型号:L=150m3/h H=160Pa 220V P=28W 自带止回阀 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 7
361 | 030703001014 | 电动多叶风量调节阀 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:200*160 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
362 | 030703001015 | 电动多叶风量调节阀 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:250*160 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
363 | 030703001016 | 电动多叶风量调节阀 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:250*200 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
364 | 03B096 | 柜式离心风机XF-2 | 1.名称:柜式离心风机XF-2 2.规格:风量:风量:3500CMH 全压:350Pa 电压:380V 功率:0.75KW 3.回风口（配过滤网）、送风口（配人字阀） 4.设备支架制作安装，刷油，除锈 5.减震器安装、设备自带消音包裹 6.调试 7.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 128 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
365 | 03B097 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:700X600x400 3.设备支架制作安装，刷油，除锈 4.减震器安装、设备自带消音包裹 5.调试 6.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
366 | 030702001008 | 矩形风管 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.规格:厚度0.6㎜、长边长≤630mm 3.板材厚度:难燃型B1级橡塑发泡保温材料板材 19mm 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 89.87
367 | 030702001009 | 矩形风管 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.规格:厚度0.75㎜、630mm<长边长≤1000mm 3.板材厚度:40mm厚保温玻璃棉保温 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 21.18
368 | 030702001010 | 矩形风管 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.规格:厚度1.0㎜、1000mm<长边长≤2000mm 3.板材厚度:40mm厚保温玻璃棉保温 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 8.54
369 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接 2.材质:帆布 3.安装位置:配合风机安装 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 0.4
370 | 030413001019 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | kg | 198.08
371 | 030704002003 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:通风工程漏光、漏风试验 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 119.99
三层合计
四层
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 129 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
372 | 030703007027 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:4810*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
373 | 030703007028 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1200*200、ABS塑钢材质风口 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 7
374 | 030703007029 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*200、ABS塑钢材质风口 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 7
375 | 030703007030 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:4810*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
376 | 030703007031 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 5
377 | 030703007032 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 7
378 | 030703007033 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口（带防虫网和过滤网） 2.规格:1000*400、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
379 | 030703007034 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口（带防虫网和过滤网） 2.规格:400*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
380 | 03B098 | 成品铝合金检修口 | 1.450*450铝合金检修口 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 个 | 16
381 | 03B099 | 风扇 | 1.名称:天花排气扇排气扇 2.型号:L=150m3/h H=160Pa 220V P=28W 自带止回阀 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 130 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
382 | 030703001017 | 电动多叶风量调节阀 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:200*160 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
383 | 030703001018 | 电动多叶风量调节阀 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:250*160 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
384 | 030703001019 | 电动多叶风量调节阀 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:250*200 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
385 | 03B100 | 柜式离心风机XF-3 | 1.名称:柜式离心风机XF-3 2.规格:风量:风量:3500CMH 全压:350Pa 电压:380V 功率:0.75KW 3.回风口（配过滤网）、送风口（配人字阀） 4.设备支架制作安装，刷油，除锈 5.减震器安装、设备自带消音包裹 6.调试 7.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
386 | 03B101 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:700X600x400 3.设备支架制作安装，刷油，除锈 4.减震器安装、设备自带消音包裹 5.调试 6.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
387 | 030702001011 | 矩形风管 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.规格:厚度0.6㎜、长边长≤630mm 3.板材厚度:难燃型B1级橡塑发泡保温材料板材 19mm 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 118.08
388 | 030702001012 | 矩形风管 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.规格:厚度0.75㎜、630mm<长边长≤1000mm 3.板材厚度:40mm厚保温玻璃棉保温 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 131 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
389 | 030702001013 | 矩形风管 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.规格:厚度1.0㎜、1000mm<长边长≤2000mm 3.板材厚度:40mm厚保温玻璃棉保温 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 11.59
390 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接 2.材质:帆布 3.安装位置:配合风机安装 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 0.4
391 | 030413001020 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | kg | 266.04
392 | 030704002004 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:通风工程漏光、漏风试验 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 171.07
四层合计
五层
393 | 030703007035 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:9820*150、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
394 | 030703007036 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:6000*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
395 | 030703007037 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:4420*150、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
396 | 030703007038 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:3720*150、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 132 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
397 | 030703007039 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:3310*150、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
398 | 030703007040 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:2690*150、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
399 | 030703007041 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1200*200、ABS塑钢材质风口 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 6
400 | 030703007042 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*200、ABS塑钢材质风口 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
401 | 030703007043 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层侧百叶风口 2.规格:9820*150、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
402 | 030703007044 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层侧百叶风口 2.规格:6000*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
403 | 030703007045 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层侧百叶风口 2.规格:4420*150、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
404 | 030703007046 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层侧百叶风口 2.规格:3720*150、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
405 | 030703007047 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:3310*150、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
406 | 030703007048 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:2690*150、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 133 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
407 | 030703007049 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 6
408 | 030703007050 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
409 | 030703007051 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口（带防虫网和过滤网） 2.规格:1000*400、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
410 | 030703007052 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口（带防虫网和过滤网） 2.规格:800*400、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
411 | 030703007053 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:面口600/颈口480、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
412 | 03B102 | 门绞式回风百叶 | 1.名称:门绞式回风百叶 2.规格:面600x600、ABS塑钢材质风口 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
413 | 03B103 | 成品铝合金检修口 | 1.450*450铝合金检修口 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 个 | 16
414 | 03B104 | 风扇 | 1.名称:天花排气扇排气扇 2.型号:L=150m3/h H=160Pa 220V P=28W 自带止回阀 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 18
415 | 030703001020 | 电动多叶风量调节阀 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:200*160 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 134 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
416 | 030703001021 | 电动多叶风量调节阀 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:250*160 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
417 | 030703001022 | 电动多叶风量调节阀 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:250*200 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
418 | 03B105 | 柜式离心风机XF-1 | 1.名称:柜式离心风机XF-1 2.规格:风量:风量:2600CMH 全压:350Pa 电压:380V 功率:0.55KW 3.回风口（配过滤网）、送风口（配人字阀） 4.设备支架制作安装，刷油，除锈 5.减震器安装、设备自带消音包裹 6.调试 7.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
419 | 03B106 | 柜式离心风机PF-1 | 1.名称:柜式离心风机PF-1 2.规格:风量:风量:1000CMH 全压:350Pa 电压:220V 功率:0.25KW 3.回风口（配过滤网）、送风口（配人字阀） 4.设备支架制作安装，刷油，除锈 5.减震器安装、设备自带消音包裹 6.调试 7.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
420 | 03B107 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:700X600x400 3.设备支架制作安装，刷油，除锈 4.减震器安装、设备自带消音包裹 5.调试 6.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
421 | 030702001014 | 矩形风管 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.规格:厚度0.6㎜、长边长≤630mm 3.板材厚度:难燃型B1级橡塑发泡保温材料板材 19mm 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 199.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 135 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
422 | 030702001015 | 矩形风管 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.规格:厚度0.75㎜、630mm<长边长≤1000mm 3.板材厚度:40mm厚保温玻璃棉保温 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 135.6
423 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接 2.材质:帆布 3.安装位置:配合风机安装 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 0.4
424 | 030413001021 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | kg | 496.9
425 | 030704002005 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:通风工程漏光、漏风试验 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 335.14
五层合计
饭堂
426 | 030703007054 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1200*200、ABS塑钢材质风口 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
427 | 030703007055 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
428 | 030703007056 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口（带防虫网和过滤网） 2.规格:250*200、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
429 | 030703007057 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:面口600/颈口480、ABS塑钢材质风口 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 136 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
430 | 03B108 | 门绞式回风百叶 | 1.名称:门绞式回风百叶 2.规格:面600x600、ABS塑钢材质风口 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
431 | 03B109 | 成品铝合金检修口 | 1.450*450铝合金检修口 2.其他:综合考虑，符合设计要求 |  | 个 | 3
432 | 03B110 | 风扇 | 1.名称:天花排气扇排气扇 2.型号:L=150m3/h H=160Pa 220V P=28W 自带止回阀 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 3
433 | 030703001023 | 电动多叶风量调节阀 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:400*200 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
434 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀（280℃） 2.规格:400*200 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
435 | 030703001025 | 电动多叶风量调节阀 | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:250*200 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
436 | 03B111 | 柜式离心风机PYY-1 | 1.名称:柜式离心风机PYY-1 2.规格:风量:风量:2600CMH 全压:350Pa 电压:380V 功率:0.55KW 3.回风口（配过滤网）、送风口（配人字阀） 4.设备支架制作安装，刷油，除锈 5.减震器安装、设备自带消音包裹 6.调试 7.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 137 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
437 | 03B112 | 油烟净化处理装置(S-1) | 1.名称:油烟净化处理装置(S-1) 2.规格:风量:风量:风量:油烟处理风量:3000m3/h,处理效率≥90%;功率:120w,220V/50Hz 3.设备支架制作安装，刷油，除锈 4.减震器安装、设备自带消音包裹 5.调试 6.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
438 | 030702001016 | 矩形风管 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.规格:厚度0.6㎜、长边长≤630mm 3.板材厚度:难燃型B1级橡塑发泡保温材料板材 19mm 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 18.77
439 | 030702001017 | 矩形风管 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.规格:厚度0.75㎜、630mm<长边长≤1000mm 3.板材厚度:40mm厚保温玻璃棉保温 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 26.38
440 | 030703019005 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接 2.材质:帆布 3.安装位置:配合风机安装 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 0.4
441 | 030413001022 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | kg | 55.72
442 | 030704002006 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:通风工程漏光、漏风试验 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 45.55
饭堂合计
新风、排风部分合计
办公区合计
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 138 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
443 | 031302007003 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
444 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 139 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 40662.76 | [6 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 140 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 141 页 共 195 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 142 页 共 195 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 143 页 共 195 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 144 页 共 195 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【安装工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 145 页 共 195 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【消防工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段： |  | 第 146 页 共 195 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 营业室
1.2 | 办公区
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 147 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
营业室
首层消防给排水部分
1 | 030901001044 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 11.38
2 | 030901001045 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 11.19
3 | 030901001046 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 0.5
4 | 030901001047 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 30.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 148 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030901001048 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 3.6
6 | 030901001049 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 74.76
7 | 030901001050 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 96.7
8 | 030901003013 | 上喷直立型喷头 | 1.安装部位:上喷直立型喷头68℃ 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 79
9 | 030901003014 | 下喷下垂型喷头68℃ | 1.安装部位:下喷下垂型喷头68℃ 2.材质、型号、规格:ZST-15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:无 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 79
10 | 030901008006 | 末端试水装置 | 1.规格:ZSPP DN25mm 2.组装形式:成套型、加装锁具 3.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 1
11 | 03B030 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN50 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 149 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 03B031 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN65 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
13 | 03B032 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN100 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
14 | 030901001051 | 消防栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 29.62
15 | 030902009003 | 无管网气体灭火装置 | 1.型号、规格:定温悬挂式干粉灭火装置（8KG） 2.安装部位:悬挂高度:按设计图纸要求 3.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 6
16 | 030901010006 | 室内消火栓箱 | 1.型号、规格:消火栓箱950*650*240mm(栓口直径65mm,水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm,一套消防卷盘,按15 S202/P56实施) 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 3
17 | 030901013006 | 干粉灭火器箱 | 1.规格、型号:内含2支MF/ABC5干粉灭火器，2个防毒面具 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 8
18 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道 2.其他:其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 32.09
19 | 030413001049 | 抗震支架 | 1.名称:四向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 150 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030413001050 | 抗震支架 | 1.名称:纵向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 5
21 | 030413001051 | 抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 6
22 | 030413001052 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | kg | 144.83
23 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:喷淋系统调试 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 项 | 1
首层消防给排水部分合计
首层消防电气部分
24 | 03B033 | APE1配电箱 | 1.名称、型号:APE1配电箱 2.安装位置、方式:综合考虑 3.配电箱箱体及箱内所有元器件安装 4.接线、接地 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
25 | 03B034 | ALE1应急照明配电箱 | 1.名称、型号:ALE1应急照明配电箱 2.安装位置、方式:综合考虑 3.配电箱箱体及箱内所有元器件安装 4.接线、接地 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
26 | 03B035 | 消防模块箱 | 1.名称、型号:消防模块箱 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 151 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030904001007 | 点型探测器 | 1.名称:智能感烟探测器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 24
28 | 030904005007 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
29 | 030904003010 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
30 | 030904007006 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播(功率为3W) 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 6
31 | 030904008023 | 模块 | 1.名称:输入模块 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
32 | 030904008024 | 模块 | 1.名称:输出模块 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
33 | 030904008025 | 模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
34 | 030904008026 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
35 | 030904003011 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
36 | 030904006005 | 消防电话 | 1.名称:报警电话 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 部 | 1
37 | 030703001048 | 消防设备电源控制器 | 1.名称:消防设备电源控制器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
38 | 030703001049 | 电压信号传感器 | 1.名称:电压信号传感器、JBF62P-ATV2 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 152 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030703001050 | 电压信号传感器 | 1.名称:电压信号传感器、JBF62P-ASV6 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
40 | 030411001047 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 596.1
41 | 030411001048 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 6.工程量暂定 |  | m | 100
42 | 030411004042 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-BYJ-2X1.5mm² 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 1112.19
43 | 030411004043 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-BYJ(F)-450/750V 3X2.5mm² 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 10
44 | 030411004044 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:ZR-RVS-2x1.5mm² 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 60
45 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY- 5x6 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 5.工程量暂定 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 153 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030412004048 | 吸顶式应急照明灯 | 1.名称:吸顶式应急照明灯A型（吸顶安装） 2.规格:36V 5W 铝材面板、塑料灯罩 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 28
47 | 030412004049 | 单向疏散指示灯 A型 | 1.名称:单向疏散指示灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
48 | 030412004050 | 安全出口指示灯 A型 | 1.名称:安全出口指示灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
49 | 030412004051 | 疏散出口标志灯 A型 | 1.名称:疏散出口标志灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 6
50 | 030412004052 | 楼层标志灯 A型 | 1.名称:楼层标志灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
51 | 030412004053 | 多信息复合标志灯 A型 | 1.名称:多信息复合标志灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
52 | 030703001051 | 消防应急照明控制器 | 1.名称:消防应急照明控制器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
53 | 030905001006 | 自动报警系统调试 | 1.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 系统 | 1
首层消防电气部分合计
首层消防排烟系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 154 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030702001026 | 碳钢通风管道 | 1、名称：矩形风管 2、材质:镀锌钢板 3、规格:1500mm<长边长≤4000mm 4、板材厚度:δ=1.2 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：详见设计 6、接口形式：咬口 7、保温：40mm厚保温玻璃棉保温 8、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 206.02
55 | 030702001027 | 碳钢通风管道 | 1、名称：矩形风管 2、材质:镀锌钢板 3、规格:1000mm<长边长≤1500mm 4、板材厚度:δ=1 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：详见设计 6、接口形式：咬口 7、保温：40mm厚保温玻璃棉保温 8、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 13
56 | 030702001028 | 碳钢通风管道 | 1、名称：矩形风管 2、材质:镀锌钢板 3、规格:450mm<长边长≤1000mm 4、板材厚度:δ=0.75 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：详见设计 6、接口形式：咬口 7、保温：40mm厚保温玻璃棉保温 8、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 40.25
57 | 030702001029 | 防火软接 | 1.名称:防火软接 2.规格:1300*400 3..其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 1.45
58 | 030703007063 | 排烟百叶风口 | 1.名称:排烟百叶风口 2.规格:1000*600 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 6
59 | 030703007064 | 排烟百叶风口 | 1.名称:排烟百叶风口 2.规格:600*600 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 155 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030703001052 | 碳钢阀门 | 1.名称:常开式排烟防火阀（280℃） 2.规格:2000*900 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
61 | 030703001053 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭式排烟防火阀（280℃） 2.规格:2000*900 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
62 | 030703001054 | 碳钢阀门 | 1.名称:常开式排烟防火阀（280℃） 2.规格:800*320 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
63 | 030703001055 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭式排烟防火阀（280℃） 2.规格:800*320 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
64 | 030703001056 | 电动排烟阀手动开启装置 | 1.名称:电动排烟阀手动开启装置 2.规格:底边距地面1.5m安装 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
65 | 030413001053 | 抗震支架 | 1.名称:四向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
66 | 030413001054 | 抗震支架 | 1.名称:纵向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 1
67 | 030413001055 | 抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 156 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030413001056 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | kg | 210.13
69 | 030704002011 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:通风工程漏光、漏风试验 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 259.27
首层消防排烟系统合计
营业室合计
办公区
消防给排水部分
三层
70 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 5.95
71 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 9.8
72 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 33.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 157 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 17.36
74 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 13.89
75 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 3.75
76 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 57.92
77 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 156.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 158 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030901003003 | 上喷直立型喷头 | 1.安装部位:上喷直立型喷头68℃ 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 82
79 | 030901003004 | 下喷下垂型喷头68℃ | 1.安装部位:下喷下垂型喷头68℃ 2.材质、型号、规格:ZST-15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:无 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 82
80 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.规格:ZSPP DN25mm 2.组装形式:成套型、加装锁具 3.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 1
81 | 03B113 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN50 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
82 | 03B114 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN65 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
83 | 03B115 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN80 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
84 | 03B116 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN150 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
85 | 030901001017 | 消防栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 14.4
86 | 030901010002 | 室内消火栓箱 | 1.型号、规格:消火栓箱950*650*240mm(栓口直径65mm,水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm,一套消防卷盘,按15 S202/P56实施) 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 159 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030901013002 | 干粉灭火器箱 | 1.规格、型号:内含2支MF/ABC5干粉灭火器，2个防毒面具 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 7
88 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道 2.其他:其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 41.46
89 | 030413001023 | 抗震支架 | 1.名称:纵向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 3
90 | 030413001024 | 抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 6
91 | 030413001025 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | kg | 182.64
92 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:喷淋系统调试 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 项 | 1
三层合计
四层
93 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 7.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 160 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 2.93
95 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 25.98
96 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 18.49
97 | 030901001022 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 14.38
98 | 030901001023 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 4.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 161 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 030901001024 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 43.99
100 | 030901001025 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 137.9
101 | 030901003005 | 上喷直立型喷头 | 1.安装部位:上喷直立型喷头68℃ 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 73
102 | 030901003006 | 下喷下垂型喷头68℃ | 1.安装部位:下喷下垂型喷头68℃ 2.材质、型号、规格:ZST-15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:无 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 73
103 | 030901008003 | 末端试水装置 | 1.规格:ZSPP DN25mm 2.组装形式:成套型、加装锁具 3.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 1
104 | 03B117 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN50 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
105 | 03B118 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN65 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
106 | 03B119 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN80 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 162 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 03B120 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN150 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
108 | 030901001026 | 消防栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 5.05
109 | 030902009002 | 无管网气体灭火装置 | 1.型号、规格:定温悬挂式干粉灭火装置（8KG） 2.安装部位:悬挂高度:按设计图纸要求 3.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 6
110 | 030901010003 | 室内消火栓箱 | 1.型号、规格:消火栓箱950*650*240mm(栓口直径65mm,水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm,一套消防卷盘,按15 S202/P56实施) 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
111 | 030901013003 | 干粉灭火器箱 | 1.规格、型号:内含2支MF/ABC5干粉灭火器，2个防毒面具 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 7
112 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道 2.其他:其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 33.53
113 | 030413001026 | 抗震支架 | 1.名称:纵向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 163 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030413001027 | 抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 4
115 | 030413001028 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | kg | 149.21
116 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:喷淋系统调试 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 项 | 1
四层合计
五层
117 | 030901001027 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 7.38
118 | 030901001028 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 12.37
119 | 030901001029 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 34.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 164 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 030901001030 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 2.61
121 | 030901001031 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 23.34
122 | 030901001032 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 32.57
123 | 030901001033 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 58.4
124 | 030901001034 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 162.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 165 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 030901003007 | 上喷直立型喷头 | 1.安装部位:上喷直立型喷头68℃ 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 91
126 | 030901003008 | 下喷下垂型喷头68℃ | 1.安装部位:下喷下垂型喷头68℃ 2.材质、型号、规格:ZST-15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:无 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 91
127 | 030901008004 | 末端试水装置 | 1.规格:ZSPP DN25mm 2.组装形式:成套型、加装锁具 3.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 1
128 | 03B121 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN40 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 6
129 | 03B122 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN50 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
130 | 03B123 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN80 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
131 | 03B124 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN150 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
132 | 030901001035 | 消防栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 6.21
133 | 030901010004 | 室内消火栓箱 | 1.型号、规格:消火栓箱950*650*240mm(栓口直径65mm,水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm,一套消防卷盘,按15 S202/P56实施) 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 166 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
134 | 030901013004 | 干粉灭火器箱 | 1.规格、型号:内含2支MF/ABC5干粉灭火器，2个防毒面具 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 8
135 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道 2.其他:其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 44.25
136 | 030413001029 | 抗震支架 | 1.名称:纵向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 3
137 | 030413001030 | 抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 6
138 | 030413001031 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | kg | 198.54
139 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:喷淋系统调试 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 项 | 1
五层合计
饭堂
140 | 030901001036 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 25.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 167 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 030901001037 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 3.2
142 | 030901001038 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 3.3
143 | 030901001039 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 2.38
144 | 030901001040 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 20.32
145 | 030901001041 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 20.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 168 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 030901003009 | 上喷直立型喷头 | 1.安装部位:上喷直立型喷头93℃ 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
147 | 030901003010 | 下喷下垂型喷头 | 1.安装部位:下喷下垂型喷头93℃ 2.材质、型号、规格:ZST-15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:无 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
148 | 030901003011 | 上喷直立型喷头 | 1.安装部位:上喷直立型喷头68℃ 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 16
149 | 030901003012 | 下喷下垂型喷头 | 1.安装部位:下喷下垂型喷头68℃ 2.材质、型号、规格:ZST-15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:无 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 16
150 | 030901008005 | 末端试水装置 | 1.规格:ZSPP DN25mm 2.组装形式:成套型、加装锁具 3.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 1
151 | 03B125 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN80 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
152 | 03B126 | 套管制作安装 | 1.规格、型号:套管制作安装DN100 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
153 | 031003003001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 169 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
154 | 030901001042 | 消防栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 7.5
155 | 030901001043 | 消防栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 47.1
156 | 030901010005 | 室内消火栓箱 | 1.型号、规格:消火栓箱950*650*240mm(栓口直径65mm,水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm,一套消防卷盘,按15 S202/P56实施) 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
157 | 030901013005 | 干粉灭火器箱 | 1.规格、型号:内含2支MF/ABC5干粉灭火器，2个防毒面具 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 组 | 4
158 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道 2.其他:其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 27.84
159 | 030413001032 | 抗震支架 | 1.名称:纵向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
160 | 030413001033 | 抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 170 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
161 | 030413001034 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | kg | 48.35
162 | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:喷淋系统调试 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 项 | 1
饭堂合计
其他
163 | 03B127 | 消防工程接入费 | 1.消防工程接入费 2.此项费用46500元，投标需按此金额报价，按实结算 3.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 项 | 1
164 | 03B128 | 消防工程放水费 | 1.消防工程放水费 2.此项费用17500元，投标需按此金额报价，按实结算 3.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 项 | 1
其他合计
消防给排水部分合计
消防电气部分
三层
165 | 03B129 | ALE1应急照明配电箱 | 1.名称、型号:ALE1应急照明配电箱 2.安装位置、方式:综合考虑 3.配电箱箱体及箱内所有元器件安装 4.接线、接地 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
166 | 03B130 | 消防模块箱 | 1.名称、型号:消防模块箱 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
167 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:智能感烟探测器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 171 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
168 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
169 | 030904003003 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
170 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播(功率为3W) 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 7
171 | 030904008005 | 模块 | 1.名称:输入模块 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 5
172 | 030904008006 | 模块 | 1.名称:输出模块 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
173 | 030904008007 | 模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 11
174 | 030904008008 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
175 | 030904008009 | 挡烟垂壁控制器 | 1.名称:挡烟垂壁控制器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
176 | 030904006002 | 消防电话 | 1.名称:报警电话 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 部 | 2
177 | 030411001041 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 518.68
178 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-BYJ-2X1.5mm² 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 1049.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 172 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
179 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-BYJ(F)-3X2.5mm² 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 60.13
180 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.规格:WDZBN-RYJP-2x1.5mm² 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 85.62
181 | 030412004029 | 吸顶式应急照明灯 | 1.名称:吸顶式应急照明灯A型（吸顶安装） 2.规格:36V 5W 铝材面板、塑料灯罩 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 22
182 | 030412004030 | 单向疏散指示灯 A型 | 1.名称:单向疏散指示灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 4
183 | 030412004031 | 疏散出口标志灯 A型 | 1.名称:疏散出口标志灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
184 | 030412004032 | 楼层标志灯 A型 | 1.名称:楼层标志灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
185 | 030412004033 | 多信息复合标志灯 A型 | 1.名称:多信息复合标志灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
186 | 030703001026 | 消防应急照明控制器 | 1.名称:消防应急照明控制器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
187 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 系统 | 1
三层合计
四层
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 173 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
188 | 03B131 | ALE1应急照明配电箱 | 1.名称、型号:ALE1应急照明配电箱 2.安装位置、方式:综合考虑 3.配电箱箱体及箱内所有元器件安装 4.接线、接地 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
189 | 03B132 | 消防模块箱 | 1.名称、型号:消防模块箱 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
190 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:智能感烟探测器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 16
191 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
192 | 030904005004 | 火灾自动报警探测器 | 1.名称:火灾自动报警探测器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
193 | 030904003004 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
194 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播(功率为3W) 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 6
195 | 030904008010 | 模块 | 1.名称:输入模块 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
196 | 030904008011 | 模块 | 1.名称:输出模块 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
197 | 030904008012 | 模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 8
198 | 030904008013 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
199 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 174 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
200 | 030904008014 | 挡烟垂壁控制器 | 1.名称:挡烟垂壁控制器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
201 | 030904006003 | 消防电话 | 1.名称:报警电话 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 部 | 1
202 | 030411001042 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 448.73
203 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-BYJ-2X1.5mm² 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 907.35
204 | 030411004033 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-BYJ(F)-3X2.5mm² 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 32.91
205 | 030411004034 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.规格:WDZBN-RYJP-2x1.5mm² 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 59.54
206 | 030412004034 | 吸顶式应急照明灯 | 1.名称:吸顶式应急照明灯A型（吸顶安装） 2.规格:36V 5W 铝材面板、塑料灯罩 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 21
207 | 030412004035 | 单向疏散指示灯 A型 | 1.名称:单向疏散指示灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 4
208 | 030412004036 | 疏散出口标志灯 A型 | 1.名称:疏散出口标志灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 175 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
209 | 030412004037 | 楼层标志灯 A型 | 1.名称:楼层标志灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
210 | 030412004038 | 多信息复合标志灯 A型 | 1.名称:多信息复合标志灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
211 | 030703001027 | 消防应急照明控制器 | 1.名称:消防应急照明控制器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
212 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 系统 | 1
四层合计
五层
213 | 03B133 | APE2配电箱 | 1.名称、型号:APE2配电箱 2.安装位置、方式:综合考虑 3.配电箱箱体及箱内所有元器件安装 4.接线、接地 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
214 | 03B134 | ALE1应急照明配电箱 | 1.名称、型号:ALE1应急照明配电箱 2.安装位置、方式:综合考虑 3.配电箱箱体及箱内所有元器件安装 4.接线、接地 5.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
215 | 03B135 | 消防模块箱 | 1.名称、型号:消防模块箱 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
216 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:智能感烟探测器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 25
217 | 030904005005 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
218 | 030904003006 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 176 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
219 | 030904007004 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播(功率为3W) 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 5
220 | 030904008015 | 模块 | 1.名称:输入模块 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 8
221 | 030904008016 | 模块 | 1.名称:输出模块 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
222 | 030904008017 | 模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 10
223 | 030904008018 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
224 | 030904003007 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
225 | 030904006004 | 消防电话 | 1.名称:报警电话 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 部 | 1
226 | 030703001028 | 消防设备电源控制器 | 1.名称:消防设备电源控制器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
227 | 030703001029 | 电压信号传感器 | 1.名称:电压信号传感器、JBF62P-ATV2 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
228 | 030703001030 | 电压信号传感器 | 1.名称:电压信号传感器、JBF62P-ASV6 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
229 | 030411001043 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 534.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 177 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
230 | 030411001044 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 6.工程量暂定 |  | m | 5
231 | 030411001045 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 200
232 | 030411004035 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-BYJ-2X1.5mm² 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 853.87
233 | 030411004036 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZAN-BYJ(F)-450/750V 4X2.5mm² 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 15
234 | 030411004037 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:ZR-RVS-2x1.5mm² 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 100
235 | 030411004038 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.规格:WDZBN-RYJP-2x1.5mm² 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 90.81
236 | 030411004039 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZAN-BYJ(F)-450/750V 3X2.5mm² 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 178 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
237 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY-0.6/1kV 5x10 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 200
238 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY-0.6/1kV 4x6 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 5
239 | 030412004039 | 吸顶式应急照明灯 | 1.名称:吸顶式应急照明灯A型（吸顶安装） 2.规格:36V 5W 铝材面板、塑料灯罩 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 27
240 | 030412004040 | 单向疏散指示灯 A型 | 1.名称:单向疏散指示灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 4
241 | 030412004041 | 疏散出口标志灯 A型 | 1.名称:疏散出口标志灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
242 | 030412004042 | 楼层标志灯 A型 | 1.名称:楼层标志灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
243 | 030412004043 | 多信息复合标志灯 A型 | 1.名称:多信息复合标志灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
244 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | 1.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 系统 | 1
五层合计
饭堂
245 | 03B136 | 消防模块箱 | 1.名称、型号:消防模块箱 2.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 179 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
246 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:智能感烟探测器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 7
247 | 030904001006 | 点型探测器 | 1.名称:智能感温探测器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
248 | 030904005006 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
249 | 030904003008 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
250 | 030904007005 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播(功率为3W) 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
251 | 030904008019 | 模块 | 1.名称:输入模块 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
252 | 030904008020 | 模块 | 1.名称:输出模块 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
253 | 030904008021 | 模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
254 | 030904008022 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
255 | 030904003009 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
256 | 030411001046 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:综合考虑 5.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 181.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 180 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
257 | 030411004040 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-BYJ-2X1.5mm² 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 398.4
258 | 030411004041 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.规格:WDZBN-RYJP-2x1.5mm² 3.配线形式:管内配线 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m | 62.09
259 | 030412004044 | 吸顶式应急照明灯 | 1.名称:吸顶式应急照明灯A型（吸顶安装） 2.规格:36V 5W 铝材面板、塑料灯罩 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 9
260 | 030412004045 | 单向疏散指示灯 A型 | 1.名称:单向疏散指示灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 1
261 | 030412004046 | 疏散出口标志灯 A型 | 1.名称:疏散出口标志灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 3
262 | 030412004047 | 多信息复合标志灯 A型 | 1.名称:多信息复合标志灯 A型 2.规格:36V 1W 不锈钢面板 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
263 | 030905001005 | 自动报警系统调试 | 1.其他:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 系统 | 1
饭堂合计
消防电气部分合计
消防排烟系统
三层
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 181 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
264 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1、名称：矩形风管 2、材质:镀锌钢板 3、规格:1000mm<长边长≤1500mm 4、板材厚度:δ=1 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：详见设计 6、接口形式：咬口 7、保温：40mm厚保温玻璃棉保温 8、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 105.27
265 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1、名称：矩形风管 2、材质:镀锌钢板 3、规格:450mm<长边长≤1000mm 4、板材厚度:δ=0.75 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：详见设计 6、接口形式：咬口 7、保温：40mm厚保温玻璃棉保温 8、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 58.64
266 | 030703001031 | 电动挡烟垂壁 | 1、名称：电动挡烟垂壁、有效下垂高度为1000mm、材质为防火布 2、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 18.69
267 | 030703007058 | 排烟百叶风口 | 1.名称:排烟百叶风口 2.规格:600*600 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 8
268 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:常开式排烟防火阀（280℃） 2.规格:1250*400 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
269 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:常开式排烟防火阀（280℃） 2.规格:800*320 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
270 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭式排烟防火阀（280℃） 2.规格:800*320 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 182 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
271 | 030703001035 | 电动排烟阀手动开启装置 | 1.名称:电动排烟阀手动开启装置 2.规格:底边距地面1.5m安装 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
272 | 030413001035 | 抗震支架 | 1.名称:四向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 4
273 | 030413001036 | 抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 5
274 | 030413001037 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | kg | 178.84
275 | 030704002007 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:通风工程漏光、漏风试验 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 163.91
三层合计
四层
276 | 030702001020 | 碳钢通风管道 | 1、名称：矩形风管 2、材质:镀锌钢板 3、规格:1000mm<长边长≤1500mm 4、板材厚度:δ=1 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：详见设计 6、接口形式：咬口 7、保温：40mm厚保温玻璃棉保温 8、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 55.37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 183 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
277 | 030702001021 | 碳钢通风管道 | 1、名称：矩形风管 2、材质:镀锌钢板 3、规格:450mm<长边长≤1000mm 4、板材厚度:δ=0.75 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：详见设计 6、接口形式：咬口 7、保温：40mm厚保温玻璃棉保温 8、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 67.36
278 | 030703001036 | 电动挡烟垂壁 | 1、名称：电动挡烟垂壁、有效下垂高度为1000mm、材质为防火布 2、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 16.68
279 | 030703007059 | 排烟百叶风口 | 1.名称:排烟百叶风口 2.规格:600*600 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 6
280 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称:常开式排烟防火阀（280℃） 2.规格:1250*400 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
281 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名称:常开式排烟防火阀（280℃） 2.规格:800*320 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
282 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭式排烟防火阀（280℃） 2.规格:800*320 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
283 | 030703001040 | 电动排烟阀手动开启装置 | 1.名称:电动排烟阀手动开启装置 2.规格:底边距地面1.5m安装 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 3
284 | 030413001038 | 抗震支架 | 1.名称:四向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 184 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
285 | 030413001039 | 抗震支架 | 1.名称:纵向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 1
286 | 030413001040 | 抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 5
287 | 030413001041 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | kg | 199.11
288 | 030704002008 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:通风工程漏光、漏风试验 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 122.73
四层合计
五层
289 | 03B137 | 消防轴流排烟风机 PY-01 | 1.名称:消防轴流排烟风机 PY-01 2.规格:风量36000m3/h,全压620pa,功率11KW 3.设备支架制作安装，刷油，除锈 4.减震器安装、设备自带消音包裹 5.调试 6.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
290 | 030702001022 | 碳钢通风管道 | 1、名称：矩形风管 2、材质:镀锌钢板 3、规格:1500mm<长边长≤4000mm 4、板材厚度:δ=1.2 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：详见设计 6、接口形式：咬口 7、保温：40mm厚保温玻璃棉保温 8、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 79.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 185 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
291 | 030702001023 | 碳钢通风管道 | 1、名称：矩形风管 2、材质:镀锌钢板 3、规格:1000mm<长边长≤1500mm 4、板材厚度:δ=1 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：详见设计 6、接口形式：咬口 7、保温：40mm厚保温玻璃棉保温 8、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 87.67
292 | 030702001024 | 防火软接 | 1.名称:防火软接 2.规格:1300*400 3..其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 1.65
293 | 030703007060 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口（带防盗防鼠网） 2.规格:1500*600 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
294 | 030703007061 | 排烟百叶风口 | 1.名称:排烟百叶风口 2.规格:600*600 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 7
295 | 030703001041 | 碳钢阀门 | 1.名称:常开式排烟防火阀（280℃） 2.规格:1250*400 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
296 | 030703001042 | 碳钢阀门 | 1.名称:常开式排烟防火阀（280℃） 2.规格:800*320 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
297 | 030703001043 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭式排烟防火阀（280℃） 2.规格:800*320 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
298 | 03B138 | 风机控制箱 | 1.名称:风机控制箱 2.规格:5.5KW 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 186 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
299 | 030703001044 | 电动排烟阀手动开启装置 | 1.名称:电动排烟阀手动开启装置 2.规格:底边距地面1.5m安装 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 4
300 | 030413001042 | 抗震支架 | 1.名称:四向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 4
301 | 030413001043 | 抗震支架 | 1.名称:纵向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 3
302 | 030413001044 | 抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 6
303 | 030413001045 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | kg | 269.11
304 | 030413003001 | 堵洞眼 | 1.堵洞眼 2.2mm钢板外包水泥砂浆 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
305 | 030704002009 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:通风工程漏光、漏风试验 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 167.47
五层合计
饭堂
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 187 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
306 | 030702001025 | 碳钢通风管道 | 1、名称：矩形风管 2、材质:镀锌钢板 3、规格:450mm<长边长≤1000mm 4、板材厚度:δ=0.75 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：详见设计 6、接口形式：咬口 7、保温：40mm厚保温玻璃棉保温 8、其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 54.43
307 | 030703007062 | 排烟百叶风口 | 1.名称:排烟百叶风口 2.规格:600*600 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 2
308 | 030703001045 | 碳钢阀门 | 1.名称:常开式排烟防火阀（280℃） 2.规格:800*320 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
309 | 030703001046 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭式排烟防火阀（280℃） 2.规格:800*320 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
310 | 030703001047 | 电动排烟阀手动开启装置 | 1.名称:电动排烟阀手动开启装置 2.规格:底边距地面1.5m安装 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
311 | 030413001046 | 抗震支架 | 1.名称:纵向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 1
312 | 030413001047 | 抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 188 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
313 | 030413001048 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质、规格:综合考虑 3.手工除轻锈.刷防锈漆、调和漆各两遍 4.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | kg | 103.28
314 | 030413003002 | 堵洞眼 | 1.堵洞眼 2.2mm钢板外包水泥砂浆 3.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | 个 | 1
315 | 030704002010 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:通风工程漏光、漏风试验 2.其它:综合考虑相关配件和工艺措施，符合设计图纸 |  | m2 | 54.43
饭堂合计
消防排烟系统合计
办公区合计
分部分项合计
措施项目
316 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
317 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 189 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 18089.38 | [6 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 190 页 共 195 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 191 页 共 195 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【消防工程】
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 192 页 共 195 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【消防工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 193 页 共 195 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 194 页 共 195 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【消防工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 195 页 共 195 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21