广汽自主电池项目消防工程项目施工技术规格书

广汽自主电池项目消防工程项目施工技术规格书

因湃电池科技有限公司

广汽自主电池项目消防工程项目施工
技 术 规 格 书
	批准
	审核
	作成

	
	
	


2023-1
第一部分 概述
一、工程范围
1、工厂组成
(1)、生产车间：电芯车间1、PACK车间、综合库、常温静置车间和人员、物流通廊等。

(2)、办公建筑：办公楼及食堂、试验楼等。

(3)、生产辅助建筑包括附属：综合站房、电池拆解房、NMP罐区及泵房、危废库及固废库、电解液仓等。
(4)、配套：厂区道路、厂区停车场等。
2、消防系统
(1)、消防水泵房：包括消火栓立式消防泵、消火栓卧式离心柴油泵、消防增压稳压设备（含稳压泵、隔膜式气压罐）、喷淋立式消防泵、喷淋卧式离心柴油泵、喷淋增压稳压设备（含稳压泵、隔膜式气压罐）、配套控制电柜（具备手动、自动和机械应急启动）、管网、阀门、附件和手动单轨吊车等。
(2)、室外消防给水系统：包括厂区架空和埋地喷淋管网、厂区架空和埋地消火栓管网、分区阀门、阀门井、防撞型地上式消火栓（NMP罐区及泵房周围连接加压管道的地上式消火栓）、消防水泵接合器等。
(3)、室内消火栓系统：包括管网、分区阀门及管道附件、室内消火栓（箱）、试验消火栓（箱）等、推车式灭火器、二氧化碳灭火器和干粉灭火器等。
(4)、室内自动喷淋系统：包括管网、分区阀门及管道附件、湿式报警阀组、预作用报警阀组、水流指示器、信号蝶阀、洒水喷头、试水阀和试水装置等。

(5)、自动跟踪定位射流灭火系统：管网、分区阀门及管道附件、水流指示器、信号蝶阀、模拟末端试水装置、信号解码箱、现场控制箱、消防水炮、电磁阀、光纤、配线配管、自动跟踪定位射流灭火系统控制器和视频监控器等。

(6)、高压细水雾灭火系统：包括高压细水雾泵组、分区阀门及管道附件、供水增加泵、不锈钢水箱、分区阀箱、开式喷头和相应控制系统等。
(7)、火灾自动报警系统：包括各建筑物的火灾自动报警系统和室外报警线缆和光纤，包括区域报警控制器、火灾自动报警主机（含火灾报警主机盘,总线火灾回路板,配电源盘,总线控制控制盘,多线联动控制盘）、电线电缆、配管线槽桥架、模块箱、感烟/感温探测器（包含防爆型）、线型光束感烟火灾探测器、总线消防电话分机、火灾显示屏、红外火焰探测器（防爆型）、声光报警器、警铃、报警按钮、消火栓按钮、车间设备消防联锁和消防线路防雷浪涌等。

(8)、可燃气体探测器：包括紧急切断电磁阀控制箱、可燃气体探测器、可燃气体探测主机、电线电缆、配管和模块箱等
(9)、气体灭火系统：包括气体灭火控制器、柜式七氟丙烷气体灭火装置、电线电缆、配管线槽桥架、模块箱、放气警示灯、紧急启停按钮、感烟/感温探测器（包含防爆型）和警铃等。

(10)、消防电源监控系统：包括消防电源监控分机、消防电源上监控主机、电线电缆、配管、电源监控模块和模块箱等。

(11)、电气火灾监控系统：包括电气火灾监控分机、电气火灾监控主机、电线电缆、配管、电气火灾监控模块和模块箱等。

(12)、防火门监控系统：包括防火门监控分机、防火门监控主机、电线电缆、配管、电防火门监控模块和模块箱等。 
(13)、应急照明控制系统：应急照明控制分机、应急照明控制总机、总机到分机和分机到集中电源配电箱控制及通讯线路。
(14)、消防应急广播系统：广播系统非本次招标范围，但火灾自动报警系统要提供总线联动广播系统，含强切模块和相关控制等。
(15)、全厂火灾报警监控系统：包括消防监控中心的电脑硬件设备、消防联网报警监控软件、打印设备等、图形显示装置、各建筑物火灾报警系统的火警信息联网设备。
招标图纸中，建筑和结构和暖通专业图纸为提供承包人参考，避免消防工程施工干涉其他专业管线，本次消防工程专业分包与各标段各单体施工总承包单位施工界面划分如下：

	专业
	本次招标范围
	非本次招标范围
	备注

	建筑
	无
	防火门、挡烟垂壁、防火卷帘
	挡烟垂壁、防火卷帘等消防联动模块和线路属于本次消防工程

	电气
	火灾自动报警系统、可燃气体探测系统、消防电源监控系统、火灾电气监控系统、防火门监控系统、气体灭火系统控制部分、自动射流灭火装置控制部分、液位计及显示系统、室外消防线缆和光纤
	应急照明集中电源和灯具及配电线路、防火卷帘控制箱及220V供电、电动挡烟垂壁控制箱220V供电、排烟风机及补风风机380V供电、消防广播系统、室外布管和手孔井
	①消防水泵或稳压设备双电源控制柜、水泵或稳压泵控制柜到水泵电缆属于本次消防工程；
②消防设备控制间和消防总监控室的消防主机供电配电箱不属于本次消防工程范围，但引出电源线到消防主机属于本次消防工程范围

	给排水
	消火栓系统、喷淋系统、自动射流灭火装置系统、消防炮、高压细水雾系统、消防水泵、高位消防水箱、气体灭火系统、灭火器、连接消防加压管道的地上式消火栓（NMP罐区区域）
	高位消防水箱补水管和连接厂区生活给水管道的消火栓
	①自动喷淋和自动射流灭火装置系统末端试水排水管和排水漏斗属本次消防工程范围

	暖通
	无
	机械排烟系统、消防补风系统、蓄冷水罐（兼消防水池）、排烟阀现场手动开启机构或排烟阀控制盒
	排烟阀、防火阀及排烟风机、补风风机总线联动模块和线路属于本次消防工程


设计依据

本承包工程所说明的规范亦包括设计说明、施工说明、做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现象规定之间有差异，承包人须执行较高之标准。承包人深化设计依据包括但不限于以下标准：
《锂离子电池工厂设计标准》(GB51377-2019)；
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)2018年版；
《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)；
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)；
《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）；
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；
《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）
《低压配电设计规范》（ GB 50054-2011）；
《建筑物防雷设计规范》（ GB 50057-2010）；
《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）；
《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）；
《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013。
承包人深化设计费用，投标报价时需综合考虑。
三、其它说明
1、报警系统采用总线制，报警信号反馈到单体的区域报警控制器后，通过光纤信号反馈到厂区的消防控制中心，投标报价时需综合考虑。
2、所有报警设备需带地址编码。
3、所有消防设施必需向业主提供3C认证证书、检验报告、合格证和消防产品供货证明。
4、负责通过建设工程消防设计审查、验收、备案或联合验收中有关消防的一切主管部门行政审批，同时如部分单体建筑需先行验收，需配合完成相关工作。
5、配合建设单位消防检测或技术服务机构的第三方消防检测。
6、负责与各建筑的防火阀、防火门、排烟窗、机械排烟风机、补风风机、防火卷帘门、电动挡烟垂壁、应急照明、广播设备、电房设备和工艺设备等的消防联动接线和调试，报价时需综合考虑。
7、所有埋地管道与架空管道之间需通过伸缩节进行连接，报价时需综合考虑。
8、提供建设单位行整个消防系统的编程、安装等培训。

9、消防管道刷红色标识涂料应符合消防设计要求，制定专项涂刷方案，防止掉漆。

10、消防管道试压需指定专项试压方案，预作用喷淋区域管道试压后必须保持干燥，其余管道试压满足保压并且不漏水，满足设计规范及施工验收规范要求。

11、中标单位需配合二次装修单位装饰顶板、装饰墙板、洁净顶板或洁净墙板安装，相应洒水喷头、探测器、按钮安装需提前与二次装修单位协调定位，并不得擅自在二次装修单位装饰顶板、装饰墙板、洁净顶板或洁净墙板开洞和钻孔等破坏构件行为，涉及与装修单位交界面的施工进度和施工安排需服从建设单位、项目管理公司、监理单位、总承包施工单位和二次装修单位管理与相应安排，并提交专项进度与施工安排方案提交相关单位审核，投标报价时综合考虑。

12、中标单位需对施工图消防报警系统实际选用消防产品进行设计深化，投标报价时综合考虑。
13、中标单位需做好施工图纸变化点记录，并于项目竣工后提供竣工图纸，所产生的变化点绘图费用投标报价时综合考虑；

14、工程开工前，施工单位必须提交整个工程的施工组织计划，分项工程开工前需提交分项工程的详细施工方案报送监理单位、建设单位审核后才能施工。

15、施工技术人员进场后，认真熟悉图纸，了解设计意图和建设单位要求，做好图纸自审记录，提交建设单位、总承包单位、设计单位、监理单位，经联合图纸会审后，制定施工组织计划、专项施工方案、施工计划及材料进场计划，上报建设单位、总承包单位、监理单位审批。

16、分项工程开工前需提交分项工程的详细安全方案,报送监理单位、建设单位审核后才能施工。

17、现场项目经理、安全员必须与投标文件载明人员相同，具备相关上岗证件。

18、项目经理、项目总工、安全员必须参加工程月度例会、周例会、日例会，对工程的推进情况、安全情况进行汇报。施工单位必须提交工作月报、工作周报、工作日报。
竣工资料提交说明
1、工程中的采用的消防产品的供货证明按广州市住房建设局的有关规定提供。
2、竣工资料的整理及提交：
按广州市城建档案的归档要求进行整理，纳入总承包单位的竣工资料中一起提交广州市档案馆进行归档。

3、按照工程竣工图纸和现场情况编制消防设备台账表，按照单体归档，台账表应分层显示消防设备，记录设备型号、数量、参数、位置和设备安装情况等。
第二部分 技术要求
一、工程范围

消防范围只属一般性的概述，工程承包商须负责根据工程规范及招标图纸内所述或所示，执行其承包工程。任何未有详细叙述、设计和显示的工程，如为完成及启动整个消防工程的需要工作，亦须包括在此工程范围内。
二、消防水系统技术要求
1、引用的规范、标准

本承包工程所说明的规范亦包括设计说明、施工说明、做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现象规定之间有差异，承包人须执行较高之标准。包括但不限于以下标准：
《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 55020-2021）；

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）；

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-1997）；

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-1998）；

《锂离子电池工厂设计标准》（GB51377-2019）

有关国家规范有最新版的将按照最新版执行。
2、工程要按图纸要求及现行施工验收规范进行施工验收。
3、消火栓系统的管道安装部分：
架空安装：沿室外管廊及各建筑物内综合支架、防晃支架安装。
管道采用内外热镀锌钢管（消防专用管），压力等级为1.6MPa，壁厚必须符合国标要求，直径≤DN50采用丝扣连接，直径>DN50的采用卡箍连接。
※推荐生产厂家为联塑、广州钢管、珠江钢管、宝武钢铁、TPCO大无缝或同等水平产品。
管道上安装的阀门阀门采用公称直径≤DN50的丝扣连接，公称直径＞DN50采用法兰式连接，阀门为对夹式产品，推荐生产厂家为上海冠龙机械、武汉伯斯特、天津达塘沽瓦特斯或同等技术水平产品，阀体为碳钢材料，阀芯为不锈钢材料。
卡箍生产厂家采用上海艾逊、大连唯特利、德国NORMA或同等水平产品。
埋地安装：沿厂区绿化带埋地安装，包含阀门管井，其余按图纸设计说明要求。
管道采用钢丝网骨架塑料复合管，加强级防腐处理(四油三布,即石油沥青四遍,中间玻璃丝布三遍)，执行标准为CJ/T189-2007，采用固定式接头连接。
   ※推荐生产厂家为联塑、广州钢管、珠江钢管、宝武钢铁、TPCO大无缝或同等水平产品。
管道上安装的阀门采用法兰式连接，阀门为对夹式产品，推荐生产厂家为上海冠龙机械、武汉伯斯特、天津达塘沽瓦特斯或同等技术水平产品，阀体为碳钢材料，阀芯为不锈钢材料。
管道采用法兰式连接时，法兰密封垫圈圈必须采用金属石墨垫圈或聚四氟乙烯垫圈。
4、自动喷淋系统的管道安装部分：
架空安装：沿室外管廊及建筑物内综合支架、防晃支架安装。
管道采用内外热镀锌钢管（消防专用管），压力等级为1.6MPa，直径≤DN50采用丝扣连接，直径>DN50的采用卡箍连接。
※推荐生产厂家为联塑、广州钢管、珠江钢管、宝武钢铁、TPCO大无缝或同等水平产品。
管道上安装的阀门阀门采用公称直径≤DN50的丝扣连接，公称直径＞DN50采用法兰式连接，阀门为对夹式产品，推荐生产厂家为上海冠龙机械、武汉伯斯特、天津达塘沽瓦特斯或同等技术水平产品，阀体为碳钢材料，阀芯为不锈钢材料。
卡箍生产厂家采用上海艾逊、大连唯特利、德国NORMA或同等水平产品。
埋地安装：沿厂区绿化带埋地安装，包含阀门管井，其余按图纸设计说明要求。
管道采用钢丝网骨架塑料复合管，加强级防腐处理(四油三布,即石油沥青四遍,中间玻璃丝布三遍)，执行标准为CJ/T189-2007，采用固定式接头连接。
   ※推荐生产厂家为联塑、广州钢管、珠江钢管、宝武钢铁、TPCO大无缝或同等水平产品。
管道采用法兰式连接时，法兰密封垫圈圈必须采用金属石墨垫圈或聚四氟乙烯垫圈。
5、工程中的主要设备材料要求如下，其余按图纸材料表要求：
消火栓系统的阀门的压力等级要求均为1.6MPa；自动喷淋系统的阀门的压力等级要求均为1.6MPa。推荐生产厂家为上海冠龙机械、武汉伯斯特、天津达塘沽瓦特斯或同等技术水平产品。
双向流旋球阀：阀体为碳钢材料，阀板及密封圈为不锈钢材料。
活塞式多功能水力控制阀，阀体为碳钢材料，阀芯为不锈钢材料。
[image: image3]防撞型地上式消火栓，防撞型地上消火栓的外形结构如图所示，主要由进水弯管、栓阀、栓身三个独立结构的部件组成。进水弯管的连接口采用法兰式连接。推荐生产厂家：上海冠龙机械、上海马克电机阀门有限公司、四川森田消防装备制造有限公司、上海三江消防器材有限公司或同等技术水平产品。
湿式报警阀组采用：广东平安消防设备有限公司、广东胜捷消防器材厂、萃联或同等水平产品。。
自动喷淋系统的洒水喷头采用：广东平安消防设备有限公司、广东胜捷消防器材厂、萃联或同等水平产品。
室内消火栓（箱）推荐采用：广东平安消防设备有限公司、广东胜捷消防器材厂、深圳集安消防器材厂或同等水平产品。

消防水泵推荐采用：上海海德隆水泵、广州昌宁水泵、上海东方泵业、山东双轮或同等水平产品。
      柴油泵含泵主体柴油机引擎附件,蓄电池,消音器,底座,油箱(<1000L),控制柜(FTA1100),管道附件,专用排烟管及油箱通气管,泄压阀,排水视窗,自动放气阀,流量计,进出口压力表,冷却系统及阀门阀件等一切内容。

      消防增压稳压成套设备包含稳压泵两台;含水泵出水管及阀门、出水母管及止回阀等;电接点压力表一个;稳压泵控制箱及成套设备内的相关线缆。消火栓稳压泵, (二台,一用一备,轮流工作,自动切换,交替运行, 双电源供电,备用泵及备用电源自投)和SQL1000X0.60型隔膜式气压罐。

     喷淋增压稳压成套设备包含稳压泵两台;含水泵出水管及阀门、出水母管及止回阀等;电接点压力表一个;稳压泵控制箱及成套设备内的相关线缆。喷淋稳压泵, (二台,一用一备,轮流工作,自动切换,交替运行, 双电源供电,备用泵及备用电源自投)和SQL1000X0.60型隔膜式气压罐。

    消防和喷淋泵控制柜含电源柜、切换柜、应急机械操作柜、巡检柜，具备手动、自动和应急启动功能，符合相关规格要求。
高压细水雾系统组（水泵、控制箱）：上海金盾、上海瑞泰、广东喷宝或同等水平产品。
自动跟踪定位射流灭火系统：科大立安、浙江佑安、广州禹成或同等水平产品。
高位水箱箱体和附件的材质全部为SUS304-2B不锈钢。
不锈钢材质要求：SUS304-2B，化学成分：C≤0.08,si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.045,S≤0.030,Ni在8.00%-10.5%，Cr含量在18.0%-20.0%。
不锈钢板材厚度(以底板向上为准)：底板厚≧2.0mm，侧板一层厚≧1.5mm，侧板二层≧1.2mm，顶板≧1.0mm。板材厚度偏差在0.15mm以内。
附件要求：内部拉筋采用规格Ｌ30×30×2mm；爬梯及标准法兰材质采用不锈钢SUS304－2B；槽钢采用10#槽钢，人孔尺寸为600×600mm。
安装要求：现场组装，对水箱进行清洁、清洗、消毒、试压、防渗漏处理。
6、架空管道表面涂颜色要求：（色标以业主提供的色版为准）
7、钢管如需埋地，必须进行“四油三布”防腐处理。
8、管道安装完毕后，按照规范进行压力试验。
三、火灾报警系统
引用的规范、标准
本承包工程所说明的规范亦包括设计说明、施工说明、做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现象规定之间有差异，承包人须执行较高之标准。包括但不限于以下标准：
《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-2013)；
《火灾自动报警系统施工及验收规范》 (GB50166-2019)；
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014（2018年版）)；
《人民防空工程设计防火规范》 (GB50098-2009)；
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)（2005年版）；
《火灾报警控制器》（GB4717-2005）；
《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005)；
《点型感温火灾探测器》 (GB4716-2005)；
《线型感温火灾探测器》(GB16280-2014）；
《手动火灾报警按钮》（GB19880-2005）；
《火灾报警控制器通用技术条件》 (GB4717-93)；
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 （GB50343-2012）；

《浪涌（冲击）抗扰度试验》 （GB/T17626.5）；

《电子计算机机房设计规范》 （GB 50174-93）；
《电子设备用图形符号》 （GB/T5465----1996）；
《工业控制用软件评定准则》 （GB/T13423----1992）；
《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》 （GB/T13926-92）；
《信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法》 （GB9254-98）；
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 （GB/T50169）；
《中国国家电磁兼容相关标准》 （IEC 61000-4-3）；
《消防联动控制设备通用技术条件》 (GB16806-1997)；
《线型光束感烟火灾探测器》 (GB14003-2005)；

《锂离子电池工厂设计标准》（GB51377-2019）等；

有关国家规范有最新版的将按照最新版执行。
工程要按图纸要求及现行施工验收规范进行施工及验收。
电气安装工程通用技术说明
本工程所采用的设备、材料的技术参数、功能要求都不能低于设计要求，不能低于招标文件中的技术要求，如有偏差，招标单位有权要求投标单位更改而价格保持不变。

采用的设备及材料，均应符合国家现行技术标准的规定，并应有合格证件。设备应有铭牌。防爆电气设备的铭牌中，必须标有国家检验单位发给的“防爆合格证件”。

工程承包方提供的各类设备、材料均应按要求的型号和品牌购置安装。工程承包方在采购设备、材料前必须提供样本、样品、有关证件交监理公司、项目管理公司及甲方项目负责人（专业负责人）确定并认可。因由未经确认认可而购买的设备、材料所造成的一切后果由工程承包方负责。

所有乙供设备、材料等到货后，均应同时提供相关资料给监理及项目管理公司，经监理及项目管理公司检验合格，符合要求后，方可进行安装。

甲方未指定品牌的乙供设备、材料等，投标时需标明设备品牌、规格型号。

所有消防相关产品及材料均需征得当地消防主管部门的批准及认可。所提供的消防产品必须是国家法定质量监督检验机构检验合格的消防产品。

虽然招标单位推荐设备、材料的品牌、供应商，但作为承包方，承包人应对上述材料的质量、供货等所有相关事宜进行承包管理并承担责任，招标单位不接受任何因上述材料的供应质量、进度等问题而对招标单位提出的索赔。

消防报警及联动线路采用阻燃电缆或导线，暗敷的消防线路均穿镀锌钢管敷设在非燃烧体结构内，其保护层厚度不应小于3cm；明敷消防线路应穿镀锌钢管或封闭金属线槽，并应采取防火保护措施。具体型号详见图纸说明。

消防干线均穿金属线槽敷设，线槽采用封闭式防火金属线槽，线槽固定间距不应超过2米，柱间采用支架固定在墙上或用吊架固定在顶板上。有网架处线槽在网架内敷设；有吊顶处线槽在吊顶内敷设。

除消防报警总线和电源线可共管敷设外，其它不同用途的线路均应分管敷设。明敷及吊顶内的钢管外应刷防火涂料保护。

需涂刷防火涂料保护的钢管或线槽等，涂刷防火涂料必须均匀涂刷，表面光滑无毛刺，与室内装修风格一致。

电缆敷设应适当留有余量。电缆须完整，禁止采用中间接头驳接。

电缆必须使用热镀锌铜接线耳连接，禁止采用缠绕或螺母直接压接方式安装。电缆线耳压接后须用相应颜色色带热缩套封。

电缆两端悬挂电缆信息标识牌（包含电缆型号、电缆去向、安装时间等）。

电缆桥架应适当留有余量便于日后新增设备的电缆敷设使用。

金属电缆桥架及其支架全长应不小于2处与接地干线相连接，所有线槽或桥架PE连接可靠，末端与PE母排直接连接。

金属线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不超过线槽截面的20%，载流导体不宜超过30根。电缆桥架总截面积与托盘内横截面积的比值，电力电缆不大于40%。控制和信号线路或电缆的总截面不超过50%。在有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽布线；

电缆桥架水平敷设时，距地面高度不低于2.5m，跨越通道大于6m；垂直敷设时，距地面高度不低于1.8m，且不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时，采取防腐、隔热措施；

钢制电缆桥架和金属线槽直线段长度超过30m（铝合金或玻璃钢桥架超过15m）或跨越建筑物变形缝处宜设置伸缩节或补偿装置；

线管采用大于2.5mm的厚壁钢导管；电线管口端无毛刺和尖锐棱角，管口加装软套；绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积小于管子截面积的40%。

线管连接室内外时，应做相应防水处理。

箱（柜、板）内PE与N从主干PE接地系统网路和N排（线）分别引入或引出，接至电器安装板上时必须分设PE线端子排和N线端子排；N线端子排必须对地绝缘；金属安装板及外露可导电部分必须与PE线端子板做可靠的电气连接。

PE线和N线压实，不得有松脱、损伤现象，PE线连接符合本相关规定。

PE线和N线采用压接，压接时，严禁“一钉多根线”。N与PE分开后，不允许再合并；N线对地绝缘；N与PE标识正确、明晰。N线对地绝缘，严禁单相设备采用“一相一地”（L-PE）的接线方式。

所有配电线路线管、线槽、桥架等必须使用跨接接地铜片或黄绿双色电线做跨接接地，跨接地线截面积≥4mm2。

具有爆炸和火灾危险场所设有专用主干PE线，并在分支线处设置接地装置。

报价包含除甲供设备、材料外的一切费用（包括支架、吊架等）。

投标人所提供的火灾报警设备应是信誉可靠和技术先进的，应已通过中国消防产品检测中心的检测，火灾报警控制器（主机）、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮应已通过我国消防产品的国家强制性认证（即CCCF认证），并获批准可在中国境内使用。投标人在投标时应提供有效的CCCF认证证书及检验报告。
火灾报警系统的主要设备应为同一品牌同一系列产品，保证总线制通讯的通畅，报警元器件必须是地址编码型的，采用制造商的标准设备，并由投标人统一供应。
本技术规格书提出的是基本的要求，投标人应提供符合本技术规格书和工业制造标准的优质、成熟产品。
系统具有火灾探测、报警及消防联动（联动广播系统、联动应急照明系统、火灾时切断非消防电源、启动排烟风机、补风风机、消防水泵、防火卷帘、电动挡烟垂壁）功能。做到不漏报、防止误报、信号传输准确可靠、灵活性和兼容性强、布线简单灵活、便于系统调试、管理和维护。
火灾报警主机的电源进线及进入建筑物的信号、电源、控制等线路必须加装防浪涌装置。

工程中火灾报警系统的主要设备材料要求如下，其余按图纸材料表要求：
火灾报警控制盘（主机）。

控制盘应为落地式或壁挂式，安装于消防控制室内。

控制盘接口要求：采用RS485或RS232接口，用于输出到报警网络系统的前端设备。厂家必须提供控制盘输出信号的通讯协议或提供转换成通用通讯协议的转换器，确保火灾报警信息能与消防中心的火灾报警监控设备正常通讯。
控制盘的电源要求: 工作电压：220VAC±15%；工作频率：50HZ±4%。
控制盘的直流备用电源应采用与控制盘标准配置的专用免维护蓄电池，由报警控制盘内的电池充电器充电，电源容量能满足主电源断电后控制盘的24小时监视和3小时以上报警。除控制盘自身配有电源外，还配备一个24V的电源盘。
控制盘显示要求：

提供LCD中文显示屏，显示字符最少不少于600个字符。一屏显示的完整事件信息应不少于一条。提供全中文的操作菜单的显示屏和操作面板。

显示现场设备详细位置。

显示现场设备工作状态，如隔离、故障、报警等。

LCD显示屏及操作面板应具有可靠性和稳定性。

可现场通过操作面板或电脑进行编程。

控制盘其它要求：

工作温度：0—50℃。
可输出DC24V电源，并具有电源回路的短路保护功能。

鉴于本项目的重要性，除应满足中国现行的规范及标准外，还应符合行业相关认证，获得相关认证证书，并应符合规范及标准中关于电磁兼容的相关要求。同时，应确保系统在10MHz以下频率、电场强度为80dB μV/m以下的情况下以及在500-1000MHz频段内、电场强度为30dB μV/m以下的情况下能够正常工作。

回路布线支持环形和T形连接两种方式，在回路线截面积为1.5mm2且无中继的情况下连接95个手动报警按钮最大长度不应少于2.8km，如需增大导线截面才能满足2.8km的回路长度要求，则投标人应给出增大后的导线截面面积以及手动报警按钮接线方案；单一回路满负荷时总长度可达到3000米，需提供相关计算书。

存放历史事件信息不应少于1000条。

控制盘的外部AC220V电源由低压配电提供。

应具有回路线接地故障报警功能。

控制盘的功能应满足但不限于上述的软件功能描述。投标人应详细描述火灾报警控制盘所能提供的全部软件功能。

投标人应在单价分析表中列明控制盘主要元件（包括各类功能卡及电源等）的价格。
该车间的消防信号需通过厂区消防报警光纤传送至消防监控中心服务器，在服务器的客户端实时出现该信号的图文显示和声响提示。消防监控中心接警后可将火警信号传送至公司值班室系统，并可提供串口（RS-232）输出信号至无线报警系统。

投标方负责将车间自动报警、消防电话、消防广播、电气火灾监控、消防电源监控、应急照明、防火门监控、可燃气体探测系统、自动跟踪定位射流灭火装置等消防信号接入消防主机，并承担设备改造、系统调试、检测、验收的所有工作； 

消防信号采用厂区光纤网络作为传输媒介。
智能光电感烟探测器
系统中设置带地址码的智能光电式感烟探测器进行火灾探测。

带微处理器，使用直观、无技术壁垒、不需特制编码器的机械编码方式，有六级以上（含六级）灵敏度可调，具有自动补偿功能，底座不带电子线路板，探头电路板表面应进行防尘、防水处理。探测器应配有探头防尘罩，以便在安装及调试期间对探头进行防尘保护。

工作电压：16—28V

工作温度：0—49℃
相对湿度：10－93%（无凝露）

工作电流：≤500цA

灵敏度： 0.2－3.7%可调

智能定温感温探测器
带微处理器，使用直观、无技术壁垒、不需特制编码器的机械编码方式，有六级以上（含六级）灵敏度可调，具有自动补偿功能，底座不带电子线路板，探头电路板表面应进行防尘、防水处理。探测器应配有探头防尘罩，以便在安装及调试期间对探头进行防尘保护。

工作电压：16—28V

工作温度：0—49℃
相对湿度：10－93%（无凝露）

工作电流：≤500цA

定温报警温度：50～80℃之间。

声光报警器。

设置于设备区走廊、公共区等处。

工作电压24VDC。
报警时，在环境噪声大于60dB的场所，声压级应高于背景噪声15dB，并伴有连续的闪光。
内设T分支接点，满足从环路引出支路的需要。
外观颜色:红色。
工作温度：0—49℃。

手动报警按钮。

采用带地址码、带LED指示灯的破玻式手动报警按钮，当报警按钮动作时能将信号传送到火灾报警控制盘。

工作温度：0—50℃

相对湿度：10－93%（无凝露）

颜色:红色

输入模块
用于接自动灭火系统、防火阀、消防水泵、防排烟风机、防火卷帘、等设备的开关状态、故障状态等信息；接收自动灭火系统的火灾报警信息等等。

输入模块采集到的火警信息、设备状态信息均应在火灾报警系统中作出相应类型的显示。

使用直观、无技术壁垒、不需特制编码器的机械编码方式，带地址码单点输入，并带有相应的指示灯。

工作电压：16—28V

工作温度：0—49℃
相对湿度：10－93%（无凝露）

工作电流：≤500цA
输出模块
采用带地址码的单点输出模块，用于控制消防水泵、警铃、防火卷帘、气体灭火系统等消防设备的启停等。

使用直观、无技术壁垒、不需特制编码器的机械编码方式，带地址码单点输出，并带有相应的指示灯。。

工作电压 16—28V

工作温度：0—49℃
相对湿度：10－93%（无凝露）

触点容量：2A/24V DC

通讯短路隔离模块
用于回路短路监测，故障排除后应能自动恢复。

工作电压 16—20V

相对湿度：10－93%（无凝露）

应具有探测回路短路隔离功能：当发生通讯短路时，将故障线路从完好的系统中隔离出来。使正常工作状态的探测器或地址设备能够在最优化的条件下工作。

应具有接地故障隔离功能：在安装和检测过程中经常发生接地故障，隔离模块快速定位，可将线路自动的分段，以帮助维修工作的进行。
紧急按钮。如图所示，操作时拉出，恢复时需使用专用钥匙。

火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆，电缆和电线推荐厂家品牌为广州电缆厂、番禺电缆厂、广东电缆厂、广州南洋电缆公司。

电线管、热镀锌钢管，壁厚必须符合国标要求。

※热镀锌线管的推荐厂家品牌为：珠江钢管厂、广州钢管厂和华岐钢管厂。

报警信号线（回路线）

用于火灾报警控制器的功能卡与探测器及其它现场部件之间进行通讯。

采用的线型不应低于“低烟无卤阻燃”要求，导线颜色应为红、蓝双色。

线径：0.75～6mm2。

在只连接95个手动报警按钮且无中继的情况下最大通讯距离应能达到：2800m。
※火灾报警系统的推荐厂家品牌为：保得威尔Protectwell、诺帝菲尔Notifier、霍尼韦尔Honeywell、海湾或同等水平产品。

可燃气体探测报警系统

包含可燃气体探测器、壁挂式气体检测报警主机，必须是Ex防爆型。

可燃气体探测器需按照图纸要求整定报警浓度，由投标人负责要求生产厂家在工厂中整定后再出厂。

气体检测报警主机需要输出信号的到车间的火灾报警系统，并联动启动风机。

※可燃气体探测报警系统推荐厂家品牌为：深圳特安、海湾、美国英克思或同等水平产品。

四、气体灭火系统技术要求
引用的规范、标准
本承包工程所说明的规范亦包括设计说明、施工说明、做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现象规定之间有差异，承包人须执行较高之标准。包括但不限于以下标准：
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)2018年版；
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；
《火灾自动报警系统施工及验收规范》 (GB50166-2019)；
《洁净灭火剂灭火系统标准》NFPA 2001 2000年版；
《七氟丙烷灭火系统技术规程》DG/TJ 08-307-2002 ；
《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007；
《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010。
有关国家规范有最新版的将按照最新版执行。

安装施工要求
系统安装依据（NFPA-2001 2000年版）标准，同时满足《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）。
除特别注明外，所有管道均采用无缝钢管（GB8163-2008），无缝钢管及其管件应进行内、外壁热镀锌防腐处理，螺纹连接。管道的外径和壁厚、材质按国标执行。
推荐厂家品牌：广州钢管、珠江钢管、TPCO大无缝或同等水平以上产品。
管道的安装参照《工业金属管道工程施工及验收规范》及《气体灭火系统施工及验收规范》执行。
系统中报警部分的要求：防爆型感烟探测器、感温探测器、防爆型红外紫外复合火焰探测器等，如果是开关量型或4～20mA模拟量信号的，需配套转换模块转换成火灾报警系统可识别的地址编码，接入火灾报警主机（一定是火灾报警主机能识别的）。安装与调漆间、喷漆间、烘房内的元器件，其材料必须是无硅成分的。
推荐厂家品牌：保得威尔Protectwell、诺帝菲尔Notifier、霍尼韦尔Honeywell、海湾或同等水平产品。

火焰探测器要求采用四波段防爆型红外紫外复合火焰探测器。
灭火系统气瓶室钢瓶的安装应严格按系统安装手册中的要求进行。
工程中电气部分主要设备材料要求如下，其余按图纸材料表要求：
气体灭火控制器与所在建筑物的火灾报警主机为同一厂家的产品，保证信号的无缝连接。气体灭火控制器安装在涂装车间一层的消防控制室。气体灭火控制器推荐厂家品牌为保得威尔Protectwell、诺帝菲尔Notifier、霍尼韦尔Honeywell、海湾或同等水平产品。
七氟丙烷气瓶、氮气启动瓶必须配有压力显示装置。
七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂，必须符合GB 18614-2012的要求。
除气体灭火控制柜（盘）外，气体灭火系统所有设备、管道等推荐厂家：广东平安消防器材厂、广东胜捷消防器材厂、萃联（中国）消防制造有限公司成套产品或同等水平产品。
室体内报警系统要求
气体灭火控制器手/自动工作状态通过输入模块（监视模块）接入报警主机回路，监视气灭防火区
保护区烟感，通过报警系统的接口模块通过回路线接入消防报警主机上，通过控制模块传输信号到气体灭火控制盘，消防报警主机直接监视保护区实时状态。（接口模块接保护区普通烟感，一个接口模块和安全栅对应一个烟感；控制模块输出端接气体灭火控制盘机烟感接线端）
保护区温感，通过报警系统的接口模块通过回路线接入消防报警主机上，通过控制模块传输信号到气体灭火控制盘，消防报警主机直接监视保护区实时状态。（接口模块接保护区普通烟感，一个接口模块和安全栅对应一个温感；控制模块输出端接气体灭火控制盘机温感接线端）
当保护区一级报警时，警铃启动，通过气体控制盘启动保护区警铃。
当保护区二级报警时，声光启动，通过气体控制盘启动保护区声光。
放气门灯启动，通过气体控制盘启动保护区放气门灯。
当保护区气体释放时，压力开关通过无源干接点向消防报警主机传输信号，消防报警主机通过回路上的监视模块接收现场的气体释放信号。
当遇到紧急情况时，按下紧急启动按钮，报警主机通过控制模块启动气体灭火控制盘，释放气体灭火。
气体灭火的联动逻辑运算功能由消防报警主机实现，由气体灭火控制盘实现延时、气体释放控制。
烟感报警时，主机通过回路中的接口模块接收现场报警信号，通过逻辑运算启动警铃；
烟感、温感都报警时，消防报警主机通过回路中的接口模块接收现场报警信号，通过逻辑运算启动警铃，声光；气体机收到报警主机的两只控制模块发出的烟感、温感信号，气体控制经过延时候释放气体，压力开关动作后点亮放气指示等。
五、全厂火灾报警中心系统技术要求
全厂火灾报警中心系统在施工蓝图中未涉及到的设计，需以本技术规格书的要求为准进行投标报价及施工，投标时投标人需提供深化设计的方案，包含系统可实现的功能及配置的硬件设备、软件等。
系统功能综述
厂区内各车间，利用火灾自动报警联网监控管理系统对独立的火灾自动报警系统进行实时数据采集和远程管理,消防信号通过厂区消防报警光纤传送至消防监控中心服务器，在服务器的客户端实时出现该信号的图文显示和声响提示。消防监控中心接警后可将火警信号传送至公司值班室的沙盘显示系统，并可提供串口（RS-485）输出信号至无线报警系统。
消防信号采用厂区光纤网络作为传输媒介。
系统监控内容

实现消防监控中心可手动/自动启动厂区内所有消防广播系统的联动；
实现包括自动报警、故障、自动报警系统运行状态等信号的采集，并在远程工作站上作出相应的声音告警、颜色区别、数据显示；

实现消防监控中心对无线监控设备提供串口输出；
具有IE浏览功能，可随时在办公地点浏览消防设备信息；
针对不同报警点位的报警性质、在屏幕上显示相应处理预案和相关管理人员及主管领导的联系方式；

实现分级管理，可设立分级监控管理中心；

监控中心值班人员管理、在岗状态查询功能；

具备沙盘显示系统。
系统实现功能

系统前端（即各防护区安装的报警及联网监控设备）、后端（即监控管理中心的通讯服务器和监控管理中心客户端）通过光纤网络连接，实现各种自动报警信息的联网；

系统设计为服务器端和客户端方式，其中通讯服务器端设置在消防中心，实现各种自动报警信号的接收，火灾联网监控设备的巡检，报警资料的统计和查询等操作，并能生成相关统计分析表格。可以通过预置的权限实现对前端设备的分级管理；

系统设有管理权限级别，管理人员可以通过软件界面进行权限修改、设置；

应实时中文显示火警或故障报警的具体地址。包括报警单位名称、报警时间、接警时间、报警点的详细地址及警情类别（自动火警、手动火警、紧急火警），同时有语音提示“请确认火警”或“请确认故障”;
多媒体语音报警提示功能，当有报警信息时，系统根据报警类型能自动给出声光提示；

电子地图显示：联网监控中心可显示城市地图，显示报警单位的具体位置、附近的消防警力、消防设施分布情况。通过GIS（地理信息系统）自动定位报警点的详细情况，可以显示报警点的外景图、内部设施分布图、显示报警的具体部位等；

对时：监控中心能够向各站网络监视器发送巡检中心的时间，保证系统时间一致；
在线点名：网络监控器应可以定时对火灾自动报警控制器进行在线查询。由中心向各联网设备发送点名命令，如果设备正常，则中心显示点名恢复；
查询值班：监控中心向各联网设备发送查询值班命令时，火灾报警网络监控器收到命令后，应发出声音提示“查询值班！”，如果有值班人员在值班，按一下值班应答键，监控器必须自动回复：“值班人员在岗”。否则自动回复：“值班人员漏岗”；
网络浏览功能，在办公以太网内利用IE浏览器，可浏览和查询数据信息；
界面清晰、简洁，信息反应及时准确，数据信息实时处理，并具有很强的抗干扰能力；

采用标准化接口，接口设备模块化，新设备接入和监控系统维护方便，系统具备扩展功能（至少100个点的容量），方便今后接入可能增加的前端监控点；

系统具有良好的全中文用户界面，要求美观大方，操作简便易学；

沙盘显示系统为消防队提供准确的图文信息；
提供视频信号输出模块，可通过投影设备显示图文信息；
提供二次深化设计能力。

系统设计原则

安全性

在网络环境下，充分考虑系统的安全性和办公局域网的网络安全，最大限度的保护用户关键信息和用户个人信息的安全，保护监控管理系统信息的完整性和统一性。系统安全性应包含两个方面的内容：
采用独立的光纤通道传输数据，在物理层保证数据传输的实时性和安全性。
在交换机和路由器上设置VLAN，ACL，QoS，在传输层和网络层保证数据传输的实时性和安全性。
通过用户权限和口令防止非法用户入侵破坏、窃取数据。
防止系统内部用户越权操作，针对用户不同的身份和角色，进行具体功能权限的分配和控制，保证合法的用户在合适的时候做正确的事情。
先进性

为了在未来尽可能长的时间里保证系统的实用性、先进性，系统应采用先进成熟的计算机技术、产品和软件开发平台，结合先进的火灾自动报警监控管理模式，力求系统的先进、灵活和高效。

可靠性

监控管理系统的应用涉及到所有工作人员，系统的任何缺陷、不稳定将直接影响生产工作的正常进行，所以系统应保证高度的可靠性。

可扩展性

本系统应具有灵活应变的能力和扩充性能，能够适应今后业务不断发展的需要。系统的设计既要考虑当前的实际需要及承受能力，又要考虑长远发展的需要，保证系统的扩展性。

共享性

系统具有与其他监控管理单位连接的接口，实现厂区内火灾自动报警设备运行状态信息和本系统相应管理信息的交流和高度共享。设备厂家必须无偿提供系统通信协议。
实用性

系统的设计紧密结合业主的实际消防监控管理需要，针对大范围火灾报警管理和消防设备管理的实际工作情况和工作习惯，考虑值班人员实际操作的习惯性。系统要求界面设计友好，操作简便。

系统的硬件设备
工控机

性能要求：

品质要求：要求采用市场上成熟应用的工业级计算机，推荐联想IBM、戴尔、惠普或同等水平产品。

尺寸形式：要求4U 14槽带前端 USB/PS2接口的上架式卧式机箱。要求能方便安装于19英寸国际标准消防立柜中。

处理器：INTEL 酷睿 i5。

内存：  DDR3  1600  8G。

硬盘：SATA3500G 16M。

光驱：24X DVD-RW。

软驱：1.44M。

支持多达2个串行-ATA设备。

支持双通道DDR3 1600 SDRAM。

主板集成VGA控制器，共享内存架构，6个USB 2.0端口。

支持10/100Base-T 或 10/100/1000 Base-T自适用网络。

CMOS具有自动备份/恢复功能，防止BIOS设置的数据丢失。

支持HISA(ISA 高位驱动），2个串口、1个并口、1个PS/2。
显示屏：21吋彩色液晶显示器（分辨率为1280X1024），反应时间不大于4ms。

电源：300W 工业电源，MTBF100,000 hours。
底板：14-slots （9ISA/4PCI/1PICMG) 无源底板。
操作方向：DVD-RW必须利于正面操作，前端 USB和PS/2 键盘接口，方便用户插入设备。
每台工控机均含一套正版WINDOWS 10软件及杀毒软件。

※本节所描述的是硬件要求的最低指标，投标人可根据系统计算提出更好的技术指标。投标人应确保所提供的硬件系统应是供货时先进的主流产品。例如CPU应提供同系列中最高主频的CPU，而且须经业主对相关的技术规格进行确认，但不增加任何额外的费用。

接口要求：

火灾报警系统应通过工控机接收主时钟信息，并实现火灾报警系统设备的时钟与全线主时钟同步。

工业控制计算机所用外部AC220V电源由主控系统UPS提供。

工业控制计算机的功能应满足但不限于本技术规格书所提出的软件功能。投标人应详细描述工业控制计算机所能提供的全部软件功能。

接警机（PC机）
台式计算机应具有不低于INTEL 酷睿 i5 /500G硬盘/3.5英寸软驱/24X DVD-RW /不低于64K的Modem卡/10/100M自适应网卡/21吋彩色液晶的配置（分辨率不低于1280X1024）、反应时间不大于4ms。每台PC机均含一套正版WINDOWS 10软件及杀毒软件。

本节所描述的是硬件要求的最低指标，投标人可根据系统计算提出更好的技术指标。投标人所提供的硬件系统应是供货时先进的主流产品。例如CPU应提供同系列中最高主频的CPU，而且须经业主对相关的技术规格进行确认，但不增加任何额外的费用。

不间断电源UPS
系统设置的不间断电源（UPS）应稳定可靠，具有模块化的功能，不能因为更换电源而影响系统的正常运行。UPS为在线式、机架式，8小时。

应采用APC、山特、艾默生、梅兰日兰的产品，投标人在投标时应提供UPS不间断电源生产厂家的资质及产品技术资料。

电气性能

电源设备的输入电源为单相交流电源，输入电压可调范围为-15～+15%。

输入频率为50Hz±5%（可调）。

有旁路输入断路器和市电输入断路器

输入功率因数应不小于0.9。

输出为单相(220V)三线制交流电源，输出波形为正弦波，变化范围 ±2%(典型)，频率为50HZ ，变化范围±0.5%（电池模式下）。

输出频率为50Hz±0.5Hz(电池逆变工作)。

输出波形失真度 ≤3%。

市电电池切换时间<4ms。

旁路逆变切换时间<4ms(逆变器故障时)。

瞬变响应恢复时间≤40ms(电池逆变工作)。

电源设备的效率≥90%。

输出功率因数≥0.8。

电源设备工作噪声<55dB。

额定容量：容量不低于1kVA。要求供货商进行容量核算。

设计使用寿命周期内，满负荷备用时间不低于8小时。

保护功能

电源设备应具有输出短路保护功能，在输出负载短路时，应立即自动关闭输出，同时发出声光告警信号。

电源设备应具有输出过载保护功能，在输出负载超过额定负载时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转为旁路供电。

在电源设备处于逆变工作方式时，电池电压降至保护点时发出声光告警，停止供电。

电源设备的输出电压超过设定的电压(过压、欠压)值时，应发出声光告警，并转为旁路供电。

电源设备机内温度过高时，应发出声光告警，并转为旁路供电。

遥测、遥信性能

电源设备应具有RS485数据通讯接口，支持标准开放的协议。

应能对电源设备的输入电压、输出电压、输出频率、蓄电池电压进行遥测。

电源设备应提供UPS/旁路供电、蓄电池放电电压低、市电故障、UPS故障等信息。

电源设备应具有定期对蓄电池组进行浮充、均充转换，电池组自动温度补偿及电池组放电记录功能。

安全要求

电源设备接地装置与金属外壳间应有可靠连接，连接电阻应不大于0.1Ω。

电源设备的输入、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应大于2MΩ。

电源设备的输入、输出端对地应能承受50Hz、2000V交流电压1分钟，漏电流应小于10mA；或2800V直流电压1分钟，漏电流应小于1mA，无击穿、无飞弧。

电源设备的对地漏电流不应大于3.5mA。

可靠性要求

电源设备在正常使用环境条件下，平均无故障时间(MTBF)不应小于100000小时(不含电池)。

投标商应详细列出所提供设备的有关技术参数，包括无故障时间及故障平均修复时间。

蓄电池组

蓄电池应能在-15～+45℃环境条件下正常工作。

蓄电池的正负级应有明显标志，外观不能有变形、漏液及污迹。

蓄电池的壳、盖应符合GB/T 2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级)和第9.3.2FV-0(垂直级)的要求。

蓄电池静置28天后，其容量保持率不低于96%。

蓄电池在正常工作过程中，不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。

蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是5～15kPa。

蓄电池组进入浮充状态时，各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV(2V)、240mV(6V)、480mV(12V)。

单体蓄电池和由若干单体组成一体的组合蓄电池组，其中各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于20mV(2V)、50mV(6V)、100mV(12V)。

蓄电池的折合浮充寿命应不低于8年。

应采用阳光、GNB、汤浅的产品，投标人在投标时应提供蓄电池组生产厂家的资质及产品技术资料。

投标人应详细列出所提供设备的有关数据。

火警信息网络监控器
基本功能
具有RJ45网络接口和PSTN电话线接口，通讯方式是以RJ45网络通讯为主，以PSTN电话线为辅作为备用通讯方式。
在现场有火警而控制器未向监控器报火警的情况下，可手动向消防中心报告紧急火警。

通过RS485 串行通讯接口与现场火灾报警控制器连接，接收火灾报警控制器的各种信息。

火灾报警控制器火警信息确认功能，确认延时时间可根据实际情况编程设置，减少不必要的误报。

采用开关电源，具有主备电自动切换、备电自动充电、备电过充及过放电保护功能。

主备电监测及故障报警提示功能。

设有大容量运行记录器，掉电信息不丢失，并可随时查阅。

通讯线故障检测功能。

数据通讯，采用严格的校验方法保证数据的可靠传送与接收。

具有监控器工作状态指示灯。

现场语音报警提示功能，及时提示火灾报警控制器及火灾报警网络监控器的运行状态。

系统自检及首次开机初始化。

大屏幕汉字液晶显示，使提示更清晰，操作简单。

模块化结构设计，安装维护简单。

联网接口
检测火灾报警控制器开关机信息并实时向上位机发送。

检测有源开关量火警并实时向上位机发送。

采集来自火灾报警控制器的火灾报警、探头故障和清除等信息并做相应处理。根据现场实际情况，可向上位机发送自动火警、真实火警或误报火警。

RS485 方式串行接收来自控制器的报警或状态信息。

通过改变控制器号兼容不同类型控制器，实现串行接口通讯。

模块化处理、配置灵活、可靠性高
本监控器采用双微处理器（CPU）并行处理，主CPU监控火灾报警控制器的报警及运行状态和整机控制，从CPU专门处理与火灾自动报警监控管理中心数据通讯。可根据工程不同需求，灵活设置连接的火灾报警控制器类型，执行相应接口软件模块。硬件上采用隔离和功能模块方式与外界接口。电源采用主备电工作方式。
监控方式灵活、功能强
本监控器为一个完全开放的系统，向下可通过扩展接口连接和监控各类火灾报警控制器、监测火灾报警控制器的开关机、火警、故障、清除等报警和状态信息；向上可配接不同模块实现不同方式的网络通讯。对来自火灾报警控制器的火警信息进行是否误报确认；监控器主备电监测及故障报警；时间显示和日期、时间设置；设有运行记录器，掉电信息不丢失，并可随时查阅；接收中心定时报名时间、间隔设置命令并定时向中心报名和发送未发送的运行记录；接收中心点名命令并相应回应；接收中心查询值班命令并向中心值班应答；接收中心发送的时间信息并对时；与中心通讯失败报警及重复发送；LED灯工作状态指示；现场语音报警提示；自检及首次开机初始化等。
火警信息的确认
监控器将火警信息分为紧急火警、确认火警、自动火警及误报火警。紧急火警是值班人员发现有火警，按下监控器上的“火警”键而产生的火警；确认火警是火灾报警控制器检测到的探测器或手动火警，经过现场值班人员的人工确认；自动火警是未经过人工确认的火灾报警控制器火警；误报火警是经过现场值班人员确认的火灾报警控制器误报的火警。
监控器接收到火灾报警控制器的手动、自动火警信息后，进入火警等待确认延时时间，延时时间0-600秒可以设置，在延时时间内，值班人员可以根据实际情况进行火警确认或清除。
自动报名、接受中心的点名命令及自动对时
监控器根据中心设定的报名时间自动报名，以确定监控器的工作状态，报名结束后，与中心系统自动对时，以保证全网时间的统一性。接收巡检维护中心的点名命令，并自动应答。 
值班应答
监控器接收中心的查询值班命令，如值班人员在岗进行应答；如值班人员未在岗，监控器自动回应漏岗。
现场声光报警提示
监控器对检测到的各种报警事件如火警、控制器关机、主备电故障、等给出语音、指示灯及液晶显示提示。
窗口化、汉字菜单式液晶显示界面
监控器采用窗口化菜单式液晶显示，汉字菜单做到明白易懂方便直观，通过简单的操作（选择数字或移动光条）就可实现系统提供的多种功能；各种设置采用统一的设置方式，光标跟随和延时条控制，操作灵活方便。
全面的自检功能
监控器的自检分开机自检、自动自检和手动自检三类。自检时，不仅自动初始化或检测本机设备（指示灯、功能键、电源、通讯板、电话线等），同时还检测控制器的开关机等运行状态信息。若有异常，相应报警和处理。
模块式开关电源
监控器的供电电源为低压开关电源，对主、备电均作稳压处理，保证低压时系统仍能正常工作。具有备电保护功能，备电供电时，如备电电压低于10V系统将自动切断备电。
信息采集
火灾报警网络监控器设备通过通讯协议转换方式采集火灾自动报警系统的火警、故障及各种运行状态信息，采集的信息如下：

探测器详细信息

编码、所在楼层、所在房间、用途、类型等。

火灾自动报警信息

编码、所在楼层、所在房间、用途、类型等。

探测器故障信息

编码、所在楼层、所在房间、用途、类型等。

探测器隔离和释放

编码、所在楼层、所在房间、用途、类型等。

设备启动和停动信息

模块编码、模块所在楼层、模块所在位置、模块类型、模块状态（启动、停动）。
总线信息

总线位置、总线状态（故障、正常）。
主备电信息

主电、备电、主电故障、备电故障、主电恢复、备电恢复。
消防网络监控管理信息采集设备与火灾报警控制器的连接

正常、断开。
火灾报警主机状态

主机开机、主机关机。
沙盘
安装于试验楼的值班室，挂墙式安装。样式参考主流沙盘形式。
某区域报警时，该区域的灯闪烁，并启动声讯报警器，声讯报警器可手动复位。
系统的软件及功能要求
为了保证系统的功能，所提供的软件必须包含二次开发的工作量。软件包括但不限于：报警中心监控管理系统软件、与其他系统通信的接口软件、逻辑编程软件、系统维护软件、防病毒软件等。请投标人根据产品的特点就系统软件对用户的开放性程度提出相应的说明及建议，但必须满足主控系统对火灾报警系统的监视功能。操作系统软件选用Windows10版，数据库软件Oracle、SQL Server 2014或以上大型关系型数据库。

[image: image4.jpg]A ¢




显示器参考画面：报警信息主画面、厂区地图、区域分层图、区域图片。
报警中心监控管理系统软件安装在监控中心的工控机上，软件功能包括但不限于以下功能需求：

软件要求基于WINDOWS界面下运行，64位窗口式操作平台。

图形界面是全中文显示, 并以不同的颜色区分各建筑物/防火分区。

火灾报警具有最高级优先级，当同时存在火警及其它故障报警时，优先报火警；当有火警时，能够自动弹出火灾报警信息或报警设备所在位置的平面图，弹出时间不大于1秒，同时发出声光报警，代表报警设备点的图符自动填充为红色并闪烁，并将事件信息记录在报警历史记录中。火灾报警信息窗口始终在屏幕最前面。

当火灾消除时，火灾状态下被填充为红色的图符能自动恢复为正常状态下的绿色，并将恢复事件的信息记录在历史记录中。

当有故障发生时，能够自动弹出故障信息，代表故障设备点的图符自动填充为黄色，并将该故障事件信息记录在历史记录中。

当故障消除时，故障状态下被填充为黄色的图符将恢复为正常状态下的绿色，并将恢复事件的信息记录在历史记录中。

对于火灾报警系统所监控的设备，当设备状态改变时能自动以图形或文字的方式将状态信息显示出来。

支持实时的事件打印工作，当收到火灾报警系统的事件信息后，可立即将事件信息传递到相连的打印机进行实时的打印。

具备多级密码设置功能，通过对普通操作人员及系统管理员，设置不同级别的管理密码，确保图形监控系统安全、可靠、稳定运行。可分为6级密码:

级别1:  退出登录模式,只能看到启动画面

级别2:  观察级,支持级别1所有功能。此外，还提供观察所有画面的功能，此级别适合初级操作员。

级别3:  支持级别2所有功能。此外，允许操作员对点进行操作，如：启动/停止，有效/无效等，还可以确认报警。

级别4:  支持级别3所有功能。此外，允许操作员访问主时间程序，分配系统外围设备，改变点的工程参数，建立报表和使用大多数系统标准配置画面。

级别5:  支持级别4所有功能。此外，可拥有工程师的权限，如：建立和链接画面。此功能适合工程主管。

级别6:  最高级别的权限，支持系统中所有功能，此功能适合运营主管经理。

报警中心监控管理系统软件含相关数据库。数据库可按工作人员需求进行查询、统计、打印。能够按时间及事件类别分类查阅历史记录信息，可自动生成多种文件格式的事件报表（必须包含微软的EXCEL格式），并可以对该事件报表进行独立存盘和打印工作。

接警系统
接警系统负责整个系统的火警接收和火警处理。当某场所发生火灾时，除现场报警外、联网设备会在几秒内将信息传至管理中心，接警员可在短时间内根据本系统提供的强大的辅助决策功能，包括详细的文字和地理信息，作出快速决策，达到防灾、减灾的目的。接警台采用双屏显示,即每个接警席利用一台计算机主机带两台显示器，分别用于显示文字信息和地理信息。
文字信息屏 
实时显示火警：报警时在屏幕上方可实时显示报警单位名称、报警时间、接警时间、具体报警点的详细地址及警情类别（自动火警、手动火警、紧急火警），同时有语音提示“请确认火警！”。），为快速、及时、准确的消灭火灾提供可靠、全面的依据。接警席文字信息屏还可随时切换到查询统计、录音资料、管理调度、电话呼出系统；
查询统计系统：
随时查询统计各联网单位的报警情况、误报情况。同时还可查询到中心接警值班人员的值勤情况； 
录音资料系统：回放录制好的接警过程，通过内线接警电话回放；
管理调度系统：整个系统的资料维护，包括消防警力、水源情况等；
电话呼出系统：
发生火灾时与各个联动单位的快捷联系方式，此时只需选择联系单位，系统可自动根据预先设置好的电话号码进行呼叫，使得接警员在最短的时间内与对方取得联系，发出相应指令。
地理信息屏
用于实时显示各楼层建筑平面图及其附近的消防设施情况分布情况，同时可随时查阅本系统的联网单位的地理信息情况。接警员可调出报警单位的建筑平面图及附近的消防设施情况，根据着火点的具体情况进行灭火遥控指挥。
故障巡检维护系统
故障巡检维护系统负责系统的日常故障的接收和巡检维护工作。包括网络系统和自动火灾报警系统.，故障巡检台同样实行双屏显示，分别用于显示文字信息和地理信息。其设备及功能如下：
故障报警系统
设备故障时，在屏幕上方可实时显示出故障单位名称、故障发生时间、故障接收时间、具体故障点的详细地址及故障类别，同时有语音提示“请确认故障！”，屏幕下方显示此单位的具体信息。此时应立即修复，保障整个系统的安全运行。
巡检系统
可随时发现公司火灾自动报警联网监控管理系统中出现的故障，及时维修，保障防火系统处在无故障状态下运行，将危险消灭在萌芽状态。
查看报名信息和向联网各站发送巡检命令。巡检命令包括点名、对时、查询值班、设置报名时间。在巡检系统的报名信息栏中可以看到前一天联网设备的报名情况，未报名信息栏中可以看到前一天联网设备的未报名情况，在当前任务栏中可以根据需要向用户设备发送相应命令，在已发送任务栏中可以查看发送命令结果。
*点名：由中心向各联网设备发送命令，如果设备正常，则同时回复，中心显示点名恢复.
*对时：由中心向各联网设备发送巡检中心的时间，保证系统时间一致。
*查询值班：由中心向各联网设备发送查询值班命令，火灾报警网络监控器收到命令后，会在现场发出声音提示“查询值班！”，如果有值班人员在值班，按一下值班应答键，监控器自动回复：“值班人员在岗”。否则自动回复：“值班人员漏岗”。这样，就实现了对各机房的值班人员管理。
数据库要求可容纳最少一年时间的原始记录，包括正常火警信息、误报火警信息、故障信息等。

更改报表时，系统不需要增加、连结其他程序，更不需将系统关闭或重新启动。报表中的记录如没有增补或更新，不会因其他记录更新而改变。

软件设有保护数据库的程序，可根据使用者的身份而分级使用。

数据的记录可以按下列两个方式进行：

表格形式：采用固定的表格或操作人员自己设定的格式。

文字输入形式：文字输入形式容易使用。

系统在调试完成后安装上最新版的正版防病毒软件。

软件中与地址关的数据（包括软件中的注释项）应设置为可变数据，该数据的内容、字体、字符数等可由用户进行设置，且不得对系统造成影响（包括系统内部的安全性及与其他系统的接口关系等）。

应符合开放式系统的标准。

支持包括高速网络协议、TCP/IP、磁盘阵列在内的所有设备。

具备对故障及维修信息按火灾报警系统与设备监控系统的通信协议要求进行分类打包的功能，同时将点故障信息通过设备监控系统全线网络送集中告警中心，类故障信息送OCC。质保期内若供货商有更新版本的监控软件，供货商应根据业主需求免费提供软件升级。

报警中心监控管理系统维护软件功能，包括但不限于以下功能需求：

在系统交付用户使用后，用户应能通过工控机监控管理维护软件，根据现场设备（探测器、手动报警按钮、输入输出模块等）设置的变化（增加、减少、移位）自行修改报警中心监控管理系统软件中的相关内容（包括但不限于：平面图修改、增减图幅、设备点数更改、设备点的文字说明修改、报警及联动关系的修改等），使系统软件能适应现场设备的变化，软件修改后整个系统应能正常运行、系统设备信息应保持一致。

系统建设区域
厂区消防自动报警系统包括以下区域：电芯车间1、Pack车间、综合库、常温静置车间1、动力站房、电解液仓、NMP罐区及泵房、固危库、电池拆解房、办公楼、试验楼等。
系统结构图
厂区消防自动报警系统参考以下网络结构图进行设计和施工安装，报价时综合考虑。

[image: image1.png]100 M Hz Fiber Optic

100 M Hz Fiber Optic

0087471





在上图中，光纤机柜及光纤网络设备由投标方负责采购和安装。
[image: image5.png]




主要设备表（包括但不限于以下设备或软件）
	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	硬件
	光电模拟沙盘控制器
	参考JK-SP-GST500或同等
	台
	1
	　

	
	沙盘显示图板
	2000×3000mm
	个
	1
	夹板，不锈钢框包边。包含厂区彩图、显示灯、线路等。

	
	声光讯响器
	　
	个
	1
	挂墙安装

	
	火灾报警网络监控器
	参考JK-TX-GST6000D或同等
	台
	6
	挂墙安装，具备RJ45接口、PSTN接口、RS232及RS485接口。

	
	集线器
	D-LINK
	个
	1
	16口

	
	琴台柜
	　
	套
	2
	镀锌钢板，喷塑处理。

	
	工控机
	规格见“五、5、（1）”
	台
	1
	含接警卡

	
	接警电脑（PC机）
	规格见“五、5、（2）”
	台
	2
	每台电脑中包含：双频显示卡，双显示屏。

	
	显示器
	21吋彩色液晶显示器（分辨率为1280X1024）
	台
	5
	与主机同一个品牌

	
	打印机
	黑白激光打印机，A4幅面，分辨率≥600*600dpi，打印速度≥14ppm。
	台
	1
	品牌：惠普、爱普生、佳能或同等水平品牌。

	
	UPS电源
	规格见“五、5、（3）”
	套
	1
	含逆变器、蓄电池组、蓄电池组柜。

	软件
	光电沙盘控制系统软件
	　
	套
	1
	　

	
	报警中心监控管理系统软件
	参考GSTNET或同等
	套
	1
	　

	
	管理系统客户端软件
	参考GSTNET或同等
	套
	1
	　

	
	消防远程信息显示终端
	
	套
	2
	

	
	数据库软件
	关系型
	套
	1
	SQL SERVER 2014简体中文标准版（64位/15用户）

	
	服务器操作系统
	　
	套　
	1
	Windows Server 2012简体中文标准版（64位/5用户）

	
	客户端操作系统
	　
	套
	1
	Windows8简体中文版（64位）

	
	杀毒软件
	　
	套
	3
	　


全厂火灾报警中心系统推荐厂家品牌为保得威尔Protectwell、诺帝菲尔Notifier、霍尼韦尔Honeywell、海湾或同等水平系统。
第三部分  总工期要求
	项目名称 
	工期（d） 
	备注 

	电芯车间1消防工程
	150
	需服从建设单位、总承包单位、二次装修单位进度安排

	Pack车间、综合仓、常温静置车间消防工程
	75
	需服从建设单位、总承包单位、二次装修单位进度安排

	综合站房、电解液仓、NMP罐区及泵房、固危库、电池拆解房消防工程
	60
	需服从建设单位、总承包单位进度安排

	办公楼、试验楼消防工程
	75
	需服从建设单位、总承包单位、二次装修单位进度安排

	厂区室外消防工程
	30
	需服从建设单位、总承包单位进度安排

	合计 
	225
	多个区域需同时开工


建设单位按照以上时间节点考核施工单位的进度，由施工单位原因造成的工期延后，每延后一天对施工单位罚款合同金额千分之一。
其他工期约定：

①电芯车间1按A区工艺设备区（蓝色填充区域）2023年6月25日完成该区域消防工程；

B区工艺设备区（蓝色填充区域）2023年7月10日完成该区域消防工程；

C区工艺设备区（蓝色填充区域）2023年7月20日完成该区域消防工程；

②电芯车间1按A区工艺设备区（蓝色填充区域）2023年7月25日消防硬件投入使用；

B区工艺设备区（蓝色填充区域）2023年8月01日消防硬件投入使用；

C区工艺设备区（蓝色填充区域）2023年8月10日消防硬件投入使用；

③综合站房2023年7月20日消防水泵房内消防工程安装完成。

④Pack车间2023年7月25日消防工程安装完成。
建设单位按照以上时间节点考核施工单位的进度，由施工单位原因造成的工期延后，每延后一天对施工单位合同金额千分之一。
[image: image2.png]jowsuEyg

‘Q' § Finaanes ¥

D
[0}
=
5
at
[N
b
B





第四部分  文明施工及安全要求
1、文明施工：
总 则
承包人对施工期间所在的施工区域内（包括其雇用的人员）的治安保卫/安全生产/消防/环境卫生/计划生育等负全部管理责任，发包人对承包人在施工期间履行管理职责有监督管理、指导、协调的权利与义务。
承包人在施工作业过程中应自觉接受发包人安全保卫部门、工程管理部门的安全监督，对提出的整改意见应及时执行整改。发包人有权制止承包人的违章行为，并可对违章作业的单位或个人按发包人制定的相关处罚条例予以警告、停工、罚款的处理。情节特别严重的，将终止施工合同。（因违章处理导致合同不能依约履行而造成任何一方遭受损失的，由发生违章的一方负责。）
（1）、治安保卫
承包人人员进入发包人项目场地范围内进行作业前，必须办理“临时出入证”，凭证出入施工现场。若损坏、遗失应及时补办。
（2）“临时出入证”有效期与签订的作业工期相同，若到期承包人仍未完成作业内容的，可申办延期。有效期满5天内，承包人须交回“临时出入证”。
（3）承包人有以下违章使用出入证行为的，发包人除有权追究承包人领导责任外，同时每证处予承包人罚款50元。情节严重的，加重处罚或取消违章人员进入发包人施工的资格。
①逾期未交还；
②转借他人；
③涂改证件内容；
④粘贴与姓名身份不符的照片；
⑤冒用别人的出入证；
⑥无证进入场地作业的。
（4）承包人带进发包人场地作业的设备、工具或其他物资须在发包人项目工程组登记备案。如承包人物资要放行，须持发包人工程项目主管签名的“物品出厂放行条”放行。
（5）承包人应建立值班和出入制度，保护好所属作业区域内的设施和物资。
（6）承包人的作业人员原则上在所属的施工区域活动，不得进入与作业无关的场所，做与施工内容无关的活动。
（7）承包人在节假日、班后需要加班的，必须提前一天到发包人项目工程组办理加班申请手续。否则，发包人有权不准予加班。
（8）承包人发生盗窃发包人及其他工作单位财物行为的，除按发包人《治安管理处罚条例》进行处罚外，另追究承包人负责人的责任。
2、安全生产
（1）承包人自带的施工设备、设施、工具、安全防护用具、安全警示标志等应符合国家的安全标准和安全监督机构的要求，并将特种设备和要求进场安装后检验的施工设施的检验合格证的原件和复印件交发包人项目工程组审核备案。
（2）当作业项目可能危及人员的安全时，承包人应对作业现场进行必要的围闭，并张挂警示标志。作业因故暂时停止的，承包人应当做好作业现场的防护工作。
（3）承包人的特种作业人员（起重工、登高架设工、电工、焊工、叉车工及其它特殊机械操作工等）须按国家的有关规定取得操作资格证书后方可上岗作业，并将操作资格证的复印件交发包人项目工程组审核备案。承包人的人员在作业过程中应按规定佩戴安全帽、安全带等与作业内容相符的个人防护用品。
（4）为保护发包人的供电、供水、供气、通信等的线路网络，确保施工的安全，承包人进行埋地及拆卸工程前需填写“埋地及拆卸工程申报表”并附上相关施工图纸，经甲乙双方确认相关线路网络的情况并采取相应的保护措施后，方可动工。
（5）承包人在发包人场地内工作期间所发生的伤亡事故，承包人应按照《广州市企业职工伤亡事故处理规定》处理，并应立即报告发包人安全保卫部门。
（6）承包人在发包人场地内作业时因忽视安全或违规操作导致人员伤亡或厂房设备损坏的，由承包人负全部责任，并赔偿相应的经济损失。
（7）承包人应有健全的安全管理制度和操作规程，制定专项作业的安全技术措施和应急救援措施，配备安全管理人员对现场进行监督检查，并如实填写发包人项目工程组提供的“现场安全检查表”。 
（8）高空作业工程要有专门的安全方案，经监理单位、设计单位、建设单位审批后才能施工。
3、用电、用水管理
（1）承包人在施工过程中注意节水、节电，并由专人管理，提高水、电的利用率，严禁浪费。
（2）承包人详细如实填写临时用水、用电申请单，送发包人项目工程组审批，在申请单填写清楚的情况下，发包人在24小时内给予答复。未经批准承包人私自接水、电者，视作盗用处理。发现一次盗用罚款1000元，出现三次盗用水、电者，即停止供水、电，一切后果自负。
（3）临时线路必须使用绝缘良好的橡皮线，双塑线，电缆，严禁使用花线，线径必需与负荷匹配。临时线路由承包人具有合格电工证的电工敷设，并由该电工负责一切用电安全，严禁无证操作。
（4）临时线路必须沿墙或悬空架设，距地高度：户内应大于2.5米，户外应大于4.5米，跨越道路应大于6米（车间内及特殊环境视具体情况而定）。
（5）临时线路必需装有总空气开关、漏电开关和电度表，每一路线应设与负荷相匹配的熔断器或空气开关。
（6）临时电只供机械及必要照明、民工宿舍的照明、风扇使用；未经单独申请和批准，不准利用临时线路使用各种电热器具。
（7）临时用电设备必须有良好的接地（零）。
（8）临时线与其它设备、门窗、水管距离应大于0.3米，特殊环境视具体情况而定。
（9）在有爆炸和火灾危害的场所架设线路必须按“爆炸和火灾危险场所的电气装置”规程安装。
（10）承包人需在发包人指定的接水点驳接水管，按要求安装水阀和水表，并有义务维护，以保持环境整洁，节约用水。如发现水阀失控无人修理，大量浪费水，将参照市节水办的有关条款按耗用量的两倍向承包人收取水费。
（11）参照供电部门的有关规定，为保证不拖欠水、电费，在正式通水、电前，承包人到发包人项目综合组交纳用电保证金100元/KW、用水保证金500元/项。凭保证金收据（复印件交发包人项目工程组），发包人正式开通水、电。工作结束拆除临时线路及交清水、电费后，保证金退还承包人。
（12）发包人根据承包人电度表、水表行度每月计费一次。承包人在接到水、电缴费通知后，十天内到发包人项目综合组交费。电费为：1.0元/KWH、水费为：3.0元/吨。
（13）承包人应切实做好安全用电，如因违反规程造成的人身安全事故，财产损失及其它经济损失，概由申请用电单位负责；造成发包人损失的，应进行赔偿。
以上条款，承包人严格遵守。否则，发包人有权停止供电、供水。
4、消防工作
（1）承包人在施工现场应建立消防安全管理制度和义务消防队，设置消防通道和消防水源，自行配备足够的消防设施、灭火器材和标志，严禁擅自使用发包人的各种消防器材（如发生火险、火灾除外）。
（2）承包人在作业场所使用、存放危险化学品的，应到发包人项目工程组填写“危化品使用、临时存放申请表”，经确认后方可使用和存放，并在临时存放点按规范做好防护措施和张挂警示标志。
（3）承包人要动火作业的，须自带灭火器材并提前到发包人项目工程组办理“临时动火作业许可证”。气瓶要配有回火阀，乙炔瓶和氧气瓶之间的最小放置距离为5米，并固定气瓶，经审核后方可动火。动火作业完毕后3天内归还“临时动火作业许可证”，逾期不交的每证罚款50元。
5、环境·卫生
（1）污水排放管理
承包人工作过程及生活中产生的污水必须排放到发包人指定的污水管道内。
含化学品的各类废水、废液由承包人自行回收处理，严禁排放到污水管道内；一旦出现此类的情况时，必须立即终止排放，并迅速与发包人联系，采取措施，杜绝污染扩大。所有废水、废液均不得直接倒在地面和排入雨水渠内。
（2）工作中使用的材料管理
①承包人应按发包人指定位置设置材料（包括化学品、危险品）临时放置点，危险化学品放置点应严禁烟火，并设立明显的标识。
②承包人储存、使用危险化学品必须符合有关环境法律法规的要求。
③承包人发生化学品泄漏或污染事故时，应按发包人的有关规定进行紧急处理。
（3）工作中所产生的固体废物处理
①承包人应严格遵守发包人的有关规定，把固体弃物分为三类：危险废物、可回收一般废物和不可回收一般废物。
②承包人对固体废物必须全部自行收集、放置及清理。在工作现场按发包人指定位置设置临时废物储备箱，并贴上明显标识牌。其中危险废物不得在露天存放且不能泄漏。
（4）工作中所产生的废气处理
①承包人应及时采取必要的防尘和通风措施，减少污染。
②所有排放尾气的车辆必须通过年检，停放时间超过5分钟时，必须熄发动机。
（5）工作中产生噪音、振动的管理
承包人应做好减少噪音、振动污染的措施，对于噪声严重的工作不得安排在晚上10点以后进行。
（6）遇到着火、爆炸等紧急事件的处理
应按发包人有关规定进行紧急应变。
（7）环境卫生的管理
①承包人进入发包人厂区内工作，必须保持工作现场的卫生整洁，及时清理工作过程中产生的废物，工程完工后，应对工作现场（包括周边地区）进行清理。
②工作时，承包人应注意对周边绿化的保护，如因工作而造成绿化损坏的，发包人有权要求承包人赔偿或负责按原标准修复。
③承包人不得在发包人厂区内乱搭乱建，确需设置临时设施的，须经发包人同意。
④运送建筑材料、余泥的车辆要防止洒落，污染路面要及时清理。
（8）工作前的培训及联络
①承包人根据发包人要求的培训事项及工程项目的具体情况，制订相应的环境管理培训方案，并按计划对工作人员进行相应的工作前培训。
②工作前，双方应各指派一名环境管理员，以负责整个工作中环境问题的联络。原则上，发包人的环境管理员由工程项目管理人员担任。承包人的环境管理员由承包人指派专人担任。
6、其他方面
（1）承包人进入发包人场地内工作期间，必须严格遵守国家的法律、法规和发包人的各项规章制度，自觉接受发包人保卫管理人员、安全监察人员和环境卫生监察人员的管理和监督。承包人违反发包人的管理制度，发包人有权对承包人进行处罚，违反刑律的由司法机关追究其法律责任。
（2）承包人必须对本单位工作人员进行经常性的遵章守法、安全生产、文明工作等方面的教育。
（3）发包人有义务协助承包人搞好安全保卫、环境卫生工作，使工作顺利进行。
（4）承包人进入发包人场地内施工前，需向发包人项目工程组明确承包人的法人代表、施工现场负责人和安全管理人员。
（5）进入发包人场地内施工前，承包人应自行组织入场施工人员的安全教育，并做好 “施工（服务）人员进场教育档案”，交发包人项目工程组存档备查。作业期间，承包人应组织经常性的遵章守纪、安全生产、文明施工等方面的教育并保留记录和建立档案以备查。
（6）承包人人员在施工时的因工伤亡事故、火灾事故和治安案件等除按规定及时上报有关部门外，必须同时报告发包人的工程管理部门、安全保卫部门。
（7）承包人在施工期间必须严格遵守国家的法律、法规和发包人的规章制度，接受发包人有关管理人员的监督和管理。
（8）承包人若将工程分包，必须遵守合同对分包的约定条款。分包方应具备相应的施工资质和安全施工的条件，承包人对施工现场的安全生产负总责，并加强对分包方现场施工的安全监督和管理。
（9）承包人应按照《中华人民共和国劳动法》及相关的法律法规妥善处理好劳资关系，因劳资纠纷（如拖欠、克扣员工工资等）而引起的治安事件，由承包人负全部责任，并赔偿相应的经济损失。
（10）现场工程安全文明施工处罚规定：承包人在施工过程中违反以下安全文明施工行为的，将自觉向发包人交纳安全文明施工基金并承担相应的责任。细则如下：
①未戴安全帽：个人100元/次，公司1000元/次；高空作业未戴安全带：个人100元/次，公司1000元/次；切割机无防护罩或用切割机打磨材料：个人100元/次，公司1000元/次；操作切割机或电焊机未戴防护眼罩：个人100元/次，公司1000元/次；
②洞口及临边未加保护：个人100元/次，公司1000元/次；配电箱保护系统不规范：个人100元/次，公司1000元/次；高空向下抛掷物件（未有效保护）：个人100元/次，公司1000元/次；使用高2米以上而无防护拦的操作台：个人100元/次，公司1000元/次；
③使用移动操作台无斜撑等保护措施的：个人100元/次，公司1000元/次；拆除安全设施造成隐患的：个人100元/次，公司1000元/次；使用破损等不符
合安全要求的电线：个人100元/次，公司1000元/次；
④生产或测试用水漏出未及时处理的：个人100元/次，公司1000元/次；
⑤每工作台班的施工垃圾未及时处理的：个人100元/次，公司1000元/次；
⑥施工区或主要通道光线不足：个人100元/次，公司1000元/次；
⑦现场使用或存放易燃物品，防火等安全措施未跟上，如灭火器不足够：个人100
元/次，公司1000元/次；在工地现场吸烟：个人100元/次，公司1000元/次；在工地场睡觉：个人100元/次，公司1000元/次；在工地现场大小便：个人100元/次，公司1000元/次；
⑧酒后进入工地：个人100元/次，公司1000元/次；生活区积水或卫生环境差等：个人100元/次，公司1000元/次；
⑨办公区及生活区未按定配置灭火器材：个人100元/次，公司1000元/次；集中安全活动缺席（除非事先批准）：个人100元/次，公司1000元/次；乱扔杂物：个人100元/次，公司1000元/次；
⑩打架：个人100元/次，公司1000元/次；偷窃：个人100元/次，公司1000元/次；无礼貌态度粗鲁及不服从指挥：个人100元/次，公司1000元/次；破坏成品：个人100元/次，公司1000元/次；违反发包人监理、地方政府有关规定的：个人100元/次，公司1000元/次；
6、承包商进场作业须知
1、作业前的审核确认
（1）进行埋地及拆卸工程前，必须填写“拆卸埋地工程申报表”，经双方确认相关线路网络的情况并采取相应的保护措施后方可动工。
（2）施工期间对危险化学品的废料进行处理前，到本公司场地的工程管理部门填写“危险化学品废料处理申请表”，经确认后方可处理。
（3）要临时用电的，到本公司场地的工程管理部门填写“临时用电申请表”经核准后按规范架设线路，并负责接线后的用电安全和电气线路的维护。
（4）在作业场所使用、存放危险化学品的需到本公司的工程管理部门填写“危化品使用、临时存放申请表”，经确认后方可使用和存放。
（5）动火作业前，到本公司的工程管理部门办理“临时动火作业许可证”，经审核后方可动火。
（6）在本公司休息日、节假日及班后需要加班的，提前1个工作日到公司的工程管理部门填写“工程（服务）单位加班申请表”，经批准后方可加班。
（7）要设置临时建筑和设施的，需到本公司的工程管理部门填写“临时设施、建筑申请表”，经确认后方可搭建。
2、施工单位需提供的备案资料：“安全生产许可证”、“外来作业单位现场安全检查表”、“外来施工单位人员进场教育档案”、特种设备和要求进场安装后检验的施工设施的检验合格证、特种作业人员资格证。
3、施工人员进入建设单位范围内进行作业前，必须凭有效的身份证和其他政府职能部门要求出示的证件及近期1寸彩照2张到建设单位的工程管理部门办理“临时出入证”，凭证出入施工现场。建设单位向乙方每证收工本费5元，押金10元。若损坏、遗失应及时补办，每证收工本费5元。
4、施工现场应作必要的围闭，并在显眼处挂上工程项目的标示牌。
5、凡进入施工工地的人员着装要统一，要戴安全帽，不得赤膊和穿露趾鞋。
6、各施工单位应建立值班和出入制度，保护好所属施工区域内的设施和物资。
7、进入施工工地的车辆严禁超速超高，不得随意停放和卸载货物，堵塞通道。
8、作业人员原则上在作业区内活动，不得进入与作业无关的场所，做与施工内容无关的活动。 
9、禁止在工地现场吸烟，吸烟应到指定的吸烟区。
10、严禁擅自使用本公司的各种消防设施和消防器材（如发生火险、火灾除外）。
11、施工期间的物资、废料、淤泥要按指定位置堆放并及时清理，保持通道的顺畅。
12、需要临时用水的,应到本公司的工程管理部门办理临时用水手续，并负责表后水管设施的保护。
13、发生火灾、工伤事故应及时组织抢救并示警。
14、承包人不能在厂区内吃住。
15、若工程（服务）项目工期较长，外来施工单位的现场负责人和安全人员应按时参加本公司工程管理部门组织的安全例会。
16、对于长期忽视安全生产，安全管理混乱、责任不明、屡教不改的施工单位，公司有权提前终止施工合同，并在1到3年内不得承接本公司的工程（服务）项目。作业期间发生死亡事故、重伤事故和严重的治安、刑事案件的施工单位，1到3年内不得承接本公司的工程项目。

17、施工单位人员须遵守建设单位的安全管理规程，服从建设单位的奖惩制度。

� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





























_1234567890

