## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广州市天河区天河路188号改造项目融寓广州体育西路店长租公寓项目施工总承包-消防电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 应急照明
1.2 | 消防报警系统
1.3 | 电气火灾监控系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 22880.74
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 7117.91
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市天河区天河路188号改造项目融寓广州体育西路店长租公寓项目施工总承包-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
应急照明
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALE1 3.安装方式:综合考虑 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALE2 3.安装方式:综合考虑 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.接地要求:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 1104.12
4 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线/线槽穿线 3.型号、规格:WDZCN-RYJS-2x2.5 4.供应方式:甲供材 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 2250.96
5 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质、规格:DN20 3.接地要求:按图纸说明要求 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 5.96
6 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:智能编码楼层标识灯(A型) 2.型号、规格:36V 1X1W 3.安装形式:壁装 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 套 | 18
7 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:智能编码应急灯(A型) 2.型号、规格:5W 36V 3.安装形式:壁装 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 套 | 97
8 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:智能编码疏散出口标志灯(A型) 2.型号、规格:36V 1X1W 3.安装形式:壁装 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 套 | 21
9 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:智能编码安全出口标志灯(A型) 2.型号、规格:36V 1X1W 3.安装形式:壁装 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 套 | 4
10 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:智能编码安全单向疏散指示标志灯(A型) 2.型号、规格:36V 1X1W 3.安装形式:壁装 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 套 | 48
11 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:智能编码单面多信息复合标志灯(A型) 2.型号、规格:36V 1X1W 3.安装形式:吊装 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 套 | 16
12 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装方式:暗装 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 204
13 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿（压）槽及恢复 2.规格:70*70 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 521.11
应急照明合计
消防报警系统
14 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 32
15 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 32
16 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 61
17 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:防入侵红外感应探测器 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 2
18 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:区域报警主机 2.安装方式:壁装 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
19 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:电气火灾监控系统主机 2.安装、接线、接地、调试 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
20 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:生活水泵房防入侵系统警报主机 2.安装、接线、接地、调试 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
21 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:短路隔离器 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 18
22 | 030602001001 | 显示仪表 | 1.名称:消防水池液位显示器 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
23 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:消防弱电接线箱 2.安装方式:壁装 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 台 | 9
24 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:消防应急照明启动器 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 1
25 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:KBG20 3.配置形式:综合考虑 4.接地方式:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 1006.76
26 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 171.12
27 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZN-RYS-2x1.5 3.配线形式:管内穿线/桥架穿线 4.供应方式:甲供材 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 621.4
28 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZN-B1-RYJ-4x1.5 3.配线形式:管内穿线/桥架穿线 4.供应方式:甲供材 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 90.41
29 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZR-B1-RYJ-4x1.5 3.配线形式:管内穿线/桥架穿线 4.供应方式:甲供材 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 29.78
30 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线/线槽穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.供应方式:甲供材 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 937.35
31 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线/线槽穿线 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.0 4.供应方式:甲供材 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 26.5
32 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4x1.5 3.供应方式:甲供材 4.敷设方式、部位:室内 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 56.55
33 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装方式:综合考虑 4.安装、接线、接地、调试 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 167
34 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿（压）槽及恢复 2.规格:70*70 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 185.95
35 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 系统 | 1
消防报警系统合计
电气火灾监控系统
36 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:剩余电流监控模块 2.规格:综合考虑 3.安装、接线、接地、调试 4.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | 个 | 14
37 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:KBG20 3.配置形式:明敷 4.接地方式:按图纸说明要求 5.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 34.8
38 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZN-RYS-2x1.5 3.配线形式:管内穿线/桥架穿线 4.供应方式:甲供材 5.安装、接线、接地、调试 6.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 40.07
39 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿（压）槽及恢复 2.规格:70*70 3.其他:满足设计图纸及规范要求 |  | m | 4.05
电气火灾监控系统合计
分部分项合计
措施项目
40 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
41 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市天河区天河路188号改造项目融寓广州体育西路店长租公寓项目施工总承包-消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 22880.74 | 100 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广州市天河区天河路188号改造项目融寓广州体育西路店长租公寓项目施工总承包-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7117.91 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广州市天河区天河路188号改造项目融寓广州体育西路店长租公寓项目施工总承包-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13