# 设计任务书

## 一、本工程设计范围

1.项目位置：广州市从化区鳌头镇聚宝二横街北面（广东从化经济开发区）。

2.地块用地状况：本项目建设地点位于广东省广州市从化区，地处广东从化经济开发区明珠工业园（以下简称明珠工业园区），拟建项目地址位于广州市从化区鳌头镇聚宝二横街北面，总用地规模约100.8亩（67200m2）。

3.规划用地性质：二类工业用地。

4.设计内容及规模：一期总用地面积约56685.05㎡，建筑面积约24801.29㎡，仓容约10.2万吨（按小麦容重0.75t/m3）。主要设计内容包括：

（1）土建工程：一期拟建10.2万吨的高标准储备粮仓及配套，单项土建工程包含钢筋混凝土浅圆仓及配套的工作塔、汽车卸粮站等粮食接发设施，配套管理用房，倒班宿舍、食堂，配套建设辅助用房、消防水罐、雨水调蓄池、扦样器、地磅等生产辅助设施，配套消防、照明、防雷。

（2）总图配套工程：总平面、竖向、绿化、围墙、大门，室外给排水、室外电气工程、交通工程等，指标应满足当地土地规划要求。

（3）工艺设备、电气控制系统：

按照国家高标准储备粮库要求，配置粮仓工艺及设备、电控及设备配电。配套散粮扦样、计量、清理、输送、粮食检化验设备及布局，粮仓机械通风系统、粮面空调控温、谷物冷却工艺及设备、气调制氮、移动设施等设备。

按照初步设计，深化粮食工艺施工图设计，及设备选型，要求系统完整、配置合理、运行节能、便于维护。

散粮接收采用2×200t/h生产线（按小麦计），并满足小麦、稻谷散粮接发、储备，储备期小麦3年。稻谷2年。满足高标准粮仓功能要求，合理采用现有国内先进成熟的准低温、充氮气调等储粮技术及手段，实现低能耗、绿色储粮；仓房的气密性达到气调仓一级。

结合工艺及设备，粮食仓库设施应配置完善的电气控制系统，要求安全可靠、控制灵活、利于节能，满足相应区域防爆要求。

（4）库区变配电工程：满足工艺及其它设施不同工况的供电需求，安全可靠。

（5）智能化系统：按照国家高标准储备粮仓及相应规范要求，配置粮库智能化系统：智能粮情测控、智能安防、智能控温、智能通风、智能气调、智能出入库、智能仓储业务管理系统等。

5.施工图设计工期：中标人应在中标通知书发出之日起20日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后5日历天内完成补充、修改。

## 二、本工程设计阶段划分

施工图设计及后期服务两个阶段。

## 三、各阶段服务内容

1.施工图设计阶段:

（1）负责完成并工程总图、建筑、结构、电气、给排水、暖通、粮仓机电、控制、智能化等全部专业的施工图设计文件（含相关深化设计、专项设计、技术规格书等）；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行招标控制价编制答疑和工程招标答疑。

2.后期服务阶段:

（1）负责工程设计现场交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

## 四、设计依据

（1）《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)

（2）《粮食仓库建设标准》(建标 172-2016)

（3）《钢筋混凝土筒仓设计标准》(GB50077-2017)

（4）《粮食立筒库设计规范》(LS8001-2007)

（5）《高标准粮仓建设标准》（LS/T 8014-2023）

（6）《粮油储藏技术规范》（GB/T 29890-2013）

（7）《广东省粮食仓库建设指引（修订）》

（8）《储粮化学药剂管理与使用规范》 GB 46032-2025

（9）《粮食仓库安全操作规程》 GB 46033-2025

（10）《粮食工程设计文件编制深度规定》 LS8002-2007

（11）《食品安全国家标准粮食》 GB2715-2016

（12）《储粮机械通风技术规程》 LS/T1202-2002

（13）《谷物冷却机低温储粮技术规程》 GB/T 44744-2024

（14）《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》 GB17440-2025

（15）《粮食立筒仓粉尘防爆安装规范》 AQ4229-2013

（16）《氮气气调储粮技术规程》 LS/T 1225-2022

（17）建设单位提出的生产使用要求

（18）其它有关工程设计、防爆、电气控制、粮仓智能化现行有关国家标准及规范。

郑重声明：上述标准和技术规范仅是设计的最基本依据，并未包括设计中所涉及到的所有标准和技术规范，并且所用标准和技术规范应为设计合同签订之日为止时的最新版本。

## 五、项目概况

5.1  自然条件

库区位于广东省广州市从化区，地处广东从化经济开发区明珠工业园（以下简称明珠工业园区），拟建项目地址位于广州市从化区鳌头镇聚宝二横街北面。

广州市从化区位于广东省中部，广州市东北面。地理坐标东经113°17'～114°04'，北纬23°22'～23°56'。东邻龙门县，南与增城区、广州白云区接壤，西与广州花都区、清远市相连，北与佛冈县、新丰县毗邻。

从化区地处低纬度地带，属亚热带季风气候，北回归线横跨境内南端的太平镇，境内气候温和，雨量充沛。全年平均气温偏低，阶段性高温天气过程明显；年头年尾均遇强冷空气或寒潮影响，各地有不同程度的低温霜(冰)冻天气过程出现。年平均气温为21.2℃，比常年偏低0.4℃，最高气温36.7℃，最低气温-1.6℃；年降水量2176.3mm，比历年平均量1951.9mm偏多一成；年日照时数1175.0小时，比累年平均值少2成。

从化区雨量充沛，川流纵横，水资源丰富。根据已有调查资料，从化全区水源可采总量年均约27.55亿m3。其中地表水22.7亿m3，主要来源于三大河系，而河川径流主要由降雨量产生，属雨水补给型。流溪河总集雨面积1594 km2，平均年产水量18.2亿m3。潖江河总集雨面积316km2，平均年产水量3.6亿m3。连麻河总集雨面积75 km2，平均年产水量0.9亿m3。每年4～8月为丰水期，雨量占全年雨量的80%～85%。地下水4.85亿m3，其中温泉地下的储水约在200m深层。由于储量丰富，水压较高，表层的第四层沙砾比较薄，所以一般在3～5m就有水涌出，日自涌量达1400m3。

5.2  地形、地貌条件、地质条件

一、场地地形、地貌

拟建场地位于广州市从化区。根据中间地勘资料，场区内地质构造发育较弱，无全新活动断裂及地震断裂。

二、工程地质：

据本次勘察钻孔揭露，项目场地揭露的地层自上而下按成因类型分为第四系人工填土(Qml)、坡洪积层(Qdl+pl)及残积层(Qel)，下伏基岩为泥盆系(D)砂岩和灰岩，现将各岩土层分述如下：

1、填土层(Qml)

素填土(土层编号①，下同)：灰黄、红褐等色，稍湿，松散，主要由黏性土夹少量碎石块等硬质杂物组成，土质及密实度不均匀。据勘察期间调查了解，本项目场地原始地貌主要为风化剥蚀残丘，填土以开山土为主，夹杂周边项目场地建设时经人工扰动和搬运堆填而成，项目场地填土堆填时间约4～5年，属新近填土，未经专门的压实处理，该层属高压缩性土层，自稳能力较差，遇水易湿陷。本次勘察该层在项目场地共32个钻孔有揭露，大部分地段缺失，该层均见于地表，揭露层厚0.50～9.20m，平均2.72m；层顶标高35.95～48.24m，平均2.72m。

本次勘察期间该层取得土样8件，进行标准贯入试验16次，其测试统计结果详见表2.1。

根据土工试验及标贯试验统计结果，并结合地区工程经验，综合推荐该土层地基承载力特征值fak取70kPa。

2、坡洪积层(Qdl+pl)

(1)粉质黏土(土层编号②1)：灰黄、黄褐、黄红等色，湿，可塑，以黏粒为主，含少量中粒，黏性一般，土质较均匀，摇震无反应，干强度及韧性中等。本次勘察该层在项目场地共22个钻孔有揭露，大部分地段缺失，揭露层厚0.90～10.70m，平均4.32m；层顶埋深0.00～2.70m，平均0.61m；层顶标高35.24～49.97m，平均43.38m。

根据土工试验及原位测试统计结果，按广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DJB15-31-2016)表4.5.2-4及4.5.3-3，并结合地区工程经验，综合推荐该土层地基承载力特征值fak取150kPa。

(2)淤泥质土(土层编号②2层)：灰黑色，饱和，软塑，以黏粒为主，富含有机质及少量粉细粒，易污手，手捻具滑腻感，具腥臭味。本次勘察该层在项目场地仅ZK82、ZK86、ZK87和ZK120共4个钻孔有揭露，零星分布，揭露层厚1.10～3.30m，平均2.08m；层顶埋深5.00～7.20m，平均6.48m；层顶标高30.59～37.50m，平均35.03m。

根据土工试验统计结果，查广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2016)表4.5.2-5，并结合地区经验，综合建议该层承载力特征值3、残积层(Qel)

粉质黏土(土层编号③)：灰黄、褐黄、灰褐、黄红等色，稍湿，硬塑，以黏粒为主，残留多量石英颗粒，原岩残余结构可以辨认，遇水易软化，为下伏基岩风化残积而成。本次勘察该层在项目场地共29个钻孔有揭露，大部分地段缺失，揭露层厚1.40～34.40m，平均8.91m；层顶埋深0.00～7.90m，平均3.18m；层顶标高29.49～47.09m，平均36.95m。

本次勘察该土层取土样8件，进行标准贯入试验34次，其测试结果详见表2.4。

根据土工试验及原位测试统计结果，按广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DJB15-31-2016)表4.5.2-4及4.5.3-3，并结合地区工程经验，综合推荐该土层地基承载力特征值fak取200kPa。fak=60kPa。

4、泥盆系(D)砂岩

(1)全风化砂岩(岩层编号④1)：黄褐、灰褐、灰黄色，岩石风化剧烈，原岩结构清晰可辨，岩芯呈坚硬土状，遇水易软化，该层风化不均匀，部分地段局部夹少量土状强风化岩块。本次勘察该层在项目场地共51个钻孔有揭露，部分地段缺失，揭露层厚1.30～43.00m，平均12.39m；层顶埋深0.00～40.00m，平均8.93m；层顶标高0.36～45.44m，平均31.75m。

按标准贯入试验修正后的标准值N=33.4击，根据广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2016)表4.5.3-3得土层承载力特征值fak＞660kPa。

全风化砂岩属极软岩，岩体极破碎，根据国家标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001，2009版)表3.2.2-3有关规定，岩体基本质量等级为Ⅴ级。

综合岩性特征并结合地区经验，推荐该岩层地基承载力特征值fak取350kPa。

(2)土状强风化砂岩(岩层编号④2-1)：黄褐、灰黄、灰褐色，岩石风化强烈，岩芯主要呈半岩半土状，局部夹少量碎块状，岩块手折易断，遇水易软化崩解。本次勘察该层在项目场地共46个钻孔有揭露，部分地段缺失，揭露层厚3.10～30.80m，平均12.97m；层顶埋深0.00～46.80m，平均13.80m；层顶标高-9.93～49.07m，平均28.00m。

根据标准贯入试验修正后的标准值N=45.5击，查广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2016)表4.5.3-3得土层承载力特征值fa＞660kPa。

土状强风化砂岩属极软岩，岩体极破碎，根据国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001，2009版)表3.2.2-3有关规定，岩体基本质量等级为Ⅴ级。

综合岩性特征并结合地区经验，推荐该岩带地基承载力特征值fa取450kPa。

(3)碎块状强风化砂岩(岩层编号④2-2)：黄褐、灰黄、灰褐色，岩石风化强烈，岩芯主要呈碎块状，局部夹少量半岩半土状，块径一般1～6cm，该层风化不均匀，部分地段局部夹少量中风化岩块，岩块手折不易断。本次勘察该层在项目场地共48个钻孔有揭露，部分地段缺失，揭露层厚1.50～26.70m，平均10.98m；层顶埋深0.00～37.60m，平均10.58m；层顶标高-0.75～40.79m，平均29.21m。

本次勘察期间该层做重型动力触探试验7.00m，经土层厚度加权统计后，实测击数为N63.5’=21.4～39.4击，平均27.6击；经杆长系数校正后N63.5=14.5～25.1击，平均21.1击，标准值20.2击；取12组块状岩块进行点荷载试验(每组试验试件数量6～10块)，经剔除异常值后统计，其点荷载试验强度0.04～0.18MPa，平均0.11MPa，标准值0.09MPa；换算成单轴抗压强度为2.09～6.31MPa，平均4.43MPa，标准值3.56MPa。

碎块状强风化砂岩中的块体属极软岩，岩体极破碎，根据国家标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001，2009年版)表3.2.2-3有关规定，该岩带岩体基本质量等级为V级。

根据试验结果，综合岩性特征并结合地区工程经验，综合推荐该岩带地基承载力特征值fa取550kPa。

(4)中风化砂岩(岩层编号④3)：灰黄、浅红色，砂质结构，中厚层状构造，泥铁质胶结，岩石风化裂隙较发育，岩体破碎～较破碎，岩芯主要呈块～短柱状，节长一般3～35cm，近似RQD=20～50%，岩质较硬。本次勘察该层在项目场地共19个钻孔有揭露，大部分地段缺失，揭露层厚0.90～23.50m，平均6.21m；层顶埋深5.00～64.00m，平均20.04m；层顶标高-23.64～34.72m，平均19.78m。

本次勘察期间该层取岩样6组，进行饱和条件下的岩石单轴抗压强度试验，其饱和单轴状态下抗压强度范围值fr=38.3～59.5MPa，平均值47.0MPa，标准值41.1MPa。

中风化砂岩属较硬岩，岩体破碎～较破碎，根据国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001，2009年版)表3.2.2-3有关规定，其岩体基本质量等级为IV级。结合地区工程经验，建议岩石饱和单轴抗压强度frk取35.0MPa。

结合岩石的特征、地区经验和规范综合分析，综合建议其地基承载力特征值为fa=3000kPa。

5、泥盆系(D)灰岩

(1)破碎中风化灰岩(岩层编号⑤3-1)：灰白、青灰色，隐晶质结构，中厚层状构造，岩石风化裂隙极发育，岩体极破碎，岩芯主要呈碎块状、块状，岩质较硬。本次勘察该层在项目场地共13个钻孔有揭露，大部分地段缺失，揭露层厚1.50～11.30m，平均4.99m；层顶埋深6.10～38.70m，平均18.95m；层顶标高-0.07～33.93m，平均19.99m。

本次勘察该岩带取3组块状岩块进行点荷载试验(每组试验试件数量6～10块)，经剔除异常值后统计，其点荷载试验强度0.87～1.32MPa，平均1.13MPa，标准值0.78MPa；换算成单轴抗压强度为20.6～28.2MPa，平均25.0MPa。

破碎中风化灰岩中的块体属极软岩，岩体极破碎，根据国家标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001，2009年版)表3.2.2-3有关规定，该岩带岩体基本质量等级为V级。

综合岩性特征，结合地区工程经验，建议岩石天然单轴抗压强度fr=5.00MPa，推荐该岩带地基承载力特征值fa=1000kPa。

(2)中风化灰岩(岩层编号⑤3)：青灰、灰白色，隐晶质结构，中厚层状构造，岩石风化裂隙较发育，岩体破碎～较破碎，岩芯主要呈块～短柱状，部分地段局部夹少量碎块状，节长一般3～28cm，近似RQD=10～50%，岩质较硬。本次勘察该层在项目场地共39个钻孔有揭露，大部分地段由于钻孔深度限制未揭露至该层，本次勘察该层未揭穿，揭露层厚2.00～11.00m，平均5.02m；层顶埋深6.20～67.00m，平均28.81m；层顶标高-26.64～29.99m，平均9.82m。

本次勘察期间该层取岩样13组，进行饱和条件下的岩石单轴抗压强度试验，剔除异常值后进行统计，其饱和单轴状态下抗压强度范围值fr=31.4～56.0MPa，平均值43.8MPa，标准值39.6MPa。

中风化灰岩属较硬岩，岩体破碎～较破碎，根据国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001，2009年版)表3.2.2-3有关规定，其岩体基本质量等级为IV级。结合地区工程经验，建议岩石饱和单轴抗压强度frk取35.0MPa。

结合岩石的特征、地区经验和规范综合分析，综合建议其地基承载力特征值为fa=3000kPa。

6、土洞和溶洞分布及其评价

项目场地属可溶性灰岩地区，本次勘察在场区所有85个钻孔中均未揭露有溶洞和土洞，但由于勘察工作基本是以点代面，因钻孔距离较大且孔径又小，未分布在钻孔位置的溶洞、土洞很可能未被揭露，但不能代表本场地其它地段没有溶洞或土洞存在，若施工过程中遇到溶洞或土洞，则可以采取灌填砂、砾石或细石混凝土等处理措施。

三、地下水位及其变化

勘察期间测得场地地下水埋深总体较深，初见水位埋深3.60～5.20m，平均4.13m；稳定水位埋深3.90～5.80m，平均4.50m(对应绝对标高31.46～45.17m，平均35.93m)，由于勘察外业作业时间较短，实测的稳定水位可能存在一定的误差。地下水位受季节和天气的影响而产生变化，雨季水位明显上升，旱季水位会相对下降，根据对周边场地地下水位的调查及走访，结合地区经验，项目场地地下水水位变化幅度约2～4m。

本次勘察过程中选取代表性钻孔采用套管封闭措施，进行分层水位观测，项目场地上层滞水的分层水位埋深一般约3.50～4.50m，由于接近地表和分布局限，上层滞水的季节性变化剧烈，一般多在雨季存在，旱季消失；基岩裂隙水的水位埋深一般约10.80～22.70m。

四、地下水及地基土的腐蚀性评价

根据水质腐蚀性测试分析结果(表4.2)，结合项目场地环境条件(经勘察期间初步调查了解，工程项目场地范围内及周边未发现有明显的重大污染源)，根据国家标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001， 2009年版)第12.2节相关条文综合判定：按Ⅱ类环境评定本场地地下水对混凝土结构有微腐蚀性；按地层渗透性(B)地下水对混凝土结构有微腐蚀性；在干湿交替条件下，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性；在长期浸水条件下，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。

根据所取土样的易溶盐测试分析结果(表4.3)，并结合项目场地环境条件(经勘察期间初步调查了解，项目场地范围内及周边均未发现有明显的重大污染源)，根据国家标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001，2009年版)第12.2节相关条文规定，本项目场地地下水位以上土的腐蚀性综合评价为：对混凝土结构具微腐蚀性；对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性，对钢结构具微腐蚀性。

五、地基稳定性与适宜性评价

拟建工程项目场地无活动断裂通过，无滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降等不良地质作用和地质灾害，场地较稳定，未揭露古河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利埋藏物。项目场地地层厚度变化较大，造成地基土承载力不均匀，本项目场地上部土层地基稳定性较差，下部全、强、中风化岩地基稳定性较好；项目场地地基土种类较多，各岩土层工程特性差异较大且存在软硬互层现象，场地地基为不均匀地基；本次钻探揭露深度范围内也未发现断裂现象，地形地貌相对较简单，区域稳定性程度较高，根据行业标准《城乡规划工程地质勘察规范》(CJJ 57-2012/J1472-2012)附表C及第8.2.1条，本工程项目场地除高温冷库及成品库、雨水调蓄池属稳定性差的场地，场地适宜性分级为适宜性较差外，其余地段均属基本稳定的场地，场地适宜性分级为较适宜，若选用合适基础型式，适宜兴建各类建(构)筑物。

六、不良地质现象

本次勘察结果表明，在钻孔深度控制范围内，未发现采空区、断裂带等不良地质体，未发现岩溶、危岩和崩塌、滑坡、泥石流、采空区等不良地质作用和地质灾害，当地气候条件下也不会出现积雪、雪崩、风沙等现象。

项目场地内不良地质作用主要为地面沉降。根据本次勘察揭露，项目场地局部地段揭露有一定厚度的软土层(淤泥质土②2层)，软土层的存在可能导致地面沉降产生，产生的原因可能是受人为活动如工程降水、大面积堆载影响等，使软土产生排水固结导致土层压缩沉降，最终引起地面产生沉降或过量沉降，影响工程建设。因此工程建设期间应尽量减少人为活动对软土的不利影响。

七、地震

本项目场地地震烈度为6度，场地土类型为中软土，建筑场地类别总体建议按II类考虑；II类场地地震动反应谱特征周期为0.35s，II类场地震动峰值加速度0.05g；拟建项目场地建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类)；项目场地除高温冷库及成品库、雨水调蓄池地段属于对建筑抗震不利地段外，其余地段属对建筑抗震一般地段。

八、抗浮水位

本工程项目场地地下水埋深普遍较深，建议抗浮设防水位取室外地坪标高；根据行业标准《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ 476-2019)表3.0.1，本工程项目的抗浮设计等级为乙级，抗浮稳定安全系数取1.00(施工期)和1.05(使用期)，宜根据自重及覆土验算是否满足抗浮要求。

5.3 交通运输条件

从化距广州60公里，明珠工业园位于从化区中心城区西北部4公里，距香港180公里，境内京珠高速公路、街北高速公路、大广高速公路、105国道、106国道、355省道纵横贯穿，交通四通八达，是珠江三角洲通往粤北、华东中原地区的交通咽喉。从园区到广州白云国际机场仅需20分钟；到广州火车站、广州火车站北站、源潭火车站仅需40分钟；到花都、黄埔及南沙港仅需50分钟；在两小时内，从园区可以快速地到达香港、澳门、深圳、珠海、广州、东莞和大珠三角其它地区。

拟建区域地块西侧为25米宽的广韶路，南侧为20米宽的聚宝二横路，东侧为20米宽的广韶东路，北侧为20米宽的聚宝一横路。库址物流交通极为便利，库区到 106 国道不到公里，至京港澳高速鳌头出口12公里，至佛清从、广连交汇的五丰立交10公里，至铁路源潭站35公里，因此该库址公路、铁路交通运输极为便利库址周边进出口交通便利。

5.4 公共基础设施

供电：本项目供电来自市政上一级供电站，采用10kV单回路供电，引入本工程1#变配电间（位于辅助用房内）。

供水：拟建项目从西侧广韶路引入DN100自来水管道一根，供本期生活、生产用水和消防水罐补水。

排水：地块西南侧红线范围外现状设有市政雨水接户井2个，管径DN600，均连接到广韶路DN1200市政雨水管。地块西南侧红线范围外现状设有市政污水接户井2个，管径DN500，均连接到广韶路DN600市政污水管。

通讯：场址周边通讯设施接驳点基本可满足建设需求。

5.5 施工条件

本项目为新建工程，施工条件成熟。

## 六、总体设计原则

1.以初步设计为基础，结合远期规划，合理处理建筑物的工艺、功能关系，满足国家高标准粮仓粮食储备的功能、以及防火需求。

2.在初步设计总平面布局基础上，进一步深化场区平面设计，做到布局完善、功能合理，符合项目功能特性，合理利用土地，充分考虑与周边环境关系，选择合理的设计方案，满足规划要求，方便施工。

3.外立面设计美观、简洁，与周边环境协调、相辅相成，使整个库区实现完美衔接。

4、粮库设计符合绿色储粮、节能、环保要求，设计满足散粮长期储备，生产、生活及生产辅助各专业配套齐全，均应满足当前现行各专业有关国家规范、标准、节能、环保。

5.考虑远期、近期规划，布置出入口位置交通流线，合理，满足人员、车辆进出分流、仓库之间机械设备作业的间距要求，消防通道设置满足消防规范要求。

6.按限额设计控制投资，各项具体技术经济指标合理。

## 七、单体设计

1.浅圆仓仓型选择双层顶落地浅圆仓，按小麦（0.75t/m3容重）计算，结合当地特点及生产需求进一步深化施工图设计，满足高标准粮仓的标准，满足生产工艺要求。保证气密性、粮仓保温、隔热、防雨、防潮性能。浅圆仓A组整体按照2×4排列，仓内径21m，单仓仓容均为6185吨，总仓容4.95万吨（小麦计）。浅圆仓B组共1列，整体按照1×3排列，仓内径23m，单仓仓容均为0.75万吨，总仓容2.25万吨（小麦计）。浅圆仓C组共1列，整体按照1×3排列，仓内径25m，单仓仓容均为1万吨，总仓容3万吨（小麦计）。

2.在初步设计基础上进一步完善其它各单体设计，控制单体规模，生产辅助及满足生产工艺、消防、防火、防爆要求，功能分区明确，各功能面积和空间配置合理。

3.设备布置考虑人流组织、竖向交通合理，营造人性化的通道空间，考虑后续检修及维护，减少维护费用。

4.建筑外立面应结合粮库及周边环境特点，统一协调、简洁实用，节约投资。

5.结合项目特点，结构设计布置合理，满足建筑功能要求。 结构型式合理，经济、安全、适用。

6.满足相关专业现有国家规范、标准，并通过当地第三方施工图审查。

## 八、工艺、电气控制、智能化设计

1.满足高标准粮仓功能要求，在初设基础上进一步深化施工图设计，使用灵活，设施节能，环保，防爆。

2.设备布置考虑人流组织、竖向交通合理，营造人性化的通道空间，考虑后续检修及维护，减少维护费用。

## 九、设计成果要求

施工图设计包括:

1）各专业（建筑、结构、暖通、给排水、强电、弱电、消防等）设计图纸及说明；

建筑：包括且不限于总平面图、平面图、立面图、剖面图、详图（包括门窗表、室内外装修做法表、节能专篇等）。

结构：包括且不限于基础平面图、结构布置图、梁板柱配筋图、楼梯详图、节点详图、结构设计说明（含抗震专篇）等。

暖通空调：包括且不限于系统图、平面图、机房详图、剖面图、设计说明、设备表等。

给排水：包括且不限于系统图（生活给水、消防水、排水）、平面图、详图、设计说明、设备表等。

电气：包括且不限于高低压系统图、变配电所布置图、照明/动力平面图、防雷接地平面图、设计说明、设备材料表等。

智能化：包括且不限于系统图（安防、粮情测控、通信网络等）、平面图、机房布置图、设计说明、设备材料表等。

消防：包括且不限于消防设计专篇等。

2）为表达设计意图的其他图纸和文件；

3）施工招标文件技术规格书（含工艺设备、电气控制、智能化部分）；

4）满足政府报批深度要求的其他图纸；

5）电子文件（包含全部投标设计文件内容，包含但不限于PDF版本和CAD版本图纸，所有图纸的电

子文件CAD版本应不高于2018版本，天正图纸需另存为T3格式以确保兼容性。图层、线型、颜色应按专业划分清晰。）。