## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电力管沟工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 5.1 规划纵一路-电力排管
1.2 | 5.2 规划横一路-电缆沟
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5.1 规划纵一路-电力排管
5.1.1 电力排管
1 | 030408003004 | 电力排管-人行道下-4层4列10kV电力排管-HDPE-N-200*8 | 1.部位、名称:电力排管-人行道下-4层4列10kV电力排管-HDPE-N-200*8 2.垫层:100mm C20混凝土（商砼）（垫层） 3.包封:每6m设置1处，C25混凝土包封（商砼） 4.包封尺寸:1.12m宽*0.4m长*1.095m高 5.复合材料管枕:每6m设置3处，每处16孔 6.标志牌:每隔10米设置一个不锈钢标志牌 7.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 134.85
2 | 030408003005 | 电力排管-机动车道下-4层4列10kV电力排管-DBW-R-175*10 | 1.部位、名称:电力排管-机动车道下-4层4列10kV电力排管-DBW-R-175*10 2.垫层:100mm C20混凝土（商砼）（垫层） 3.包封:全段C30钢筋混凝土包封（商砼） 4.包封尺寸:1.12m宽*长*1.095m高 5.复合材料管枕:每6m设置3处，每处16孔 6.钢筋:1212，Φ8@200 7.标志牌:每隔10米设置一个不锈钢标志牌 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 32.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030408003006 | 电力排管-每200米横跨机动车道预留-3层4列10kV电力排管-DBW-R-175*10 | 1.部位、名称:电力排管-每200米横跨机动车道预留-3层4列10kV电力排管-DBW-R-175*10 2.垫层:100mm C20混凝土（商砼）（垫层） 3.包封:全段C30钢筋混凝土包封（商砼） 4.包封尺寸:1.12m宽*长*0.845m高 5.复合材料管枕:每6m设置3处，每处24孔 6.钢筋:1212，Φ8@200 7.标志牌:每隔10米设置一个不锈钢标志牌 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 18.63
5.1.1 电力排管合计
5.1.2 附属结构
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 040504002012 | 4层4列10kV直线井（行人） | 1.部位、名称:4层4列10kV直线井（行人） 2.内尺寸:2500*1410*1450mm（长*宽*高） 3.外尺寸:2980*1890*1840mm（长*宽*高） 4.垫层、基础材质及厚度:100mm C20混凝土垫层（商砼） 5.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土（商砼） 6.盖板材质、规格:预制C30混凝土盖板1650×300×150（9块） 7.防渗、防水要求:内壁批1:2水泥砂浆15厚（商浆） 8.复合支架:12副/井 9.集水口:设Φ200PVC管集水口一个，管内填满细砂 10.钢筋:HRB400、HPB300 11.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040504002013 | 4层4列10kV三通井（行人） | 1.部位、名称:4层4列10kV三通井（行人） 2.内尺寸（主）:3110*1410*1950mm（长*宽*高） 3.外尺寸（主）:3590*1890*2340mm（长*宽*高） 4.内尺寸（次）:1410*500*1950mm（长*宽*高） 5.外尺寸（次）:1890*740*2340mm（长*宽*高） 6.垫层、基础材质及厚度:100mm C20混凝土垫层（商砼） 7.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土（商砼） 8.盖板材质、规格:预制C30混凝土盖板1650×300×150（11块） 9.防渗、防水要求:内壁批1:2水泥砂浆15厚（商浆） 10.复合支架:16副/井 11.集水口:设Φ300PVC管集水口一个，管内填满细砂 12.盖板（次井）:1.89*0.74*0.2m C25钢筋混凝土盖板 13.暗梁:1.89*0.24*0.2m C25钢筋混凝土盖板 14.钢筋:HRB400、HPB300 15.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030409002001 | 接地母线-热镀锌圆钢Φ16 | 1.部位、名称:接地母线-热镀锌圆钢Φ16 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 386.26
7 | 040806001001 | 接地极-热镀锌角钢L50x50x5 L=2.5m | 1.部位、名称:接地极-热镀锌角钢L50x50x5 L=2.5m 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 根 | 14
5.1.2 附属结构合计
5.1.3 土石方工程
8 | 040101002008 | 挖管沟土方 | 1.部位、名称:挖管沟土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:综合考虑 4.机械开挖，人工辅助开挖 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 382.61
9 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.名称:挖基坑土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:综合考虑 4.机械开挖，人工辅助开挖 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 146.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040103001018 | 填沟槽石屑 | 1.部位、名称:填沟槽石屑 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 310.32
5.1.3 土石方工程合计
5.1.4 现状拆除与保护
11 | 030413004001 | 现状16孔10kV电力排管包封保护 | 1.部位、名称:现状16孔10kV电力排管包封保护 2.全段C30钢筋混凝土包封（商砼），浇筑混凝土前使用塑料薄膜(内侧放20mm厚不燃聚苯板)将原管线隔开 3.做法详见现状16孔10kV电缆管保护大样图 4.备注:工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040303012001 | 现状三回110kV电缆沟保护 | 1.部位、名称:现状三回110kV电缆沟保护 2.全段C40钢筋混凝土包封（商砼）浇筑混凝土前使用塑料薄膜(内侧放20mm厚不燃聚苯板)将原管线隔开 3.做法详见现状110kV电力保护大样图 4.备注:工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 60
13 | 041001009001 | 拆除现状16孔直通井（暂按钢筋混凝土井，具体以现场实际为准） | 1.部位、名称:拆除现状16孔直通井（暂按钢筋混凝土井，具体以现场实际为准） 2.备注:工程量为量表工程量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
5.1.4 现状拆除与保护合计
5.1.5 余泥渣土场外运输
14 | 040103002011 | 余方弃置（土方） | 1.部位、名称:弃土方 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 529.4
5.1.5 余泥渣土场外运输合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5.1 规划纵一路-电力排管合计
5.2 规划横一路-电缆沟
5.2.1 电缆沟
15 | 040501017001 | 十六线沉底电缆沟-人行道下 | 1.部位、名称:十六线沉底电缆沟-人行道下 2.内尺寸:1430*1480mm（宽*高） 3.外尺寸:1910*1820mm（宽*高） 4.垫层、基础材质及厚度:100mm C20混凝土垫层（商砼） 5.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土（商砼） 6.盖板材质、规格:预制C30混凝土盖板1670×300×100 7.盖板包边:3mm厚 C型钢包边 8.防渗、防水要求:内壁批1:2.5防水水泥砂浆20厚（商浆） 9.标志牌:每隔10米设置一个不锈钢标志牌 10.复合支架:8副/0.8m 11.集水口:每隔10米设Φ300PVC管集水口一个，管内填满细砂 12.防落泥:胶质薄膜 13.钢筋:HRB400、HPB300 14.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 141
5.2.1 电缆沟合计
5.2.2 附属结构
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040504002014 | 检查井（16线沟）（行人） | 1.部位、名称:检查井（16线沟）（行人） 2.内尺寸:1225*1430*1680mm（长*宽*高） 3.外尺寸:1625*1910*2020mm（长*宽*高） 4.垫层、基础材质及厚度:100mm C20混凝土垫层（商砼） 5.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土（商砼） 6.盖板材质、规格:预制C30混凝土盖板1670×300×150（4块） 7.盖板包边:3mm厚 C型钢包边 8.U形拉环:综合考虑 9.暗梁:1.91*0.32*0.2m*2 C25钢筋混凝土盖板 10.防渗、防水要求:内壁批1:2水泥砂浆20厚（商浆） 11.复合支架:13副/井 12.集水口:设Φ300PVC管集水口一个，管内填满细砂 13.钢筋:HRB400、HPB300 14.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040504002015 | 工作井（16线沟）（行人） | 1.部位、名称:工作井（16线沟）（行人） 2.内尺寸:1835*1430*1630mm（长*宽*高） 3.外尺寸:2235*1910*2020mm（长*宽*高） 4.垫层、基础材质及厚度:100mm C20混凝土垫层（商砼） 5.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土（商砼） 6.盖板材质、规格:预制C30混凝土盖板1670×300×150（6块） 7.盖板包边:3mm厚 C型钢包边 8.U形拉环:综合考虑 9.暗梁:1.91*0.32*0.2m*2 C25钢筋混凝土盖板 10.防渗、防水要求:内壁批1:2水泥砂浆20厚（商浆） 11.复合支架:18副/井 12.集水口:设Φ300PVC管集水口一个，管内填满细砂 13.钢筋:HRB400、HPB300 14.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040504002016 | 三通井（16线沟）（行人） | 1.部位、名称:三通井（16线沟）（行人） 2.内尺寸（主）:3055*1430*1630mm（长*宽*高） 3.外尺寸（主）:3455*1910*2020mm（长*宽*高） 4.内尺寸（次）:1910*920*1630mm（长*宽*高） 5.外尺寸（次）:2390*1120*2020mm（长*宽*高） 6.垫层、基础材质及厚度:100mm C20混凝土垫层（商砼） 7.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土（商砼） 8.盖板材质、规格（主）:预制C30混凝土盖板1670×300×150（10块） 9.盖板材质、规格（次）:预制C35混凝土盖板2150×300×150（3块） 10.盖板包边:3mm厚 C型钢包边 11.U形拉环:综合考虑 12.暗梁:1.91*0.32*0.2m C25钢筋混凝土盖板 13.防渗、防水要求:内壁批1:2水泥砂浆20厚（商浆） 14.复合支架:35副/井 15.集水口:设Φ300PVC管集水口一个，管内填满细砂 16.钢筋:HRB400、HPB300 17.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030409002002 | 接地母线-热镀锌扁钢-25*4 | 1.部位、名称:接地母线-热镀锌扁钢-25*4 2.每延米定额工程量为暂估量，具体以现场实际为准 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 320
20 | 030409002003 | 接地母线-热镀锌圆钢Φ16 | 1.部位、名称:接地母线-热镀锌圆钢Φ16 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 67.33
21 | 040806001002 | 接地极-热镀锌角钢L50x50x5 L=2.5m | 1.部位、名称:接地极-热镀锌角钢L50x50x5 L=2.5m 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 根 | 8
5.2.2 附属结构合计
5.2.3 土石方工程
22 | 040101002009 | 挖管沟土方 | 1.部位、名称:挖管沟土方 2.土壤类别:一、二类土 3.备注:机械挖95%，人工挖5% 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 64.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040101002010 | 挖电缆沟土方 | 1.部位、名称:挖电缆沟土方 2.土壤类别:一、二类土 3.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 859.16
24 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.名称:挖基坑土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:综合考虑 4.机械开挖，人工辅助开挖 5.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 102.58
25 | 040103001019 | 填沟槽石屑 | 1.部位、名称:填沟槽石屑 2.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 255.64
5.2.3 土石方工程合计
5.2.4 附属排管
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030408003007 | 电力排管-机动车道下-4层6列10kV电力排管-DBW-R-175*10 | 1.部位、名称:电力排管-机动车道下-4层6列10kV电力排管-DBW-R-175*10 2.垫层:100mm C20混凝土（商砼）（垫层） 3.包封:全段C30钢筋混凝土包封（商砼） 4.包封尺寸:1.62m宽*长*1.095m高 5.复合材料管枕:每6m设置3处，每处24孔 6.钢筋:1412，Φ8@200 7.标志牌:每隔10米设置一个不锈钢标志牌 8.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 32.4
5.2.4 附属排管合计
5.2.5 余泥渣土场外运输
27 | 040103002012 | 余方弃置（土方） | 1.部位、名称:弃土方 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标文件、施工图纸、清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 1025.91
5.2.5 余泥渣土场外运输合计
5.2 规划横一路-电缆沟合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 041102002005 | 包封模板 | 1.部位、名称:包封模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 376.21
29 | 041102035001 | 井壁模板 | 1.部位、名称:井壁模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 358.7
30 | 041102034001 | 井底模板 | 1.部位、名称:井底模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 42.27
31 | 041102036001 | 井盖模板 | 1.部位、名称:井盖模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 1.41
32 | 041102013001 | 暗梁模板 | 1.部位、名称:暗梁模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 20.92
33 | 041102023001 | 电缆沟模板 | 1.部位、名称:电缆沟模板 2.其他:未尽事项详见图纸、文件、国家相关规范 |  | m2 | 1132.23
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：电力管沟工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：电力管沟工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：电力管沟工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：电力管沟工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：电力管沟工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：电力管沟工程 | [8 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：电力管沟工程 | [8 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：电力管沟工程 | [8 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
综合单价计算表
工程名称：电力管沟工程 | [8 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005003 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001004 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 109925.34 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 109925.34
合 计 |  |  |  | 109925.34 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：电力管沟工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
单位工程人材机汇总表
工程名称：电力管沟工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
单位工程人材机汇总表
工程名称：电力管沟工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注