附件3：广州环投xx能源有限公司涉网设备安装分项工程质量验收记录表

项目名称：

| 产品型号 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂家 |  |  |  |  | 安装位置 |  |  |  |
| 工序 | 检验项目 |  | 性 质 | 单 位 | 质量标准 | 检验方法 及器具 | 施工 单位 自检 结果 | 验收抽查结果 |
| 设备到 货检验 | 检查板卡硬件外观 |  | 主要 |  | 外观完好 | 观察检查 |  |  |
|  | 设备数量、型号、规 格 |  | 主要 |  | 与设备采购清单 一致 | 资料实物核对 |  |  |
|  | 合格证书 |  | 主要 |  | 提供合格证书 | 提供资料 |  |  |
|  | 技术手册 |  | 主要 |  | 提供完整齐全的 资料、与设备采购 清单一致 | 提供资料 |  |  |
| 设备安 装质量 检查 | 机架安装检查： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装位置 |  | 主要 |  | 符合施工设计要 求，位置正确、排 列整齐 | 观察检查 |  |  |
|  | 垂直偏差 |  |  |  | ≤1.5‰(机架垂 直偏差应不大于 机架高度的1 . 5 ‰) | 测量 |  |  |
|  | 机架间隙 |  |  |  | ≤3mm | 测量 |  |  |
|  | 机架固定 |  | 主要 |  | 牢靠 | 扳动检查 |  |  |
|  | 缆线布放及成端检 查 ： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 缆线规格 |  | 主要 |  | 符合设计要求 | 观察检查 |  |  |
|  | 电源线 |  | 主要 |  | 中间不得有接头， 使用统一、不同颜 色的缆线区分直 流电源极性 | 观察检查 |  |  |
|  | 接地线 |  |  |  | 颜色应统一，应与 电源线颜色有明 显区别，通过压 接式接线端子与 机房接地网的接 地桩头连接 | 观察检查 |  |  |

|  | 线缆成端 |  |  | 预留长度应整齐、 统一 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 活扣扎带间距 |  | cm | 10-20cm |  |  |  |  |
|  | 接地及电源接线检 验 ： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地线之间的电位差 |  | V | 不大于0.5V |  |  |  |  |
|  | 两路供电隔离性能检 查 | 主要 |  | 断开负载后，两路 电源均无电流输 出 |  | 仪表测试 |  |  |
|  | 两路供电电压差 |  |  | ≤1V DC |  | 仪表测试 |  |  |
|  | 两路供电切换保护性 能检测 | 主要 |  | 关断任何一路供 电电源，都不会对 设备的正常工作 造成影响； |  | 操作观察检查 |  |  |
| 加电检 验 | 设备指示灯 |  |  | 显示正常 |  | 观察检查 |  |  |
|  | 系统初始化过程 | 主要 |  | 进入出厂设置的 正常工作状态 |  | 观察检查 |  |  |
|  | 告警功能 |  |  | 显示正常 |  | 观察检查 |  |  |
|  | 设备板卡、部件 | 主要 |  | 工作正常 |  | 观察检查 |  |  |
| 验收意见： 合格： 项 不合格： 项 缺陷处理请况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 |  | 质量验收结论 |  |  | 签 名 |  |  |  |
| 施工队 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备部 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 运行部 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |

设备安装图片：

# 传输设备电源、告警功能检查记录表

项目名称：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 站点名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  | 设备型号 |  |  | 生产日期 |  |
| 设备序列号 |  |  |  | 生产厂家 |  |  | 测试日期 |  |
| 测试人： |  |  |  |  |  | 记录人： |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  |  | 检验方法 |  | 检验结果 |
| 1 | 直流供电 |  | A路电源电压 |  |  | 现场测量 |  |  |
|  |  |  | B路电源电压 |  |  |  |  |  |
| 2 | 告警功能 |  | 电源故障 |  |  | 检查出厂检测报 告或现场检验 |  |  |
|  |  |  | 机盘失效 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机盘缺失(Card missing) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可闻告警关断 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 参考时钟失效 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信号丢失(LOS) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 帧失步(LOF) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 帧丢失(00F) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 收AIS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 远端接收失效(FERF) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信号劣化(BER>1.00E-6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信号大误码(BER>1.00E-3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 远端接收误码(FEBE) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指针丢失(LOP) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电接口复帧丢失(LOM) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 激光器自动关断(ALS) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信元定界丢失(LCD) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信元定界失步(OCD) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VP告警指示信号(VP-AIS) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LAN口告警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测到的丢包事件的次数高于上限告警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发送/接收到的坏包字节数高于上限告警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测到的碰撞次数高于上限告警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对齐错误数高于上限告警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测错误数高于上限告警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在发送后一个时隙时间内检测到的冲突数高 于上限告警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 由于连续碰撞(超过6次)而发送失误的帧数 高于上限告警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 被延迟发送的帧数高于上限告警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测到的载波冲突次数高于上限告警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制平面节点故障 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制平面信道故障 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光纤错连 |  |  |  |  |  |
| 3 | 冗余功能 |  | 电源板保护倒换(AB互倒) |  |  | 现场进行倒换检 (标准：≤30mS) |  |  |
|  |  |  | 主控板倒换((主备互倒)) |  |  |  |  |  |

电源 A 路电压

电源B 路电压

# SDH设备单机调试分项工程质量验收记录表

工程编号：

| 产品型号 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂家 |  |  |  |  | 安装位置 |  |  |  |
| 工序 | 检验项目 |  | 性 质 | 单 位 | 质量标准 | 检验方法 及器具 | 施工 单位 自检 结果 | 验收抽查结果 |
| 光接口 测试 | 平均发送功率测试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接收灵敏度测试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接收过载光功率测试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光发送信号眼图测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备电 接口测 试 | SDH/PDH电接口测试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FE电接口测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时钟性 能检查 | 时钟频率精度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时钟锁定范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 光放大 器测试 | 输入、输出功率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 增益 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输入、输出信号谱宽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输入、输出信号平坦 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收信噪声系数 |  |  |  |  |  |  |  |

| 验收意见： 合格： 项 不合格： 项 缺陷处理请况： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收单位 | 质量验收结论 | 签 名 |  |
| 施工队 |  |  |  |
| 设备部 |  |  | 年 月 日 |
| 运行部 |  |  | 年 月 日 |

### SDH 网管功能检查记录表

项目名称：

| 工程名称 |  |  |  |  | 站点名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  | 设备型号 |  | 出厂日期 |  |  |
| 版本号 |  |  | 生产厂家 |  | 测试日期 |  |  |
| 检查人： |  |  |  | 记录人： |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 网元管理系统基本功能 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全管理功能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 未经授权的人不能进入网管系统，具有有限权限的人只能操作相应授权部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可对用户的口令进行设置、修改。应对用户登录、注销、操作等生成文件和记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对所有试图进入受限资源的申请，进行监视和实施控制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 授权用户可对网管管理区域进行分配 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统资料应备份并归档，操作系统软件、系统应用软件、系统数据库应齐全并作 必要的备份 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 故障管理功能 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 告警功能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统告警应实时通过告警界面反映 |  |  |  |  |  |  |
|  | 识别所有故障并能进行故障定位至单板；并对告警进行确认、核对 |  |  |  |  |  |  |
|  | 能报告告警信号及记录，并能统计、查询、生成文件并输出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 告警过滤和遮蔽功能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 能够设置告警严重等级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 激光器寿命预告警 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | EMS故障管理范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应包括复用段、再生段、SDH设备、以太网设备、ATM设备、SDH物理接口、以太 网物理接口、ATM物理接口、同步定时和外部设备告警 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 性能管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采集和分析性能参数(按照G.826/G.828建议，应符合设计要求) |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照设备性能检查门限设置功能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 存储和报告15分钟和24小时两类性能事件数据 |  |  |  |  |  |  |
|  | 能报告“当前”和“近期”两种性能监视数据 |  |  |  |  |  |  |
|  | 能同时监测所用的终端口(包括SDH、PDH、ATM和以太网端口) |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持以太网、ATM业务性能参数的配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 配置管理功能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以图形或列表方式在网管工作站或终端上完成网络配置，用户界面友好，易于维 护和根据需要修改配置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应能对网元进行初始化，并配置接口参数、交叉连接，通道的配置、设备和通道 的保护配置、同步定时配置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护倒换参数可设置、存储、检索和改变 |  |  |  |  |  |  |
|  | 具备通道管理功能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 能对网元进行时间管理、配置数据管理、软件下载、参数报告 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 其他功能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网元与相关的网元管理器之间、网元管理器之间、网元管理器与子网管理设备之 间的信息通信应能建立或中断通信、监视通信状态、设置和修改通信协议参数及 地址分配 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应具有远端接入功能，支持多用户同时操作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 关闭和接入网管系统应不影响系统主通道的正常工作 |  |  |  |  |  |  |

|  | 可支持同地和异地主备用系统配置 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 规范要求或厂家清单提供的其余功能 |  |
| 2 | 网络/子网管理功能 |  |
| 2.1 | 面向网元层的故障管理、配置管理、性能管理、安全管理功能(检查项目同1) |  |
| 2.2 | 面向网络层的基本功能 |  |
|  | 告警综合管理功能 |  |
|  | 网络故障定位 |  |
|  | 支持EMS数据上载及NMS/SMS软件下载 |  |
|  | 支持各种通道的自动/半自动建立，并完成通道测试后投入业务 |  |
|  | 支持网络的重新配置和路径保护 |  |
|  | 应能对网络性能数据进行分析和过滤处理 |  |
|  | 应能对网络性能数据进行汇聚和趋向分析 |  |
|  | 规范要求或厂家清单提供的其余功能 |  |
| 3 | 本地维护终端功能 |  |
|  | 具有EMS对单个网元进行管理的功能，其对网元的操作须由EMS或NMS/SMS授权 |  |
|  | LCT登录和退出网元不应影响业务的正常传输，LCT本身的故障不应影响业务的正 常传输 |  |
|  | 规范要求或厂家清单提供的其余功能 |  |

### 重要业务通道测试记录表

工程编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 站点名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试日期 |  |  |  | 测试人： |  |  | 记录人： |  |  |
| 序号 | 通道名称 |  |  |  | 起点-中间站点-终点 |  | 误码率 | 时延 | 倒换时间 |
| 1 | ***线主一保护通道一 |  |  |  |  |  |  |  | 一 |
| 2 | ***线主一保护通道二 |  |  |  |  |  |  |  | 一 |
| 3 | ***线主二保护 |  | 主 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ***调度自动化 |  | 主 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ***电能计量 |  | 主 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ***线远跳 |  | 主 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ***相量测量 |  | 主 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ***稳控 |  | 主 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备 |  |  |  |  |  |  |

注：光差保护2M通道不设自愈环保