广州市第八人民医院三期项目（第一批工程）

10kV供配电工程施工专业承包

项目管理要求

2025年9月

目录

一、项目概况	3

二、项目现状	4

三、项目实施内容及范围	5

四、项目管理目标	6

（一）工期进度目标	6

（二）质量标准	7

（三）质量目标	7

（四）投资控制（结算）目标	7

（五）安全、文明施工目标	7

五、图纸及施工界面	8

（一）图纸情况	8

（二）施工界面	8

六、项目管理重点、难点	9

（一）项目管理重点	9

（二）项目管理难点	10

七、项目管理要求	11

（一）总平面管理要求	11

（二）临时设施布置要求、临水、临电要求	11

（三）进度管理要求	11

（四）质量管理要求	15

（五）安全、文明施工要求	17

（六）对材料的要求	21

（七）项目经理部组成人员配备要求表	21

（八）机械设备配置要求	24

（九）验收、移交及结算管理要求	24

（十）质保期服务管理要求	26

（十一）施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求	26

## 一、项目概况

（一）工程名称：广州市第八人民医院三期项目（第一批工程）10kV供配电工程

（二）工程地点：白云区嘉和地段广州市白云区华英路8号

（三）工程说明：

广州市第八人民医院嘉禾望岗院区地块位于白云区嘉禾新广从公路集贤庄居住区以西、华南路嘉禾段服务区北侧、彭上村东侧约80米规划用地，嘉禾望岗地铁站以南。拟新建总建筑面积381617.5平方米，其中地上建筑面积263440平方米，架空建筑面积为5552平方米，地下建筑面积137970平方米，其中三期项目第一批次工程，总建筑面积约为186564平方米，本次建设内容需在原有电源接入条件下，新敷10kV电缆至新建高压室，通过新建高压室敷设电缆至专变房，为项目增容4000kVA，满足项目用电要求。

电源接入方式：原有供电部分（23500kVA）不变：

电源1（主供）11800kVA：由鹤边F11供电，在鹤边F11广州市第八人民医院（嘉禾院区）#1开关房断路器柜取电源不变并敷设10kV电缆至广州市第八人民医院（嘉禾院区）总高压室，再由广州市第八人民医院（嘉禾院区）总高压室敷设10kV电缆分别至原#3专变房（1×2000kVA）、原#7专变房（1×1600kVA）、原医技楼分高压室、原综合病住院楼分高压室，由原医技楼分高压室敷设10kV电缆分别至原#9专变房（1×1600kVA）、原#11专变房（1×1000kVA）、原#12专变房（1×2000kVA）不变，由原综合病住院楼分高压室敷设10kV电缆分别至原#1专变房（1×1600kVA）、7#医护值班综合楼#1专变房（1×2000kVA）不变。

电源2（主供）11700kVA：由集贤F14供电，在集贤F14广州市第八人民医院（嘉禾院区）#2开关房断路器柜接取电源不变并敷设10kV电缆至广州市第八人民医院（嘉禾院区）总高压室，再由广州市第八人民医院（嘉禾院区）总高压室敷设10kV电缆分别至原#4专变房（1×2000kVA）、原#5专变房（1×2000kVA）、原#6专变房（1×1250kVA）、原医技楼分高压室、原综合病住院楼分高压室，由原医技楼分高压室敷设10kV电缆分别至原#8专变房（1×1600kVA）、原#10专变房（1×1250kVA）不变，由原综合病住院楼分高压室敷设10kV电缆分别至原#2专变房（1×1600kVA）、7#医护值班综合楼#2专变房（1×2000kVA）不变。

电源3（备供）：由鹤边F26供电，在鹤边F26广州市第八人民医院（嘉禾院区）#1开关房断路器柜取电源不变并敷设10kV电缆至广州市第八人民医院（嘉禾院区）总高压室不变。

以上电源采用两主一备的供电方式，须有可靠电气联锁。

本次计划增容部分（4000kVA）：

电源点4（主供）：由鹤边F26供电，在鹤边F26广州市第八人民医院（嘉禾院区）#1开关房#2母线拼断路器柜接取电源并新敷10kV电缆至新建高压室，再由新建高压室新敷10kV电缆至新建#1专变房（1×2000kVA）、新建#2专变房（1×2000kVA）。

电源点5（备供）：由集贤F14供电，在原集贤F14广州市第八人民医院（嘉禾院区）#2开关房#2母线原有备用断路器柜接取电源并新敷10kV电缆至新建高压室。

电源4和电源5采用一主一备供电方式，须有可靠电气联锁。

配电站（房）设置：原有总高压室1间，分高压室2间、专变房14间，新建高压室1间、专变房2间，低压配电房。

变压器配置：原有专用变压器1×1000+2×1250+5×1600+6×2000kVA，新装专用变压器2×2000kVA，合计27500kVA。

## 二、项目现状

（一）周边环境：

项目位于广州市白云区华英路8号，项目用地北侧为华英路，东侧为康庄路，南侧为康卫路，西侧为彭上德兴路。

（二）交通现状：

本项目的场外交通十分便利，用地北侧为华英路，东侧为康庄路，南侧为康卫路，西侧为彭上德兴路，基本保证项目的交通需求。

（三）自然环境：

项目在广州市，位于广东省的中部，南亚热带季风气候显著，同时受低纬度海洋湿润气流的调节，日照充足，热量丰富，长夏无冬，雨量充沛，干湿季明显，暖湿气流盛行，气候高温多雨。受季风环流所控制，冬季处于极地大陆高压的东南缘，常吹偏北风，且恰在冷暖气团交替地带，气象要素变化大；夏季受副热带高压及南海低压槽的影响，常吹偏南风，因而摆脱了回归干燥带及信风带的影响，而表现出季风气候的特色。但热带气旋、暴雨、洪涝、干旱、寒潮和低温阴雨也常出现。

由于广州市受季风环流控制，在南太平洋形成的热带气旋常在市区形成台风和暴雨等灾害天气。据统计每年5～10月是广州市的台风季节，尤其是盛夏7、8、9三个月是台风活动的盛期；台风的侵袭必带来强降雨，从季节分配来看，广州市一年中的暴雨主要集中在夏季风盛行时期，每年4～9月夏季风盛行，暴雨显著增加。据1949～1993年资料统计，有23个台风对广州影响较大，造成广州8级以上大风（或极大风速≥24.5m／s）、日雨量在100mm以上的大暴雨。据1908-1988年80年（缺1945-1947年资料）统计结果，共出现暴雨152次，平均每年1.9次，最多年份达7次。

## 三、项目实施内容及范围

本次招标内容为：广州市第八人民医院三期项目（第一批工程）10KV供配电工程施工专业承包（第一阶段）。主要内容如下（包括但不限于）：

（1）招标内容：

①：电源点4（主供）：由鹤边F26供电，在鹤边F26广州市第八人民医院（嘉禾院区）#1开关房#2母线拼断路器柜接取电源并新敷10kV电缆至新建高压室，再由新建高压室新敷10kV电缆至新建#1专变房（1×2000kVA）、新建#2专变房（1×2000kVA）。

电源点5（备供）：由集贤F14供电，在原集贤F14广州市第八人民医院（嘉禾院区）#2开关房#2母线原有备用断路器柜接取电源并新敷10kV电缆至新建高压室，电缆敷设及其室外电缆沟土建。电源4和电源5采用一主一备供电方式，须有可靠电气联锁。

新建管廊路由所涉及的占道开挖的报批手续，管线迁改及树木迁移工作（若有），相关费用已包含在合同价款中，不再另行计取。

②：发电机系统和配套工程，含环保工程及验收。

③：8#教学后勤楼：（高压室、变压器室、低压室及所属配套房间）室内的土建（含室内的天地墙及间隔墙体）、批荡、抹灰、泄压口开洞、安装及墙体修复、照明、通风设施、接地设施、百叶窗、挡鼠板、有机涂料、安健环、柜前地面橡胶垫、高压柜坑、直流屏柜坑、电房门。

8#教学后勤楼总高压室内的高压柜、变压器、低压柜、设备开关、母线槽及附属设施采购、安装及系统调试。

④电力监控系统安装及调试。

⑤在供配电工程实施前期准备阶段、实施阶段、正式送电阶段，负责办理过程中涉及各相关主管部门的报批、报建、报验、专项检测、调试和联合试运转、送电方案报审手续及沟通协调工作，含配合红线外管廊相关报建工作，并承担产生的相关费用。

⑥确保供配电工程实施过程的安全文明施工；确保按时、按质、按量完成建设；确保按供电部门要求通过竣工验收，并达到送电要求。

⑦及时按中心有关结算管理要求组织项目过程结算、竣工结算及档案资料整理。

⑧提供满足质量保证期内正常运行的备品备件和易损、易耗件，备品备件数量及规格型号以合同清单要求或发包人其他有关备品备件要求为准，承包人综合考虑备品备件相关费用。

⑨质保期售后服务。

具体以招标文件、招标图纸、工程量清单及相关资料说明、供电方案协议为准。

（2）承包方式：投标人根据招标文件、招标图纸、有关资料及说明，按招标文件工程量清单进行报价，包深化设计服务、各种协调服务，包送电方案，包向供电部门报装报建工作、配合供电部门的审图及报供电部门的其他审批手续及其费用，包向公安、市政、规划等各部门办理相应的电缆沟、市政路面开挖的报批等相关手续，包路面修复、路面下穿管施工，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包调试和联合调试，包招标范围内工程竣工验收、包供电局送电前专项检测验收并送电，包移交，包结算的组织和资料整理、包服从施工总承包管理单位的施工总承包管理、包承包人应当购买的保险、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）等。合同价款根据招标文件施工合同约定的计价方式进行计价和结算。

## 四、项目管理目标

### （一）工期进度目标

1、本工程工期目标：总工期为182天（从正式开工到竣工验收，具体开工时间以总监理工程师正式签发开工令为准）。

2、关键节点工期：

（1）2025年10月10日施工单位进场；

（2）2025年12月1日取得红线外管廊施工许可，完成占道施工审批；

（3）2026年1月31日完成专变高低压房施工、红线外管廊土建施工；

（4）2026年3月15日完成红线外管廊土建验收、报停电计划；

（5）2026年3月30日完成联合试验、调试；

（6）2026年4月10日竣工验收，完成送电。

### （二）质量标准

1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范等。

1.2《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）、《市政桥梁工程质量检验评定标准》（CJJ2-90）、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3-90）及相应配套的各专业验收规范等。

1.3《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2019)及相应配套的各专业验收规范等。

### （三）质量目标

一次竣工验收合格，达到供电部门送电的要求。

### （四）投资控制（结算）目标

投资控制目标：结算金额控制在合同价以内。

### （五）安全、文明施工目标

（1）杜绝一般等级以上的伤亡事故且工伤责任事故人数为零。

（2）环境管理目标：严格执行《广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目环境管理规定》、《广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目环境管理文明施工标准》、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号)、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质[2017]815号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)、《广州市住房和城乡建设局关于印发加强建设工程安全生产管理落实建设各方主体责任的暂行规定的通知》（穗建规字〔2020〕34号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）、《广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市房屋建筑工程安全防护指导图集（防高坠篇）的通知》、广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建设工程安全文明施工规程（试行版）的通知（穗建质〔2021)316号）和《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》（穗建质〔2020〕1号）和《广东省建筑垃圾管理条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告第126号）等国家、省、市现行标准、规定和文件要求。

（3）施工组织设计、安全文明施工要求：严格按照《广州市重点公共建设项目管理中心安全文明施工通用要求》（穗重建[2025]590号）规定执行，落实各项文明施工通用要求。

## 五、图纸及施工界面

### （一）图纸情况

已具备外电工程施工招标图纸，由中标单位进场后按照我中心有关《广州市重点公共建设项目管理中心深化设计管理办法》开展深化设计工作，需经设计单位复核同意和报送供电局审批确认（如需）后，完成中心有关深化设计流程后下发图纸施工。

### （二）施工界面

本项目与总承包单位的施工界面见附表1：

附表1.

广州市第八人民医院三期项目（第一批工程）10kV供配电工程

施工分工界面表

| 序号 | 内容 | 本次10kV供配电工程专业施工单位（本项目中标单位） | 总承包单位（ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学后勤楼土建 | - 教学后勤楼（高压室、变压器室、低压室及所属配套房间）室内的土建（含变电所室内的天地墙及间隔墙体）、批荡、抹灰、泄压口开洞、安装及墙体修复等。 - 教学后勤楼（高压室、变压器室、低压室及所属配套房间）内的照明、通风设施。 - 教学后勤楼（高压室、变压器室、低压室及所属配套房间）内的接地设施。 4.教学后勤楼（高压室、变压器室、低压室及所属配套房间）的百叶窗、挡鼠板、有机涂料、安健环、柜前地面橡胶垫、变电所内部电房门等。 | - 教学后勤楼（高压室、变压器室、低压室及所属配套房间）室内主体结构的土建毛坯。 2.教学后勤楼内按防雷接地图预留接地点。 |  |
| 2 | 教学后勤楼变配电系统 | 教学后勤楼内的高压柜、变压器、低压柜设备及附属设施采购、低压柜的所有馈出母线槽、电缆、弱电系统，安装及系统调试。 |  |  |
| 3 | 教学后勤楼涉及的其它机电系统 | 电力监控系统安装及调试。 | 教学后勤楼的空调设备、防排烟系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统及其它智能化系统等。 | 电力监控系统与其他智能化系统的互联互通由总包单位提供接口，外电单位负责安装及调试。 |
| 4 | 施工用水、用电 | 负责接驳点至使用点的管线装。 | 负责提供接驳点。 |  |

附表2

发电机系统和配套工程施工分工界面表

| 序号 | 内容 | 本次10kV供配电工程专业施工单位（即本项目中标单位）） | 总承包单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电房土建 | 1.发电机房、批荡、抹灰、泄压口开洞、安装及墙体修复等。 2.发电机房的照明、通风设施。 3.发电房内的接地设施。 4.发电房的百叶窗、挡鼠板、有机涂料、安健环、柜前地面橡胶垫、变电所内部电房门等。 | 1.教学后勤楼发电房室内主体结构的土建毛坯。 2.教学后勤楼发电房内按防雷接地图预留接地点。 |  |
| 2 | 发电房配电系统、及的其它机电系统 | 发电房内的弱电系统、发电机机组、基础、电气连接、控制柜、进线柜、出线柜、燃油系统、冷却与通风、排烟系统、机房环保工程。 |  |  |
| 3 | 环保工程验收 | 配套建设的环境保护设施检测验收合格。 |  |  |

## 六、项目管理重点、难点

### （一）项目管理重点

1.本工程涉及红线外人行道路面开挖敷管工程，施工单位进场后需做好管线查勘工作，积极对接人行道管线各权属单位和市政单位，对已探明的管线做好记录，明确是否涉及迁管迁线，开挖前做好工人交底，开挖过程需注意探明有无隐蔽管线，敷管后做好场地恢复工作，如何确保开挖敷管工作安全有序进行是工程管理重点。

2、本工程外电路由需经过红线外市政人行道，需对人行道路面进行开挖布管，可能否设计管线迁改、树木迁移工作，且该人行道为市八医院周边主要人行通道，人流量大，现场开挖施工空间有限，机械作业困难，材料堆放面受限，施工引起的粉尘、污废水污染容易引起居民投诉，且易造成周边人行、交通拥堵，施工过程作业安全难以保障，如何做好人行道开挖作业过程周边协调工作、管线迁改和树木迁移工作是本工程管理重点。

3、10kV设备（变压器、开关柜、电缆、断路器等）是工程核心，质量缺陷可能导致投运后频繁故障，运维管理难度大等后果，如何确保建设期间设备参数选型、材料性能测试满足要求，是工程设备质量管控重点。材料（设备）看样定板需严格按照施工合同及发包人管理办法要求执行。

4、工程收尾阶段的应急准备和投运流程是检验项目从建设过程平稳过渡运行阶段的重要关卡，在正式供电验收投运前需充分做好应急演练工作，验收资料、方案需严格审核报送供电局，做好项目收尾阶段准备工作是项目管理重点。

5、发电机属于重型精密设备，其吊装运输需兼顾设备安全、人员安全及现场设施保护，尤其在运输路线规划、洞口开设与恢复等环节，需严格遵循规范并制定专项方案，同时做好应急处置方案，如何组织施工单位制定切实可行发电机吊装运输及安装方案是本工程管理重点。

### （二）项目管理难点

1、本项目作为外电专业工程，专业承包单位进场后需积极与设计单位做好图纸交底确认，与总承包单位做好场地交接工作，梳理两单位间工作界面，如何做好专业承包单位进场后组织协调工作，是本工程管理难点。

2、本工程工期较短，涉及较多方案审批、占道施工许可等审批流程，设备订货供货周期较长，室外开挖施工受天气影响较大等因素，项目实际工期难以受控，如何降低项目受外部约束和资源等影响，确保工期受控是项目管理难点。

## 七、项目管理要求

### （一）总平面管理要求

承包人进场后，依据发包人要求编制总平面布置方案，对场地内临时设施布置、进出入口布置、临时材料堆场、进出道路布置、临水、临电布置等均需按发包人要求执行。施工现场平面布置、围蔽方式、安全文明施工措施等需服从总承包单位的管理。

### （二）临时设施布置要求、临水、临电要求

1、承包人在发包人指定的区域搭建施工板房，主要管理人员需驻场办公开展考勤工作。相应配套设施应满足发包人要求，经发包人同意后实施。

2、临水、临电：

临水临电相关接用费用，由投标人投标时综合考虑在相应投标报价中，不另行支付。

### （三）进度管理要求

1、承包人必须在收到发包人进场通知后，对开工条件进行全面摸查、分析，作出全面开工、或局部开工、或不具备开工条件的判断，并书面向监理人、发包人报告。如工程具备开工条件，承包人应就全面开工或局部开工的实际条件，合理安排相匹配的人员、材料、机械设备进场，对于大型机械设备还须报监理人、发包人批准进场方案后方能进场；如工程不具备开工条件，承包人应在收到发包人进场通知后5天内以书面形式向发包人提出延期进场的要求并说明理由，报监理人和发包人批准后方可延期进场，否则发包人不承担由此造成承包人的损失。

2、承包人进场5天内根据合同工期要求，并结合工期节点要求、施工图纸和现场实际情况编制切实可行的实施进度计划。并按照监理工程师、发包人的要求随时修订和调整，采取一切可能的措施，确保按批准的进度计划实施工程。

3、做好过程中的进度控制，定期对进度计划执行情况进行检查并及时纠偏，确保现场施工能够按照计划推进。

4、承包人作为专业承包单位，应合理安排施工作业，及时向监理人提出施工界面要求及总承包配合服务要求，并服从总包单位管理。

5、承包人应根据工作面的变化情况及工程进度要求，合理调配人员及施工机械设备。承包人如不根据工作面变化情况合理调整人员、施工机械设备，造成的人员、设备窝工费用发包人不予支付。

6、如果承包人在接到监理工程师或发包人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步延迟；或承包人虽然采取了改进措施，仍无法按期竣工，监理人应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按照合同规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。即使承包人承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

7、根据本工程实施的重点难点，就本项目的进度管理做出以下特别要求：

（1）雨季施工，承包人的人员、设备必须及时安排到位，充分利用工作面形成合理的流水施工作业。

（2）提前做好供配电工程材料、设备需用量计划，按计划分批进入现场确保工期。

（3）提前做好用电负荷的报建工作。

（4）提前制定发电机吊装运输及安装方案，涉及到运输路线，洞口开设及恢复等，相关费用由施工单位自行承担，在投标费用中综合考虑。

（5）红线外的管廊路由敷设，其中需考虑红线外管线迁改及树木迁移工作，承包人需在投标费用中综合考虑该费用。

8、施工单位应充分考虑设备供货的时间，做好设备采购工作。由于该项目的高低压柜、变压器、电缆等供货工期较长，为确保项目工期，施工单位应在开工后60天内完成主要设备的订货工作，并将订货合同提交给监理单位及市重点项目管理中心备案。

项目实施总控计划（施工总工期182日历天）

| 阶段 | 工作内容 | 工期 | 说明 （主要工程量、工期制约因素、工期计算依据、建议） | 此阶段配合工作要求及管理重点 （工机料进场、后续单位进场时间、提前进行的工作等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工进场准备、占道开挖报建 | 2025年10月10日至2025年12月1日 | 1、施工单位进场后搭建板房、场地交接、建立组织管理架构、组织工机料进场。 2、复核新建管廊施工现场可行性，完成管线图深化设计，管线测绘放线完成，配合业主单位完成相关报建工作。 3、开展红线外占道开挖报建工作。 | 1、完成总平面布置工作，服从发包单位和施工总承包单位安排，主要管理人员驻场办公考勤打卡。 2、配合业主单位办理完成相关报建工作。 3、完成占道开挖报建。 |
| 2 | 完成专变高低压房施工、开展红线外管廊土建施工 | 2025年12月2日至2026年1月31日 | 1、完成专变高低压房土建施工，变压器、高、低压柜安装到位，电缆敷设完成，母线安装完成，门窗及电缆沟盖板安装完成。 2、配合业主单位取得红线外管廊施工许可后，开展红线外管廊土建施工工程，红线外电缆沟土方开挖、管廊敷设完成。 | 1、专变高低压房施工完成，设施设备安装到位，电缆布设完成。 2、红线外管廊土建施工完成，管廊敷设到位。 |
| 3 | 红线外管廊土建验收、报停电计划 | 2026年2月1日至2026年3月15日 | 1、红线外管廊施工完成，人行道恢复完成，组织供电部门开展土建配套设施交付验收。 2、报送停电计划。 | 向供电部门报送验收工作安排，申请停电。 |
| 4 | 完成联合试验、调试 | 2026年3月16日至2026年3月30日 | 1、完成室外管廊电缆、通信、设备试验、调试工作。 2、完成室内高低压配电系统设备试验、调试工作。 | 完成各项调试、试验工作，达到竣工验收送电前提。 |
| 5 | 竣工验收、送电完成 | 2026年3月31日至2026年4月10日 | 1、供电局送电前专项竣工验收完成。 2、正式送电。 | 竣工验收完成并送电。 |

### （四）质量管理要求

1、本项目质量标准及质量创优目标按招标文件及合同约定执行。

2、承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理（TQC），以《质量管理体系标准要求》（GB/T19001-2016）为标准，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。为此，承包人必须做到（不限于）：

（1）建立完整的质量保证体系，建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等；

（2）承包人提交监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施；

（3）单项工程开工前，承包人必须按要求进行三级技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作，并邀请监理人参加。承包人应将交底过程资料报监理人备案。

3、承包人必须严格执行有关质量通病治理措施、工程建设强制性标准和有关节能、环境保护、绿色施工的规定。承包人须针对本项目制定工程质量通病防治措施方案。

4、承包人严格按照《广州市重点公共建设项目管理中心乙供材料看样定板管理办法》，保证施工所用材料、设备的质量、从源头上控制质量隐患。工程所用材料设备必须符合设计要求和国家有关规范与规定。承包人须确保使用的材料设备入场经监理按招标要求核实后是合格的、全新的、未使用过的，凡材料设备质量不符合要求，承包人须停工和返工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。

5．深化设计管理要求

（1）深化设计内容。本项目以下专业工程由承包人负责深化设计：

①设备基础；②管线综合；

③发包人招标范围内其它必须进行深化设计的专业工程；

（2）深化设计能力要求。承包人应具备相应的专业工程深化设计能力及深化设计业绩，如承包人不具备，则应经发包人同意依法委托给具有相应资质、能力的单位实施。

（3）深化设计工作要点

承包单位应严格按照我中心下发的《广州市重点公共建设项目管理中心深化设计管理办法》要求开展深化设计工作，在不改变原施工图设计功能、结构体系和设计意图的前提下，结合施工现场实际情况，对施工图进行细化、优化、补充和完善，用于直接指导材料加工、设备选型及现场施工。

深化设计选用的材料厂家及品牌应是承包人根据招标文件《主要设备材料品牌/生产厂家推荐表》规定提交的投标文件上列明的材料厂家及品牌。如经考察，投标人选用的材料不满足工程需要，发包人有权在《主要设备材料品牌/生产厂家推荐表》中选择其他满足规定的材料厂家及品牌，合同价款不作调整。

深化设计须结合施工工艺要求，与各相关专业工程充分沟通，不得影响其他专业或系统的结构体系和使用功能等。除节点设计和装配损耗之外，任何影响主要材料用量的设计变更或深化设计，承包人只有建议权，承包人有责任提出包括安全性、稳定性、合理性的设计调整方案，报设计单位审核，最后报发包人批准后由设计单位出具正式的优化设计图纸和设计变更，否则由此引起的增加造价由承包人承担。为方便施工的节点设计和装配损耗等导致的材料用量增加等由承包人承担，发包人不另行增加费用。

（4）深化设计工作流程

按照《广州市重点公共建设项目管理中心深化设计管理办法》规定执行。

6、要求承包人根据《工程质量安全专职机构及人员管理实施细则》要求，建立和健全管理体系，设立质量管理专职机构，配备满足规定要求的专职管理人员。承包人投入的施工作业人员必须具备相应的上岗证，如特种人员，还须具备特种人员作业证书，以确保施工质量。所有人员必须带证上岗，随时接受发包人、监理人检查，否则按合同约定承担违约责任。

7、承包人必须严格按审查批准的施工方案和设计图纸施工，不得擅自修改施工方案及设计图纸。

8、承包人必须加强质量自检，做好施工过程数据记录及隐蔽工程验收等工作。

监理人、发包人、行政主管部门将严格按相关规范和规定对工程质量进行检查验收，未经验收的工程不得进入下一道工序。

监理人、发包人、行政主管部门检查或检验不能免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

9、承包人应加强工程材料、设备、半成品、成品的现场保护工作，项目移交之前造成的遗失或损坏由中标单位自行承担。

10、承包人应保证按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性，监理人或发包人有权抽查承包人日常工程技术资料的整理工作，若发现未按照规定及时做好资料整理工作或发现原始记录数据不存在、不真实、不完整，经监理人确认，发包人有权拒绝相应部分工程的工程量计量与支付，并视情节轻重，由承包人按照合同专用条款的约定承担违约责任。

11、承包人应采取有效措施确保合同工程质量与施工安全，在保证工程质量、施工安全达到国家或行业的强制性标准的前提下，提高工程质量与施工安全管理水平。

12、为了确保工程质量，发包人有权在工程施工过程中实施包括但不限于以下特殊质量管理措施，承包人无条件执行，相关费用已包含在合同总价中，发包人不另行补偿。

13、强化隐蔽工程验收、中间交接验收、分部分项工程预验收管理，规范竣工验收管理。层层把关，全过程控制，达到样板工程的质量目标。

14、为了确保工程质量，根据本工程实施的重点难点，就本项目的质量管理做出以下特别要求：

（1）达到供电部门送电的要求。

（2）符合与电力工程有关的电气系列的规范要求。

（3）符合电力设备的安装要求。

### （五）安全、文明施工要求

1、本项目安全文明、职业健康安全管理目标和环境管理目标按合同约定执行。承包人必须杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2、安全文明施工管理须满足国家、省、市关于安全文明生产的相关规定和发包人对本工程安全文明施工的相关要求。承包人进场后必须编制安全文明施工方案，包括明确安全文明施工目标、树立全体现场管理人员和施工人员的安全文明施工思想意识、制定组织保证措施（包括配合各岗位专兼职安全人员、建立现场安全生产、文明施工责任体系等）和制度保证措施（包括实行新工人入场安全培训教育制、安全技术交底制、各层次定期和不定期的检查制度、建立健全的安全生产、文明施工岗位责任制等）。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

3、承包人应在进入现场前向监理人提交施工期间的环境保护方案，经监理工程师批准后实施。在实施过程中所采用的材料、设备等应使监理工程师和发包人满意。

4、承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，提供劳动保护,采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康。

5、安全文明施工保证措施必须包括人员投入，安全措施费投入，安全教育培训，应急救援演练，安全检查及隐患排查整改，专项施工方案的编制、审批和实施措施，预防施工坍塌事故的措施，预防建筑起重机械伤害事故的措施等重点内容。措施项目的实施要求须满足《广州市重点公共建设项目管理中心建设项目环境管理文明施工标准》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、广东省建设厅转发建设部关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知（粤建管字[2005]116号）、关于印发《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的通知（粤建管字[2007]39号）、关于印发《广州市建设工程现场文明施工管理办法》的通知（穗建质[2008]937号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》（穗建质[2014]754号）、关于印发《广州市建设工程施工现场消防安全管理规定》的通知（穗建质[2011]617号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府2011年第62号令）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质[2017]815号）等及发包人制定的相关规定的要求。

6、承包人必须严格按照省市相关规定和发包人要求，足额投入安全生产管理人员，其中：专职安全员必须持证上岗，特殊工种的人员也应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人必须明确划分各人员的责任，使其在施工过程中履行自己的责任和义务。项目经理是安全第一责任人，负责安全生产的直接责任。

承包人必须制定严格的安全技术操作规程，并定期对安全生产管理人员进行考核。

7、在工程实施期间，承包人对经发包人移交的施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。

承包人应加强现场治安防卫工作。在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

8、危险性较大的分部分项工程必须按照广东省住房和城乡建设厅关于《危险性较大分部分项工程安全管理办法》的实施细则、《关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》（穗建质[2012]952号）和《广州市城乡建设委员会关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的补充通知》（穗建质[2013]786号）等文件（注：有新规定则按最新规定执行）规定执行。需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

9、在工程实施期间，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

10、承包人在施工过程中必须严格执行安全文明施工方案，安全防护、文明施工的内容按承包人向发包人提交且经发包人批准的详细的施工组织设计实施，所有施工的安全设施、机具以及围网、护栏、临边防护、施工通道等全部按发包人的要求统一标准、统一标识。所需安全防护、文明施工措施费必须专款专用，严禁挪用。

11、在工程实施期间，监理人、发包人或监督部门在安全文明施工检查过程中，如发现施工现场不满足国家、省、市关于安全文明生产的相关规定和发包人对本工程安全文明施工的相关要求，且不按监理人要求在限定时间内整改完毕的，发包人可以自行或委托其他单位实施整改，所发生的费用从安全防护、文明施工措施费款项中扣除，不足部分从承包人的合同价款中扣除。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权自行或委托其他单位进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12、在根据本工程实施的重点难点，就本项目的安全文明施工、职业健康与环境管理要求做出以下特别要求：

（1）基于本项目社会关注度高。要求承包人按《建设项目环境管理规定》要求，制定环境管理计划及应急处理预案，做到不因施工而影响周边环境。

（2）临近10kV带电部分施工，需加强专人监护,严格遵守《电力安全工作规程》，施工现场加设围栏防护。

（3）严格执行南方电网公司《电气工作票技术规范》，进入变电站内的高压电缆的接线施工人员，需具有工程所在地供电部门颁发的工作负责人（或工作票签发人）资格。

13、按照中心有关《广州市重点公共建设项目管理中心工程质量安全巡查管理办法》落实施工前、施工过程及验收移交阶段场地安全生产管理，项目现场做好自查自纠及备查工作，及时发现并消除事故隐患，落实现场应急管理工作，加强现场消防安全监管，压实风险管控主体责任，对检查发现的质量安全问题立行整改。

14、在施工组织设计中需按照中心有关《广州市重点公共建设项目管理中心安全文明施工通用要求》（穗重建[2025]590号）规定执行，遵循先审批，后施工原则，落实各项文明施工通用要求。

### （六）对材料的要求

1、所有的材料设备均严格按照相关技术规范、用户需求书选用，并保证材料设备参数的真实性、有效性，如发生材料设备货不对板、或以低品质材料设备冒充高品质材料设备或以低技术档次系列的产品冒充高技术档次系列的产品的情况，该材料设备不得在本工程使用。发包人有权按照对本工程最有利的原则要求承包人更换为满足设计要求的高品质材料设备或高技术档次系列的产品，且价格不作调整；同时承包人应承担由此产生的有关违约责任和其他法律责任。

2、主材若属发包人推荐品牌范围的，承包人须按发包人推荐的供货厂家进行报价。承包人必须在《主要材料设备品牌选用表》中选用材料及设备的品牌、产地等，否则承包人中标后，发包人有权要求承包人按发包人的要求采购，并保留调整其材料价格的权利。

3、材料采购的其他要求，详见合同条款相关约定。

### （七）项目经理部组成人员配备要求表

1、要求施工单位进场即成立项目经理部负责工程现场施工管理工作。项目经理部组成人员配备要求见《项目经理部组成人员配备要求表》。

2、现场组织实施管理费以月为单位，进行计量支付。现场组织实施管理费的支付及费用标准按合同规定执行。

3、施工单位进场后15天之内，现场实际情况，报审项目组织架构及项目人员组织实施计划,经业主和监理单位书面同意。

4、同时，为了确保在多单位交叉施工期间各专业施工队伍合理配合，有条不紊地开展施工，要求施工单位专门成立专职的团队负责履行施工总承包配合服务工作。

项目经理部组成人员配备要求表

| 序号 | 拟任职务 |  | 数量 | 资质要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总指挥长 |  | 1 | 由投标人现任本公司副总经理、总工程师或以上行政职务，并已在本公司任该职满半年或以上的领导担任。 | 须提供任职证明文件 |
| 1 | 项目负责人 |  | 1 | 按招标公告要求 |  |
| 2 | 技术负责人 |  | 1 | 按招标公告要求 |  |
| 3 | 专职安全员 |  | 1 | 按招标公告要求 |  |
| 4 | 造价负责人 |  | 1 | 具有电力类或电气类或造价类中级工程师（或以上）职称 | 须提供职称证扫描件 |
| 5 | 深化设计工程师 |  | 1 | 具有电力类或电气类中级工程师（或以上）职称 | 须提供职称证扫描件 |
| 6 | 工作负责人 |  | 1 | 具有工作票“两种人”资格 | 须提供工作票“两种人”考试合格名单 |
| 7 | 工作票签发人 |  | 1 | 具有工作票“两种人”资格 | 须提供工作票“两种人”考试合格名单 |
| 8 | 施工员 | 设备安装类 | 2 | 具有施工员岗位证书（或上岗证或培训合格证）和电力类或电气类助理工程师（或以上）职称。 | 须提供建设行政主管部门或在“住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统”中所公示的正常状态培训机构颁发的岗位证书或培训合格证（同时提供“住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统施工现场专业人员证书查询截图”）和职称证扫描件 |
|  |  | 土建类 | 1 | 具有施工员岗位证书（或上岗证或培训合格证）和建筑工程类助理工程师（或以上）职称。 |  |
| 9 | 质量员 |  | 3 | 具有质量员岗位证书（或上岗证或培训合格证）和电力类或电气类助理工程师（或以上）职称 | 须提供建设行政主管部门或在“住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统”中所公示的正常状态培训机构颁发的岗位证书或培训合格证（同时提供“住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统施工现场专业人员证书查询截图”）和职称证扫描件 |
| 10 | 材料员 |  | 1 | 具有材料员岗位证书（或上岗证或培训合格证）和电力类或电气类助理工程师（或以上）职称 | 须提供建设行政主管部门或在“住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统”中所公示的正常状态培训机构颁发的岗位证书或培训合格证（同时提供“住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统施工现场专业人员证书查询截图”）和职称证扫描件 |
| 11 | 机械员 |  | 1 | 具有机械员岗位证书（或上岗证或培训合格证）和电气类助理工程师（或以上）职称 | 须提供建设行政主管部门或在“住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统”中所公示的正常状态培训机构颁发的岗位证书或培训合格证（同时提供“住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统施工现场专业人员证书查询截图”）和职称证扫描件 |
| 12 | 资料员 |  | 1 | 具有资料员岗位证书（或上岗证或培训合格证）和电力类或电气类助理工程师（或以上）职称 | 须提供建设行政主管部门或在“住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统”中所公示的正常状态培训机构颁发的岗位证书或培训合格证（同时提供“住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统施工现场专业人员证书查询截图”）和职称证扫描件 |
| 13 | 劳务员 |  | 1 | 具有劳务员岗位证书（或上岗证或培训合格证）和电力类或电气类助理工程师（或以上）职称 | 须提供建设行政主管部门或在“住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统”中所公示的正常状态培训机构颁发的岗位证书或培训合格证（同时提供“住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统施工现场专业人员证书查询截图”）和职称证扫描件 |
| 14 | 标准员 |  | 1 | 具有标准员岗位证书（或上岗证或培训合格证）和电力类或电气类助理工程师（或以上）职称 | 须提供建设行政主管部门或在“住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统”中所公示的正常状态培训机构颁发的岗位证书或培训合格证（同时提供“住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统施工现场专业人员证书查询截图”）和职称证扫描件 |
| 合计 |  |  | 18 |  |  |

注：上表人员均要求为投标单位正式职工，须提供2025年8月有效社保证明文件扫描件。除注明外，各岗位人员不得相互兼职。投标人必须满足或优于以上项目人员配备要求。

### （八）机械设备配置要求

1、投标人根据本项目工程的特点，结合本企业的实力和资源情况配备。

2、管理基本要求

（1）承包人进场后必须按合同约定时间提交机械设备进场计划，确保机械设备来源可靠，按期进场。

（2）承包人必须确保机械设备的性能良好，可正常使用。对于影响工程进度较大的主要机械设备，必须有一定备用量，确保在机械设备检修或维护期间，现场仍能正常施工，确保进度。

（3）为确保工程进度，承包人必须无条件增加机械设备的投入，除合同约定有赶工措施费外，发包人不另行增加相关费用。

### （九）验收、移交及结算管理要求

1、工程验收管理要求：

（1）施工单位必须在工程具备验收条件时的3周前编制验收计划（包括专业工程验收计划、专项验收计划等），按工程竣工验收有关规定及验收计划分阶段逐项申报验收，确保工程一次竣工验收合格，达到供电部门送电的要求。

（2）竣工验收执行《广州市房屋建筑工程竣工联合验收工作方案（5.0版）》（注：如有新规定则按新规定执行）。

（3）要求施工单位严格按我中心《工程验收及备案管理实施细则》执行。

（4）工程验收资料由承包人按要求进行组卷完成后，纳入总承包单位资料管理范围内，接受总承包单位的资料管理，配合总承包单位完成单位工程竣工验收的各项管理工作。

2、工程移交管理要求：

（1）工程项目移交原则上力争在工程竣工联合验收后一个月之内完成。

（2）本项目的移交内容包括工程资料移交、工程实体移交和使用及维护管理移交。计划根据本项目情况先进行工程实体移交和使用及维护管理移交，然后进行工程资料移交。

（3）要求施工单位应在进行移交工作前编写工程项目移交计划，并报及监理单位审核，在经及监理单位审核同意后按计划进行移交。

（4）工程移交工作的相关要求具体按的《广州市重点公共建设项目管理中心建设项目工程移交管理办法（试行）》的规定执行。

（5）要求施工单位在竣工验收合格后3个月内，施工单位须针对各系统特点及项目实际情况编制使用手册、培训手册以及培训计划，并组织专人（包括主要设备供货商）对业主管理人员的进行培训工作。

3、工程造价（支付及结算）管理要求：

（1）承包人须在中标后30日历天内，提出施工图预算工程量与招标清单工程量之间的差异，收到施工图后15日历天内，编制施工图预算，完成施工图与招标图的对比，相关清标工作报监理单位和发包人审核备案。

（2）对施工过程中发生的工程变更、工程签证等引起合同价款变更事项，施工单位应在上述事项实施前或在实施过程中同步编制相关变更费用预算，并报监理单位和审批。

（3）施工单位应落实过程结算工作，建设过程中及时完成各新增主材、新增综合单价、签证费用申请审批等工作，确保能按时推进项目结算工作。

（4）施工单位应按要求派出足够的、有能力的造价人员负责结算工作。若派出的造价人员不足或不能胜任结算工作，施工单位应按的要求及时更换，直至满足要求为止。

（5）施工单位需严格按照《广州市重点公共建设项目管理办法中心建设项目合同结算组织管理办法》执行有关结算工作，在合同工程竣工验收完成后30日历天内完成结算资料编制及审核工作。

（4）施工单位执行下发的结算编制指引及与结算有关的文件规定。

### （十）质保期服务管理要求

1、在质量保证期内，施工单位按保修协议约定免费提供设备的维修及保养服务。

2、施工单位在故障保修响应方面应做到：施工单位须在接到业主通知的1小时内予以答复；在业主要求时，施工单位的技术人员须在收到业主通知后3小时之内到现场进行修理，相关的维修必须连续进行，直至故障完全修复为止。若在24小时内不能排除故障，施工单位应立即采取切实有效的补救措施（包括免费提供应急设备），全力防止损失的扩大。

3、施工单位必须提供满足质量保证期内正常运行的备品备件和易损、易耗件，备品备件数量及规格型号以合同清单要求或发包人其他有关备品备件要求为准，承包人综合考虑备品备件相关费用。

4、质保期满，由施工单位提出退还质量保证金申请，按要求提交《工程质量保修责任期终止证书》，经监理单位、使用单位和我中心确认后按合同要求退还。

### （十一）施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求

1.承包人应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：

1）工程概况和承包人基本信息；2）建筑垃圾产生量与种类；3）建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；4）需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；5）建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；6）法律、法规规定的其他内容。

2.建筑垃圾应当按照国家有关规定进行分类，实行分类收集、分类贮存、分类运输、分类处置。

3.发包人督促承包人开展建筑垃圾分类和合法装载，并及时向工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门报送建筑垃圾处理方案。承包人应当建立建筑垃圾管理台账，分类收集、贮存和及时清运施工过程中产生的建筑垃圾，采取有效措施防止混合已分类的建筑垃圾。工程承包人应当将建筑垃圾的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示，接受社会监督。

4.运输建筑垃圾应当遵守下列规定：

1）建立建筑垃圾运输管理台账；2）不得将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混合运输；3）保持运输车辆、船舶等运输工具的行驶记录、卫星定位等电子装置正常使用；4）运输过程中保持运输工具整洁，采取密闭或者其他有效措施防止遗撒建筑垃圾，不得擅自倾倒、抛撒建筑垃圾；5）按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行运输。建筑垃圾运输车辆、船舶应当符合相应的载运技术条件。建筑垃圾处置场所为陆域的，不得采用开底式船舶运输建筑垃圾。

5.工程泥浆应当在施工现场进行脱水固化处理。施工现场不具备条件的，应当采用罐装器具密闭运输至依法设置的建筑垃圾处置场所进行处置。水上工程中依法无需经脱水处理的除外。

6.建筑垃圾应当按照下列方式，优先就地就近利用：1）工程渣土及脱水后的工程泥浆优先用于土方平衡、矿坑修复、环境治理、烧结制品及回填等；2）工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾优先用于生产再生骨料、再生砖、再生砌块、再生沥青混合料等建筑垃圾综合利用产品。具备现场综合利用条件的建设工程，应当进行建筑垃圾现场综合利用。

7.承包人严格遵守并执行《广东省建筑垃圾管理条例》。