- 中山大学中山眼科中心区庄院区综合能力提升项目

- 设计施工总承包用户需求

二〇二五年九月

目  录

第一章 项目概况	1

1.1项目基本信息	1

1.2项目规模	1

第二章 设计任务	3

2.1设计目标	3

2.2设计原则	3

2.3总体功能改造规划	4

2.4设计任务	4

2.5设计周期	7

2.6设计服务内容	7

第三章 设计要求	9

3.1设计技术标准	9

3.2项目功能和技术要求	10

3.3结构专业设计	15

3.4给水排水专业设计	16

3.5暖通空调专业设计	17

3.6电气专业设计	18

3.7智能化设计	20

3.8消防设计	22

第四章 设计人员组织管理要求	24

第五章 设计成果提交要求	25

5.1通用要求	25

5.2设计成果要求	25

5.3设计文件提交份数	28

第六章 施工任务	30

6.1项目实施内容及范围	30

6.2项目管理目标	32

6.3项目管理要求	32

6.4绿色施工管理要求	35

6.5材料管理要求	35

6.6人员配置要求	36

6.7主要机械设备配置及管理要求	37

6.8验收、移交及结算管理要求	37

# 第一章 项目概况

## 1.1项目基本信息

### 1.1.1项目名称

- 中山大学中山眼科中心区庄院区综合能力提升项目

### 1.1.2项目位置

- 项目位于广东省广州市越秀区先烈南路54号，即中山眼科中心区庄院区内。

### 1.1.3项目单位

- 中山大学中山眼科中心（以下简称“中山眼科中心”、“发包人”或“甲方”）

### 1.1.4项目背景

- 为更好地满足人民群众持续升级的健康需求，拟通过医院整体升级改造，与已获得批复的《中山眼科中心区庄院区病房改造建设及能力提升项目》（以下简称“病房改造项目”）形成互补，共同提升患者就医体验和医院服务能力，实现与珠江新城院区的同质化体验，确保人民满意作为高质量发展的出发点和落脚点，打造患者员工双满意医院，走出一条中大眼科特色的高质量发展之路。

### 1.1.5项目改造必要性

- 1.项目符合中山眼科中心总体规划及事业发展的需要。

- 2.项目有利于改善患者就医体验和医护工作条件。

- 3.项目有利于中山眼科中心的可持续及高质量发展。

## 1.2项目规模

### 1.2.1项目规模

- 为提高区庄院区的综合服务能力，提升医疗服务质量和患者、员工满意度，中山眼科中心拟对区庄院区已获得批复病房改造项目范围以外3号楼(建筑高度62.25米)区域进行升级改造。具体包括 3号楼负一层至 14层(含天面空调主机、机房及各专业负1层至 17层的专业管井及管井内的主干线路等内容。面积约11984 平方米)装修改造;3号楼外立面整体装饰工程(面积约 7504平方米);电气、给排水、空调、消防、智能化等工程改造;以及整栋楼加固工程、加装电梯(高度超过 50 米)等内容。招标人有权根据工程实际情况，对承包范围及内容调整，如实际工程量相对施工图纸及施工合同工程量发生变化，承包人不得有任何异议，且承包人不得以任何理由要求发包人补偿任何费用(承包人要充分考虑最不利因素影响) 。承包人必须无条件服从。

项目内容与规模表（暂定）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 | ㎡ | 11984 | 拆除范围为负1层至14层、天面。拆除内容包含室内原装饰、面层、隔墙、设备管线及室外墙砖的拆除及清运。 |
| 2 | 3号楼改造 | ㎡ | 11984 |  |
| 2.1 | 室内装修 | ㎡ | 11984 | 改造范围为负1层至14层、天面，不包括15层、16层及17层专项内容改造 |
| 2.2 | 外立面装饰 | ㎡ | 7504 | 暂列 |
| 3 | 安装工程改造 | ㎡ | 11984 | 整栋楼，主要改造范围为负1层至14层，各专业改造范围含负1层至17层的管井及管井内所有内容。 |
| 3.1.1 | 电气工程 | ㎡ | 11984 | 负1层至14层,含负1至17楼强电管井及管井内的所有母线槽、电缆等内容。 |
| 3.1.2 | 给排水工程 | ㎡ | 11984 | 负1层至14层，含负1至17楼水管井及管井内的所有给排水管等内容。 |
| 3.1.3 | 消防工程 | ㎡ | 11984 | 负1层至14层，不含首层配电房气体灭火、1-11层防排烟系统及15-17层层间消防工程。 |
| 3.1.4 | 通风空调工程 | ㎡ | 14428 | 改造范围为负1层至17层的中央空调主机（冷热源系统）及负1层至14层的层间管线及末端设备以及冷热媒输送系统。含负1-17层空调水管管井及管井内所有管线等内容。 |
| 3.1.5 | 弱电智能化工程 | ㎡ | 11984 | 负1层至14层，含负1至17楼弱电管井及管井内机柜、交换机、主干线路等内容。 |
| 4 | 加固工程 | ㎡ | 14428 | 暂列，按负1层至17层，整栋楼 |
| 5 | 加建电梯 | 台 | 2 |  |
| 6 | 抗震支架 | ㎡ | 11984 | 负1层至14层 |

*注：上表中数量具体以实际工程量为准。

### 1.2.3项目招标控制价

- 项目设计施工总承包招标控制价暂定为4742.24万元。本项目经审计部门审核后的设计概算是项目投资的最高限额。

- 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500‐2013)，根据工程概算构成，工程费用=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金.其他项目费包含有暂列金、暂估价，暂列金额是甲方暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用，一般按分部分项工程费10%计列；暂估价是用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备等费用。

- 预备费是指在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用，经甲方审核同意并符合使用要求的，根据实际情况进行调整。

# 第二章 设计任务

## 2.1设计目标

- 为更好地满足人民群众持续升级的健康需求，拟通过医院整体升级改造，与已获得批复的《中山眼科中心区庄院区病房改造建设及能力提升项目》（以下简称“病房改造项目”）形成互补，共同提升患者就医体验和医院服务能力，实现与珠江新城院区的同质化体验，确保人民满意作为高质量发展的出发点和落脚点，打造患者员工双满意医院，走出一条中大眼科特色的高质量发展之路。

- 1、本次改造内容与病床改造项目互补，共同促进区庄院区医疗服务能力提升。

- 2、按现代医院先进理念，对病房改造项目以外的部分建筑物进行“体检”、基础设备更新换代。

- 3、全面调整功能布局，优化临床科室设置，实现区庄院区以临床服务为主的功能定位。

- 4、优化人员流动及医疗服务路线，争取实现患者、员工分区流动，提升医疗服务质量和患者、员工满意度。

- 5、补齐提升服务设施，因地制宜建设高水平人文设施、会议场所，提升员工幸福感和归属感。

- 6、对标世界一流眼科医院，提升医院国际化水平。

## 2.2设计原则

- 1、项目建设应符合广州市城市总体规划的要求，与周边社会环境相衔接，满足经济社会可持续性发展的需要，协调好城市经济、社会发展、城市环境之间的关系。

- 2、项目建设应符合国家颁布的相关标准及规范。

- 3、项目建设应突出眼科专科医院的特色，满足医疗业务用房所需要的功能使用要求，充分利用现有大楼的建筑格局和自然环境，合理规划，装修风格应遵循简朴庄重、经济适用原则，注重整体装修改造的合理性，要与医院整体风格协调统一。

- 4、体现“以人为本”的设计原则，平面布局、装修风格、细部处理、装修色彩、材料选择等方面应体现地方特色，妥善解决采光、通风等问题，大方得体，为医疗服务人群提供安全舒适及方便的就诊环境。

- 5、遵循统筹规划、资源共享、应用主导、安全可靠、务求实效等原则，优化内外部流线设计。

- 6、项目改造体现节约用地、绿色低碳、节能环保等理念。

- 7、根据医疗卫生的特点，遵照国家规范，妥善处理好防火、防潮、防噪声、防尘、保温等问题。

- 8、坚持可持续发展原则，注意建筑的生态化设计和节能设计，合理利用环境和资源。

## 2.3总体改造内容

- 为提高区庄院区的综合服务能力，提升医疗服务质量和患者、员工满意度，中山眼科中心拟对区庄院区已获得批复病房改造项目范围以外3号楼区域进行升级改造。具体包括3号楼负一层至14层（含天面，面积约11984平方米）装修改造；3号楼外立面整体装饰工程（面积约7504平方米）；电气工程、给排水工程等安装工程改造；以及整栋楼加固工程、加装电梯等内容。

- 本项目拆除内容为：室内装修改造所涉及的拆除的墙面、天花、地面以及设备管线。

## 2.4设计任务

- ※本设计范围为中山大学中山眼科中心区庄院区综合能力提升项目。通过招标选择能够最大限度满足甲方要求的设计方案为中标方案，中标的设计方案及概算需满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）以及国家卫健委、广东省的有关规定。

- 中标的设计单位将承担本项目的全部设计工作，对区庄院区已获得批复病房改造项目范围以外3号楼区域进行升级改造设计，包括但不限于：（1）3号楼整体结构加固；（2）加建电梯2台；（3）3号楼安装工程改造（包括空调、消防、水电、智能化等）进行翻新或升级改造；（4）3号楼室内装修改造（改造范围为负1层至14层、天面，不包括15层、16层及17层专项内容改造）；（5）改造实施过程业务用房腾挪设计及室内装修；（6）3号楼外立面装饰工程（7）其他需设计完成的工作等。

- 以上设计内容包含且不限于结构加固补强、智能化等各专业的施工图二次深化设计工作和保证建筑物正常使用及交付要求的其他专业工程设计。包括以上设计内容的方案设计、初步设计和施工图设计（含设计交底、工程设计变更处理及项目施工过程中的设计配合与指导工作）等项目全生命周期设计服务工作。各阶段设计的内容和标准，必须符合国家现行各项设计规范；初步设计和施工图设计深度必须达到国家现行的民用建筑设计深度的要求。

- 此部分内容设选项按标准化模式设置，标注“√”的选项即为本项目采用，标注“×”的选项为本项目不采用。包括但不限于以下内容：

- √（1）设计及完善：根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》中关于设计应达到的深度要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对甲方选定的设计方案进行修改和完善。

- √（2）建筑设计：包括但不限于拆除、室内建筑、外窗改造等。

- ×（3）室外市政、园林工程设计：包括但不限于项目范围内的道路、园林景观绿化、供电系统、照明系统、安全防范监视系统、室外给排水系统、消防系统等设计，以及室外各种管线综合平衡设计。

- √（4）室内设计及装修工程：包括但不限于建筑内装修（含软装设计）、特殊建筑装修装饰以及装修节点详图、院区室内标识导引系统设计。

- √（5）结构设计：包括但不限于本项目范围内建筑体的结构加固补强设计、拆除及装修工程的结构设计。

- √（6）电气系统设计：包括但不限于建筑内部高低压变配电系统、动力、照明配电、火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统采用智能消防应急照明疏散指示逃生系统、防雷及接地等。

- √（7）建筑智能化系统设计：

- √  1）通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、综合布线系统、有线电视、公共广播及消防广播系统、信息发布（含大屏幕电子公告，采用系统要与珠江新城院区专有信息发布系统兼容，在楼层电梯间，候诊区等位置设置信息发布屏幕）、引导系统、手机信号覆盖等；

- √  2）建筑设备监控系统；

- √  3）安全防范系统：包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、智能卡系统、人脸识别门禁、安全防范系统集成（设计范围内的公众区域、出入口通道等区域的安保设计）等；

- √  4）智能化系统集成；

- √  5）机房工程；

- √  6）监控中心；

- √  7）医护对讲系统。

- √（8）给排水系统设计：建筑给水、排水系统设计、集中热水供应系统等设计。

- √（9）空调通风系统设计：包括不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统、集中供热系统、空调智能化自控系统、节能设计技术等的设计。

- √（10）消防系统设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。

- √（11）加装电梯工程设计与相关配合。

- √（12）核辐射防护设计：具有放射设备的功能用房及病房， 应根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》《医用 X 射线诊断放射防护要求》《放射性同位素与射线装置放射防护条例》《放射卫生防护标准应用指南》以及卫生监测部门要求，做好防辐射处理。

- √（13）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内的路由平衡设计。

- √（14）设备选型意见：拟采用的通用机电设备、通用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向甲方提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。

- √（15）对于专项设计文件，须由乙方及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。

- √（16）提供主要设备材料表及技术要求书，配合甲方的招标工作。

- 若有需要，地震评估、环境评估、防雷评估、振动台试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在乙方设计范畴内，但乙方应配合甲方工作。

- √（17）标识导引系统设计。

- √（18）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、管线迁改等内容的设计。

- √（19）本项目实施过程中所涉及的现状腾挪及保障不停业施工所需的水电气等临时接驳方案设计，腾挪用房的设计。

- √（20）其他：负责网上填报各阶段报建相关资料，并负责纸质报送材料的整理组卷盖章工作。

- √（21）包括但不限于以上工作内容，设计相关或甲方要求的其他设计工作内容均需无条件配合实施。

## 2.5设计周期

- 1.初步设计：通过招标选择能够最大限度满足甲方要求的初步设计方案为中标方案，中标的设计方案及概算需满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）以及国家卫健委、广东省的有关规定，并在约定时间内完成初步设计文件及概算。

- 2.施工图设计：自收到初步设计确认文件后30个工作日内提交施工图设计成果文件。

- 3.报建时间：自方案确认后10个工作日内提交规划报建文件。

- 中标的设计单位还应当按照招标文件和设计合同的约定承担工程施工期间的设计交底、技术指导、现场配合及配合竣工图编制等服务。

- 2.6设计服务内容

- 1.配合甲方做好各专项的提资工作，包括但不限于水、电、管井、门窗留洞等。配合做好各专项图纸审核工作，审核是否各类满足规范（含消防规范）。根据各专项平面图，做好消防系统设计。提交施工图审查的图纸需要包含甲方专项部分及其消防系统，确保一并通过施工图审查。提交消防设计审查的图纸需要包含甲方专项部分及其消防系统，确保一并通过消防设计审查。若后期专项平面图有调整，需配合做好相应的消防系统设计修改。

- 2.必须按照甲方要求参加工程例会或现场技术交底或查勘现场，解决施工现场遇到的问题。

- 3.按照甲方要求提交装修效果图，提交时间为甲方提出要求后1周内。

- 4.设计图纸要考虑甲方分科室、分楼层施工的特点进行设计，尤其是水电暖系统，确保每一个阶段施工都能正常投入使用。

- 5.承担本项目设计工作，服务包括但不限于：方案设计、初步设计及施工图设计、改造实施过程业务用房腾挪设计等。

- 6.设计过程中如有必要或接甲方通知需及时安排人员到医院与科室进行沟通确认图纸内容及细节。

- 7.本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、管线迁改等内容的设计。

- 8.本项目实施过程中所涉及的现状腾挪及保障不停业施工所需的水电气等临时接驳方案设计，整个区庄院区分阶段的腾挪用房的设计。

- 9.项目单位提供平面科室定位布局图供设计投标单位参考，布局图深化由设计投标单位完善；另甲方提供基本的现状平面布置图，落实精确的建筑尺寸资料（平面、立面）由承包人自行解决或自行安排现场，包含在本项目服务费中，不另外计费。

- 10.承包人收到发包人的业务联系单后，必须在3天内予以答复，并明确处理解决时间。

- 11.承包人应积极配合完成相关报建报批工作及报批过程的资料填写或系统信息录入，图纸审查工作，排水设施设计条件咨询等。

- 12.承包人必须提供完善的跟本项目配套相关的招标配合服务，包括提供技术要求、必要的工程数据、招标图纸指导、向有关部门单位申请管线、档案资料、加装电梯等。

※13.包括但不限于以上工作内容，设计相关或发包人要求的其他设计工作内容均需无条件配合实施。

# 第三章 设计要求

## 3.1设计技术标准

### 3.1.1国家技术标准和规范

- 中标设计单位应当按照国家现行的建筑工程建设标准、设计规范和制图标准进行设计，提交设计成果文件，设计成果文件应当包括电子文件和纸质文件，并按照行业要求进行组装成册成卷。所有设计均应符合城市规划、消防、卫生、防疫、交通、环保、人防、防火等国家有关法规、规范方面的要求。

- 如国家技术标准和规范更新的，则应对设计进行调整，以确保设计能够符合要求。

### 3.1.2当地技术标准

- 中标设计单位的设计应当符合广东省地方规定的标准，包括《广州市城市规划管理暂行规定》等项目所在地的地方标准和规定。

### 3.1.3项目设计依据

1．现行法律法规

2．现行技术标准与规范行业标准

《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

《综合医院建筑设计规范》（GB51093-2014）；

《综合医院建设标准》（建标110-2021）；

《城市道路和建筑无障碍设计规范》（CJJ36-2006）；

《广东省医院基本现代化建设标准》（试行）；

《医院负压隔离病房环境控制要求》（GBT35428-2017）

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年版；

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)；

《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）；

《医疗建筑电气设计规范》（JGJ312-2013）；

国家及地方有关政策、法规、专业技术规范；

上述标准如有最新的按最新标准执行。

3.其它相关文件等。

4.发包人提供的原建筑、结构、电气、给排水、空调、智能化等专业设计图纸及说明；本设计任务书及附件的要求等。

## 3.2项目功能和技术要求

### 3.2.1建筑专业设计

- 装修改造的原则主要包括以下几个方面：

- 1．突出眼科专科医院的特色；

- 2．注重整体装修改造的合理性，要与医院整体风格协调统一。

- 3．以患者需求为中心，同时为医护人员提供舒适的环境。

- 4．遵循统筹规划、资源共享、应用主导、安全可靠、务求实效等原则，优化内外部流线设计。

### 3.2.2建筑方案设计

- 平面布局改造：

- 改造区域为：3号楼负一层至14层（含天面，面积约11984平方米）装修改造。其中8层-10层、14层需要分两次进行改造：1.作为病房改造国债项目腾挪用房，进行简单装修；2.待病房改造国债项目一号楼建设完成后，按照实际功能需求进行最终装修改造。如下图所示，具体以发包人实际改造需求为准。

### 3.2.3剖面设计

- 建筑3号楼的现状情况为：地上17层，地下1层，建筑高度62.25米。

### 3.2.4室内装修

- 为打造更加温馨、舒适的住院环境，现拟采用环保材料并重色彩搭配和空间布局，让病房更加优雅、整洁。同时增加了无障碍设施，最大限度方便患者住院生活。

- 室内装修风格的色彩搭配应以柔和、温暖为主，如白色和原木色纹理的搭配为主，旨在营造一种贴近自然、温馨舒适的疗养环境，不仅有助于舒缓患者的精神压力，还能让患者在住院期间放松心情，得到充分的身心休养。

- 装修材料的选择应优先考虑环保、耐用、安全、易清洁的特性，确保病人使用的舒适性和安全性，营造温馨且健康的医疗环境。同时应满足《建筑内部装修设计防火规范》《室内装饰装修材料有害物质限量》《综合医院建筑设计规范》等相关国家标准的规定。各区域选材要求如下：

- 1．门诊：选择隔音、吸音降噪的材料，以营造安静、舒适的诊疗、康复环境，尤其是大厅、走廊、候诊区等人口密集区域。地面应铺设光滑易清洁的防滑材料，墙面要求平整、防潮、防霉、易清洁且不易积尘。材料应具备足够的力学强度和耐老化性能，避免患者受到二次伤害，墙面阳角最好处理成圆角或用弹性材料做护角。

- 2. 医技科室：墙面和地面材料需要容易清洁和消毒；材料应具有较长的使用寿命，耐磨、耐腐蚀；材料应具有良好的防火性能，不燃或难燃；材料应具有防静电性能，防止损坏电子设备。

- 3.2.5 主要材料推荐品牌表

主要材料推荐品牌表（参考）

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌1 | 推荐品牌2 | 推荐品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地胶板（多层复合PVC地板） | 阿姆斯壮 | 洁福 | LG |
| 2 | 难燃胶合板 | 创安 | 银信 | 丰之林 |
| 3 | 瓷砖类 | 东鹏 | 鹰牌 | 新中源 |
| 4 | 自动感应龙头 | TOTO | 科勒 | 美标 |
| 5 | 石膏板 | 可耐福 | 龙牌 | 海联 |
| 6 | 铝扣板 | 广铝 | 巴迪斯 | 华狮龙 |
| 7 | 铝塑板 | 未来之窗 | 华尔泰 | 吉祥 |
| 8 | 卫生间隔断 | 富美家 | 威盛亚 | 雅美家 |
| 9 | 乳胶漆 | 多乐士 | 立邦 | 三棵树 |
| 10 | 木质门 | 林安 | 益森 | 创安 |
| 11 | 防火门 | 白云南粤 | 日高 | 金鸿安 |
| 12 | 酚醛树脂板 | 富美家 | 威盛亚 | 雅美家 |
| 13 | 门锁 | 固力 | 顶固 | 新景 |
| 14 | 金属管道 | 珠江钢管厂 | 广州钢管厂 | 中山华捷 |
| 15 | 塑料管道、线槽 | 联塑 | 永高 | 顾地 |
| 16 | 电线电缆 | 广州电缆厂 | 广州庆丰 | 番禺电缆厂 |
| 17 | 保温吸音材料 | 福乐斯 | 杜肯 | 阿乐斯 |
| 18 | 风口、风阀、消声器 | 耀安实业 | 泰昌实业 | 东莞飞达 |
| 19 | 灯具 | 三雄 | 飞利浦 | 雷士 |
| 20 | 光源 | 三雄 | 飞利浦 | 欧司朗 |
| 21 | 开关、插座 | 西门子 | 松下 | 施耐德 |
| 22 | 卫生洁具、脚踏阀冲水阀 | 鹰卫浴 | TOTO | 美标 |
| 23 | 电源箱、开关箱、照明箱（等箱体配件 | 白云电器 | 南洋（楼层配电箱） | 东莞基业（房间箱） |
| 24 | 柜箱内电气开关元件 | ABB | 西门子 | 施耐德 |
| 25 | 金属线槽及桥架 | 华捷 | 番禺桥架 | 一通 |
| 26 | 风机盘管、空调机 | 约克 | 开利 | 特灵 |
| 27 | 液晶温控器 | 江森 | 霍尼韦尔 | 大金 |
| 28 | 比例积分阀、电磁阀（含三速开关）、压差旁通阀、 | 瑞典TA | 霍尼韦尔 | 西门子 |
| 29 | 电动蝶阀 | 宁波埃美柯 | 上海冠龙 | 沃茨 |
| 30 | 闸阀、蝶阀、止回阀、减压阀、浮球阀 | 宁波埃美柯 | 上海冠龙 | 沃茨 |
| 31 | 铜类阀 | 宁波埃美柯 | 宁波南洋 | 永亨 |
| 32 | 不锈钢波纹管 | 广州申隆 | 北京兴达 | 广州量大 |
| 33 | 弹簧减震器 | 广州泰昌 | 广州白云 | 广州华侨 |
| 34 | 无缝钢管 | 宝钢 | 鞍钢 | 广钢 |
| 35 | 镀锌钢管 | 中山华捷 | 中山华通 | 珠江 |
| 36 | 排气扇 | 松下 | 金铃 | 正野 |
| 37 | 吸音岩棉天花板 | 洛克威 | 帕洛克 | 星际（局部替代采用） |
| 38 | 综合布线(面板模块、六类非屏蔽网络线、配线架模块) | 安普(AMP) | 美国西蒙 | 德特威勒 |
| 39 | 精密空调 | 阿尔西 | 大金 | 美的 |
| 40 | 分体空调 | 格力 | 美的 | 海信 |
| 41 | 电梯 | 日立中国 | 上海三菱 | 奥的斯 |
| 42 | 循环泵 | 格兰富 | 赛莱默 | 威乐 |
| 43 | UPVC排水管、UPVC、PPR水管、HPDE管 等各种塑料管材 | 锋牌 | 联塑 | 顾地 |

- 以上推荐品牌为参考，由施工单位选择同等档次的产品，但为保持两院区统一的风格，建议使用珠江新城院区的风格和色调为主的材料，如两院区某些风格有差别，应使用各自院区原有色调一致的材料为主，所有材料均应优先使用节能节水型，对原来非节能节水的材料应立刻停止使用。

- 本项目的主要材料的品牌/厂家为推荐参考品牌/厂家，承包人可在推荐的品牌/厂家范围内选定产品，亦可以使用相当于或优于推荐品牌/厂家的产品，发包人可根据项目的建设需要增加品牌/厂家的数量，调整品牌/厂家的档次。所有材料质量须满足现行规范要求和技术指标，并经发包人同意后使用，承包人需自行考虑报价。

### 3.2.6竖向交通改造提升方案

- 为减缓院区的垂直交通压力，改善医生患者流线，尽量少交叉，同时提高视力障碍病人的安全性，提高院区的治疗环境，拟在3号楼加建2台电梯。

电梯设置明细表

| 序号 | 电梯用途 | 载重量（kg） | 速度（m/s） | 停靠站层 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 1000 | 2 | 1-17层 | 3号楼，电梯门必须采用中分门并满足智能化要求 |

- 电梯需要原厂配置轿箱空调，轿箱空调的启停信号与各种参数设置要可以给到远程接口实现远程启停，轿箱内实时环境温度，空调的运行状态与电梯空调的设置参数等数据给到BA等远程接口方便发包人自动化管理。

- 电梯运行时间与运行次数、电梯状态（开、停、待客、消防功能、开关门信号）运行速度、轿箱位置、载客重量、载客人数、电梯故障与故障原因等信号均需要给到电脑软件上显示，并把相关信号通过BA等接口给到发包人，给出的信号不能有超过1S的延时，需要实时显示电梯所在楼层，运行次数，载客人数等信息，其中运行次数、载客人数需要具有统计功能，可以按年、月、日、小时统计数据并生成表格并有导出功能。

- 电梯软件需要有保养信息与年检等有周期性工作的信息记录，保养时间和年检信息临近时要有提醒功能，工作内容与维护人员及维护时间需要留 下记录并可长期存档，每次的故障信息均要有记录，更换配件与维修人均要有记录存档，维护年检与维修记录可以生成表格并导出。

- 电梯需要有智能派梯功能，加装的所有电梯可以在软件界面上自由选择并联与群控功能，并可通过远程控制或刷卡或指纹或钥匙等方式进行独立控梯使用与直驶功能，在软件界面实现自由选停楼层功能减少楼层停靠，电梯要有上下班高峰模式，在上班模式下，电梯应减少下行停梯频率，在下班模式下，电梯应减少上行停梯频率。

- 每台电梯需要配置智能电表，配置要求：三相380V，可实时监测各相电压、电流、计量有功、无功、2路RS485接口、满足modbus RTU等通讯协议、DL/T645-2007通讯规约等，符合功能使用要求。并且电梯的空调用电量需要进行单独计量，并且需要与中心原有的能源管理平台进行数据对接。

- 电梯应具有自动平层功能。在突发停电等异常情况下，电梯应能平层并开门。

- 电梯需要具有智能联动模块，便于后续楼宇自动化、闸机联动等相关功能，具备电梯控制系统与BMS之间的数据传输接口、BA接口等，包括但不仅限于UDP/IP、TCP/TP、RS485（至少一个空闲接口）、BS232或其他相应接口等，提供开放的BMS通讯协议，不仅限于BACnet、Modbus、MQTT等，以上接口与通讯协议在电梯使用周期内都应无条件开放并需要满足中心提出的接口适配要求。

### 3.2.7人性化设计

- 人性化设计对于提升患者和医护人员的体验至关重要。

- 1.标识导向设计

- （1）清晰明了的标识系统：采用整个中山眼科中心统一、易于识别的字体和颜色，确保患者和医护人员能够迅速识别和理解标识信息。设置明确的楼层索引、科室分布图和病房号，便于患者和家属快速定位。标识牌应放置在显眼位置，如走廊、电梯口、病房门口等，方便查找。

- （2）图文结合的标识方式：在标识牌上添加简洁明了的图案和图片，帮助患者和家属更直观地理解标识信息。针对不同年龄和文化背景的患者，提供多语种或简繁体字的标识牌，以满足不同需求。

- （3）互动式导航系统：安装电子显示屏或触摸屏导航系统，提供实时导航和查询服务，方便患者和家属快速找到目的地。

- 2.无障碍设计

- （1）通行无障碍：确保走廊、门厅等公共区域的地面平整，无高差和障碍物，方便患者行走。改造区域每层设置无障碍卫生间，确保卫生间内部设施符合无障碍设计标准，如扶手、坐便器、洗手台等。

- （2）视觉、听觉无障碍：采用柔和的照明设计，避免刺眼的光线对患者造成不适。标识牌应设置在患者视线范围内，避免过高或过低导致难以识别。在病房内设置易于识别的颜色对比和图案，方便视力不佳的患者识别物品和设施。在病房内设置紧急呼叫按钮和报警系统，方便患者在紧急情况下求助。在走廊和公共区域设置扶手，为低视力残障人群提供方便。

- （3）家具和设备无障碍：病房内的家具和设备应考虑到患者的身体状况和使用需求，如设置可调节的床位、扶手椅等。在病房内设置易于操作的开关和插座，方便患者使用电器设备。

- 通过以上人性化设计内容，可以更好地满足患者和医护人员需求，提升医患满意度和舒适度。

## 3.3结构专业设计

- 区庄院区地块内共有3栋楼，各栋情况分别如下：

- 1号楼：由南北座组合而成，其中：北座始建于1964年，为一栋6层框架结构，呈U形布置，桩基础；南座始建于1972年，为一栋5层混合结构，呈T形布置，浅基础，始建时为4层砖混承重结构，后期加建第5层。1号楼地上6层（局部5层），无地下室，建筑高度20.95米，建筑面积9744平方米。

- 2号楼（含连廊）：建成于2006年，为一栋地上9层、地下3层钢筋混凝土框剪结构。主要以现浇钢筋混凝土柱、墙、梁、板承重，桩基础。2号楼地上9层，地下3层，建筑高度32.65米，建筑面积11989平方米。

- 3号楼：建成于1992年，为一栋地上17层、地下1层钢筋混凝土框剪结构，桩基础。3号楼地上17层，地下1层，建筑高度62.25米，建筑面积14293平方米。

- 本次改造范围为3号楼，1号楼、2号楼不在本次改造范围内。

- 为确保3号楼楼层结构承重安全，后续需要对确定的平面方案进行荷载复核，并根据复核结果对主体结构进行必要的加固处理，后续使用年限为30年。

## 3.4给水排水专业设计

### 3.4.1设计范围

- 1．生活给水系统（冷、热水）

- 2．排水系统（废水、污水、雨水）

### 3.4.2给水系统

- 1.水源

- 从院区周边的市政给水管网已引入一根DN150给水管供给院区内的消防、生活用水（水压0.35MPa）。

- 2.给水系统

- 给水系统：现状生活给水管道老旧锈蚀，影响供水水质，且管道连接处多处渗漏，为了提升供水品质，响应广州市高质量供水需求，本次拟将3号楼改造区域给水管网重新更换。为考虑节能和环保，本设计所选用卫生器具及用水设施均符合节水节能要求。

- 3.热水系统：本项目门诊区域设置热水系统，采用电热水器供热。热水系统每层设置水表分类计量。设备必须运行安全、保证水质，产品的构造及热工性能应符合安全及节能的要求。

### 3.4.3排水系统

- 1.排水体制

- 排水体制采用分流制，即医疗污废水、生活（粪便）污水和生活废水、雨水分流排放体制。

- 2.污水系统

- 污水排水量按用水量的90％计算。整体污水系统改造涉及3号楼的对应楼层污水系统。

- 粪便污水经化粪池处理后与生活废水一起排至医院内污水处理站。经处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准，再排到院区污水管道，至市政污水管网。

- 医疗污废水沿用原有医疗废水处理设备，医疗废水经处理后排入市政污水管网。

- 3.排水管管材

- 室内排水管线采用UPVC排水管，承插粘接。

- 含有放射物的排水其管材采用机制含铅球墨铸铁管。

## 3.5暖通空调专业设计

### 3.5.1设计内容

- 设计范围：3号楼空调工程立管及中央空调主机全部考虑，以及本次改造范围内空调输配管网与末端空气处理设备的空调工程，以及相应空调系统智能化工程。

- 空调系统

- 防排烟系统

- 通风系统

### 3.5.2空调系统

1.设计范围

- 设计原则：3号楼舒适性空调系统重新设计，改造区域均采用中央空调系统，接入3号楼大楼冷源。同时新设洁净空调系统，满足制剂室、公共实验平台等特殊用房的洁净需求。

- 空调输配管网系统：改造范围内新增水平冷冻水管、冷却水管、冷凝水管道，并与总立管管道采取合理连接方式进行接驳。

- 末端空气处理设备：根据各功能区使用要求的不同分别采用不同的空调末端系统。同时对不同使用要求的区域采取相应的形式，避免产生不必要的交叉污染。办公室、诊室、检查室、非洁净实验室等房间内等使用独立风机盘管+新风系统的方式进行送风，候诊大厅等大面积空间等采用全空气系统进行送风。在强调人员的舒适性的同时，确保人员的新风卫生要求，在末端系统设置上充分考虑过渡季节及非常时期采用全面新风通风。

### 3.5.3通风系统

通风系统和通风换气指标

| 区域名称 | 排风量（次/h） | 送风量（次/h） | 区域名称 | 排风量（次/h） | 送风量（次/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 12 | 自然补风 | 电梯机房 | 25 | 自然补风 |
| 变配电房 | 8 | 自然补风 | 水泵房 | 6 | 自然补风 |
| 配电房 | 8 | 自然补风 | 物品库房 | 3 | 自然补风 |
| UPS | 6（气灭后） | 80%排风量 | 纯水机房 | 6 | 自然补风 |
| 中心机房 | 6（气灭后） | 80%排风量 | 强电间 | 15 | 自然补风 |
| 制冷机房 | 12（事故） | 自然补风 | 弱电间 | 15 | 自然补风 |

- 普通诊室设排风系统，排风量为新风量的110%。

- 设备房设独立的机械通风系统。

- 进、排风风管安装70°C电动防火阀，火灾时关闭（同时关闭风机），保证气体灭后房间密闭，火灾后由消控中心控制电动开启各风管上的70°C电动防火阀及风机，排除废气。

- 消防安保、电梯机房等专用机房设独立分体式空调机。

### 3.5.4防排烟系统

防排烟系统按《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）和《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）执行。不含1-11层排烟系统及15-17层专项工程。

## 3.6电气专业设计

### 3.6.1设计范围

3号楼本次改造区域室内照明、动力配电。

### 3.6.2负荷等级

- 一级负荷

医用气体供应系统。

走道照明。

配电室照明用电。

- 二级负荷

照明用电。

客梯、生活水泵等用电负荷。

- 三级负荷

一、二级负荷以外的其他负荷。

### 3.6.3负荷预测（具体以实际测算为准）

- 本项目主要对现有医院3号楼功能用房进行调整改造，基本和原建筑的用电负荷保持一致或略有增加，不会对现有用电负荷造成较大影响。

### 3.6.4供配电系统

- 1.10KV供电系统

- 根据项目功能及规模情况，中心已对高低压配电房进行了增容改造，采用10KV双回路电源供电、两主供互为备供。总安装容量为5000KVA(2台2500KVA变压器），原配电房不需要增容，仅考虑各楼层线路敷设。

- 2.低压配电系统

- 院区3号楼首层1#电房及2#电房各有1台2500kVA变压器配置。原有变压器基本能满足用电需求，不需要新增变压器；随着时代的发展，病房设备用电需求增大，病房改造区域现状主干电缆规格小、老化严重，已无法满足现代化医疗设备使用需求，需重新敷设院区内配电主干电缆，低压配电需重新敷设院区内配电主干电缆（从低压配电房出线的全部电缆及改造区内的电线换新），低压配电采用三相五线制供电，接地形式采用TN-S系统，配电方式由树干式与放射式相结合。

- 3.计量

- 所有能耗计量全部采用远传电表计量，在10kV电源进线处设置专用计量装置，其型号规格由供电部门确定。低压计量在低压配电室及低压配电回路均按节能规范设置，按功能区域设置三级计量，对照明插座、空调、电力、特殊用电设备等分项计量，在此基础上，能源计量至少精细至房间用能，并接入院区能耗监管平台。

### 3.6.5应急备用电源系统

- 中断供电时间小于或等于0.5s的负荷，应设在线式不间断电源装置（UPS)。

- 火灾报警系统和计算机网络系统用电除采用双电源供电外，还采用不间断电源UPS作为备用电源。在需要消防应急照明的场所，选用配蓄电池作应急电源的照明灯具。

### 3.6.6照明系统方案

- 照明种类及主要场所照度标准、照明功率密度值等指标

- 照明设计以国家规范标准主要场所的照度标准和功率密度限值，按照《建筑照明设计标准》GB50034-2013及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021规定为依据。1.照明光源、灯具及附件的选择及控制方式

- 照明灯具以LED灯具为主。灯具效率满足《建筑照明设计标准》GB50034-2013第3.3.2.条内容。

- 本工程各走廊、门厅等公共场所照明，按照建筑使用条件采取分区、分组控制措施。

- 2.应急照明

- 本工程所有走道、大厅、楼梯间及其他公共场所均设火灾事故照明、在走道、消防前室、楼梯间、大厅等公共场所的疏散通道墙面上和出口处均设置应急疏散灯。消防应急照明和疏散指示系统均采用集中电源集中控制型系统。系统由应急照明控制器、应急照明集中电源装置和集中电源集中控制型消防应急灯具等组成。

### 3.6.7电缆、导线选型

在人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线，应选择燃烧性能B1级的电线、电缆；其他场所的报警总线应选择燃烧性能不低于B2级的电线、电缆。消防联动总线及联动控制线应选择耐火铜芯电线、电缆。电线、电缆的燃烧性能应符合现行国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247的规定。采用低烟、低毒阻燃类线缆。

## 3.7智能化设计

### 3.7.1设计内容

院区弱电智能化整体部分如共用的机房改造已在病房改造项目中实施，本次弱电智能化改造仅涉及3号楼对应改造楼层部分区域，同时需在以下方面做好与珠江新城院区智能化的连接。

1、能源监管，链接上原有线由和服务器。

2、楼宇自控BA，所有的中央空调与盘管风机等空调设备、给排水、水位报警、电梯监控需要通过BA平台连接到原有平台和服务器。

3、洁净环境控制。15-17楼的机电设备与洁净空调及环境温湿度压力等需要连接到手术室监控西门子wincc平台。

4、电梯厅信息发布（若有）连接到珠城原有平台，并更新系统版本。

- 设计范围包括但不限于以下系统，实际实施过程中以发包人需求为准。

### 3.7.2综合布线系统

- 医院综合布线系统为开放式系统，布线系统设计在考虑整个医院内现有主干管线及具体建筑物的实际需要的业务性质及所提供的达标服务水平的前提下，使系统满足医院现代使用及发展的要求，做到当前技术先进并为医院留有相应的余量。开放式综合布线系统包括工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、管理子系统、设备间子系统。

- 本项目设置可提供语音、数据和图像传输的综合布线系统，具体以发包人提供的系统内容为准。

### 3.7.3信息网络系统

- 信息网络系统拟建立一个互动的多媒体资讯平台，包括电子公告显示和触摸屏信息查询，电子显示屏（LCD、LED、投影机+投影幕）应能显示文字、图像、视频等多种信号，用于发布各种公共信息（时间信息、会务信息、通知、欢迎词、天气预报、宣传资料、服务项目介绍、滚动信息等），并为来访者提供各类信息查询和检索。

### 3.7.4公共广播系统

本项目在公共区域设置了公共广播系统，公共广播系统包括公众广播音响和特殊音响。公众广播的对象主要为公共场所，在走廊、病房等处装设组合式声柱或分散式扬声器箱，平时可用来播放通知等，发生灾害时用作事故广播，用它来指挥疏散。

系统功能包括：分区分组广播、业务全区广播、消防联动广播、遥远呼叫站广播、手动广播、自动广播、定时广播、多路音源信号分配、背景音乐信号定点定向播放、消防报警、广播音量控制、音频输入/输出信号处理、外围设备的控制输出、系统设备及线路的自动检测、系统故障的信息发布等。

### 3.7.5能源管理系统

建设每层楼、主要用能设备的能源管理系统，建立BA监管系统，同时接驳联通至珠江新城院区总部原有系统。通过能源计划，能源监控，能源统计，能源消费分析，重点能耗设备管理，能源计量设备管理等多种手段，改造区域能源计量至少精细至房间用能，且房间用能需要区分空调与照明插座与动力用电，并接入院区能耗监管平台，对能耗进行统一监管，使节能工作责任明确促进健康稳定发展。

### 3.7.6视频安防监控系统

1.在门诊区域装设摄像机，在控制室集中进行实时监控和记录，随时监控运作和安全动态。

2.系统功能

本项目视频安防监控系统采用基于网络的分布式控制结构，所有前端视频信号经智能网传输，监控视频流首层监控中心存储，对各区域做全天24小时录像，所有录像以不低于1080P格式在磁盘上保存30天，特殊区域保存时间按规范要求，并考虑与珠江新城院区的联通。

### 3.7.7入侵报警系统

在护士站、医护办公室等涉及纠纷区域设置入侵报警按钮和视频监控，并与首层监控中心通讯，达到紧急报警需求。同时增加门（急）诊抢救、医疗设备带、气体的设置功能。

### 3.7.8出入口控制系统

本系统采用现代电子与信息技术，在楼梯、电梯厅等主要出入口对人或物这两类目标的进、出，进行放行、拒绝、记录和报警等操作，确保对进入医院区域人员的控制。

出入口控制系统基于TCP/IP的网络结构，在主要出入口，楼梯出入口，重要机房，重要办公室，以及特殊区域的设置门禁，采用IP网络版本门禁控制器，人员识别身份装置采用IC卡或人脸识别门禁。

### 3.7.9智能照明控制系统

智能照明控制系统是利用先进电磁调压及电子感应技术，对供电进行实时监控与跟踪，自动平滑地调节电路的电压和电流幅度，改善照明电路中不平衡负荷所带来的额外功耗，提高功率因素，降低灯具和线路的工作温度，达到优化供电目的的照明控制系统。

## 3.8消防设计

- 1．3号楼消防工程（不含首层配电房气体灭火、1-11层排烟系统）已在国家卫健委立项的病房改造项目中考虑，15-17层已在专项工程中考虑，此处仅包含其余对应楼层水平管部分的室内消防工程。

- 2．室内消火栓系统

- 本项目原有的室内消火栓系统已老旧，控制系统不满足现行规范要求，本次拟将3号楼对应改造楼层的室内消火栓拆除后升级改造。改造后的室内消火栓系统采用临时高压给水系统，由消防泵房内的室内消火栓泵加压提供，室内消火栓环管与消防水泵接合器连接。消火栓系统竖向不分区，管网竖向成环状，消火栓布置保证有两股水柱到达室内任何部位。

- 消火栓内配置DN65室内消火栓一个，衬胶水带一条，长25m、φ19水枪一支，小口径消防卷盘一套。

- 3．自动喷水灭火系统

- 本项目3号楼的对应改造楼层原有的自动喷淋灭火系统已老旧，控制系统不满足现行规范要求，本次拟将自动喷淋灭火系统拆除后升级改造。自动喷淋系统按中危Ⅰ级设计要求，喷水强度6L/min·m2，作用面160m2，持续喷水时间为1h。

- 喷淋管网竖向不分区。对于水流指示器前水压大于40m的楼层，设置减压孔板。喷淋环管与喷淋水泵接合器连接。

- 4．气体灭火系统

- 贵重设备房及不宜采用喷淋系统的重要用房，按功能用房设置七氟丙烷、IG100等气体灭火系统。

# 第四章 设计人员组织管理要求

- 为便于甲方与乙方及时沟通及协调，以保证乙方的设计成果文件能更好地体现甲方的建设意图，乙方应根据甲方的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。

- 1、乙方应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。

- 2、在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。

- 3、设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。

- 4、项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

- 5、须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

- 6、必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并指定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

- 7、设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员。

# 第五章 设计成果提交要求

## 5.1通用要求

- 1、设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰，应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。

- 2、凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。

## 5.2设计成果要求

### 5.2.1初步设计阶段的成果要求

1.设计单位应按发包人要求进行初步设计（对本项目的装修、各设备专业的重大技术问题的解决方案）进行综合技术和经济分析，论证技术上的可行性、适用性和经济上的合理性。

2.编制并提交初步设计工作大纲，开展初步设计，提交初步设计图纸，计算工程量及主要设备、材料数量，提出施工方案意见，并提供文字说明及图表资料。

### 5.2.2初步设计深度

1.根据批准的装修方案设计进行初步设计。初步设计文件应包括编制设计文件说明书（包括设计总说明和各专业的设计说明）、设计图纸、主要设备及材料表。

2.初步设计文件的深度和成果应满足国家现行的建筑工程设计文件编制规定和本技术文件的规定和要求，初步设计文件应报送建设单位审查。设计单位应参加建设单位组织的初步设计审查会，介绍初步设计成果，并根据审查意见或结论负责完成对不超出原定设计的内容做必要的调整和补充。

### 5.2.3初步设计成果要求

- 初步设计文件应满足审批和进行施工准备的要求，其基本要求应满足但不限于以下方面：

- 1.应符合已审定的装修方案设计；

- 2.设计中的主要技术和关键技术已经解决；

- 3.工程设计概算及设备清单能作为确定工程项目投资的依据；

- 4.主要设备和材料；

- 5.进行施工招标标段划分和编制施工招标文件；

- 6.可以进行施工图设计；

- 7.能确定施工总体进度安排，进行施工方案研究和施工设备；

- 8.初步设计阶段的基础设计应达到满足基础招标的深度。

- 9.具体需要提供成果如下：

1）天棚布置图（含：灯位、照明方式、灯具数量）；

2）重点部位天棚造型节点大样；

3）平面布置图（含：平面功能布置、墙体放线尺寸）；

4）地面物料及铺装图；

5）主题墙、端景墙、特殊造型墙立面图及重要节点大样；

6）门窗图节点大样；

7）重要空间表现图或效果图；

8）主要材料样板；

9）相关竖向设计系统图；

10）项目其它设计方案图。

### 5.2.4施工图阶段的成果要求

- 1.施工图设计工作的目的

- 根据批复的初步设计文件审查意见和设计合同的要求，对所审定的设计方案、技术决定加以具体和深化，最终确定各项工程数量，提出文字说明和满足施工需要的技术规范、招标图纸和详细图表资料等。

- 施工图设计文件以设计图纸为主，以设计说明为辅。

- 2.施工图设计应满足施工招标的要求

- 设计单位可提出施工招标的标段划分建议，或按发包人的要求进行标段划分。

- 设计单位应在合同规定的时间之前分批或一次性提交满足工程施工招投标所需的设计图纸和技术规范，并提供相关配合工作。

- 施工招标图纸文件应与施工图设计文件相互衔接，并重视限额设计，严格控制工程量，设计参数指标和工程投资，且不应在施工图设计阶段未经发包人同意做出影响建筑结构、设备系统安装运行等的变化。

- 3.施工图设计文件的深度和成果要求

- 施工图设计文件的深度和成果应满足国家现行的建筑工程设计文件编制规定和本技术文件的规定和要求，包括但不限于以下方面：

- 1）能据以编制工程施工图预算；

- 2）能据以安排工程施工材料、设备定货和非标准设备、构件的制作；

- 3）能据以安排施工实施进度计划和施工工艺流程；

- 4）能据以进行施工、安装及运行；

- 5）能据以进行工程验收等。

- 6）具体需要提交成果如下：

- 平面图：

- a.平面功能布置图；

- b.平面铺装图（物料图）；

- c.放线图（墙体及室内分隔、固定家具尺寸）；

- d.天棚布置图（含层高、天花标高、材质标注、空调出风口定位、灯孔定位尺寸、灯具型号及图例 、吊灯位、大样图索引）；

- e.配套机电专业（水、电、空调等）的点位图、系统图和布置图（标立面、平面详尽尺寸）等专业施工图。

- 立面图：

- a.主题墙、背景墙、特殊造型墙立面图；

- b.标准立面图；

- c.硬质装饰立面拼装图（厨房、卫生间等需拼缝空间）

- d.控制物件安装图（开关、插座、空调室内机等装饰物件安装定位）。

- 大样图：

- a.特殊造型墙大样；

- b.卫生间构造大样（洁具安装大样）；

- c.地面（地砖、地板及其他）标准铺装大样图；

- d.造型地面（地台、踏步、地坑、地坪造型等）节点大样图；

- e.造型天棚节点大样；

- f.标准天棚安装大样；

- g.装饰物件构造大样。

- 配套资料：

- a.施工说明；

- b.物料表（用材表、用量、供方资料）；

- c.物料样板（三套）

- d.图片资料：家具图片、灯具图片、窗型配饰图片。

## 5.3设计文件提交份数

- 1.投标阶段的图纸和资料

- 投标的设计单位应当按照招标文件的要求提交投标文件图纸和资料。

- 2.方案设计阶段的图纸

- 中标的设计单位应当按照招标文件的约定完善装修方案设计，在方案设计报审时，设计单位应提交满足审批要求的设计成果文件8套，并提交方案设计文件的电子版文件2套。报批过程的资料文件，除上报的资料要求外，额外2套给发包人存档。

- 3.初步设计阶段的图纸

- 初步设计阶段，设计单位应按前述设计深度要求，一次性提交完整的设计成果文件8套（含项目概算），并提交全部初步设计文件的电子版文件2套。

- 4.提交图纸要求

- 发包人要求设计单位提交电子版设计文件的具体形式为：说明部分采用WORD格式文件、图纸采用CAD/PDF格式文件、图形采用JPG格式文件、表格采用WORD或EXCEL格式文件。提交蓝图需分专业，分别折叠成A4后整齐捆绑提交，并做好专业标记。

- 发包人超过上述约定份数的额外图纸需求另行收费。中标供应商应先提交发包人需求的图纸给发包人，然后提交图纸晒图清单及等额有效发票给发包人，由发包人走流程申请费用支付。不得要求发包人先支付费用再提供图纸。

- 5.设计单位责任

- 设计单位对设计文件出现的遗漏、错误或由于设计单位原因导致设计文件无法通过审批，负责无偿修改或补充，工期不予顺延。由于设计单位原因造成发包人或第三方损失，设计单位除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金（金额不超过直接损失部分的设计费，赔偿金从进度款或结算款中扣除）。

- 由于设计单位原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，承担设计费千分之三的违约金，逾期达30天以上，发包人有权解除合同。

- 因设计单位的图纸质量问题（错漏、做法不明确等）而引起的造价增加，应由设计单位在满足用户需求书情况下，无偿进行修改直到满足造价要求（并且工期不能顺延），否则，由设计单位承担所增加工程费用的5%。在设计进度款中扣除。

- 设计单位收到发包人的电话或书面通知后（无特殊情况的提前1天通知），必须按发包人要求的时间参加与工程项目有关的例会、其他会议，未获得发包人同意，相关专业设计人无故不到现场的，每次扣除设计费2000元，在设计费进度款中扣除。

- 设计单位必须指定专人收送发包人发出的相关文件及自身设计文件。

- 设计单位项目负责人必须参加该项目的每周例会，未经发包人同意不参加开会的每次扣除设计费1000元，在设计费进度款中扣除。

- 设计单位从事该工程设计的人员必须与设计单位的人员构架相一致，发包人查实设计单位未按人员架构安排具体设计工作的，发包人有权扣除设计费总额的5%，在设计费进度款中扣除。

- 设计变更办理时限：设计单位接到工作联系单后，应尽快提出设计意见。如果不需要进行设计变更，应在3天内给出明确设计意见；如果认为需要进行设计变更，原则上应在5天内出具变更通知，如有重要变更（指设计变更内容涉及到设计原则、主次要体系、主次要部位，变更内容相对独立，对整理布局、主要受力结构、主要使用功能和外部群体景观产生影响，如建筑物局部平面，道路、河涌、管线局部走向或高程，局部地基处理，局部路段路基路面，房屋建筑或桥涵基础局部方案调整，室内装饰，主要材料和设备等进行调整的），则应在5天内给出明确设计意见，10天内出具变更通知。

# 第六章 施工任务

## 6.1项目实施内容及范围

- 按照招标文件及合同约定的范围和批复的施工图进行施工总承包，包括但不限于包工、包料、包设备、包报建、包深化设计、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等，包括但不限于：

- 1.土建工程：拆除工程、土方工程、加固工程，室内装修工程，门窗工程等。

- 2.设备安装工程：消防工程（不含首层配电房气体灭火、1-11层排烟系统及15-17层专项工程）、电气工程（临时供电、永久供电等）、给排水工程（含临时供水、永久供水等），弱电工程（含智能化、网络等），通风空调设备采购与安装工程、电梯采购与安装等。

- 3.专业工程（供电、智能化、燃气、空调通风、抗震支架、综合管线、标识系统、地面处理、交通划线、防水工程）等深化设计及施工。

- 4.建筑装修工程及交付使用的各项配套工程。

- 5.白蚁防治施工：负责向政府部门报批报建并保证验收通过。

- 6.发包人、监理及项目有关单位的临时办公场所及设施（如有）。

- 7.直至工程竣工验收，完成并配合相关部门结（决）算审计、工程保修等工作和协助办理施工报建阶段、竣工验收阶段的行政主管部门审批和竣工验收资料归档等工作。

- 8.负责项目所有报建报批工作（包括不限于：专业部门报建（规划、消防、人防、航空、地铁、城管、水务、供电局、燃气、供水、电信、城市轨道交通、公安等），负责项目的建筑工程方案设计审查、初步设计审查备案、《建筑工程施工许可证》、施工图审查、挡土墙审查（如有）、临时/永久用水、临时/永久用电等各专项报批报建和验收工作。负责办理施工阶段各项行政部门开工前置手续直至领取施工许可证，包括但不限于施工建设工程质量监督登记、建设工程安全监督登记、按国家规定办理建设工程劳动保险金、施工合同备案手续、余泥排放证、施工许可手续，除按规定由发包人缴交的行政管理费用外，其余费用已包含本合同价款中。

- 9.完成本项目招标范围内工程施工图预算（含设计变更）等造价文件的编制工作及相关配合报审工作。

- 10.负责竣工图编制，负责组织联合竣工验收及备案手续，包括消防验收、规划验收、环保验收、防雷验收等分部分项工程验收、各项专业验收及涉及施工单位的验收手续及证明，按要求整理工程竣工验收资料并移交办理《建设工程档案验收合格证》。

- 11.负责本项目的施工总承包管理配合服务，对需要专业分包的专项工程，经发包人同意后与专业分包单位签订专业分包合同，并做好协调和管理工作。同时须按国家、地方、行业规定以及发包人要求采取的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理；编制主体结构检测、消防检测等符合本项目验收的所有检测、监测类方案。对由发包人另行发包的其他工程提供配合服务工作，包括但不限于第三方检测、监测、造价咨询、监理的配合工作，并必须在总施工计划中预留合理的符合施工总工期及关键节点工期，并经发包人认可的相关工期。

- 12.负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、城管等。

- 13.协助做好迎检、开工仪式等筹备工作，设置项目展示的相关临时设施；

- 14.负责施工过程中所有材料及设备采购、安装、试验（注：发包人另有约定的除外），项目材料、设备按《设备材料推荐品牌表》中推荐品牌执行。

- 15.实行项目实施阶段全过程建设管理，做好项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调管理工作。

- 16.承包人负责整个工程项目的备案验收通过，整理、汇总发包人单独发包的专业工程提交的竣工验收资料，为各专业分包单位提供竣工验收资料指导工作，确保顺利通过档案验收（该部分费用已包含在本合同价款中，不再另计）。

- 17.派专人按照发包人图档管理办法要求开展图档资料核对、整理和建档工作，相关工作包括且不限于：施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等，不含行政审批时间）。具体以发包人实际要求通知为准。

- 以上所述的承包范围及内容只是概括的介绍和描述，不代表已囊括了承包在合同文件项下的所有工作任务（除发包人直接发包外均属承包人承包范围），具体以发包人提供的施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、发包人工程指令单）为准。如本合同约定承包范围未尽详细或本合同执行过程中对本合同的承包范围界定产生歧义的，由发包人书面予以明确，承包人须无条件服从发包人现场的需要而进行设计和施工，且不得要求增加额外费用。

## 6.2项目管理目标

### 6.2.1工期进度目标

计划工期：16个月。（具体开工日期以取得施工许可证或招标人发出的进场通知书之日起计算为准）

因涉及医疗腾挪需要，总工期分为两期进行。第一期工程：负一层至14层含天面空调主机、机房及各专业负1层至 17层的专业管井及管井内的主干线路等内容（其中8至11层、14层装修作为病房改造国债项目腾挪用房性质进行装修）工期约12个月，暂定2025年开工。第二期工程：待病房改造国债项目1号楼新建完成并正式投入使用后，按照实际功能需求再启动3号楼的8至11层、14层的最终装修改造，工期约4个月，二期工程开工时间以甲方开工令为准。最后根据实际验收材料完成竣工验收及备案。

### 6.2.2质量目标

- 合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。

- 按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格。

### 6.2.3安全、文明施工目标

确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零，达到省级及项目所在地安全生产文明施工示范工地标准。

施工场地清洁、扬尘、噪音管理符合环境卫生管理的有关规定。

## 6.3项目管理要求

### 6.3.1进度管理要求

承包单位进场5天内根据合同工期要求，并结合工期节点要求、施工图纸和现场实际情况等编制切实可行的实施进度计划。

做好过程中的进度控制，按照PDCA循环的要求动态管理，定期对进度计划执行情况进行检查并及时纠偏，确保现场施工能够按照计划推进。

承包单位需严格按照总控计划完成设计、施工任务。

承包单位应根据施工任务做好工期分析工作，按工期节点要求进行人料机的安排，及时根据计划的实施情况调整人料机的投入。

### 6.3.2质量管理要求

1、要求承包单位根据《工程质量安全专职机构及人员管理实施细则》要求，建立和健全管理体系，设立质量管理专职机构，配备满足规定要求的专职管理人员。

2、要求承包单位建立工序质量样板，在工序样板引路的基础上，实施分项分部子单位样板引路，保证施工所用材料、设备的质量，从源头上控制质量隐患。承包单位严格遵照实施工程样板制度，在各个阶段施工前，对各种主要的分项工程、工序、工艺提前做施工样板，经各方认可后方可进行大面积施工。

3、工程质量及隐蔽工程验收严格实行“三级”管理验收制度。先由分包自行检查经承包单位复检合格后，再报请监理最终验收通过后，才能进行下一道工序施工。

4、承包单位须按要求建立健全实施工程过控点检查制度，强化隐蔽工程验收、中间交接验收、分部分项工程预验收管理，规范竣工验收管理。对砼工程、钢筋工程、模板工程、屋顶工程、砌筑工程、粉刷工程、卫生间防水、门窗框安装、门窗扇安装等过控点严格检查，层层把关，全过程控制。

5、承包单位编制的具有较大危险性专项施工方案，应确保一次性通过专家评审。承包人在施工过程中严格按专家评审合格的施工方案施工，否则监理人可以直接下达停工令，造成的工期延误由承包人自行负责。

6、承包单位投入的施工作业人员必须具备相应的上岗证，如特种人员，还须具备特种人员作业证书，以确保施工质量。所有人员必须持证上岗，随时接受甲方、监理人检查，否则按合同约定承担违约责任。

7、承包单位应建立施工挂牌制度：钢筋、钢结构、砼、模板、砌筑、抹灰等分项工程，施工过程中，现场实行挂牌制度，注明管理者、操作者、施工日期并做相应的图文记录，作为重要的档案保存。

8、进场材料应建立材料管理台帐，并接受监理单位的不定期抽查，对提出的问题要限期整改。

9、承包单位应设有专职测量人员，必须持证上岗，配备必需的测量仪器，严格执行仪器保管和仪器检验制度，确保仪器的完好和精度，不致因仪器问题而产生测量误差，导致重大质量事故。严格按规范及设计要求设立和保护好沉降观测点，标高起始点，轴线控制点。各种测量结果，须报监理、发包人，并经复测后方可进行下道工序的施工，并建立各种测量台账。沉降观测在结构施工阶段每层一次，主体封顶后，每2个月不少于测一次，竣工前测一次。轴线及标高复测在结构施工中需每层复测。

10、承包单位需建立每周现场质量巡视制度：由承包人牵头带队，监理及发包人参加，施工单位项目经理、质量员必须参加到现场对质量进行巡视，并出书面巡视纪要，对发现的问题要限时整改并回复。

11、工程发生质量事故，承包单位应在12小时内向监理、发包人报告，按照“三不放过”的原则，对事故进行调查和处理工作， 发生严重和重大质量事故报告及调查按国家和广州市文件严格执行。

12、承包单位现场质量管理应开展现场实测实量可视化管理工作，具体要求如下：

1）现场须在醒目的位置，对实测实量制度、内容、要求、目标等进行宣传，提高现场施工管理人员对实测实量的认识和重视程度。内容可以包含实测实量的各项指标要求、操作方法、奖罚制度等。

2）为便于现场管理，建筑工程实测实量中“混凝土结构”“抹灰工程”各分项实测实量的部分指标要求在现场对实测数据上墙。上墙数据应包含合格标准、实测数据、检测人员、检测日期等信息，并真实反映现场质量水平，上墙宜采用油漆喷绘的形式，不允许采用粉笔或贴纸等形式。承包单位应对现场100%检测并将数据上墙。

3）承包单位应每月对每栋楼的实测实量各阶段检查情况、奖罚情况等进行统计并将结果公布在显眼位置（如人货梯入口位置），以提高班组对实测实量的重视程度。

### 6.3.3安全、文明管理要求

1、承包单位进场后，在上报施工组织设计的同时，须上报施工安全专项方案和施工应急预案，各单位应建立内部安全管理体系，包括安全小组管理架构，上报的方案、体系等应符合政府有关部门的规定，发包人和监理单位对资料进行审核并有权要求相关单位修改。

2、承包人项目管理团队需专门配备专职安全经理，承担日常安全检查、安全教育、安全交底以及完善安全管理资料等职责，编制安保计划、各类应急预案，确定应急救援小组组成人员名单，落实事故责任人、救援人员和设备；建立安保体系，将项目安全生产责任制落实到人。与分包之间签订安全生产协议书。

3、根据本工程特点建立危险源辨识、风险评价制度，对各施工阶段的重大危险源予以公示，工人上岗前需对其进行书面安全技术交底，并留底备查。尤其是垂直运输设备、机电安装、高处作业等进行重点管理，编制专项施工方案报监理单位审批，并按批准的方案施工。在施工过程中如发现异常情况，必须能有效启动紧急预案，确保人员的安全。

4、确保无重大伤亡事故，轻伤事故率控制在1‰以内，施工现场按照广东省安全文明施工示范工地要求进行管理，达到广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地的要求，保证施工场地清洁、扬尘及噪音管理符合环境卫生管理的有关规定。

5、责任事故死亡率为零，建设中无重大安全事故；工伤频率控制在建筑施工安全管理法规的指标要求范围内。承包人须对施工安全（含工人作业及工伤等）负全部责任。

6、承包人须承诺准时发放工资，绝不拖欠民工工资。

7、要求承包人进场后严格遵守发包人的现场总平面管理，按经审批的总平面布置进行临时设施的施工。

8、在工程实施期间，承包人对经发包人移交的施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。要求承包人聘请项目所在地派出所认可的安保公司对工地进行安全保卫管理工作。

9、承包人在施工过程中必须严格执行安全文明施工方案，做到安全防护、文明施工措施费专款专用，严禁挪用。

10、监理单位、发包人或监督部门在安全文明施工检查过程中，如发现施工现场不满足国家、省、市关于安全文明生产的相关规定和发包人对本工程安全文明施工的相关要求，且不按监理单位要求在限定时间内整改完毕的，经催告后仍未整改完成，则发包人可以自行或委托他人实施整改，所发生的费用从安全防护、文明施工措施费款项中扣除，不足部分从承包人的合同价款中扣除。

## 6.4绿色施工管理要求

1、施工管理要求。加强绿色施工管理，主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。建立绿色施工管理体系，并制定相应的管理制度与目标；编制绿色施工方案，该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批；绿色施工应对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。

2、环境保护要求。对作业区扬尘高度进行监控，采用喷雾、洒水等措施进行治理；同时做好对噪音与振动控制、光污染控制、水污染控制、建筑垃圾控制等方面控制。

3、节材与材料资源利用。钢筋制作采用专业化加工、配送；使用预拌混凝土和商品砂浆。

4、推广使用节水与水资源利用技术，要求采取多种措施提高用水效率。

## 6.5材料管理要求

1、要求承包单位进场后10天内梳理工程原材料使用情况并编制采购计划，落实原材料采购协议。

2、承包人必须确保在满足或优于招标文件（包括招标文件各专业主要设备材料技术参数）、招标图纸和相关规范要求的条件下采购主要材料设备。

3、若承包人选用相当于或优于推荐品牌的，在采购前必须经发包人审批同意，否则，视为承包人自行更换品牌，按招标文件和合同规定承担违约责任。

4、材料品牌确认，承包人应按中国名牌、国家免检产品、省知名品牌的顺序选定，同时须严格按照发包人看样定板的规定执行。

5、为加强本工程所使用的乙供材料设备的质量管理，确保承包人所选购的材料设备的质量、技术性能、款式、效果等方面满足设计和使用需求，所有主要材料设备在看样定板之前，发包人、监理单位、设计单位需对乙供材料设备厂家的生产能力、制造水平、生产工艺等方面进行综合考察评估，考核评估合格的方能采购。如经综合考察评估不合格，发包人有权在选择其他满足规定的材料厂家及品牌，经考核评估合格后予以选用，合同价款不作调整。

- 6、承包人应在确定主要乙供材料设备供应商的10个工作日内，将供应商的清单明细（包括供应商的名称、联系人、联系电话、联系地址等）报监理单位和发包人备案。监理单位和发包人有权视情况要求供应商参加项目相关工作例会。

## 6.6人员配置要求

1、要求承包单位进场即成立项目管理部，负责工程现场施工管理工作。

2、要求组织对承包单位派驻现场的项目经理（项目负责人）的业务水平和技术水平进行面试考核。

3、承包单位进场后1周之内，根据合同要求及现场实际情况，报审项目组织架构及项目人员组织实施计划。项目管理架构如需调整，需书面报监理单位及发包人审核。

4、工程项目管理人员必须满足合同要求，视工程的实施情况，如发现现场实施目标滞后于合同要求时，发包人可提出承包人增加相应的管理人员，承包人必须执行落实。

5、投入人员均要求为承包单位正式职工，即指在投标单位已连续购买半年以上社保的在职人员。除注明外，各岗位人员不得相互兼职。

6、拟投入的项目部人员，中标后不得随意更换，否则按合同约定承担违约责任。

7、需在投标文件中列明姓名、性别、身份证号、职业资格证号、业绩概述等内容，实际投入必须与投标提供人员一致；人员投入与投标文件不一致的，将视为违约行为并予以相应的处罚。

8、投入人员数量、专业水平、专业配套等达不到需求时，需更换或补充；未能在指定时间内及时更换或补充的，将视为违约行为并予以相应的处罚；人员更换需书面经发包人同意，私自更换的将视为违约行为并予以相应的处罚。

9、设计阶段项目经理、项目技术负责人须全程参与设计工作并与设计人员合署办公；施工阶段设计专业负责人须全程提供施工现场配合服务并与施工人员合署办公。

10、承包人依法分包项目的分包负责人、材料设备供应商负责人应按监理人、发包人要求，参加工程例会。如无故缺席，应按合同约定承担违约责任。

## 6.7主要机械设备配置及管理要求

1、承包单位结合设计图纸、现场情况以及工期要求综合考虑设备投入数量，进场后必须按合同约定时间提交机械设备进场计划，确保机械设备来源可靠，按期进场。

2、承包人必须确保机械设备的性能良好，可正常使用。对于影响工程进度较大的主要机械设备，必须有一定备用量，确保在机械设备检修或维护期间，现场仍能正常施工，确保进度。

3、为确保工程进度，承包人必须无条件增加机械设备等的投入，除合同约定有赶工措施费外，发包人不另行增加相关费用。

4、根据广州市相关行政主管部门要求，扬尘及噪音控制必须配备相应的设备措施，承包单位应根据具体施工组织方案确保投入。

## 6.8验收、移交及结算管理要求

### 6.8.1工程验收管理要求

竣工验收执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（注：如有新规定则按新规定执行），承包单位协助办理本工程范围内验收所需的各项手续，包括但不限于办理环保验收、消防验收、分项分部工程验收等各专业验收及通邮手续等，并承担办理上述手续的相关费用。

### 6.8.2工程造价（结算）管理要求

- 1、承包单位应按发包人要求派出足够的、有能力的造价人员负责结算工作。若派出的造价人员不足或不能胜任结算工作，承包单位应按发包人或监理要求及时更换，直至满足发包人要求为止。

- 2、在施工过程中发生的工程变更、工程签证等引起合同价款调增事件后，承包人未按合同约定办理变更工程预算审批的，则发包人有权根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。

- 3、根据项目的实际情况，如承包人需另行租用场地用于临设之用，属于承包人自行考虑范畴，相关的费用投标时综合考虑，不再另行计量、支付。

4、竣工验收完成6个月内，承包单位须按照发包人要求积极配合完成竣工结算，由承包单位引起竣工结算进度滞后的，将予以相应的处罚。