## 汇总
汇总表
项目名称：白云区太和镇卫生院新址建设项目第三方检测及监测
序号 | 检测、监测项目 | 最高投标限价（元） | 投标报价（元） | 备注
1 | 第三方检测 | 4105890.44 |  | 此项投标报价为1.1-1.12的汇总报价
1.1 | 见证取样检测 | /
1.2 | 地基基础检测 | /
1.3 | 基坑支护检测 | /
1.4 | 主体结构检测 | /
1.5 | 人防工程防护设备安装质量检测 | /
1.6 | 节能与绿建检测 | /
1.7 | 智能化检测 | /
1.8 | 室内环境检测 | /
1.9 | 绿化检测 | /
1.1 | 幕墙门窗检测 | /
1.11 | 市政道路检测 | /
1.12 | 消防材料检测 | /
2 | 基坑监测、主体沉降观测 | 591152
3 | 高支模监测 | 126720
合计（元） |  | 4823762.44

## 见证取样
见证取样检测投标报价表
项目名称：白云区太和镇卫生院新址建设项目第三方检测及监测
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 水泥 | 标准稠度用水量、凝结时间、安定性(沸煮法)、胶砂强度 、比表面积、氯离子含量、碱含量 | 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批；散装水泥不超过500t为一批 | 组 | 10
2 | 砂 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、有机物含量、氯离子含量 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批 | 组 | 5
3 | 石 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批 | 组 | 5
4 | 掺合料 | 细度、需水量、烧失量、含水量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性、碱含量 | 同等级、同种类≤200t为一验收批(连续供应) | 组 | 5
5 | 混凝土膨胀剂 | 凝结时间、限制膨胀率(水中7天、空气中21天)、抗压强度、细度、含水率、碱含量 | 不大于200t为一批， | 组 | 3
6 | 外加剂 | 减水率、泌水率、含气量、凝结时间差、1h坍落度经时变化、1h含气量经时变化、抗压强度比、碱含量 | 掺量≥1%时，100t为一验收批，掺量＜1%时，50t为一验收批 | 组 | 3
7 | 混凝土用水 | PH值、可溶物、不溶物、凝结时间、胶砂抗压强度比、氯化物、碱含量、硫化物及硫酸盐 | 水质检验不少于5L，测定水泥凝结时间和胶砂强度不少于3L | 组 | 3
8 | 混凝土 | 配合比验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 5
9 |  | 抗压强度 | 1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次 2）每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数仍不得少于一次 3）当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次 4）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次 | 组 | 1200
10 |  | 抗折强度 | 每拌制100盘不超过100m3的同配合比的混凝土，其取样不得少于一组 | 组 | 20
11 | 混凝土 | 抗渗 | 混凝土试件应在浇筑地点随机取样，连续浇筑混凝土每500m3应留置一组（6块）抗渗试块，且每项工程不得小于二组； | 组 | 20
12 | 混凝土 | 硬化混凝土氯离子 | 同一配合比、或需要验证时 | 组 | 8
13 |  | 总碱含量 | 同一配合比、或需要验证时 | 组 | 13
14 |  | 拌合物氯离子 | 同一等级每种配比至少送检一组。 | 组 | 13
15 | 砂浆 | 抗压强度 | 每一检验批且不超过250m3砌体的各种类、各强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽查一次，每次至少应制作一组试块 | 组 | 60
16 | 热轧带肋钢筋 | 拉伸、弯曲、最大力伸长率、强屈比、超屈比、重量偏差、反向弯曲 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 400
17 | 热轧光圆钢筋 | 拉伸、弯曲、重量偏差 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 80
18 | 钢筋焊接 | 抗拉强度、伸长率 | 同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算，累计仍不足300个接头时，应按一批计算 | 组 | 100
19 | 钢筋机械连接 | 拉伸强度 | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、型式、规格的接头以500个为一批不足500的按一个验收批计。 | 组 | 60
20 |  | 残余变形 | 每个规格机械连接送检一组。 | 组 | 50
21 | 钢材型材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢材组成，不超过60t为一批 | 组 | 10
22 | 钢材型材 | 镀锌层 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 10
23 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢管组成，不超过60t为一批 | 组 | 10
24 | 硅钙板 | 密度、抗折强度、湿胀率 | 同类别，同规格，同强度的产品组成，每检验批为3000张为一批次，不足3000张，但大于200张也可以为一批 | 组 | 5
25 | 蒸压加气混凝土板 | 抗压强度、干密度、结构性能 | 同规格、同等级1万块一批 | 组 | 10
26 | 蒸压加气混凝土砌块 | 干密度、抗压强度 | 同品种、同规格、同等级的砌块以3万块为一批，不足3万块亦为一批 | 组 | 10
27 | 灰砂砖、实心砖 | 抗压强度、干密度 | 每10万块为一批，不足10 万块按一批计。 | 组 | 10
28 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸性能,干燥时间,固体含量,不透水性,粘结强度,撕裂强度,外观 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样 | 组 | 6
29 | 聚合物水泥防水涂料 | 拉伸性能(无处理),固体含量,低温柔性,不透水性,粘结强度（无处理）,外观 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样 | 组 | 6
30 | 防水卷材 | 厚度、不透水性、耐热性、拉伸性能（横纵向）、断裂延伸率 | 同一类型、同一规格10000m2为一批不足10000m2时亦可作为一批 | 组 | 6
31 | 砌筑砂浆、地面砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 6
32 | 抹灰砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 6
33 | 防水砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度、抗渗压力 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 6
34 | 铝型材 | 韦氏硬度、膜厚、壁厚 | 型材应由同一合金号，供货状态，规格的型材组成，批重不限 | 组 | 6
35 | 铝单板 | 尺寸、涂层厚度、硬度、抗拉强度、伸长率 | 每批应由同一品种、同一颜色、同一生产批次的铝单板组成，每3000㎡为一个检验批，不足3000㎡按一个检验批计算 | 组 | 6
36 | 陶瓷砖 | 表面质量、破坏强度、断裂模数、吸水率 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6
37 | 陶瓷砖粘结剂 | 拉伸粘结强度（未处理、浸水处理） | 连续生产，同一配料工艺条件制得的产品为一批。C类产品100t为一批，D类和R类产品10t为一批。不足上述数量时亦作为一批。 | 组 | 6
38 | 石材 | 弯曲强度、吸水率、体积密度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 8
39 | 建筑涂料 | 耐碱性、耐洗刷性、涂膜外观、施工性、耐水性、附着力、容器中状态、拉伸性能、粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6
40 | 腻子 | 在容器中状态、施工性、干燥时间(表干) 、耐碱性、耐水性、粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6
41 | 砂壁状涂料 | 在容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度、涂膜外观 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 2
42 | 地坪漆（底涂、中涂） | 容器中状态、干燥时间、耐碱性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 2
43 | 地坪漆（面涂） | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间、耐水性、耐碱性、耐酸性、耐油性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 2
44 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 含水率、细度、施工性、28d抗压强度、湿基面粘结强度、混凝土抗渗性能、混凝土抗渗性能(抗渗压力比-带涂层)、混凝土抗渗性能(抗渗压力比-去除涂层) | 50t为一批 | 组 | 3
45 | 防腐涂料 | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间(表、实干)、附着力、耐弯曲性、耐冲击性、耐水性、施工性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 3
46 | 超薄型防火涂料 | 容器中状态、干燥时间、粘结强度、耐水性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 3
47 | 厚型防火涂料 | 容器中状态、干燥时间、粘结强度、耐水性、抗压强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 3
48 | 涂料 | 相容性 | 根据设计要求，每种配套检测一组。 | 组 | 3
49 | 龙骨 | 外观质量、尺寸、镀锌层厚度、涂层铅笔硬度、 | 班产量大于或等于2000m者，以2000m同型号，同规格的轻钢龙骨为一批，班产量小于2000m,以实际产量为一批。 | 组 | 5
50 | 石膏板 | 单位面积质量、含水率、受潮挠度 | 同一类型，同一规格3000块板材按一批计。 | 组 | 5
51 | 干挂石材胶 | 适用期、拉剪强度（不锈钢-不锈钢）、压剪强度（石材-不锈钢） | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 4
52 | 镀锌电焊网 | 硫酸铜试验、焊点抗拉力 | 按建筑面积，2000m2及以下，1组；2000-20000m2，3组；20000m2以上，6组。 | 组 | 5
53 | 装饰装修材料（陶瓷砖、石材） | 放射性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 3
54 | 焊接工艺评定（不含加工） | 拉伸、弯曲、冲击 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 2
55 | 焊接材料（不含加工） | 拉伸、冲击、化学成分分析（8个元素） | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 5
56 | 路面砖 | 抗压（抗折）强度、吸水率 | 同一型号、规格、等级10000件为一批。 | 组 | 5
57 | 路缘石 | 抗压强度、抗折强度、吸水率 | 同一型号、规格、等级20000件为一批。 | 组 | 5
58 | 普通螺栓 | 实物拉伸试验 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 8
59 | 钢结构用高强度螺栓及连接副 | 扭矩系数、楔负载、实物拉力荷载、屈服强度、抗拉强度、伸长率、硬度（螺栓、螺母、垫圈） | 同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批 | 组 | 5
60 | 钢绞线 | 抗拉强度、弹性模量 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 4
61 | 锚具、夹片 | 硬度 | 按材料用量的3%抽检且不应少于6件。 | 个 | 5
62 | 锚固性能组合件 | 静载锚固性能 | 每种规格取样一组。 | 孔 | 5
63 | 砂浆配合比 | 配合比验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 5
64 | 水泥基自流平砂浆 | 流动度、粘结强度、抗压、抗折 | 同一配料工艺条件、同一类型、同一强度等级产品100t为一批。不足上述数量时亦作为一批。 | 组 | 5
65 | 无机耐磨地坪材料 | 抗折强度、抗压强度、耐磨 | 同类型产品50t为一批，不足50t按一批计。 | 组 | 5
66 | 透水混凝土配合比 | 配合比设计或验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 2
67 | 透水路面砖和透水路面板 | 抗折强度,透水系数,防滑性 | 以1000m2透水块材为一个批次 | 组 | 2
68 | 钢筋锚固板 | 抗拉强度 | 每组代表批量：同一施工条件下采用同一批材料的同类型、同规格的钢筋锚固板，螺纹连接锚固板应以500个为一个验收批进行检验和验收，不足500个也应作为一个验收批；焊接连接锚固板应以300个为一个验收批进行检验和验收，不足300个也应作为一个验收批。 | 组 | 3
69 | 灌浆料 | 凝结时间、可操作时间、流动度、泌水率、竖向膨胀率、抗压强度 | 在15d内生产的同配方、同批号原材料的产品应以50t作为一生产批号，不足50t也应作为 一生产批号。 | 组 | 2
70 | 钢材元素分析 | 化学五元素 | 每组代表批量：碳素结构钢、低合金高强度结构钢、建筑结构用钢板、桥梁用结构钢每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成，每批重量应不大于60t | 组 | 3
71 | 座浆料试块 | 抗压强度 | 以每层为一检验批；每工作班应制作1组，且每层不应少于3组 | 组 | 5
72 | 标线涂料 | 抗压强度、不粘胎时间、色度性能、密度、耐水性、耐碱性、耐磨性 | 每批次进场检验一次 | 组 | 2
73 | 钢丝绳 | 镀锌层重量 | 同一批次为送检一组每卷钢丝绳不应超过500kg | 组 | 5
74 | 衬塑复合压力管 | 外观、尺寸、结合强度、弯曲性能（DN≤50mm）、压扁性能（DN＞50mm）、耐冷热循环（热水用才做，冷水用不做） | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 6
75 | 双壁波纹管 | 外观、尺寸、冲击性能、烘箱试验、环刚度、环柔性 | 同一规格批次,至少送检一组 | 组 | 6
76 | PVC-U排水管材 | 外观 、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、落锤冲击试验 | 同一规格批次,至少送检一组 | 组 | 6
77 | PVC-U排水管件 | 外观、尺寸、维卡软化温度、坠落试验 | 同一规格批次,至少送检一组 | 组 | 6
78 | PVC-U胶粘剂 | 外观、溶解性、粘度、粘结强度、水压爆破强度 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 6
79 | 通用阀门 | 上密封试验、壳体试验、密封试验 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 6
80 | 镀锌线管 | 标志、弯曲试验、抗压性能、电气性能 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 6
81 | 配电箱 | 外观、电击防护、保护电路的完整性、内装元件的组合、内部电路和连接、外接导线端子、电气间隙和爬电距离、工频耐受电压 | 按规格批次抽 1个 | 组 | 3
82 | 电工套管 | 外观、尺寸、抗压性能、弯曲性能、跌落性能、耐热性能、氧指数、电气性能 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 6
83 | 电工套管配件 | 外观、跌落性能、耐热性能、绝缘强度、绝缘电阻、自熄性 | 同一规格批次,至少送检一组 | 组 | 6
84 | 电缆桥架 | 外观、尺寸、机械载荷试验、撞击试验、电气性能、镀锌层厚度 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 6
85 | 一芯电线、电缆 | 结构尺寸（按每一芯线芯算）、导体电阻（按每一芯线芯算）、绝缘电阻（按每一芯线芯算）、电压试验（按每一芯线芯算）、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 5
86 | 2芯电力电缆 | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家同型号同规格的电缆为一批，每批抽取一组。 | 组 | 4
87 | 3芯电力电缆 | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家同型号同规格的电缆为一批，每批抽取一组。 | 组 | 4
88 | 4芯电力电缆 | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家同型号同规格的电缆为一批，每批抽取一组。 | 组 | 4
89 | 5芯电力电缆 | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家同型号同规格的电缆为一批，每批抽取一组。 | 组 | 4
90 | 家用断路器 | 标志检查、防触电保护、电气间隙、爬电距离、 试验装置性能、动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、 电气强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组抽3个 | 组 | 5
91 | 漏电开关及断路器 | 标志检查、防触电保护、电气间隙、爬电距离、试验装置性能、动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、电气强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 5
92 | 插头插座 | 标志检查、防触电保护、接地措施、 电气间隙、爬电距离、温升、绝缘电阻、电气强度、分断容量、耐热试验、灼热丝试验 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 5
93 | 面板开关 | 标志检查、防触电保护、接地措施、 电气间隙、爬电距离、温升、绝缘电阻、电气强度、通断能力、耐热试验、灼热丝试验 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 5
94 | PE地下通信用实壁管 | 外观、尺寸、落锤冲击、扁平试验、环刚度、拉伸屈服强度、纵向回缩率 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 5
95 | 地坪涂料 | VOC，游离甲醛，苯，甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 取样量2.0kg | 组 | 2
96 | 水性涂料、腻子 | 甲醛含量、VOC、苯系物总和含量 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。 | 组 | 3
97 | 木板 | 甲醛释放量（环境舱法） | 送样量1m2（500mm×500mm，2块） | 组 | 5
98 | 胶粘剂 | 游离甲醛、VOC、苯、甲苯+二甲苯 | 送样量0.5kg； 同批次产品检验报告的检测项目不全或检测结果不符合设计要求和规范要求时需复验 | 组 | 3
99 | 生活水 | 浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群、pH、铁 | 一个水箱一组 | 组 | 3
100 | PPR给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压试验 | 同一规格批次,至少送检一组 | 组 | 3
101 | PPR给水管件 | 外观、尺寸、静液压试验 | 同一规格批次,至少送检一组 | 组 | 3
102 | 钢丝网骨架复合管 | 外观、尺寸、纵向回缩率、静液压试验、爆破试验、受开压稳定性 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 3
103 | 球墨铸铁管 | 外观、尺寸、布氏硬度 | 按规格批次抽 带标识管段20cm+1个5cm正方形铁块表面磨掉黑漆 | 组 | 3
104 | 衬塑复合压力管 | 外观、尺寸、结合强度、弯曲性能（DN≤50mm）、压扁性能（DN＞50mm）、耐冷热循环（热水用才做，冷水用不做） | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 5
105 | 钢塑复合压力管用双热熔管件 | 尺寸、短期静液压 | 按规格批次抽4个 | 组 | 5
106 | 耐碱玻璃纤 维网布 | 单位面积质量、断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力、断裂伸长率、耐碱强力保留率、耐碱性 | 等幅宽2米 | 组 | 3
107 | 土工布 | 单位面积质量偏差率、厚度偏差率、撕破强力、顶破强力、垂直渗透系数、纵横向断裂强度、标称断裂强度对应伸长率 | 按交货批号的同一品种、同一规格的产品作为检验批。 | 组 | 1
108 | 土工格栅 | 拉伸强度（纵、横向）、标称伸长率（纵、横向）、2%、5%伸长率时的拉伸强度（纵、横向） | 按规格批次抽 | 组 | 1
109 | 土工膜 | 纵横向断裂强度、顶破强力、单位面积质量、纵横向撕破强力、厚度、剥离强度、标准强度对应伸长率 | 按交货批号的同一品种、同一规格的产品作为检验批。 | 组 | 1
110 | 土方回填 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组 | 组 | 2
111 | 水泥稳定层 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组 | 组 | 1
112 |  | 配合比设计 | 每种回填材料抽检1组 | 组 | 1
113 |  | 粗集料 | 每种材料每批抽检一组（5-10、10-20、 10-30 三组碎石）共3组 | 组 | 4
114 |  | 细集料 | 每种材料一组（0-5石屑）共1组 | 组 | 1
115 |  | 无侧限抗压强度 | 2000m2/组 | 组 | 5
116 | 沥青砼(AC13\AC20\AC25) | 沥青 | 每一配比检一组/每100t为一批，每批抽检1组 | 组 | 1
117 |  | 改性沥青 | 每一配比检一组/每50t为一批，每批抽检1组 | 组 | 1
118 |  | 粗集料 | 每一配比检一组/按进场批次抽检 | 组 | 6
119 |  | 细集料 | 每一配比检一组/按进场批次抽检 | 组 | 2
120 |  | 矿粉 | 每一配比检一组/按进场批次抽检 | 组 | 2
121 |  | 配合比设计 | 每一配比一组 | 组 | 2
122 |  | 乳化沥青 | 100T检测1组 | 组 | 2
123 |  | 配合比混合料检验 | 每品种每摊铺日抽检1组 | 组 | 5
124 | 混凝土管 | 尺寸、外压荷载、内水压力 | 随机同一规格同一型号 | 组 | 3
125 | 井盖 | 外观质量、尺寸偏差、承载能力、残余变形、安全性和便利性 | 每种规格取一组,按批次 | 组 | 2
合计（元）

## 地基基础
地基基础检测投标报价表
项目名称：白云区太和镇卫生院新址建设项目第三方检测及监测
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 工程量 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 桩基础 | 单桩竖向抗压静载试验 | 10kN | 7000
2 |  | 单桩竖向抗拔静载试验 | 10kN | 700
5 |  | 钻芯检测 | m | 750
6 |  | 声波透射法检测 | 管·m | 8000
7 |  | 低应变法 | 根 | 160
8 | 筏板基础 | 轻型动力触探 | 孔 | 34
9 |  | 平板载荷试验 | 点 | 14
11 |  | 基础锚杆抗拔 | 根 | 15
合计（元）

## 基坑支护检测
基坑支护检测投标报价表
项目名称：白云区太和镇卫生院新址建设项目第三方检测及监测
序号 | 检测项目 | 单位 | 工程量 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 旋喷桩抽芯 | 米 | 36
2 | 地连墙抽芯 | 米 | 120
3 | 喷锚厚度检测 | 点 | 15
4 | 支护桩低应变 | 根 | 84
5 | 格构柱抽芯 | 米 | 150
6 | 支护锚杆抗拔验收试验 | 根 | 6
7 | 锚杆锁定力测试 | 根 | 6
8 | 止水效果抽水试验 | 点 | 3
9 | 土钉抗拔试验 | 根 | 10
合计（元）

## 主体结构
主体结构检测投标报价表
项目名称：白云区太和镇卫生院新址建设项目第三方检测及监测
序号 | 检测名称 | 检测内容 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
主体结构
1 | 主体结构实体 | 钻芯法检测混凝土强度 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T384-2016）；每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件，每构件不少于三个芯样。 | 芯样 | 360
2 |  | 混凝土氯离子含量检测 | （GB 50010-2010(2015年版）；每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件，每构件不少于三个芯样。 | 点 | 120
3 |  | 回弹法检测混凝土强度 | 不能钻芯的部位改用回弹法检测 | 构件 | 30
4 |  | 混凝土保护层厚度及钢筋配置检测 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；非悬挑梁板，应各抽取构件总数量的2%且不少于5个构件进行检验；对悬挑梁，应抽取构件总数量的5%且不少于10个构件进行检验，当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验；对悬挑板，应抽取构件总数量的10%且不少于20个构件进行检验，当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 | 构件 | 500
5 |  | 构件截面尺寸检测 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；梁板、墙柱等构件应抽取构件数量的1%且不应少于3个构件 | 构件 | 500
6 | 混凝土后锚固件抗拔试验 | 植筋/化学螺栓抗拔试验 | 《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）；植筋：1‰不少于3根；化学螺栓：1‰不少于5根 | 根 | 57
7 | 抹灰砂浆 | 抹灰砂浆粘结强度 | 《抹灰砂浆技术规程》（JGJ/T 220-2010）；每5000平方米一个检验批，每检验批抽检一组。 | 组 | 18
8 | 人防地下室 | 钻芯法混凝土强度检测 | 每个防护单元抽取不少于3根柱子进行检测，每面墙抽取一个区域进行检测，每个防护单元抽取不少于3块板，每块板抽取不少于1个点进行检测。 | 芯样 | 23
9 |  | 钢筋保护层厚度、钢筋间距检测 | 每个防护单元抽检数量不少于3条梁进行检测，每面墙抽取一个区域进行检测，每个防护单元抽检数量不少于3块板进行检测。 | 构件 | 28
10 |  | 构件截面尺寸 （柱、梁） | 每个防护单元抽检不少于3条梁、3根柱进行检测。 | 构件 | 15
11 |  | 构件截面尺寸 （板、墙） | 每面墙抽取一个区域，结合混凝土强度检测中顶板的抽检频率进行检测。 | 构件 | 20
12 | 建筑防护栏杆 | 抗水平荷载性能 | 护栏的验收检测应随机抽样，检测数量按同设计、材料、工艺和施工条件不应少于3个，采用后锚固件与主体结构连接的，检测数量按0.5%比例抽取且不少于6个。 | 项 | 5
13 |  | 抗软重物撞击性能 |  | 项 | 5
14 | 焊缝质量 | 超声波检测 | 依据《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205—2020，二级焊缝抽检比例为20%。 | 米 | 200
15 | 钢结构涂层厚度检测（防腐涂料） | 防腐涂层厚度 | 依据《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205—2020，按构件数抽查10％，且同类构件不应少于3件。 | 构件 | 30
16 | 钢结构涂层厚度检测（防火涂料） | 防火涂层厚度 | 依据《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205—2020，按构件数抽查10％，且同类构件不应少于3件。 | 构件 | 30
合计（元）

## 人防检测
人防工程防护设备安装质量检测投标报价表
项目名称：白云区太和镇卫生院新址建设项目第三方检测及监测
序号 | 类别 | 检测名称 | 单位 | 工程量 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 手动钢结构防护、防护密闭门、密闭门 | 设备型号 | 项 | 15
2 |  | 开启方向 | 项 | 15
3 |  | 门扇厚度偏差 | 项 | 15
4 |  | 面板厚度偏差 | 樘 | 15
5 |  | 结构焊缝质量 | 项 | 15
6 |  | 漏气孔缝 | 项 | 15
7 |  | 密封件质量 | 项 | 15
8 |  | 门扇、门框贴合面间隙 | 项 | 15
9 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 | 项 | 15
10 |  | 门框左右角钢垂直度(前后) | 项 | 15
11 |  | 门框左右角钢垂直度(左右) | 项 | 15
12 |  | 门扇启闭力 | 项 | 15
13 |  | 关锁操纵力 | 项 | 15
14 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 | 项 | 15
15 |  | 启闭运转性能 | 项 | 15
16 |  | 表面观感 | 项 | 15
17 |  | 漆膜厚度 | 樘 | 15
18 |  | 漆膜附着力 | 樘 | 15
19 |  | 运动部位保护 | 项 | 15
20 |  | 铭牌、开关标志等标识 | 项 | 15
21 | 钢筋混凝土防护门、防护密闭门、密闭门 | 设备型号 | 项 | 15
22 |  | 开启方向 | 项 | 15
23 |  | 门扇厚度偏差 | 项 | 15
24 |  | 漏气孔缝 | 项 | 15
25 |  | 密封件质量 | 项 | 15
26 |  | 门扇、门框贴合面间隙 | 项 | 15
27 |  | 门扇、门框贴合面中心线偏差 | 项 | 15
28 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 | 项 | 15
29 |  | 门框左右角钢垂直度(前后 ) | 项 | 15
30 |  | 门框左右角钢垂直度(左右 ) | 项 | 15
31 |  | 门扇启闭力 | 项 | 15
32 |  | 关锁操纵力 | 项 | 15
33 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 | 项 | 15
34 |  | 启闭运转性能 | 项 | 15
35 |  | 表面观感 | 项 | 15
36 |  | 漆膜厚度 | 樘 | 15
37 |  | 漆膜附着力 | 樘 | 15
38 |  | 运动部位保护 | 项 | 15
39 |  | 铭牌、开关标志等标识 | 项 | 15
40 | 悬摆式防爆波活门 | 设备型号 | 项 | 5
41 |  | 开启方向 | 项 | 5
42 |  | 门扇(或底座)的厚度偏差 | 项 | 5
43 |  | 焊缝质量要求 | 项 | 5
44 |  | 通风量要求 | 项 | 5
45 | 悬摆式防爆波活门 | 悬摆板启闭力 | 项 | 5
46 |  | 门扇关闭力 | 项 | 5
47 |  | 闭锁锁紧力 | 项 | 5
48 |  | 启闭运转性能 | 项 | 5
49 |  | 表面观感 | 项 | 5
50 |  | 漆膜厚度 | 樘 | 5
51 |  | 漆膜附着力 | 樘 | 5
52 |  | 铭牌、开关标志等标识 | 项 | 5
53 | 密闭阀门 | 设备型号 | 项 | 15
54 |  | 开启方向 | 项 | 15
55 |  | 管壁厚度 | 项 | 15
56 |  | 密闭性能 | 项 | 15
57 |  | 通风量 | 项 | 15
58 |  | 阀门固定情况 | 项 | 15
59 |  | 法兰螺栓连接情况 | 项 | 15
60 |  | 阀板启闭力 | 项 | 15
61 |  | 启闭运转性能要求 | 项 | 15
62 |  | 表面观感 | 项 | 15
63 |  | 运动部位保护 | 项 | 15
64 |  | 铭牌、开关标志等标识 | 项 | 15
72 | 防爆地漏 | 设备型号 | 项 | 15
73 |  | 地漏接口及管径偏差 | 个 | 15
74 |  | 密闭性能 | 项 | 15
75 |  | 地漏盖旋转灵活无卡阻 | 项 | 15
76 |  | 表面观感 | 项 | 15
77 |  | 运动部位保护 | 项 | 15
78 | 通风管道 | 明确焊接外观质量 | 个 | 15
79 |  | 明确涂装外观质量及焊接形式
80 |  | 明确管道与设备连接情况 | 个 | 15
81 |  | 检查风管安装构件是否符合标准或图纸要求
82 |  | 漆膜厚度 | 个 | 15
83 |  | 管道管壁厚度 | 个 | 15
84 | 排气活门 | 设备型号 | 个 | 8
85 |  | 开启方向 | 个 | 8
86 |  | 阀盖/活门盘厚度 | 个 | 8
87 |  | 通风量 | 个 | 8
88 |  | 平衡锤连杆垂直度 | 个 | 8
89 |  | 法兰连接 | 个 | 8
90 |  | 阀盖/活门盘与壳体锁闭 | 个 | 8
91 |  | 阀盖/活门盘锁紧力 | 个 | 8
92 |  | 表面观感 | 个 | 8
93 |  | 漆膜厚度 | 个 | 8
94 |  | 铭牌、开关标志等标识 | 个 | 8
合计（元）

## 节能与绿建检测
节能与绿建检测投标报价表
项目名称：白云区太和镇卫生院新址建设项目第三方检测及监测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 抽检比例依据 | 单位 | 检测数量 | 投标单价 （元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 墙体节能工程 | 保温砌块导热系数、抗压强度、吸水率 | DBJ15-65-2021 6.2.2 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，每5000m2抽检一次。 | 组 | 5
2 |  | 保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度 |  | 组 | 3
3 |  | 外墙保温材料（棉制品）导热系数、密度、压缩强度、吸水率 |  | 组 | 3
4 |  | 外墙浅色外饰面材料太阳辐射吸收系数 |  | 组 | 3
5 |  | 外墙传热系数 | DBJ15-65-2021 24.0.7-3 每个单位工程的每种不同构造的外墙各抽查1处。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算建筑面积；每30000㎡可视为一个单位工程进行抽样，不足30000㎡也视为一个单位工程 | 组 | 3
6 |  | 外墙节能构造钻芯 | DBJ15-65-2021 23.1.5-1 每个单位工程每种节能构造不少于1组（3处）。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算建筑面积；每30000㎡可视为一个单位工程进行抽样，不足30000㎡也视为一个单位工程 | 组 | 3
7 | 屋面节能工程 | 屋面保温材料（挤塑板）导热系数、密度、压缩强度、吸水率、燃烧性能分级(B1) | DBJ15-65-2021 12.2.3 同厂家、同品种产品，按照扣除天窗、采光屋面后的屋面面积，每1000m2抽检一次。 | 组 | 5
8 |  | 屋面浅色外饰面材料太阳辐射吸收系数 |  | 组 | 3
9 | 门窗节能工程 | 门窗中空玻璃光学热工性能 | DBJ15-65-2021 8.2.3 不同厂家、材质、开启方式、型材系列的产品各抽查1次。 | 组 | 2
10 |  | 门窗中空玻璃密封性能 |  | 组 | 2
11 |  | 外窗保温性能 |  | 樘 | 2
12 |  | 门窗玻璃现场实体检验 | DBJ15-65-2021 23.1.3-2、DBJ/T 15-234-2021 6.3.1 同一厂家、同一品种、同一类型的玻璃现场抽检不应少于1组。 | 组 | 2
13 | 太阳能光热系统工程 | 供热管道保温材料（橡塑）导热系数、密度、真空吸水率、燃烧性能分级（B1） | DBJ 15-65-2021 19.2.2 同厂家、同材质的保温材料，复验次数不得少于2次。 | 组 | 1
14 |  | 太阳能热水系统热性能（日有用得热量、升温性能及贮水箱保温性能） | DBJ 15-65-2021 23.2.2-9 同一类型系统的 2%，且不得少于1 套 | 系统 | 2
15 | 太阳能光伏系统工程 | 系统组件背板最高工作温度 | DBJ 15-65-2021 23.2.2-10 同一类型系统的5%，且不得少于1套。 | 组件 | 1
16 |  | 系统年发电量 |  | 系统 | 1
17 |  | 光电转换效率 |  | 系统 | 1
18 | 通风与空调系统工程 | 风道系统单位风量耗功率 | DBJ 15-65-2021 23.2.2-2、4 按不同功能系统数量抽查10%，最少抽样数量不少于规范表3.4.3要求。 | 系统 | 1
19 |  | 系统总风量 |  | 系统 | 1
20 |  | 风口风量 | DBJ 15-65-2021 23.2.2-3； 按不同功能系统数量抽查10%，以单一系统风口数量为受检样本基数，最少抽样数量不少于规范表3.4.3要求。 | 个 | 30
21 |  | 风管系统严密性（漏风量） | DBJ 15-65-2021 14.2.4-3、4 按系统数量的10%抽检，且不得少于1个系统。 | 系统 | 1
22 |  | 风机盘管（供冷量、供热量、风量、出口静压、水阻、噪声、功率） | DBJ 15-65-2021 14.2.2-1 按结构形式抽检，同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时，抽检2台；每增加 1000 台时应增加抽检1台。 | 台 | 1
23 | 冷热源及管网工程 | 通风空调管道绝热材料（棉制品）导热系数、密度、吸水率 | DBJ 15-65-2021 15.2.2-2，15.2.2 同厂家、同材质的绝热材料不少于2组。 | 组 | 1
24 |  | 通风空调管道绝热材料（橡塑）导热系数、密度、真空吸水率、燃烧性能分级（B1） |  | 组 | 1
25 |  | 冷水机组性能（制冷量、功率、制冷系数） | DBJ 15-65-2021 23.2.3,DBJ/T 15-234-2021 7.2.1 检测工况下应用的冷水机组均应进行检测。 | 台 | 2
26 |  | 空调系统冷水/冷却水循环流量 | DBJ 15-65-2021 23.2.2-6 全数检测。 | 系统 | 1
27 |  | 空调系统耗电输冷比 | DBJ 15-65-2021 15.2.6、23.2.3 全数检查。 | 系统 | 1
28 |  | 循环水泵效率 |  | 台 | 4
29 |  | 冷却塔效率 |  | 台 | 4
30 |  | 空调机组性能 | DBJ 15-65-2021 23.2.2-5、7 按系统数量抽查10%，最少抽样数量不少于规范表3.4.3要求。 | 台 | 2
31 | 室内热环境工程 | 空气温度 | DBJ 15-65-2021 10.2.4，DBJ/T 15-234-2021 5.8.1，JGJ/T 177-2009 4.0.2 不同典型功能区域检测部位不应少于2处。房间使用面积小于16m2时设1测点，16~30m2设2测点，30~60m2设3测点，60~100m2设5测点，大于100m2每增加20~30m2应增加1测点。 | 点 | 20
32 |  | 相对湿度 |  | 点 | 20
33 |  | 新风量 | DBJ 15-65-2021 10.2.4，JGJ/T 177-2009 9.3.1 抽检比例不应少于新风系统数量的20%，不同风量的新风系统不应少于1个。 | 系统 | 2
34 | 配电与照明工程 | 平均照度 | DBJ 15-65-2021 16.2.4、6 每种典型功能区检查不少于2处。 | 处 | 18
35 |  | 照明功率密度 |  | 处 | 18
36 |  | 低压配电系统电源质量 （供电电压偏差、功率因数、电压谐波总畸变率及谐波含有率、谐波电流、三相电压不平衡度） | DBJ 15-65-2021 16.2.5 全部检测。 | 系统 | 2
37 |  | 灯具性能（光通量、功率、功率因数、显色指数、色温） | DBJ 15-65-2021 16.2.2、条文说明 同厂家的照明光源、灯具、照明设备，数量在200套及以下时抽检2套；201~2000套时抽检3套；2000套以上时每增加1000套应增加抽检1套。 | 套 | 2
38 |  | 电线（低压配电系统）截面及每芯导体电阻值 | DBJ 15-65-2021 16.2.3 同厂各种规格总数的10％，且不少于2个规格 | 组 | 2
39 |  | 电缆（低压配电系统）截面及每芯导体电阻值 |  | 组 | 2
40 | 绿色建筑工程 | 窗空气声隔声性能 | DBJ/T 15-234-2021 5.4.1 同一厂家、同一品种、同一类型的门窗抽检不应少于1组。 | 组 | 2
41 |  | 隔墙空气声隔声性能 | DBJ 15-65-2021 23.1.5-3 、GB 55016-2021 2.4.2 每个单位工程每种构造不应少于1处。 同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算建筑面积；每30000㎡可视为一个单位工程进行抽样，不足30000㎡也视为一个单位工程 | 组 | 3
42 |  | 楼板空气声隔声性能 |  | 组 | 3
43 |  | 楼板撞击声隔声性能 |  | 组 | 3
44 |  | 室内噪声 | DBJ 15-65-2021 10.2.2、DBJ/T 15-234-2021 5.2.1、GB 50118-2010 每种典型功能房间或场所抽检不应少于2处；室内面积不足30m2设置1个测点，30~100m2设置3个测点。 | 点·次 | 15
合计

## 智能检测
智能化检测投标报价表
项目名称：白云区太和镇卫生院新址建设项目第三方检测及监测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 信息网络系统 | 交换机网络性能 | DBJ/T 15-147-2018 11.3.1-3 应按接入层设备端口总数的5%进行检测，且不少于10条链路；少于10条链路时全检 | 链路 | 5
2 |  | 无线接入点(AP) | DBJ/T 15-147-2018 11.3.1-6 应按无线接入点总数的10%进行抽样测试，抽样数不应少于10个；无线接入点少于10个的，应全部测试 | 链路 | 10
3 |  | 网络管理功能 | DBJ/T 15-147-2018 11.3.1-6；CECS 182:2005 5.2.2、5.2.11 网络设备应全数检测。 | 系统 | 1
4 | 综合布线系统 | 光纤 | DBJ/T 15-147-2018 10.3.2 光纤布线应全部检测 | 芯 | 50
5 |  | 双绞线 | DBJ/T 15-147-2018 10.3.2 对绞电缆布线链路抽样测试比例应不低于10%，抽样点应包括最远布线点 | 条 | 25
6 | 有线电视系统 | 有线电视 | DBJ/T 15-147-2018 6.3.1 测试点数量不应少于系统输出端口数量的5%，测试点数不应少于20个。 | 点 | 20
7 | 视频监控系统 | 摄像头 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 摄像机抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测。各子系统功能全部检测。 | 台 | 15
8 |  | 监控管理系统 |  | 系统 | 1
9 | 出/入口（门禁）管理系统 | 门禁识别器 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 出入口控制器等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测。各子系统功能全部检测。 | 台 | 10
10 |  | 门禁管理系统 |  | 系统 | 1
11 | 入侵报警系统 | 入侵探测器 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 探测器等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测。各子系统功能全部检测。 | 台 | 5
12 |  | 人工报警装置 （报警、求助按扭等） |  | 个 | 5
13 |  | 入侵报警管理系统 |  | 系统 | 1
14 | 电子巡查系统 | 巡更点 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测。各子系统功能全部检测。 | 点 | 10
15 |  | 巡更管理系统 |  | 系统 | 1
16 | 停车场管理系统 | 停车场出入口 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.14；CECS 182:2005 8.7.2 停车场（库）管理系统应全数检测。 | 台 | 4
17 |  | 停车场管理系统 |  | 系统 | 1
18 | 呼叫对讲系统 | 病房分机 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.12-11；CECS 182:2005 13.3.2 除室内机按10％且不得少于10台抽检外，门口机、管理员机等应全数检测。 | 台 | 10
19 |  | 诊室分机 |  | 台 | 10
20 |  | 管理员机、护士站主机等 |  | 台 | 5
21 |  | 对讲系统管理功能 |  | 系统 | 1
22 | 广播系统 | 广播系统末端设备性能 | DBJ/T 15-147-2018 7.3.10 在其设计的广播覆盖范围内，对不同的功能区进行抽检，检测区域不少于3处，覆盖的扬声器数量不低于总数的10% | 区域 | 5
23 |  | 广播系统功能 | DBJ/T 15-147-2018 7.8.3；CECS 182:2005 4.6.2 主机设备应全数检测。 | 系统 | 1
24 | 信息引导及发布系统 | 显示屏 | DBJ/T 15-147-2018 8.3.12 按各类显示终端数量的20%抽检，且不低于3台，低于3台全检。 | 台 | 6
25 |  | 信息发布管理系统 |  | 系统 | 1
26 | 智能化集成系统 |  | DBJ/T 15-147-2018 17.3.1；CECS 182:2005 10.2~5.2 全数检测。 | 系统 | 1
27 | 能源管理（远程抄表）系统 | 智能计量表（电、水、冷量表等） | DBJ/T 15-147-2018 14.3.6、8 计量装置的检测按各类计量装置数量的20%检测，且不低于3台，低于3台全检。 | 台 | 15
28 |  | 能源管理系统 |  | 项 | 1
29 | 建筑设备监控系统 | 风机 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.2、5 各类型现场控制器、传感器、执行器、空调、新风机组应按总数20%抽检，且不得小于5台。不足5台时应全部检测。 | 台 | 8
30 |  | 空调机 |  | 台 | 8
31 |  | 空气质量传感器（PM10、CO2等） |  | 台 | 5
32 |  | 冷水机组 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.5 冷热源相关设备应全检。 | 台 | 2
33 |  | 冷却塔 |  | 台 | 4
34 |  | 冷冻、冷却水泵 |  | 台 | 4
35 |  | 智能照明控制回路 | DBJ/T 15-147-2018 13.3.5 按照明回路总数的10%抽检，且数量不得小于10路。当总数小于10路时，应全数检测。 | 回路 | 8
36 |  | 电梯和自动扶梯 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.7 检测方式为全检。 | 台 | 6
37 |  | 给排水泵 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.6 给水和中水系统全检，排水抽检50%，且不得少于5套。当总数小于5套时全部检测。 | 台 | 3
38 |  | 水箱/水池/集水井等 |  | 个 | 2
39 |  | 建筑设备监控管理系统集成 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.9 中央管理工作站功能应全部检测。 | 系统 | 1
40 | 机房工程系统 | 机房环境工程 | DBJ/T 15-147-2018 19.3；CECS 182:2005 12.5.2 智能化系统机房应全数检测。 | 间 | 1
41 | 供电电源系统 | 电源系统 | CECS 182:2005 11.2.2 稳压、稳流、不间断电源装置和蓄电池组和充电设备应全数检测 | 系统 | 1
42 | 接地系统 | 接地系统 | DBJ/T 15-147-2018 20.3；CECS 182:2005 11.3.2 各智能化系统的防雷与接地应全数检测。 | 系统 | 1
43 | 通信设施 | 光纤到户 | DBJ/T 15-147-2018 10.3.13 光纤到户链路应全数检测 | 芯 | 300
44 |  | 无线通信室内覆盖系统 | YD/T 5160-2015 按规范要求检测 | 平方米 (建筑面积) | 42592.25
合计

## 室内环境
室内环境检测投标报价表
项目名称：白云区太和镇卫生院新址建设项目第三方检测及监测
序号 | 检验项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 室内空气污染物含量 | 甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、氡气、TVOC | 按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020规定:每个建筑单体抽检量不得少于房间总数的5%，并不得少于3间。其中，按标准6.0.14条规定，幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。检测点数设置按房间使用面积分别计算：<50m2，1点、50～100m2，2点；100～500m2，不少于3点；500～1000m2，不少于5点；≥1000㎡的部分，每增加1000㎡增设1，增加面积不足≥1000㎡时按增加1000㎡计算 | 点 | 150
合计（元）

## 绿化检测
绿化检测投标报价表
项目名称：白云区太和镇卫生院新址建设项目第三方检测及监测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 种植土 | pH、EC值、土壤质地 、有机质、全氮、全磷、全钾、水分 | 客土：每500m³为一个检验批，不少于2批次，每批次抽1个样。原土：每5000㎡为一个检验批，不少于2批次，每批次抽1个样。 | 组 | 5
2 | 有机肥 | 氮、磷、钾、水分、有机质的质量分数、pH值 | 按进场批次取样,每批取样两组 | 组 | 3
3 | 乔木 | 病虫害检测 | 全检 | 点 | 30
4 | 灌木 | 病虫害检测 | 全检 | 点 | 30
5 | 地被 | 病虫害检测 | 全检 | 点 | 200
合计（元）

## 幕墙检测
幕墙门窗检测投标报价表
项目名称：白云区太和镇卫生院新址建设项目第三方检测及监测
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 工程量 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 建筑幕墙 | 气密性、水密性、抗风压、层间变形 | 组 | 1
2 | 建筑外窗 | 气密性、水密性、抗风压 | 组 | 2
3 | 硅酮结构密封胶 | 相容性、剥离粘结性 | 项 | 1
4 |  | 邵氏硬度、拉伸粘结性 | 项 | 1
5 | 硅酮耐候密封胶 | 剥离粘结性 | 项 | 1
6 |  | 拉伸模量、定伸粘结性、弹性恢复率 | 项 | 1
7 | 建筑玻璃 | 外观质量、表面应力、碎片状态 | 件 | 3
8 |  | 抗冲击性 | 件 | 6
合计（元）
合计（元）
说明： 该总价包括但不限于检测、监测服务人工费（含薪金、福利等）、材料费、机械使用费、材料设备运输费、交通费、食宿费、通讯费、各种检测检验费、措施费、管理费、利润、风险费用、规费、税金及编制检测报告等。

## 市政道路检测
市政道路检测投标报价表
项目名称：白云区太和镇卫生院新址建设项目第三方检测及监测
序号 | 检验项目 | 类别 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 土方回填 | 压实度 | 压实度 | 每层每1000m2/3点 | 点 | 105
2 |  | 弯沉 | 弯沉 | 每车道每20米检测1点 | 点 | 85
3 | 水泥稳定层 | 压实度 | 压实度 | 1000m2/点 | 点 | 21
4 |  | 弯沉 | 弯沉 | 每车道每20米检测1点 | 点 | 170
5 | 沥青面层 | 上面层 | 厚度 | 1000m2/点 | 点 | 7
6 |  | 上面层 | 压实度 | 1000m2/点 | 点 | 7
7 |  | 上面层 | 弯沉 | 每车道每20米检测1点 | 点 | 85
8 |  | 上面层 | 构造深度 | 道路全长间距200m1点 | 点 | 5
9 |  | 上面层 | 摩擦系数 （抗滑性能) | 道路全长 间距200m1点 | 点 | 5
10 |  | 下面层 | 厚度 | 1000m2/点 | 点 | 14
11 |  | 下面层 | 压实度 | 1000m2/点 | 点 | 14
12 |  | 下面层 | 弯沉 | 每车道每20米检测1点 | 点 | 170
13 | 排水工程 | 击实试验 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组 | 组 | 2
14 |  | 压实度 | 压实度 | 1000m2/层/部位/3点 | 点 | 432
15 |  | 承载力 | 轻型动力触探 | 每20米抽检1孔 | m | 116
16 |  | CCTV | CCTV | 按管道的100% | m | 1100
17 |  | 闭水 | 闭水 | 按设计要求 | m | 1100
18 | 照明工程 | 基础承载力 | 轻型动力触探 | 每20米抽检1孔 | m | 84
19 | 交通工程 | 基础承载力 | 轻型动力触探 | 每20米抽检1孔 | m | 63
20 |  | 反光标志 | 反光膜等级及逆反射系数 | 每类型测1块 | 个 | 5
21 |  |  | 厚度，长度宽度或直径 | 每类型测1块 | 个 | 5
22 |  | 纵向实线或间断线 | 逆反射系数 | 每个区域随机选取10个线段，每个线段检测2点。 | 点 | 10
23 |  |  | 厚度 | 每10km抽检3个长度100m的区域,每个区域随机检测20个测点； | 点 | 30
合计（元）

## 消防材料检测
（消防材料检测）第三方检测工程量清单与计价表
项目名称：白云区太和镇卫生院新址建设项目第三方检测及监测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 工程量 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 电线电缆 | 耐火/阻燃、低烟、无卤 | 组 | 2
2 | 建筑板材燃烧性能 | A1级 | 组 | 1
3 |  | A2级 | 组 | 1
4 |  | B1级 | 组 | 1
5 |  | B2级 | 组 | 1
6 | 铺地材料燃烧性能 | A1级 | 组 | 1
7 |  | A2级 | 组 | 1
8 |  | B1级 | 组 | 1
9 |  | B2级 | 组 | 1
10 | 电工套管燃烧性能 | 燃烧性能 | 组 | 1
11 | 防火胶 | 燃烧性能 (电线电缆防火性能-单体燃烧性能) | 组 | 1
12 | 岩棉板（防火棉） | 燃烧性能等级（不燃性、燃烧值） | 组 | 1
13 | 洒水喷头 | 水压密封和耐水压强度性能，静态动作温度 | 组 | 1
14 | 直流水枪 | 密封性能、耐水压强度 | 组 | 1
15 | 集中电源系统中的应急照明灯具 | 基本功能试验、充放电试验、恒定湿热试验 | 组 | 1
16 | 防火门 | 耐火极限 | 小时 | 1
17 | 保温棉 | 耐火极限 | 小时 | 1
18 | 防火窗及相关配件 | 耐火极限 | 小时 | 1
19 | 钢结构防火涂料 | 耐火极限（隔热性）或等效热阻 | 小时 | 1
合计（元）

## 基坑监测主体沉降
基坑监测、主体沉降观测投标报价表
项目名称：白云区太和镇卫生院新址建设项目第三方检测及监测
序号 | 项目 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 观测 次数 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
基坑监测
一 | 基准点埋设费用 | 基准点 | 点 | 2 | /
（一）小计：
二 | 观测点埋设费用 | 基坑顶位移与沉降点埋设 | 点 | 15 | /
|  | 建筑物沉降点埋设 | 点 | 5 | /
|  | 测斜孔埋设 | 孔 | 10 | /
|  | 支撑轴力埋设 | 点 | 5 | /
|  | 地下水位孔埋设 | 孔 | 10 | /
|  | 周边地表沉降监测点埋设 | 点 | 18 | /
|  | 立柱沉降点埋设 | 点 | 5 | /
|  | 管线沉降点埋设 | 点 | 5 | /
（二）小计：
三 | 监测费用 | 基坑顶水平位移监测 | 点次 | 15 | 110
|  | 基坑顶竖向位移监测 | 点次 | 15 | 110
|  | 建筑物沉降监测 | 点次 | 5 | 120
|  | 深层水平位移监测 | 孔次 | 10 | 110
|  | 支撑轴力监测 | 点次 | 5 | 100
|  | 地下水位监测 | 孔次 | 10 | 120
|  | 周边地表沉降监测 | 点次 | 18 | 120
|  | 立柱沉降监测 | 点次 | 5 | 100
|  | 管线沉降监测 | 点次 | 5 | 120
（三）小计：
主体沉降观测
四 | 观测点埋设费用 | 沉降点埋设 | 点 | 35 | /
（四）小计：
五 | 监测费用 | 沉降基准点观测 | 点次 | 1Km | 12
|  | 沉降观测 | 点次 | 35 | 12
（五）小计：
合计（元）=（一）+（二）+（三）+（四）+（五）

## 高支模监测
高支模监测投标报价表
项目名称：白云区太和镇卫生院新址建设项目第三方检测及监测
序号 | 项目 | 监测区域 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 观测 次数 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
一 | 安装费用 | 高大支模 | 立杆轴力监测点埋设 | 点 | 40 | /
|  |  | 立杆倾角监测点埋设 | 点 | 40 | /
|  |  | 水平位移监测点埋设 | 点 | 40 | /
|  |  | 模板沉降监测点埋设 | 点 | 40 | /
（一）小计：
二 | 监测费用 | 高大支模 | 立杆轴力监测 | 点次 | 40 | 16
|  |  | 立杆倾角监测 | 点次 | 40 | 16
|  |  | 水平位移监测 | 点次 | 40 | 16
|  |  | 模板沉降监测 | 点次 | 40 | 16
（二）小计：
合计（元）=（一）+（二）