广州广汽荻原模具冲压有限公司数字化新工厂建设项目-厂区配套工程施工总承包

技术规格书

| 批准 | 审核 | 确认 | 编制 |
| --- | --- | --- | --- |

2025 年 08月

目	录

目录

目	录	2

第一部分  工程概述	3

一、工程范围	3

二、总体要求	3

第二部分 技术要求	8

一 土建部分	9

（一）土建综合要求	9

（二）分部施工要求	11

二 给排水安装工程部分	14

（一）工程范围	14

（二）给排水技术说明	15

三 消防工程部分	18

（一） 概述	18

（二）竣工资料说明	19

（三） 技术要求	19

四 电气安装工程部分	31

（一）工程范围	31

（二）电气安装工程技术说明	31

（三）主要设备	32

第三部分	工期及质保	57

（一）、工期要求	57

（二）、质保要求	57

第四部分	文明施工及安全要求	58

附图 1	施工区域布局图	65

附图 2 厂区围蔽施工区域	66

第一部分  工程概述

一、工程范围

本工程为广州广汽荻原模具冲压有限公司数字化新工厂建设项目-厂区配套工程施工总承包，本次招标范围包括但不限于：

- 门卫1：包括玻璃幕墙深化设计、施工。

- 供电安装工程：电房内土建基础、门窗，厂区内高压电缆井、管廊，高低压柜、变压器、照明、消防、车间密集母线、插接箱配置。

- 供电系统深化报装。

- 消防系统：主机系统、弱电管线（含厂房内火焰探测器、线路及连接、调试）。

- 厂区道路、路灯、给排水、消防、厂区围墙。

- 厂区绿化、海绵城市配套。

- 厂区大门：路口开设报备、市政管网防护、路灯迁移等相应工作。

施工内容包括土建工程、室内外装修装饰工程（注明二次装修除外）、防雷工程、给排水、电气（含外电）、暖通、动力、消防、机电设备采购及安装、白蚁防治、屋面防水、设备基础、管道预埋等工程。具体工程量以施工蓝图和技术规格书为准，工程量清单仅供参考。

注：不在本工程范围的内容包括空压站房空压机、干燥机等设备及站内管网、控制系统；制冷站房设备及站内管网、控制系统、冷却塔。

二、总体要求

1、 中标单位必须配合建设单位完成本工程的安监报建、质监报建、施工许可报建、防雷报建。报建过程中产生的所有费用（新型墙材、散装水泥、工人工资保证金、保险等）由中标人承担。

2、 中标单位必须配合建设单位完成本工程的安监验收、质监验收、消防验收、规划验收、防雷验收、工程竣工验收备案、档案托管等所有工作。

3、 本工程按照规范规定或政府主管部门要求需专家评审的专项施工方案，由中标人负责编写，方案必须通过主管技术部门评审通过后，报建设单位审批后才能开始施工。中标人负责方案评审工作，评审产生的一切费用（含专家费）由中标人承担。

4、 广州市建委规定必须由建设单位检测的项目之外的检测项目由中标单位负责检测。

5、 本工程过程资料必须齐全，中标人负责整理工程资料并报送广州市城建档案馆，取得广州市档案验收合格证。同时移交2份同等要求的资料给建设单位。

6、 本项目建设区域目前平均绝对标高约为广州高程9.5m（具体高程参照场地标高图）。结合设计图纸和现有厂区，如需填土或开挖出土，由中标单位负责，投标时综合考虑。

7、 本项目挖出土方由中标单位转运或外运，运土造成的项目场地内及市政路面污染，由中标单位负责清理（报价时需综合考虑）。

8、 施工前，需清理施工区域及周边的杂草、杂物等，并运出施工场地外。（报价时需综合考虑）。

9、	负责工程施工场地三通一平(水通、电通、道路通和场地平整，发包人提供

临水、临电接入点，因本项目工程建设产生的相关水电费，均由中标单位承担) 、施工临时设施搭设等工作。

10、 本工程必须采用预拌砂浆，中标单位需提供预拌砂浆单位的资质证明、营业执照、分包合同至建设单位。

11、 工程开工前，中标单位必须提交整个工程的施工组织计划，分项工程开工前需提交分项工程的详细施工方案报送监理单位、建设单位审核后才能施工。

12、 施工技术人员进场后，认真熟悉图纸，了解设计意图和建设单位要求，做好图纸自审记录，提交建设单位、设计单位、监理单位，经联合图纸会审后，制定施工组织计划、专项施工方案、施工计划及材料进场计划，上报建设单位、监理单位审批。

13、 分项工程开工前需提交分项工程的详细安全方案,报送监理单位、建设单位审核后才能施工。

14、 现场项目经理、安全员等人员必须与投标相同，具备相关上岗证件。

15、 项目经理、项目总工、安全员必须参加工程月度例会、周例会，对工程的推进情况、安全情况进行汇报。施工单位必须作好工作月报、工作周报、工作日报备查。

16、 为保证工期，施工如因停电影响，中标单位必须自备发电机组，报价时综合考虑。

17、 因厂区有其它施工方，为了避免施工交叉作业，在施工期间，施工计划、具体安排要结合现场实际情况制定，并需得到业主、监理的认可。施工过程中，为施工进行需要的临时道路，由施工方自行准备。报价时综合考虑费用。

18、 门窗收边、门洞收口收边、管道穿墙开洞等都必须严格按照图纸节点详图进行施工，在下料定货前，须提前做成样板，经监理单位、业主方、设计单位等多方现场讨论评价合格确认后， 才能按样板要求下料定货，施工前按评价合格的样板做法进行交底，参照评价合格的样板标准进行验收。

19、 必须进行第三方防雷检测，并须得到广州市防雷设施检测所等相关单位的检测合格报告和合格证。完成消防第三方检测，并提供合格检测报告，报价时需考虑相关检测费用。

20、 临设必须建在建设单位规定的范围内（见附图1）。临设范围（约20mX70m）

四周设置2m高岩棉夹芯板临时围蔽，并设置一出入口，样式参照《广州市建筑施工现场安全文明施工标准化图册》。确保不影响厂区物流、车间生产及施工安全的前提下编制施工临设平面布置方案，须上报甲方经审批后才能实施，经过有地下管道区域需要进行管道箱涵保护。

21、 临时用电、临时用水必须按建设单位指定接驳点、接驳路线接驳，接驳前提出申请。接电人员必须要有电工证。施工单位临设内电线要规范整齐，禁止随意私拉电线。临水临电接驳点见附图1。建设单位提供1 个400A，1个200A开关供施工用电，并自加计量。如建设单位提供用电量不满足施工要求，中标单位必须自备发电机组，报价时综合考虑。

22、 厂区内临设办公区只能作为施工单位办公，严禁住宿、做饭、洗晒衣服等日常活动。施工人员的食宿集中在住宿区，私人不得在住宿区私自做饭。

23、 临建设置卫生间，位置由建设单位指定，卫生间必须设置化粪池，中标单位定期负责请市政清洁车运走化粪池污水，产生的相关费用在报价时考虑。

24、 车辆进出必须按照甲方要求的路线行驶，中标单位在建设单位指定位置设置洗车池，对进出场车辆进行清洗，同时安排专人专职对施工车辆行走路线进行清扫，产生费用由中标人承担。材料堆放场、加工等临时设施由中标人搭设，费用由中标人承担，位置由建设单位指定。

25、 施工区域需设置围蔽、大门、标识牌、洗车槽等必须按照《广州市建筑施工现场安全文明施工标准化图册》进行布置。

26、 施工围蔽区域设置双开大门作为施工材料出入口，大门两端设置钢筋混凝土门柱，以确保大门稳固，大门门扇为全封，面饰有美观单位标识。另大门旁设置人流门，大门除材料进出外，要求平时关闭，施工人员从人流门进出。大门做法示意图见附图。以上必须符合广州质安监要求；

27、 施工车辆行走区域埋设有电缆和排水管等管网，施工单位进出施工场地必须对埋设管道进行保护，管道保护方案经监理、设计单位和甲方同意后方可实施，承包商报价时需综合考虑。

28、 施工人员非施工需要，不得进入生产区域，不得使用新建筑内的卫生间，如有特殊情况需要使用需经业主同意。

29、 各管道、电缆或电缆桥架、灯具在架空敷设安装时根据各专业管道支架标准图进行施工。投标单位报价时综合考虑费用。空调室外机安装时需利用

桩基础承台或利用厂房有桩基础的悬挑梁、外排水沟、外散水进行受力， 必要时负责制作支撑、承托钢架，投标单位报价时综合考虑费用。

30、 所有埋地管道与架空管道之间需通过伸缩节进行连接，对于排水管道，固定管道进入缓冲井口后再接入埋地管道，报价时需综合考虑。

31、 本工程建设过程中所有用到材料及设备进场前必须报审，监理单位、设计单位、建设单位审批同意后方能进场。

32、 本项目施工垃圾由建设单位指定位置分类临时堆放，必须按《广州市建筑废弃物管理条例》执行，建筑垃圾必须每天运至厂区外处理，并按《广州市建筑废弃物管理条例》执行施工期间必须注意车间、工厂场地的清洁， 每天施工结束后，需整理好现场的物料和工具，并把垃圾清理干净，否则我司将委派清洁公司进行清理，中标单位需支付全部费用，投标单位报价时综合考虑费用。

33、 施工材料、工具、废料堆放位置、堆放时间需经建设单位确认，并要求堆放整齐。

34、 施工现场必须满足《建筑施工现场扬尘治理六个百分百标准》。

35、 所有的门必需有可观察窗，投标单位报价时综合考虑费用。

36、 车间工艺设备进场施工时（包含车间生产设备、电梯、电房设备）， 中标单位有义务提供水电接入点、进出场通道、施工场地及人员管理等配合工作，路的做法要在成品完成之前满足设备运输车行走的条件，道路因车辆行走产生损坏时由中标单位修复，不得向业主和运输司机索取费用，并配合业主设备进场日程安排道路施工计划，满足设备运输进场条件，投标单位报价时综合考虑费用。

37、 厂区施工区域与办公区域需搭设围蔽分隔，报价时综合考虑费用。

38、 投标单位应对施工场地作现场勘查，施工作业中采取施工措施及安全防护措施，报价时综合考虑费用。

39、 厂区道路提前施工至混凝土稳定层，作施工临时道路使用，施工过程如对道路面层损坏，需对混凝土层进行面层修复与标高复核，确保稳定层平整度与标高满足沥青面层施工要求，待主体厂房建设完成后再铺沥青，投标单位报价时综合考虑费用。

40、施工期间，为避免车间内地坪损坏，须做地坪保护措施。若对地坪损坏（如

洞眼、裂缝），中标单位须无条件修补，投标单位报价时综合考虑费用。

41、 车间内、外铝合金推拉窗参考样式《铝合金门窗标准图集》-02J603-1 大样施工。

42、本项目将对工地整体范围实施智慧工地端到端AI模式及人脸识别考勤系统进行管控，具体投入的AI系统及人脸系别系统类别、功能按照甲方要求实施，包括但不限于工作人员考勤、劳保用具穿戴、安全帽识别、工作人数统计、人员不规范行为监督、人员紧急情况的发现、工地险情的发现、台账数据管理等（报价时需要综合考虑）。

43、本项目应遵守广州市相关部门及发包人疫情防控要求进行实施。如出现工人、班组出现因疫情无法正常施工时，应无条件补充相应人员，产生费用自行承担，且施工单位不得因此延误工期。

44、车间施工完成后，施工单位需进行整体清洁，并经建设单位确认；因工艺需求个别区域需要提前交付，施工单位也需要进行专项清洁工作，并经建设单位确认。其中车间交付前的整体清洁包含但不限于高空点检（梁上、风管上、平台层等上方的残留施工物资清理；地面清洁、门窗、墙壁清洁等）；如投标单位无法按要求完成，建设单位将委派清洁公司开展清洁整理工作，中标单位需支付全部费用。投标单位在报价时综合考虑。

45、中标单位应调研同期气候状况，充分考虑台风、暴雨等恶劣天气对施工的影响，并采取必要的措施，不得因此延误工期。因政府相关部门通知或突发事件引起的供水、供电中断的情况，如市政管网损坏或供应设备故障等原因影响施工， 施工单位应充分考虑外购、运输、储存施工用水及自备发电机组，产生费用自行承担。施工单位不得因此延误工期。

46、厂区因存在多个施工队伍，可公用设施由相关方自行沟通解决。

第二部分 技术要求

“甲供设备”——是指清单注明甲供的设备。

“设备安装”——是指由甲方提供主要设备，投标人负责供应设备外连接所需材料并负责完成设备从工地道路到具体安装位置的就位工作、安装测试、示范及投产运行等工作。

“提供”——是指由投标人根据甲方相关要求供应所需设备、材料并完成安装测试，示范及投产运行等工作。

“合格设备及材料报审”——是指由甲方土建、给排水、动力、通风空调、电气等专业中涉及的乙供设备及材料，在进场前，必须填报《合格供应商和合格材料审定申请表》，经监理单位、设计单位、建设单位审批同意后方能进场。

一 土建部分

（一）土建综合要求

1、工程建材要求：本项目土建材料应选用以下参考品牌厂家或相当于的产品。

| 编号 | 专业 | 材料/设备名称 | 参 考 品 牌 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建 | 管桩 | 宏基 | 三和 | 建华 | 利方达 | 天桩建材 |
| 2 | 土建 | 主结构钢材 | 宝钢 | 鞍钢 | 韶钢 | 武钢 | 柳钢 |
| 3 | 土建 | 水泥 | 塔牌 | 罗浮山 | 海螺 | 华润 |  |
| 4 | 土建 | 钢质防火门（平开） | 佛山耐好 | 诺沃芬 | 上海森林 | 白云 |  |
| 5 | 土建 | 钢质门（平开） | 佛山耐好 | 西姆顿 | 上海森林 | 白云 |  |
| 6 | 土建 | 改性沥青防水 | 东方雨虹 | 顺德科顺 | 深圳卓宝 | 广东汇源 |  |
| 7 | 土建 | 围墙栅格 | 北京美特 | 美特围界 | 广东固朗 | 广东铂瑞 |  |

投标单位需深刻理解招标单位对工厂建设的高标准、高规格、高品质，选用品牌内高端产品；中标单位若要更改材料品牌，必须经监理单位、设计单位、建设单位审批。建设过程中所有用到材料进场前必须填写《合格供应商和合格材料审定申请表》，报送合格证、产品质量证明、检测报告等书面资料至监理单位、设计单位、建设单位， 审批同意后方能进场。

2、本工程墙体安装、屋面系统等高处作业项目，工人需具有高处作业证，绑扎双扣安全带，所有措施费用投标时综合考虑。

3、高空作业必须有专项安全方案。

4、施工单位打桩时控制实际桩顶标高，对于压桩完成后的实际桩顶标高低于设计桩顶标高，需要采取钢筋混凝土短柱接驳增加长或大桩帽形式进行处理的，处理费用只计算补桩长的费用，桩长工程量等于设计桩顶与实际桩底高度差，单价按打桩综合单价进行结算，不再涉及其它费用。

5、施工单位对屋面相关材料报价时，考虑屋面坡度影响，按屋面展开面积计算， 综合考虑费用。

6、门窗收边、屋面包边管道穿墙开洞等都必须严格按照图纸节点详图进行施工，在下料定货前，须提前做成样板， 经监理、甲方、设计单位等多方现场讨论评价合格确认后，才能按样板要求下料定货，施工前按评价合格的样板做法进行交底，参照评价合格的样板标准进行验收。

7、钢筋加工、绑扎要求

①钢筋进场前必须报送合格证、产品质量证明、检测报告至建设单位、设计院、监理，审批同意后方能进场。

②钢筋按计划分批进场后，按要求分类堆放，并做好标识，及时抽样送检， 合格后才可用于加工，成型钢筋亦要求按先后顺序落实加工，并分类堆放整齐，以便于取用。

③钢筋在加工前必须出详细的钢筋翻样图，在考虑接点错开的基础上进行断料加工，超长钢筋分断加工，采用剥肋滚轧直螺纹连接，其它钢筋连接成型后运至相应部位直接绑扎。

④钢筋必须自检和专检，方可进行隐蔽验收，在钢筋的自检和专检中，认真检查受力钢筋规格、搭接长度、数量、位置是否正确，墙板、插筋的钢筋网片间距和柱箍定位是否有误，各骨架的有效高度是否符合设计意图，钢筋的保护层垫块是否可靠及厚度是否达到要求等。

⑤钢筋绑扎完成后必须经过建设单位、监理单位、施工单位联合验收签字后才能进行下一步工序。

8、混凝土浇筑要求

①混凝土施工前施工单位提供混凝土厂家的资质证书、检测报告等资料。

②混凝土进场时必须提供出厂证明、配合比、坍落度等单据。

③混凝土施工前检查预留孔、预留洞口及预埋件的固定情况；

④混凝土施工必须采用机械振动捣实；

⑤混凝土浇筑完毕后，应按相关规范及时采取有效的养护措施，并应符合下列规定：

a 应在浇筑完毕后的 12h 以内对混凝土加以覆盖并保湿养护；

b 混凝土浇水养护的时间：对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于 7d；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于 14d。

（二）分部施工要求

1、放线：由建设单位提供基准点，施工单位负责将基准点引入施工现场，引

入现场的基准点经建设单位、监理确认后才能使用。

2、桩基：

①桩基础施工机械进出场的时间必须以书面形式报送建设单位，禁止施工单位在未得到建设单位允许的情况下，将机械运至或撤离建设单位厂区。

②施工前，施工单位制定桩基础施工方案报送监理、建设单位，经审批后才能施工。

③施工单位每天早上必须报送材料进场计划和前一天的桩基施工进度（数量、桩长等）至监理单位、建设单位。

④建设单位连同监理单位对桩基础施工质量及桩长进行全程跟踪记录，施工单位必须配合。

⑤桩检测：桩检测方案由施工单位、设计单位、监理单位联合制定，广州市番禺区建设工程质量监督站参与监督。对于现场检测工作，施工单位必须无条件配合。

⑥本工程基础施工场地总体采用锤击桩。管桩采用预应力高强混凝土管桩，管桩规格及承载力要求以结构图纸要求为准。

3、桩帽施工：桩帽垫层、桩芯灌注、钢筋绑扎、桩顶锚固长度严格按照图纸及规范的要求施工，对不符合图纸或者规范要求的，无论工程量大小，建设单位有权要求施工单位无条件返工。

4、承台施工：桩帽垫层、桩芯灌注、钢筋绑扎、桩顶锚固长度严格按照图纸及规范的要求施工，对不符合图纸或者规范要求的，无论工程量大小，建设单位有权要求施工单位无条件返工。

①模版安装必须牢固可靠，在混凝土浇筑前，建设单位组织监理单位检查合格后才能浇筑混凝土，严禁出现爆模、大肚子等现象。

②地脚螺栓安装完成后浇筑混凝土之前，施工单位组织监理单位、建设单位现场进行放线确认，确认合格后，施工单位用胶带或者套筒对地脚螺栓丝口进行保护；混凝土浇筑完成后施工单位再次组织监理单位、建设单位现

场进行放线确认，及时调整浇筑过程中导致偏移的地脚螺栓。

③浇筑混凝土之前，施工单位组织监理单位、建设单位对承台面标高控制点进行确认，浇筑完成后需再次对承台面标高进行确认。

5、地坪

①   钢筋进场前必须报送合格证、产品质量证明、检测报告至建设单位、设计院、监理，审批同意后方能进场。

②   钢筋按计划分批进场后，按要求分类堆放，并做好标识，及时抽样送检，合格后才可用于加工，成型钢筋亦要求按先后顺序落实加工，并分类堆放整齐，以便于取用。

③   钢筋在加工前必须出详细的钢筋翻样图，再进行断料加工，超长钢筋分断加工后再连接，采用剥肋滚轧直螺纹连接。

④   钢筋必须自检和专检，方可进行隐蔽验收，在钢筋的自检和专检中，认真检查受力钢筋规格、搭接长度、数量、位置是否正确，墙板、插筋的钢筋网片间距和柱箍定位是否有误，各骨架的有效高度是否符合设计意图，钢筋的保护层垫块是否可靠及厚度是否达到要求等。

⑤   钢筋绑扎完成后必须经过建设单位、监理单位、施工单位联合验收签字后才能进行下一步工序。

⑥   混凝土施工前施工单位提供混凝土厂家的资质证书、检测报告等资料。

⑦    混凝土地面施工必须采用激光找平机配合，地面平整度必须满足《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）要求，

3m 靠尺检查允许误差 4mm。

⑧	混凝土进场时必须提供出厂证明、配合比、坍落度等单据。

⑨	混凝土施工前检查预留孔、预留洞口及预埋件的固定情况；

⑩     硬化地坪施工。硬化材料品牌、颜色及相关证明报监理单位、设计单位、建设单位审核、确认后方可使用；施工过程中施工单位必须先进行使用机械磨光机打磨，先轻后重分层次打磨，边角可采用人工打磨，直至地面达到平整要求再进行硬化处理。地坪施工完成后，注意地坪保护，防止油污、黄泥水渗入等污染液体渗入地坪，脚手架或其他尖锐物体不能直接放在地坪山，需做保护；地坪完成后，由于施工造成的破坏，施工单位无条件进行整改。

6、墙体

①砖墙顶面高度按照图纸要求，必须用水泥砂浆压平，具体做法按图纸和技术规格书节点图部分。

②外、内墙颜色必须提供色卡报送监理、设计院、建设单位挑选，施工单位收到书面答复后材料才能进场。

7、防火门：

①防火门须提供公安部消防产品合格鉴定中心颁发产品型式认可证书，且具有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心或者国家防火建筑材料质量监督检验中心颁发的型式检验报告，规格尺寸大于国家规定要求的须提供消防检测机构的委托检测报告。

②面板：门框采用 1.2mm 厚不锈钢板，门框槽口处须设密封条；门扇面板采用 1.0mm不锈钢板，加固件厚度根据产品构造自行设计， 但不得少于 2.0mm。门框安装合页的位置加厚至 3.0mm。不锈钢型号为 SUS304， 表面拉丝处理。

③安装在防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于 950℃。门扇内其它空隙必须采用珍珠岩防火门芯材料填实，填充材料的密度≥120 千克／立方米。安装在防火门上的合页为不锈钢普通型合页，并按要求提供相关检测报告。

④上下端收边：采用门板折弯工艺，不采用收边工艺。

⑤在闭门状态下，门扇应与门框贴合，其搭接量不得小于 10mm。门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm 上侧缝隙不得大于3mm，双扇门中间缝隙不得大于3mm。

⑥双扇门间必须有带盖缝板及双向防火密封措施。

⑦外观质量：焊接牢固，焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现象外表面塞焊部位应打磨平整。门表面喷涂应符合 GB 12955 中喷涂要求，不锈钢板表面发纹处理，表面平滑，纹理均匀清晰，光泽明亮，无变形，无局部光晕等瑕疵。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。

外观质量：焊接牢固，焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现象外表面塞焊部位应打磨平整。门表面喷涂应符合 GB 12955 中喷涂要求，不锈钢板表面发纹处理， 表面平滑，纹理均匀清晰，光泽明亮，无变形，无局部光晕等瑕疵。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。

所有防火门必须装设闭门器，闭门器符合 QB／T 2698-2005、GA 93-2004 规定。常闭防火门需要增加自动释放装置，自动释放装置与火灾报警系统联动。

门锁采用不锈钢门锁，注明品牌和产地。产品符合 QB／T 2474-2000、QB／ T2475-2000 规定，并满足以下要求：锁舌侧向应承受 1500N 的冲击力。

二 给排水安装工程部分

（一）工程范围

机电安装工程之给排水工程之范围只属一般性的概述，工程承包商须负责根据工程规范及招标图纸内所述或所示，执行其承包工程。任何未有详细叙述、设计和显示的工程，如为完成及启动整个工程的需要工作，亦须包括在此工程范围内。

- 提供及安装厂区内整套生活及生产供水系统（如厂房部分未完成，并需与厂房内设施连接，需连接室内并延伸到室内1米）。

- 提供及安装厂区整个雨水管道系统（重力流、虹吸雨水）、污水及废水排水系统、消防给水系统及通气系统并连接所有配套（如厂房部分未完成，并需与厂房内设施连接，需连接室内并延伸到室内1米）。

- 提供并安装厂区生产生活污水、废水管道、埋地雨水管道、生活生产用水管道、消防用水管道，并负责将以上管道与对应建筑相关管道接驳。

- 提供及安装涉及的有关给排水系统之电气装置，包括水泵供电总开关及以后一切之电气开关、启动器、电线管道、电线、水箱、水池水位控制器及水泵与水箱、水池之间之控制及讯号线路等。

- 配管及设备的油漆、防腐工程。

- 装设给水、排水系统，包括一切所需之清洁、测试及平衡工序。

- 从各有关机关获取有关工程及材料的一切所需许可及审批等。

- 负责呈递有关设备及材料文件给业主及工程监理审批。

- 负责制作竣工图纸并呈交业主、工程监理及其他有关部门审批。

- 负责完成自来水水质检测工作，并提供相应符合番禺水务局认可的水质检测报告。建设完成后必须对给水系统进行冲洗、消毒，按番禺区自来水公司要求完成给水系统的水质检测，协助业主完成自来水相关验收工作。投标单位报价时综合考虑给水系统的冲洗消毒、水质监测费用。

- 室外固定支吊架需采用热浸镀锌材料。

- 协助业主办理水系统相关手续，包括雨水排放申请、永久用水申请、污水排放申请等。

（二）给排水技术说明

1、工程概况

本次给排水招标范围为门卫1、预留门卫位置、厂区的生活/生产给水系统、道路、门卫1屋面雨水排放系统（虹吸、重力排水系统）、生活/生产污废水系统（压力流与重力流）、给水管道、污水管道的管网与设备材料的采购、安装、系统的调试验收、保修。

- 市政的主供水接水口在厂区的南、北两面，雨、污水接口在东、南两面，位置详见图纸。

- 负责厂房屋面的雨水的排水缓冲井。

- 负责厂区的化粪池、隔油池及以后的所有管道、检查井、接驳井。

2、引用的规范、标准

《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2016

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 年版）

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014；

《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010；

《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014；

《钢塑复合压力管用双热熔管件》CJ/T 237-2006；

《钢塑复合压力管用管件》GJ/T253-2007；

《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143-2010；

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；

《钢塑复合压力管》GJ/T183-2008

《聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T 19472.2-2004

《建筑给水复合管道工程技术规程》CJJ/T155-2011；

《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB 50235—2010）；

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2011）；

《给水用（PE）聚乙烯管材》（GB/T13663-2000）；

《给水衬塑复合钢管》（CJ/T136-2007）等。有关国家规范有最新版的将按照最新版执行。

3、技术说明

- 工程要按图纸要求及现行施工验收规范进行施工验收。

- 室外压力水管支墩架空安装，室外重力雨水管、污水管埋地安装。

- 工程中架空安装的生产/生活给水系统（除车间和办公室的卫生间给水管道使用 PPR 塑料管外）的管道采用内筋嵌入式衬塑钢管。

- 工程中架空安装的生活/生产污废水系统（压力流）的管道使用内筋嵌入式衬塑钢管，室内管道架空安装，室外管道在支墩上架空安装。

- 工程中所有衬塑钢管在压沟槽时需配置同规格的不锈钢衬套。

- 生活污废水系统（重力流）的管道使用 PVC-U 塑料管，粘接连接。

- 雨水排水系统

雨水排水管道采用＜DN500 高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管,≥DN500 采用钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管，采用电热熔带连接。管道施工必须严格按照国标 06MS201-2《埋地塑料排水管道施工》中有关规定。

- 其它安装（如涉及）

- 工程中给排水部分主要设备材料要求如下，其余按图纸材料表要求：

- 涡轮式蝶阀的蝶板为不锈钢蝶板， DN100 以上(含 DN100)阀门均采用涡轮蜗杆式阀门。

- 生产生活给水系统、生活污废水系统（压力流）的阀门的压力等级要求均为 1.0MPa；

- 循环冷却水系统的阀门、法兰的压力等级要求为 1.6MPa。

- 双向流硬碰硬旋球阀、多功能水力控制阀、Y 型过滤器、电动蝶阀等管道部件，压力等级要求为 1.6MPa。DN100 以上(含 DN100)阀门均采用涡轮蜗杆式阀门。

- 潜污泵按设计参数要求：

叶轮：泵体、叶轮采用不锈钢材质；不锈钢耦合装置，双流道或带切割叶轮；

轴承：品牌 SKF、NSK、NTN；

电机：品牌 ABB、西门子、GE，防护等级 IP55，能效符合 GB 18613-2012 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级规定的二级能效要求或以上。

控制柜（带过载、泄漏报警）及其他相关配套(自耦装置、导轨等)设备均采用同厂家的产品。

- 压力表等计量仪表必需所有送有资质的第三方机构进行检验，检验合格后方能使用。压力阀门必须有试压报告，达到设计要求后方可进场、安装。

- 管道安装完毕后，按照规范进行水压试验。

管道施工完毕后需进行严密性试验。实验要求满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)中有关规定。生活用水使用前需进行水质验收，达标后经自来水公司验收合格后方能使用，造成的费用投标单位综合考虑。

- 所有压力表必需送有资质的第三方机构进行检验，检验合格后方能使用。

- 架空管道表面涂颜色要求：（色标以业主提供的色版为准）。

4、主要材料品牌要求：

| 序 号 | 材料 | 品牌 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热浸锌镀锌无缝钢 管 | 广州钢管 | 珠江钢管 | 天津友发 | 华岐 | 荣钢 |
| 2 | PVC-U 塑料管 | 广东联塑 LESSO | 佛山日丰 | 台塑南亚 | 伟星 |  |
| 3 | 智能水表 | 广州南控 | 上海华强 | 泉州日新 |  |  |
| 4 | 阀门 | 上海冠龙机械有限 公司 | 广东永泉 | 日本 OKM | 天津塘沽 |  |
| 5 | 潜污泵 | 格兰富 | 荏原 | 日立 HITACHI | 广一 |  |
| 6 | 高密度聚乙烯 （HDPE）双壁波纹管 | 成都贝根 | 广东联塑LESSO | 广州枫叶 | 沈阳金德 |  |
| 7 | 内筋嵌入式衬塑钢管 | 成都贝根 | 广东联塑LESSO | 广州珠江钢管厂 | 华岐 | 荣钢 |
| 8 | PPR 管 | 广东联塑 LESSO | 佛山日丰 | 台塑南亚 | 伟星 |  |
| 9 | 热浸镀锌螺旋焊钢 管 | 广州钢管 | 珠江钢管 | 天津友发 | 汉鑫 | 派博 |

三 消防工程部分

（一） 概述

1、工程范围

  - 室外消火栓系统、灭火器：管网、分区阀门、室内外消火栓（箱）、灭火器。

  - 火灾报警系统：建筑物内的火灾报警系统，包括线路、感烟/感温探测器（包含防爆型）、红外火焰探测器（防爆型）、声光报警器、警铃、报警按钮等及厂房消防系统的连接、调试。

  - 电气火灾监控系统、消防电源监控系统、电房消防系统、防火门监控系统、消防电源切非、消防排烟系统的联锁控制等系统及配套线路、设备等

  - 广播系统（消防事故广播等）：建筑物内广播设备及线路。

2、其它说明

- 报警系统采用总线制，报警信号反馈到车间的报警主机后，通过光纤信号反馈到厂区的消防控制中心。（报价时需综合考虑）

- 所有报警设备需带地址编码。

- 所有消防设施必需向业主提供 3C 认证证书、检验报告、合格证和消防产品供货证明。

- 负责通过消防报建验收。（报价时需综合考虑）

- 负责消防工程的所有检测费用（含第三方检测费用等）。（报价时需综合考虑）

- 负责与各建筑的防火阀、机械排烟风机、防火卷帘门、电房设备和工艺设备等的消防联动接线和调试。（报价时需综合考虑）

- 埋地管道与架空管道连接时，需设置补偿器或软连接。（报价时需综合考虑）

- 需配合建设单位进行整个消防系统的编程、安装等培训。

- 消防系统需要进行深化设计时，设计单位需具备消防设计资质，图纸需得到设计院、监理、业主认可方可进行设备采购、安装。

- 消防部分以施工蓝图为准。

（二）竣工资料说明

1、工程中采用的消防产品的供货证明按广州市公安消防局的有关规定提供。消防工程完工后，提供第三方检测报告。

2、竣工资料的整理及提交。按广州市城建档案的归档要求进行整理，纳入总承包单位的竣工资料中一起提交广州市档案馆进行归档。

（三） 技术要求

一、消防水系统技术要求

- 、 引用的规范、标准

（1） 《室外给水设计规范》（GB50013-2018）；

（2） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）；

  - 《建筑给排水及采暖工程施工质量要求规范》（GB50242-2002）；

  - 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）；

  - 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

  - 《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-1997）；

  - 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-1998）； 有关国家规范有最新版的将按照最新版执行。

- 、 工程要按图纸要求及现行施工验收规范进行施工验收。

- 、 消火栓系统的管道安装部分：

  - 架空安装：沿室外支墩及各建筑物内综合支架安装。

    - 管道采用内外热浸镀锌钢管（消防专用管），压力等级为 1.6MPa， 壁厚必须符合国标要求，直径小于 DN50 采用沟槽卡箍连接，直径

≥DN50 的法兰连接。

    - 管道上安装的阀门采用法兰式连接，阀门为对夹式产品。

- 、 工程中的主要设备材料要求如下，其余按图纸材料表要求：

消火栓系统的阀门的压力等级要求均为 1.6Mpa，自动喷淋系统的阀门的压力等级要求均为 1.6MPa。

- 具体以施工蓝图为准。

  - 双向流旋球阀：阀体为碳钢材料，阀板及密封圈为不锈钢材料。

  - 活塞式多功能水力控制阀，阀体为碳钢材料，阀芯为不锈钢材料。

- 、 架空管道表面涂颜色要求：（色标以业主提供的色版为准）

- 、 钢管如需埋地，必须进行“三油两布”防腐处理。

- 、 管道安装完毕后，按照规范进行水压试验。试压后，管道外表面刷红丹防锈漆两遍，然后再根据要求刷涂面漆。

二、火灾报警系统

- 引用的规范、标准

  - 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-98)

  - 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 (GB50166-92)

  - 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

  - 《人民防空工程设计防火规范》 (GB50098-98)

  - 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)（2005 年版）

  - 《火灾报警控制器》（GB4717-2005）

  - 《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005)

  - 《点型感温火灾探测器》 (GB4716-2005)

  - 《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005)

  - 《手动火灾报警按钮》（GB19880-2005）

  - 《火灾报警控制器通用技术条件》 (GB4717-93)

  - 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

  - 《浪涌（冲击）抗扰度试验》GB/T17626.5

  - 《电子计算机机房设计规范》GB 50174-93

  - 《电子设备用图形符号》	GB/T5465	1996

  - 《工业控制用软件评定准则》GB/T13423	1992

  - 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》GB/T13926-92

  - 《信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法》GB9254-98

  - 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T50169

  - 《中国国家电磁兼容相关标准》IEC 61000-4-3

  - 《消防联动控制设备通用技术条件》 (GB16806-1997)

  - 《线型光束感烟火灾探测器》 (GB14003-2005) 有关国家规范有最新版的将按照最新版执行。

- 工程要按图纸要求及现行施工验收规范进行施工及验收。

- 电气安装工程通用技术说明

- 本工程所采用的设备、材料的技术参数、功能要求都不能低于设计要

求，不能低于招标文件中的技术要求，如有偏差，招标单位有权要求投标单位更改而价格保持不变。

- 采用的设备及材料，均应符合国家现行技术标准的规定，并应有合格

证件。设备应有铭牌。防爆电气设备的铭牌中，必须标有国家检验单位发给的“防爆合格证件”。

- 工程承包方提供的各类设备、材料均应按要求的型号和品牌购置安装。

工程承包方在采购设备、材料前必须提供样本、样品、有关证件交监理公司及甲方项目负责人（专业负责人）确定并认可。因由未经确认认可而购买的设备、材料所造成的一切后果由工程承包方负责。

- 所有乙供设备、材料等到货后，均应同时提供相关资料给监理，经监

理检验合格，符合要求后，方可进行安装。

- 甲方未指定品牌的乙供设备、材料等，投标时需标明设备品牌、规格型号，并含有消防认证，消防产品需提供供货证明。

- 所有消防相关产品及材料均需征得当地消防主管部门的批准及认可。

所提供的消防产品必须是国家法定质量监督检验机构检验合格的消防产品。

- 虽然招标单位推荐设备、材料的品牌、供应商，但作为承包方，承包

人应对上述材料的质量、供货等所有相关事宜进行承包管理并承担责任，招标单位不接受任何因上述材料的供应质量、进度等问题而对招标单位提出的索赔。

- 消防报警及联动线路采用阻燃电缆或导线，暗敷的消防线路均穿镀锌

钢管敷设在非燃烧体结构内，其保护层厚度不应小于 3cm；明敷消防线路应穿镀锌钢管或封闭金属线槽，并应采取防火保护措施。具体型号详见图纸说明。

- 消防干线均穿金属线槽敷设，线槽采用封闭式防火金属线槽，线槽固

定间距不应超过 2 米，柱间采用支架固定在墙上或用吊架固定在顶板上。有网架处线槽在网架内敷设；有吊顶处线槽在吊顶内敷设。

- 除消防报警总线和电源线可共管敷设外，其它不同用途的线路均应分

管敷设。明敷及吊顶内的钢管外应刷防火涂料保护。

- 电缆敷设应适当留有余量。电缆须完整，禁止采用中间接头驳接。

- 其他电气安装部分见电气安装部分通用要求。

- 投标人所提供的火灾报警设备应是信誉可靠和技术先进的，应已通过中国沈阳消防产品检测中心的检测，火灾报警控制器（主机）、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮应已通过我国消防产品的国家强

制性认证（即 CCCF 认证），并获批准可在中国境内使用。投标人在投标时应提供有效的 CCCF 认证证书及检验报告。

- 火灾报警系统的主要设备应为同一品牌同一系列产品，保证总线制通讯的

通畅，报警元器件必须是地址编码型的，采用制造商的标准设备，并由投标人统一供应。

- 本技术规格书提出的是基本的要求，投标人应提供符合本技术规格书和工

业制造标准的优质、成熟产品。

- 系统具有火灾探测、报警及消防联动、火灾时切断电源、启动排烟风机功能。做到不漏报、防止误报、信号传输准确可靠、灵活性和兼容性强、布线简单灵活、便于系统调试、管理和维护。

- 火灾报警主机的电源进线必须加装防浪涌装置。

- 工程中火灾报警系统的主要设备材料要求如下，其余按图纸材料表要求：

- 智能光电感烟探测器

- 系统中设置带地址码的智能光电式感烟探测器进行火灾探测。

- 带微处理器，使用直观、无技术壁垒、不需特制编码器的机械编码方式，有六级以上（含六级）灵敏度可调，具有自动补偿功能，底座不带电子线路板，探头电路板表面应进行防尘、防水处理。探测器应配有探头防尘罩，以便在安装及调试期间对探头进行防尘保护。

- 智能定温感温探测器

带微处理器，使用直观、无技术壁垒、不需特制编码器的机械编码方式，有六级以上（含六级）灵敏度可调，具有自动补偿功能，底座不带电子线路板，探头电路板表面应进行防尘、防水处理。探测器应配有探头防尘罩，以便在安装及调试期间对探头进行防尘保护。

- 火焰探测器

1) 火焰探测器应选用四频红外/紫外复合式探测原理；探测器应对火焰所产生的红外线光和紫外光具有灵敏的检测能力；灵敏度等级应多级可调；

2) 红外/紫外复合式探测的火焰探测器探测角度不应小于 90°；

3) 探测器的支架应是万向型，可随意调整其探测方位；

4) 探测器必须由3个单独红外传感器和一个紫外传感器组成；

5) 现场显示探测器具有 LED 三色状态指示灯，分别指示故障（黄），报警（红），

正常工作（绿）状态；

6) 火焰探测器应有良好的抗误报性。正常工作时，由于强烈日光直射、热源、电弧焊、闪电等所产生的红外或紫外光，不应引起火焰探测器的误报警。

7) 探测器防爆等级不应低于 ExdⅡCT6， 防护等级需同时支持 IP66/IP67；

8) 火焰探测器应具有防电涌功能；

9) 火焰探测器应能适用于恶劣的工作环境。正常工作时，不应受安装环境及周围环境温度的影响；

10) 探测器应支持多种通信方式标准两路继电器输出:火警和故障；电流环输出；

- 声光报警器。

1、设置于设备区走廊、公共区等处。

2、工作电压24VDC。

3、报警时，在环境噪声大于60dB的场所，声压级应高于背景噪声15dB， 并伴有连续的闪光。

4、内设T分支接点，满足从环路引出支路的需要。

5、外观颜色:红色。

- 手动报警按钮。

1、 采用带地址码、带LED指示灯的破玻式手动报警按钮，当报警按钮动作时能将信号传送到火灾报警控制盘。

2、 颜色:红色

- 输入模块

1、 用于接自动灭火系统、防火阀、消防水泵、防排烟风机、防火卷帘、电梯等设备的开关状态、故障状态等信息；接收自动灭火系统的火灾报警信息等等。

2、 输入模块采集到的火警信息、设备状态信息均应在火灾报警系统中作出相应类型的显示。

3、 使用直观、无技术壁垒、不需特制编码器的机械编码方式，带地址码单点输入，并带有相应的指示灯。

- 输出模块

1、 采用带地址码的单点输出模块，用于控制消防水泵、警铃、防火卷帘、气体灭火系统等消防设备的启停等。

2、 使用直观、无技术壁垒、不需特制编码器的机械编码方式，带地址码单点输出，并带有相应的指示灯。

- 通讯短路隔离模块

1、 用于回路短路监测，故障排除后应能自动恢复。

2、 应具有探测回路短路隔离功能：当发生通讯短路时，将故障线路从完好的系统中隔离出来。使正常工作状态的探测器或地址设备能够在最优化的条件下工作。

3、 应具有接地故障隔离功能：在安装和检测过程中经常发生接地故障， 隔离模块快速定位，可将线路自动的分段，以帮助维修工作的进行。

- 紧急按钮。操作时拉出，恢复时需使用专用钥匙。

- 线管。

热镀锌钢管，壁厚必须符合国标要求。

- 报警信号线（回路线）

1、 用于火灾报警控制器的功能卡与探测器及其它现场部件之间进行通讯。

2、 采用的线型不应低于“低烟无卤阻燃”要求，导线颜色应为红、蓝双色。

3、 线径：0.75～2.5mm2。

- 可燃气体探测报警系统

- 包含可燃气体探测器、壁挂式气体检测报警主机，必须是 Ex 防爆型。

- 可燃气体探测器需按照图纸要求整定报警浓度，由投标人负责要求生产厂家在工厂中整定后再出厂。

- 气体检测报警主机需要输出信号的到车间的火灾报警系统，并联动启动风机。

三、气体灭火系统技术要求

1、引用的规范、标准

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2018 年版

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007

- 《洁净灭火剂灭火系统标准》NFPA 2001 2000 年版

- 《七氟丙烷灭火系统技术规程》DG/TJ 08-307-2002

- 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

- 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010

2、安装施工要求

- 系统安装依据（NFPA-2001 2000 年版）标准，同时满足《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）。

- 除特别注明外，所有管道均采用无缝钢管（GB8163-2008），无缝钢管及

其管件应进行内、外壁热镀锌防腐处理，螺纹连接。管道的外径和壁厚、材质按国标执行。

- 管道的安装参照《工业金属管道工程施工及验收规范》及《气体灭火系统施工及验收规范》执行。

- 系统中报警部分的要求：防爆型感烟探测器、感温探测器、红外火焰探测器等，如果是开关量型或 4～20mA 模拟量信号的，需配套转换模块转换成火灾报警系统可识别的地址编码，接入火灾报警主机（一定是火灾报警主机能识别的）。安装与调漆间、喷漆间、烘房内的元器件，其材料必须是无硅成分的。

- 灭火系统气瓶室钢瓶的安装应严格按系统安装手册中的要求进行。

3、工程中电气部分主要设备材料要求如下，其余按图纸材料表要求：

- 气体灭火控制器与所在建筑物的火灾报警主机为同一厂家的产品，保证信号的无缝连接。气体灭火控制器安装在车间一层的消防控制室。

- 七氟丙烷气瓶、氮气启动瓶必须配有压力显示装置。

  - 七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂，必须符合 GB 18614-2002 的要求。

  - 除气体灭火控制柜（盘）外，气体灭火系统所有设备、管道等。

4、 室体内报警系统要求

- 气体灭火控制器手/自动工作状态通过输入模块（监视模块）接入报警主机回路，监视气灭防火区

- 保护区烟感，通过报警系统的接口模块通过回路线接入消防报警主机上， 通过控制模块传输信号到气体灭火控制盘，消防报警主机直接监视保护区实时状态。（接口模块接保护区普通烟感，一个接口模块和安全栅对应一个烟感；控制模块输出端接气体灭火控制盘机烟感接线端）

- 保护区温感，通过报警系统的接口模块通过回路线接入消防报警主机上， 通过控制模块传输信号到气体灭火控制盘，消防报警主机直接监视保护区实时状态。（接口模块接保护区普通烟感，一个接口模块和安全栅对应一个温感；控制模块输出端接气体灭火控制盘机温感接线端）

- 当保护区一级报警时，警铃启动，通过气体控制盘启动保护区警铃。

- 当保护区二级报警时，声光启动，通过气体控制盘启动保护区声光。

- 放气门灯启动，通过气体控制盘启动保护区放气门灯。

- 当保护区气体释放时，压力开关通过无源干接点向消防报警主机传输信号， 消防报警主机通过回路上的监视模块接收现场的气体释放信号。

- 当遇到紧急情况时，按下紧急启动按钮，报警主机通过控制模块启动气体灭火控制盘，释放气体灭火。

- 气体灭火的联动逻辑运算功能由消防报警主机实现，由气体灭火控制盘实现延时、气体释放控制。

- 烟感报警时，主机通过回路中的接口模块接收现场报警信号，通过逻辑运算启动警铃；

烟感、温感都报警时，消防报警主机通过回路中的接口模块接收现场报警信号，通过逻辑运算启动警铃，声光；气体机收到报警主机的两只控制模块发出的烟感、温感信号，气体控制经过延时候释放气体，压力开关动作后点亮放气指示等。

四、电气火灾监控和消防电源监控技术要求

- 引用的规范、标准：

  - 《消防控制室通用技术要求》（GB25506-2010）

  - 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

- 电气火灾控制系统技术要求：

(1) 投标厂家所供电气火灾监控系统产品均须通过国家级消防产品质量监督检测中心检验合格，需提供具备合格的型式检测报告。需开具广东省的消防产品供货证明；产品均须获得“3C 认证”，提供投标产品的 3C 证书。

- 消防控制中心设置总线制漏电火灾报警系统，在建筑物内的末级配电箱各出线回路设置漏电和过负荷检测装置，在系统检测到漏电和过负荷信号后，发出声、光报警，并显示故障线路的地址，监视线路故障的变化，切除故障线路， 进行实时监控．

- 监测功能：对配电箱输入回路剩余电流监测、过电流监测、各相线及 N 线连接端子温度、配电箱体空间温度，准确报出故障线路地址，监测故障点的变化；

- 电气火灾监控系统通过国家消防电子产品监督检验中心型式试验验证合格。系统稳定可靠，产品通过电磁兼容试验，抗干扰性能强。系统不应断开主回路而影响供电的连续性。具备报警延时设置，并且连续可调，报警响应周期短， 误报率低。

- 系统主机安装在消防控制室，应能显系统电源状态，自带直流 24V 备用电池，停电后仍满足至少 4 小时以上连续供电。具有存储功能，可记录最近发生

的 1 万条时间，包括状态改变事件、故障事件、报警事件、维护事件等，所有事件记录可通过设备显示面板和后台监控主机查看。

- 电气火灾监控系统中的监控主机、监控模块、剩余电流传感器等必须采用同一品牌产品。并具有相应的国家消防电子产品质量检测认证中心的型式检测报告。

- 监控探测器需满足国家级计量检定机构（要求获得 CNAS、CMA）的 0.5S 级有功电能计量精度报告。

- 电气火灾探测器按一对一配置原则，每个回路考虑配置一台电气火灾监控探测器，考虑设备接口冗余，每个电气火灾监控探测器必须具备至少 1 路剩余

电流和 4 路温度的测量。同时具备监测三相电压、三相电流、中性点电流、频率、三相功率、功率因数、双向有功/无功电能、视在电能等全电量监测；同时监测电压/电流总谐波及 2~31 次谐波；具备至少 6 组定值越限并声光报警，具备 2

路 DI，用于监测断路器状态以及断路器报警，并监测断路器分合闸次数；具备 2 路 DO，备用外部报警；具备 2 路 RS-485 接口，用于 2 套不同系统读取数据；液晶显示、面板安装；剩余电流报警值可设定在 100~1000mA 之间

- 具备中文大液晶显示、面板式安装；具备剩余电流补偿功能，可根据回路正常剩余电流进行报警补偿。

- 消防设备电源监控系统技术要求：

- 消防设备电源监控系统产品均须通过国家级消防产品质量监督检测中心检验合格，需提供具备合格的型式检测报告。需开具广东省的消防产品供货证明。

- 系统的技术性能和质量指标应达到行业先进水平，系统稳定可靠、抗干扰能力强、报警响应周期短；

- 系统采用集中供电方式，给现场传感器提供 DC24V 安全电压，有效的保证系统的稳定性、安全性；集中监控、操作容易，可以在消防控制室远程对每台传感器进行报警、复位和测试操作。

- 系统由上位机、消防设备电源状态监控器、区域分机、电压信号传感器、电压/电流信号传感器、系统总线及应用软件组成。

- 当各类为消防设备供电的交流或直流电源（包括主、备电），发生过压、欠压、缺相、过流、中断供电等故障时，监控器进行声光报警、记录，同时显示被监测消防电源的电压、电流值及故障点位置。

- 监控器采用壁挂式，安装在消防控制室，专用于消防设备电源监控系统，不与其他消防系统共用设备，可存储 100000 条以上故障信息，全中文图形显示，自带打印机，防护等级为 IP30。

- 监控器可以 24 小时实时显示区域分机和传感器的工作状态及现场被监控

电源的工作状态、电压和电流值，内置备用电源，应急时间不小于 8 小时，主备电源自动切换。

- 区域分机延长监控器的供电距离不小于 500m，保证系统供电稳定可靠； 对局域分区内传感器形成有效监测，现场故障声光报警，并将故障信息上传至监控器；区域分机内置备用电源，应急时间不小于 8 小时，主备电源自动切换，有

效保障系统可靠运行；有唯一的地址，可以在现场不断电情况下实现更改或重新设置地址，上传自身工作状态至监控器，便于监控器统一管理。

- 传感器由安装于消防控制室的监控器直接提供 DC24V 工作电源，以确保本系统的

安全稳定；传感器可以手动设置每一回路的电压报警值及报警延迟时间，有效的防止误报警；传感器应有唯一的地址，可以在现场不断电情况下实现更改或重新设置地址，可输出 1 路无源触点，报警或控制输出。

五、广播系统（含消防事故广播）技术要求

1、 系统功能:

- 广播系统应与消防系统联动，当消防系统发出消防报警信号时，广播系统自动对相关区域播放预录的紧急疏散数字语音。消防控制中心可对任意区域组合或全厂进行紧急广播。联动信号采用干触点。办公楼以及车间均不设音量调节器， 按照预设音量进行广播。

- 广播中心可对任意车间广播分区组合或全厂区进行广播。

- 广播中心可对各大广播分区进行实时监听。

- 广播系统可定时自动将预录内容对指定分区进行广播。

- 车间内根据功能需要划分为多个广播分区。

- 广播优先级为：消防中心话筒紧急广播→自动消防语音广播→广播中心话筒

→自动定时广播→电话呼叫。

- 各车间广播声压级须高于环境噪声 15db。

- 广播系统在市电中断时，须维持至少 15 分钟广播。

- 广播中心至车间线路故障时，车间仍可进行自动消防广播。

- 户外广播线路应设防雷装置。

- 广播系统应符合相关消防规范规定。

2、 系统设备:

- 广播主机：

 符合 EN60849/ISO60849 紧急广播标准。

 模块式结构。

 音频输入最大路数：8 路。

 音频输出最大路数：50 路。

 遥控话筒最大数量：8 个（含 4 个消防遥控话筒）。

 音频母线：4 路。

 控制输入最大数量：128 路。

 控制输出最大数量：128 路。

 可设定各路信号优先级。

 内置系统和广播线路实时监测功能。

 内置后备功率放大器自动切换功能。

 内置 4 音阶钟声发生器。

 内置以星期为周期的定时器，10 天程序，每天 32 个活动，40 个节假日设定。

 频率特性：20-20000Hz。

 各输出回路可设定 9 段图示均衡器。

 内置待机节电功能，无广播时功放自动进入低功耗待机状态。

 可安装 2 块数字语音模块，每个模块可存储音频 1 小时以上。

 RS232 计算机接口，通过电脑设定各项功能。

 可记录最多 2000 个系统活动与故障，并可通过电脑查看。

- 遥控话筒：

 话筒类型：单指向电容式。

 功能键：15 个，可以扩展到 105 个，可编程功能。

 LED 可被设为故障指示器。

 可通过遥控话筒监听各输出回路。

 消防型遥控话筒具有CPU 强切开关，发生 CPU 故障时仍可进行全区紧急呼叫。

- 功率放大器:

- 定压输出：100V

 额定输出功率：1000W

 待机节能功能

 自检功能

- 广播扬声器：

- 6W 天花喇叭：

 输入功率：额定 3W，最大 6W

 喇叭单元：12 厘米动圈纸盆喇叭

- 5W 号角喇叭：

 输入功率：额定 15W

 频率特性：280-12500Hz

 灵敏度：112db/1W/1M

附件.消防主要设备、材料选型一览表

| 序 号 |  | 设备、材料名 称 |  | 品牌 |  | 型号及规范 |  | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 火灾报警系统 |  | 利达、依爱、海湾等或以上品牌 |  | 消防信号采用光纤传输、气体灭火控制器与火灾报警主机为同一厂家的产品，保证信号的无缝 连接。 |  |  |  |
| 2 |  | 气体灭火系统 |  | 利达、依爱、海湾等或以上品牌 |  | 气体灭火控制器与所在建筑物 的火灾报警主机为同一厂家的产品，保证信号的无缝连接。 |  |  |  |
| 3 |  | 可燃气体探测报警系统 |  | 利达、依爱、海湾等或以上品牌 |  | 防爆型、报警浓度可整定 |  |  |  |
| 4 |  | 广播系统/UPS 电源 |  | 利达、依爱、海湾等或以上品牌 |  | 配套广播主机及 UPS，整套系统需二次优化，其他满足图纸要求 |  |  |  |
| 5 |  | 阀门 |  | 上海冠龙、广东永 泉、日本 OKM、天津塘沽 |  | 按图纸要求 |  |  |  |
| 6 |  | 湿式报警阀组 /自动喷淋头 |  | 威景 VIKING、泰科 TYCO、RELIABLE |  | 按图纸要求 |  |  |  |
| 7 |  | 热浸镀锌钢管 |  | 广州钢管、珠江钢管、天津友发、荣钢 |  | 按图纸要求 |  |  |  |
| 8 |  | 室 内 消 火 栓 （箱） |  | 广东平安、深圳捷胜、深圳集安、中环消防 |  | 按图纸要求 |  |  |  |
| 9 |  | 室外消火栓 |  | 上海冠龙、上海马克、四川森田、上海三江消防 |  | 按图纸要求 |  |  |  |
| 10 |  | 七氟炳烷 |  | 萃联、广东平安、深圳捷胜 |  | 按图纸要求 |  |  |  |
| 11 |  | 卡箍 |  | 上海艾逊、大连唯特利、德国 NORMA、谦祥 |  | 按图纸要求 |  |  |  |
| 12 |  | 防火门监控系统 |  | 利达、依爱、海湾等或以上品牌 |  | 按图纸要求 |  |  |  |
| 13 |  | 电缆电线 |  | 广东电缆、广州电缆、广州南洋、番禺电缆 |  | 按图纸要求 |  |  |  |
| 14 |  | 内镀锌外衬塑 钢管 |  | 成都贝根、东方管业、珠江钢管、荣钢 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 火焰探测器 |  | 梅思安、迪创、上海格为 |  | 四波段（三红一紫） |  |  |  |

四 电气安装工程部分

（一）工程范围

1、项目范围的配电系统、维修电源系统、照明系统、应急照明及疏散照明系统、防爆电气等（各系统按照相应的法律法规规定需申请取得合格证件的必须申请）、控制系统。

2、该项目的所有高低压电气设备购买及安装，包括该项目的配电系统（含配电房内的变压器及成套高低压配电柜、高压送电办理、系统检测、系统调试、低压出线接入等）、照明系统、防雷接地系统、双电源系统。

3、该项目暖通系统的配电，控制系统配电，包括配电材料购买及安装。

4、车间内密集母线并配置相应插接箱。

5、其他未说明之处以施工蓝图为准。

（二）电气安装工程技术说明

1、 本工程所采用的设备、材料的技术参数、功能要求都不能低于设计要求，不能低于招标文件中的技术要求，如有偏差，招标单位有权要求投标单位更改而价格保持不变。

2、 采用的设备及材料，均应符合国家现行技术标准的规定，并应有合格证件。设备应有铭牌。防爆电气设备的铭牌中，必须标有国家检验单位发给的“防爆合格证件”。

3、 工程承包方提供的各类设备、材料均应按要求的型号和品牌购置安装。工程承包方在采购设备、材料前必须提供样本、样品、有关证件并填报“设备/ 材料选型报审表”会同监理及建设单位项目负责人（专业负责人）确定并认可。因由未经监理及建设单位项目负责人（专业负责人）确认认可而购买的设备、材料所造成的一切后果由工程承包方负责。

4、 所有乙供设备、材料等到货后，均应同时提供相关资料给监理，经监理检验合格，符合要求后，方可进行安装。

5、 建设单位未指定品牌的乙供设备、材料等，投标时需标明设备品牌、规格型号。

6、 所有消防相关产品及材料均需征得当地消防主管部门的批准及认可。所提供的消防产品必须是国家法定质量监督检验机构检验合格的消防产品。

7、 承包单位在采购配电柜前，须提供厂家设计的一、二次图纸供建设单位确认。

8、 建设单位提供的设备、材料由建设单位负责运输到工厂，会同监理、工程承包方办理交接后由工程承包方负责卸货、保管及安装。

9、 施工单位应对使用材料的质量、供货等所有相关事宜进行承包管理并承担责

任。

10、	报价包含除甲供设备、材料外的一切费用（包括支架、吊架、桥架等）。

11、电房工程技术要求见《广汽荻原数字化新工厂配电房技术规格书》

（三）主要设备

1、成套配电柜（盘）及动力开关柜系统

- 所有配电箱（柜）内电气元器件选用元器件参数不低于设计要求。

- 箱、柜内铜排须热镀锡，外露铜排须按相色要求加装热缩绝缘套管，面向负荷，交流相序排列为 L1（A）、L2（B）、L3（C）、N，正负极由左到右；上下排列由上向下。线路相序排列与设备连接相序一致。主开关上、下装铜排须加装透明阻燃塑料挡板。接地铜排、端子板须留有适当数量的富裕量。箱体钢板表面采用静电粉末喷涂。塑料部分采用高阻燃耐冲击的工程塑料。箱、柜门平开暗装的≥90°；明装的 0～180°。宽度大于 800mm 的电柜须采用双开门设计，箱、柜上、下、侧面均可进出线，上、下、侧面预留进出线孔能满足所有电缆进出的空间，箱、柜顶部为预留密封进出线孔，在未启用时，能密封防水。

- 落地柜采用 XL—21 型柜，落地柜主开关把手位于电柜左上部，突出于电柜门外。车间的照明配电箱开关不需打开柜门即可操作。电柜、箱门锁采用按下弹出式柜锁。

- 落地动力柜柜面配置三相电流、电压、功率测量多功能表计，具备液晶显示，具备 RS485 通信远传功能，总断路器配备故障报警 RS485 通信模块接口。

- 室外配电箱须采用不锈钢材料，厚度 2.0mm 以上，防水等级 IP65，顶部加防雨飘檐。

- 配电柜、箱门背面须贴上电气一、二次系统图纸。

- 配电柜、箱上的电源指示灯、分/合闸灯须使用 LED 型节能光源，按钮采用平钮。指示灯及按钮上均须做标牌。

- 落地式配电柜必须安装在 10#基础槽钢上，基础槽钢须高出安装面 100mm。室内落地式的箱柜底座高为 100mm 以上，室外底座高为 200mm 以上。柜、屏、箱相互间或与基础槽钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。基 础槽钢须除锈、刷防锈漆二道及面漆二道。悬挂式配电箱安装底边距地

1.3 米。电缆采用侧进出线安装方式。

- 所有电气及机械连接螺栓必须采用热镀锌或不锈钢产品，连接应可靠，紧固件及防松零件齐全。

- 配电柜、箱体与门必须按标准设有专用黄绿色接地线单独连接电柜内接地母排。

- 配电柜需就地进行二次接地，接地电阻按国家规范要求。

- 配电柜内二次控制回路连线：二次回路保持其独立性和隔离要求，电压回路黑色导线其截面 ≥1.5mm2  ，电流回路黑色导线其截面回路 ≥2.5mm2  。其它回路连线按设计图纸要求选择导线（但须考虑热降容系数影响）。二次控制回路所有导线单头压接线鼻子。二次回路接点紧固，无电气裸露。

- 配电柜、箱体设备其有效电气绝缘距离电气间距、爬电距离 ≥20mm ，所

有塑壳开关进、出线处相间必须垫绝缘板。

- 配电柜柜体正面均应有永久的铭牌，铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量、标准及其他重要数据。

- 配电柜、箱的电缆进出口处需采用环氧树脂绝缘板及防火胶泥封堵。

- 配电柜、箱外壳颜色、楣头、样式由建设单位确定。

- 盘、柜单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合表 1 的规定。

表 1  盘、柜安装的允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 垂直度(每米) |  | ＜1.5 |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | ＜2 |
|  | 成列盘顶部 | ＜5 |
| 盘间偏差 | 相邻两盘边 | ＜1 |
|  | 成列盘面 | ＜5 |
| 盘间接缝 |  | ＜2 |

- 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

- 母线槽系统：为制造商原厂原品牌产品，不接受OEM和贴牌产品。且用于本项目的产品为 投入市场不少于3年的成熟产品（以获得CCC或CQC证书的时间为准），需提供原厂生产承诺书。

- 封闭密集型母线槽为三相五线制（A、B、C、N、PE），A、B、C、N、PE材料均为独立铜排。母线槽产品须独立设计生产，且拟提供的产品以及其制造企业不存在知识产权和商标权纠纷。

- 封闭密集型母线槽载流量为：3P100%， N100%，PE50% 。铝合金外壳。相线、中性线完全包裹在外壳内，导体厚度不得小于4mm。

- 额定绝缘电压：AC	1000V ，额定工作电压/频率：AC380V/50Hz 。

产品额定短时耐受电流（Icw)和额定峰值耐受电流（Ipk)需满足（Icw/Ipk）：

800A （ 30KA/63KA);1000A-1250A: （ 30KA/63KA ） ;1600A-2500A:

（80KA/176KA）；4000A-5000A:(120KA/264KA)。母线槽在额定电流下（功率

因数为0.9）的导体最高温升不得超过环境温度的70K，外壳温升不得高于环

境温度的55K。

- 绝缘材料采用杜邦聚酯薄膜，绝缘等级为 B 级（130℃），且绝缘材料低

烟无卤，安全环保。

- 母线每节长 3 米，每节配 2 个插接口，按0.75-1.5-0.75配置，插接连接装置须满足≤630A 的插接箱(非固定式），插口装置处铜排须为紧密型结构， 不应存在空气间隙。始端箱电缆进线端配δ≥4mm 的环氧树脂板，箱内配热镀锌接地用螺栓。

- 在母线槽单元端头处, 每节母线上明显设置母线相序的标记，并标记相应编号。

- 绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺，绝缘老化寿命达到 30 年以上。

- 在长期处于－5℃ ~60℃的环境温度下，能保持其柔韧性和介电强度，不会老化。

- 每相采用优质工业电解铜，轧制成宽面薄型带材硬铜排。符合相关国家标准，其纯度≥99.95%，导电率≥97.6%，电阻率≤0.00032Ω.mm²/m， 硬度

HB≥65。为保证良好的母线扩展性能，不同电流等级的母线槽导体铜排必须采用相同的厚度。

- 母排表面全长镀锡，表面镀层应有较强的抗氧化腐蚀能力，导体截面全长相同，没有中间穿孔或截面收窄的现象。

- 外壳板材最薄部位的厚度不小于3mm。壳体紧固采用铆钉铆接工艺,以达到足够的机械强度和防腐能力，外壳整体机械强度≥270MPa。

- 采用全封闭形式，结构紧凑，配置灵活，动热稳定性好，有较强的抗内外力冲击能力。

- 厂家提供不小于 2500 小时外壳盐雾腐蚀检测报告，并说明减少磁滞涡流损耗的措施。

- 母线采用全封闭外壳，能保证在任何安装角度下，母线载流 100%额定容量不变。

- 每节母线外壳任一未涂漆点与接地端子间的电阻不大于 0.01 欧姆。

- 防护等级：IP54 以上，插接式母线插口带防护罩，插接箱有安全联锁和电气保护。

- 封闭密集型母线槽采用铝镁合金材质作为外壳，颜色均匀一致；外壳及接

头搭接须有防水处理。

- 产品具有国家强制性认证 3C 试验报告，通过国家电控配电设备质量监督检验中心的型式试验。

- 封闭密集型母线槽外壳颜色由建设单位确定。

- 封闭密集型母线槽安装的支（吊）架跨距水平段为 2 米左右，垂直段为

1.5 米左右，在转弯及变径处还应做加强支撑，所有吊、支架须保证有足够强度及牢固。

- 母线安装需在支（吊）架上安装独立槽钢，槽钢上再安装横担，母线安装在横担上面，水平度要求每 10 米偏差不超过 2 厘米，且母线采用竖向安装（插接口向上）。

- 封闭密集型母线槽与插接箱连接时，插接口铜排与插接箱铜排表面需镀银，且插接口铜排与插接箱铜排搭接面间隙按以下标准严格执行：使用

0.05mm 塞尺插入铜排搭接面的间隙中，从四个方向插入，塞尺四个方向插入的最大深度之和不大于该处搭接周长的 12.5%，单个方向塞尺插入的长度不大于该处搭接长度的 25%。

- 母线槽所有跨接处必须使用规定色标接地线跨接，终端使用规定色标接地线单独连接电柜内接地母排。

- 插槽母线的安装须满足国家相关规范要求，因未按国家规范要求施工而造成的返工工时全部由施工方承担。

- 母线经过采光带等容易发生漏水区域时，需增加母线防雨罩。

- 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

- 电气照明器具系统

- 灯具的型号、规格应符合设计要求和国家有关产品标准的规定，并有产品合格证和安全认证标志。

- 灯具涂层应完整，无机械损伤、变形、油漆剥落，灯罩破裂，灯箱歪翘等缺陷，灯具内配线严禁外露，配件应齐全。

- 固定灯具带电部件的绝缘材料以及防触电保护的绝缘材料，应耐燃烧和防

明火。

- 对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能应进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值应不小于 2 MΩ，内部接线为铜芯绝缘电线，芯线截面积应不小于 1mm2，橡胶或聚聚乙烯（PVC）绝缘电线的绝缘层厚度应不小于 0.6mm。

- 连接灯具的软线应盘扣、搪锡压线，当采用螺口灯头时，相线应接于螺口灯头中心触头的端子上。所有灯具及其附件应配套使用，安装位置应便于检查和维修。

- 灯具采用钢管做吊杆时，钢管内径不应小于 10mm，钢管管壁厚度不应小于 1.5mm。

- 吊灯吊线留置长度以灯泡底部距地面高度 800～1100mm 为宜；

- 软线吊灯的软线两端应做保护扣，对于螺口灯头，相线应接在螺口中心接线柱上；

- 灯具重量在 0.5kg 及以下时，采用软电线自身吊装；大于 0.5kg 的灯具应采用吊链，且软电线应与吊链编叉一起，线槽灯需设置不锈钢箍防掉落

- 吸顶灯具应贴紧建筑物的表面，用螺丝拧固定牢固。灯具固定好后，将电源线接至灯具内的端子板上，并将灯具调整平正；

- 嵌入式成套灯具安装应采用专用吊杆，吊杆应固定在楼板上；

- 吊链灯具安装，当单管且链长在 1m 以内的，可使用铝制瓜子链，否则应使用电镀铁制吊链。灯具应使用法兰座固定，不得使用瓷灯碗代替；

- 组合的开启式灯具，灯管排列应整齐，其金属或塑料的间断片不应有扭曲等缺陷。

灯具的防爆标志、外壳防护等级和温度组别与爆炸危险环境相适应。

- 灯具配套齐全，不得用非防爆零件替代灯具配件（金属护网、灯罩、接线盒等）；

- 灯具的安装位置应离开释放源，且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装；

- 灯具及开关安装牢固可靠，灯具吊管及开关与接线盒螺纹啮合扣数不少于5扣，螺纹加工应光滑、完整、无锈蚀，并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯；灯具及开关的外壳完整，无损伤、凹陷、沟槽、灯罩裂纹，金属护网扭曲变形等缺陷，防爆标志清晰；

- 灯具及开关的紧固螺栓无松动、锈蚀，密封垫圈完好

- 开关的安装高度为底边距地面 1.4 米，插座安装高度为底边距地面 0.3 米

（特殊要求除外）。

- 开关应切断相线，单相插座的接线，面对插座，右极接相线；左极接零线； 单相三孔、三相四孔插座的接地线接在正上方。照明灯具、插座的零线、接地线单独敷设，不得串接。

- 工厂灯、工厂弯灯电源线须带插头（电源线长约 1.5 米），电源的插座采用带保险丝型安全插座，灯体带有安装吊链，灯头配防火耐高温电线。工厂灯防护等级 IP65 以上。工厂灯吊架需采用圆钢制作。

- 照明系统配电全部为一相、一零、一地接线方案。

- 应急照明灯具、疏散指示灯具安装须满足消防部门检测要求。（如：疏散指示灯禁止采用插头插接电源，应直接与电源连接保持直通状态）。

- 照明系统、应急疏散、插座等配线线径应等于或大于图纸要求。

- 照明灯具选用成套高光效灯具，光效须达到 140lm/W 以上，灯具要求功率因数 0.95 以上。

- 照明灯具采用带蓄电池的应急灯，事故停电时应急照明达到正常照度的

100% 。

- 照明开关面板贴相应回路标签，上方贴照明 区域控制示意图，插座面板贴相应回路标签。

- 智能照明系统：

1）系统说明

- 系统为 RS485 联网结构，同时又能分区控制并完全独立，互不干扰(而非中央控制结构)，一个分区停止工作不影响其它分区和设备的正常运行；任意分区中任意模块损坏也不影响本区内或区外其他模块正常工作。

- 可设定分组自动开关控制、时钟控制，可以按照清晨、进出高峰、上午、中午、下午、晚上、凌晨设置不同的场景。

- 在各功能区设置独立智能调光面板。

- 系统具有强大的可扩展性，针对于功能的增加控制回路，只需增加挂接相应的模块，系统内原有的硬件、接线（即系统的网络拓扑）不用改动，便能达到要求。

2） 系统设备及软件

主要设备须包括，但不限于下列项目：

开关模块：可选择 3、6、9、12 路开关模块，对负载单回路要求 20A，模块可进行相互独立的开关操作；模块本身自带手动开关,可自由切换自动、手动开启/ 关闭。

3）面板与模块通过 RS485 协议通讯。

4）面板为标准 86 底盒安装。

4、电缆、电线线路系统

- 本电气工程配电系统采用 TN-S 型式，电缆及电线相色标准采用：L1 黄色、

L2 绿色、L3 红色、N 线蓝色、PE 线黄绿双色。

- 所有截面积≥10mm2 的电线、电缆必须使用热镀锌铜接线耳连接，禁止采用缠绕或螺母直接压接方式安装。电缆线耳压接后须用相应颜色色带热缩套封或绝缘胶带缠绕。

- 电缆及电线敷设应适当留有余量。低压电缆及电线均须完整，禁止采用中间接头驳接。

- 电缆按图纸要求在电缆桥架或电缆沟内布置，且以电缆扎带紧固在桥架或沟内；电缆的排列需整齐美观。

- 电缆、电线的敷设须满足弯曲半径要求，若满足不了，须增加过渡箱。

- 电缆在盘柜进/出线孔处、线槽出口处、分支处、保护管管口处须采用环氧树脂绝缘板及防火胶泥封堵。

- 电缆两端悬挂电缆信息标识牌（包含电缆型号、电缆去向、安装时间等）

- 埋地方式电力电缆应采用铠装电缆，并穿镀锌钢管或 PVC 管，埋地深度至少为 100cm，电缆敷设时预铺 10cm 细沙，敷设电缆后再铺 10cm 细沙并在上方铺砖，后回填土，埋地走向尽量避免与其它管道干涉，，埋地施工完毕后对现场按原有状态复原。

- 埋地敷设完成后需制作电缆永久标示牌，在电缆拐弯处和直线段每隔 30

米处立永久标识桩，标明电缆走向与电缆规格。

- 电缆无压扁、扭曲、机械损伤等缺陷，铠装不松卷、无锈蚀，耐热、阻燃

的电缆外护层应有明显标识和制造厂标。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。

- 对电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时，可按批抽样送有资质的试验室进行检测。

- 电缆敷设前应对电缆进行详细检查，其型号、规格、截面及电压等级均应符合设计要求。

- 对 1KV 以下电缆，用 1KV 兆欧表摇测线间及对地间的绝缘电阻值应不小于

10MΩ。

- 电缆沿桥架敷设时，应事先将电缆在排列图上排列好，并按排列图进行敷设，做到敷设一根，整理一根，固定一根。电缆排列应整齐，避免交叉。

- 低压电力电缆与控制电缆共用同一电缆桥架时，相互间宜设置隔板或分层敷设，电缆桥架的末端应使用终端板。

- 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重滑伤等缺陷。

- 电缆最小允许弯曲半径应符合下表的规定。

电缆最小允许弯曲半径表

| 序号 | 电缆种类 | 最小允许弯曲半径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 | 10D |
| 2 | 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 | 20D |
| 3 | 聚聚乙烯绝缘电力电缆 | 10D |
| 4 | 交联聚聚乙烯绝缘电力电缆 | 15D |
| 5 | 多芯控制电缆 | 10D |
| 注：D 为电缆外径。 |  |  |

- 电缆水平敷设时，首尾两端、转弯两侧及每隔 5～10m 应设置一固定点； 垂直敷设时，固定点间距应不大于下表的规定；大于 45°倾斜敷设的电缆，应每隔 2m 设置一固定点。

电缆固定点间距

| 电缆种类 |  | 固定点间距（mm） |
| --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 全塑型 | 1000 |
|  | 除全塑型外的电缆 | 1500 |
| 控制电缆 |  | 1000 |

- 电缆桥架内的电缆应在首端、末端、分支处、转弯及每隔 50m 处，设置电缆标志牌，标志牌上应写明编号、型号、规格及起止点等标记。标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固，标记应清晰齐全，挂装整齐，无遗漏。

- 对于从插接箱至桥架等未设置桥架敷设的电缆，需采用穿软管敷设。

- 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

    - 电缆桥架、线槽、配管系统

- 电缆桥架的直线段、弯通等应采用定型产品，材料订货前应按照设计走向， 并结合施工现场情况，确定电缆桥架的直线段、弯通等产品的的订购数量。

- 室外桥架及线槽、室内主桥架及主线槽必须使用热浸锌桥架及线槽，厚度

≥2mm，其余桥架及线槽可采用热浸锌或热镀锌，厚度≥1.5mm。

- 电缆桥架的板材厚度及表面防腐层材料应符合国家现行的有关标准的规定。

- 喷涂的电缆桥架，其喷涂应平整、光滑、均匀，无锈蚀，不得有起皮、气泡等缺陷。

- 镀锌的电缆桥架，其镀层表面应均匀，无毛刺、伤痕、局部未镀锌等缺陷， 无损伤变形。电镀锌的锌层表面应光滑均匀，不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。

- 电缆桥架焊缝表面应均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

- 电缆桥架用的支、吊架宜采用定型产品，也可采用金属型钢现场制作，制作时须考虑承重，焊接处必须采取防锈处理。其制作质量应符合要求。

- 电缆桥架的连接螺栓、垫圈等应采用不绣钢或热镀锌件（室外桥架连接螺栓、垫圈必须使用不锈钢，同时需增加桥架箍，以防范风吹跌落）。

- 非直线段的电缆桥架，当弯通半径不大于 300mm 时，在距弯曲段与直线段接合处 300～600mm 的直线段侧设置一个支、吊架；当弯通半径大于

300mm 时，还应在弯通中部增设一个支、吊架；

- 支、吊架与预制好的预埋件，采用焊接固定时，焊缝饱满；采用金属膨胀

螺栓固定时，螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

- 电缆桥架水平安装时，距地高度一般不宜低于 2.5m；

- 电缆桥架上部距离顶棚或其它障碍物不小于 0.3m；

- 电缆桥架的直线段之间，直线段与弯通之间采用连接板连接，其连接螺栓紧固、无遗漏，螺母位于桥架外侧；

- 电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径；

- 连接两段不同宽度或高度的电缆桥架可配置变宽连接板或变高连接板；

- 电缆桥架的连接处不应在穿越楼板或墙壁处；

- 电缆桥架在穿过防火墙、防火楼板时，采用防火隔离措施；在电气竖井内时，采用防火隔板、防火堵料做好密封隔离；

- 由电缆桥架引出的配管宜使用钢管；当需要开孔时，采用开孔机开孔，开孔处切口整齐，孔径与管径吻合，严禁用气、电焊割孔。钢管与电缆桥架连接时使用管接头固定。

- 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，压接的螺丝采用不锈钢。其全长不少于 2 处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；接地干线须预埋留置时应在电气预埋阶段予以考虑。

- 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，其截面大小一般由设计单位按计算流过的故障电流决定，并在施工图中予以明确；接地线最小允许截面积应不小于 4mm2。

- 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端应不少于 2

个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓；

- 电缆桥架不得作为设备的接地导体。

- 电缆桥架、线槽连接室内外时，应做相应防水处理

- 电缆桥架的支（吊）架跨距水平段为 2 米左右，垂直段为 1.5 米左右。在转弯处还应做加强支撑，所有吊、支架须保证有足够强度及牢固。

- 电缆桥架直线段每隔 50 米，应预留伸缩缝 20~50mm。

- 电缆桥架、线槽引下垂直段，地面以上至水平处须加盖板防护。

- 要求桥架防火的区域，需在桥架、托盘添加具有耐火或难燃性的板，网材料构成封闭或半封闭结构，并在桥架表面涂刷防火涂层。

- 所有敷设电力电缆的孔洞(楼板上.墙壁上),在电缆敷设完毕后,应用耐火隔板封隔,并用耐火堵料封堵空隙。

- 金属电缆桥架及其支架全长应不小于 2 处与接地干线相连接，所有线槽或桥架 PE 连接可靠，末端与 PE 母排直接连接。

- 金属线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不超过线槽截面的 20%， 载流导体不宜超过 30 根。电缆桥架总截面积与托盘内横截面积的比值， 电力电缆不大于 40%。控制和信号线路或电缆的总截面不超过 50%。高压跟低压电缆严禁同一线槽布置，在有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽布线；

- 电缆桥架水平敷设时，距地面高度不低于 2.5m，跨越通道大于 6m；垂直敷设时，距地面高度不低于 1.8m，且不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时，采取防腐、隔热措施；

- 钢制电缆桥架和金属线槽直线段长度超过 30m（铝合金或玻璃钢桥架超过

15m）或跨越建筑物变形缝处宜设置伸缩节或补偿装置；

- 埋地敷设的电线管采用大于 2.5mm 的厚壁钢导管；电线管口端无毛刺和尖锐棱角，管口加装软套；绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积小于管子截面积的 40%。

- 电缆桥架、线槽连接室内外时，应做相应防水处理并使用不锈钢桥架和螺栓。

- 非直线段的电缆桥架，当弯通半径不大于 300mm 时，在距弯曲段与直线段接合处 300～600mm 的直线段侧设置一个支、吊架；当弯通半径大于

300mm 时，还应在弯通中部增设一个支、吊架；

- 支、吊架与预制好的预埋件，采用焊接固定时，焊缝饱满，并加以防锈处理；采用金属膨胀螺栓固定时，螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

- 电缆桥架水平安装时，距地高度一般不宜低于 2.5m；

- 电缆桥架上部距离顶棚或其它障碍物不小于 0.3m；

- 电缆桥架的直线段之间，直线段与弯通之间采用连接板连接，其连接螺栓紧固、无遗漏，螺母位于桥架外侧；

- 电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径；

- 连接两段不同宽度或高度的电缆桥架可配置变宽连接板或变高连接板；

- 电缆桥架的连接处不应在穿越楼板或墙壁处；

- 电缆桥架在穿过防火墙、防火楼板时，采用防火隔离措施；在电气竖井内时，采用防火隔板、防火堵料做好密封隔离；

- 由电缆桥架引出的配管宜使用钢管；当需要开孔时，采用开孔机开孔，开孔处切口整齐，孔径与管径吻合，严禁用气、电焊割孔。钢管与电缆桥架连接时使用管接头固定。

- 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，其全长不少于 2 处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；接地干线须预埋留置时应在电气预埋阶段予以考虑；

- 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，其截面大小一般由设计单位按计算流过的故障电流决定，并在施工图中予以明确；接地线最小允许截面积应不小于 4mm2。

- 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端应不少于 2

个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓；

- 电缆桥架不得作为设备的接地导体。

- 室外电缆桥架盖板需增加防大风防护措施（增加线槽箍）。

- 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

6.接地装置系统

- 采用的型钢型号、规格应符合设计要求，并应有产品出厂合格证或质量保证书。

- 高/低压变配电房设备的接地系统，在房间内周围设置一条距地面 300mm

的水平接地环型带，规格应按照设计要求。

- 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线，必须直接与接地干线相连，严禁串联连接。

- 开关柜、配电屏（箱）、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔，均应以专用接地（PE 线）支线可靠相连，PE 线应与接地装置连通并作重复接地。

- 箱（柜、板）内PE 与 N 从主干 PE 接地系统网路和 N 排（线）分别引入或引出，接至电器安装板上时必须分设 PE 线端子排和 N 线端子排；N 线端子排必须对地绝缘；金属安装板及外露可导电部分必须与 PE 线端子板做可靠的电气连接。

- PE 线和 N 线压实，不得有松脱、损伤现象，PE 线连接符合本相关规定。

- PE 线和 N 线采用压接，压接时，严禁“一钉多根线”。N 与 PE 分开后， 不允许再合并；N 线对地绝缘；N 与 PE 标识正确、明晰。N 线对地绝缘， 严禁单相设备采用“一相一地”（L-PE）的接线方式。

- 所有配电线路线管、线槽、桥架等必须使用跨接接地铜片或黄绿双色电线做跨接接地，跨接地线截面积≥4mm2。

- 所有外露的接地点、测试点，均应涂红色油漆并有标志牌写明用途。

- TN 系统保护性接地网的布设：架空线路和电缆线路干线和分支线的终端及沿线每 1km 处；每一个独立建筑物（包括非生产场所）或车间的进线处（包括使用公用变压器的单位）及有特别要求场所，高低压同杆架设电力线路，包括钢筋混凝土电杆，金属杆塔连结；车间周长超过 400m 时， 每 200m 处的 PE 或 PEN 干线作重复接地或与共用保护性接地网连接。

- 线路的金属杆塔与构架（包括照明线路），电力电缆的两端金属外皮均与主接地网连接或单设重复接地装置。

- 具有爆炸和火灾危险场所设有专用主干 PE 线，并在分支线处设置接地装置。

- 采用接地故障保护时，在建筑物内电气装置（包括电子信息系统各机房） 接地极的接地干线，PE 干线及共用接地网，建筑物内所有的条件许可的建筑物金属构件，金属管道，外露或外界可导电部分均作总等电位连接并接地，当还不能满足被保护对象安全时，作辅助等电位连接并接地。等电位连接有标识，接向专用连接端子板。等电位连接母线的最小截面大于装置最大保护线截面，并不小于 6mm2 。当采用铜线时，其最小截面不小于 2.5mm2 。

- 接地网与主干 PE 或 PEN 线至少两处及以上（压接端子）有可靠的电气连接。接地极及其接地导体采用对称焊接，扁钢的有效焊接长度大于其宽度的 2 倍，圆钢的有效焊接长度大于其直径的 6 倍，圆钢与扁钢的有效焊接

长度大于圆钢直径的 6 倍。

- 所有埋地焊接处作防腐处理，与主干 PE 连接引线便于定期检查测试。

- 接地网一般设有能断开与主干 PE 线（或 PEN 线）的压接端子定期检测的措施。当采用共用接地网（等电位型式）不能断开时，设立固定式多个检测点。断开检测后保证紧密性导电连接，防止锈蚀。

- 一般低压电力网中电源系统中性点工作接地小于 4Ω，TN 系统每处重复

接地网的接地电阻小于 10Ω；电气设备、电子设备接地电阻小于 4Ω。当电气设备、电子设备与防雷接地系统共用接地网时，接地电阻小于 1Ω； 当采用共用接地网时，其接地电阻符合诸种接地系统中要求接地电阻最小值要求；其他接地网符合设计值。

- 接地网（接地装置）统一编号，并设置接地标识牌，注明编号、检测数据、有效日期等。

- 明敷的接地导体（PE 干线）的表面涂 15mm～100mm 宽度相等的绿、黄相间的标识条纹。当使用胶布时，采用绿黄双色胶带。

- 当设计无要求时，接地装置采用的型钢，其最小允许规格、尺寸应符合下表的规定

最小允许规格、尺寸

| 种类、规格及单位 |  | 敷设位置及使用类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地 上 |  | 地 下 |  |
|  |  | 室 内 | 室 外 | 交流电流回路 | 直流电流回路 |
| 圆钢直径 |  | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 扁钢 | 截面（mm2） | 60 | 100 | 100 | 100 |
|  | 厚度（mm） | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 角钢厚度（mm） |  | 2 | 2.5 | 4 | 6 |
| 钢管管壁厚度（mm） |  | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |

- 设计采用镀锌型钢的，应选用热镀锌材料；金属紧固件应采用热镀锌件。

- 利用桩基钢筋做为自然接地体时，应按施工图的要求，找好桩基组数位置， 每组桩基应不少于二根用 φ≥12mm 的圆钢与地梁承台钢筋焊接，并隐蔽验收合格，摇测接地电阻值必须符合设计要求。

- 接地体按设计要求数量和规格进行加工，材料可有钢管、角钢。采用钢管 时，可按设计选用直径为 38～50mm、管壁厚不小于 2.5mm 的钢管，长度不小于 2.5m。钢管打人地下的一端应加工成一定的形状，一般松软土壤时，可切成斜面形；土质很硬时，可加工成锥形。尖锥长度一般为 120mm。采用角钢时，宜选用 50×50×5mm 的角钢，长度不小于 2.5m，角钢的一端应加工成尖头形状；

- 在接地体的线路上挖掘深为 0.8～1m，宽为 0.5m 的沟。沟的上部稍宽， 底部渐窄，沟底如有石子应清除；沟的中心线与建筑物或构筑物的基础距离不宜小于 1.5m；

- 接地极与地面保持垂直，接地极间的距离应符合设计要求，一般不小于

5m；

- 接地扁钢沿沟侧放敷设，并在距接地体最高点约 l00mm 的位置与接地体焊接连接。接地扁钢敷设的位置、数量和规格应符合设计要求；

- 焊接接头处、镀锌层损伤处涂刷热沥青进行防腐处理；

- 接地装置顶面埋设深度不小于 0.6m，经人行通道处埋地深度不小于 1m， 且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面；

- 当接地装置必须埋设在距离建筑物出入口或人行道小于 3m 时，应采用均压措施或在接地装置上面 0.2m 处敷设 50～90mm 厚的沥青层，其宽度应超过接地装置 2m；通过人行通道的接地装置埋深大于 3m 时，可不设沥青层；

- 人工接地体连接完毕后进行隐蔽验收合格，方可回填，并分层夯实，摇测接地电阻值必须符合设计要求。

- 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的 2 倍，不少于三面施焊；当扁钢宽度不同时， 搭接长度以宽的为准；

- 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的 6 倍，双面施焊；当直径不同时，搭接长度以直径大的为准；

- 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的 6 倍，双面施焊；

- 扁钢与钢管、扁钢与角钢的搭接焊接时，紧贴 3／4 钢管表面，或紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊。

- 利用建筑物基础钢筋的接地装置或人工接地装置必须在地面以上按设计要求的位置设置测试点。测试点宜暗设在 86H60 接线盒内，并盖上带有接地标志的白色盖板。

二、标识牌制安要求：

1、 线路标牌：

规格、材质：白色阻燃 PVC 板δ=2mm，60×30mm； 内刻黑色字样（宋体）

2、 箱体、柜体正面板标牌：

规格、材质：白色阻燃 PVC 板δ=2mm，120×50mm； 内刻黑色字样（宋体）

3、 分电柜内开关、在面板操作开关的开关标牌：

规格、材质：白色阻燃 PVC 板δ=1mm，30×15mm(对应每一个开关)； 黑色字样（宋体）；

4、 电柜/箱二次回路 PVC 套管印号： 黑字白色 PVC 线号；

套放在导线端口上。

5、标示牌。

- 标识牌参考样式：

箱体、柜体正面板标牌	线路标牌	电柜/箱内分开关

**配电柜/箱

进线电源引自**箱**回路电缆 YJV-0.6/1 3*120+2*70

**配电柜/箱**回路 电源引至/自**箱**回路

电缆 YJV-0.6/1 3*120+2*70

**配电柜/箱**回路照明/空调

三、本工程须满足的电气设计安装规范、标准

- 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16-92

- 《建筑照明设计标准》 GB50034-2004

- 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98

- 《供配电系统设计规范》 GB50052-95

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

- 《低压配电设计规范》 GB50054-95

- 《建筑物防雷设计规范(2000 版) 》GB50057-94

- 《浪涌（冲击）抗扰度试验》GB/T17626.5

- 《建筑电气工程施工及验收规范》GB50303—2002

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92

- 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92

- 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—90

- 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/J63-90

- 《电气装置安装工程 1KV 及以下配线工程施工及验收规范》GB50258—96

- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—91

附件 1.主要设备、材料选型一览表

| 序号 | 设备、材料名称 | 产地、厂家 | 型号及规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密集封闭母线槽 | 广州白云（广州白云电气设备股份有限公司）、广州半径（广州市半径电力铜材有限公司）、贝托巴（贝托巴广东电力科技有限公司）、江苏威腾（威腾电气集团股份有限公司） | 三相五线制，A、B、C、N、PE铜导体 外壳铝镁合金，防护等级 IP54 以上 | 带始端箱、终端箱、插接箱、连接器等。包含带安装槽钢支架等 安装辅材 |
| 2 | 插接箱 | 同母线厂家 | 配施耐德 NSX 系列或西门子 3VL 系列开关 630A（40只）；400A（60只）；250A（20个） |  |
| 3 | 低压配电柜、箱 | 广州南洋电气有限公司 珠海航粤智能电气股份有限公司 广州广缆义明电气有限公司 广东省新会电气控制设备厂有限公司 | 柜、箱内开关采用： 常熟开关、人民电气、北元电器、上联 标准型产品，不得采用经济型 双电源开关需带独立控制器 多功能仪表： 南京隆远电气、深圳中电、南京纳恩科技 箱体厚度采用 2.0mm，室外不锈钢，式样建设单位方确定 | 侧面进出线 |
| 4 | 低压配电开关、接触器、热继电器 | 常熟开关、上海人民电气、北元电器、上联 | 标准型产品，不得采用经济型 常熟开关、上海人民电气、北元电器、上联 |  |
| 5 | LED 照明灯具（工厂灯） | 茂荣光电 普为 欧普 | 灯具须采用相应成套品牌产品。工厂灯须带安装配件及吊链； 工厂灯防护等级 IP65 以上 | 采购前须送样建设单位确认 |
| 6 | LED 照明灯具（日光灯盘、吸顶节能灯、 筒灯） | 茂荣光电 普为 欧普 | 光源采用 LED，灯具内须采用相应品牌的电器。必须按照设计图纸灯型号规格及照度要求。办公区域采用智能照明控制系统。面板灯 | 采购前须送样甲方确认 |
| 7 | 消防应急灯具、疏散指示灯具 | 三雄极光 雷士照明 恒生 海康威视 | 采用 LED 产品，须有消防认证，满足消防部门相关要求，应急照明和疏散指示灯系统技术标准(GB 51309 -2008 ) | 采购前须送样建设单位确认 |
| 8 | 电力电缆 控制电缆 | 广东电缆厂 广州电缆厂 广州南洋电缆公司 番禺电缆厂 庆丰电缆厂 | 按国家标准要求 |  |
| 9 | 电线 | 广州荔湾电线厂 广州庆丰电线厂 广州电缆厂 番禺电缆厂 广东岭南电缆厂 | 按国家标准要求 |  |
| 10 | 电缆桥架、线槽 | 江苏大全 江苏华鹏电气 顺德默勒夫电气 广州宇恒 | 热浸镀锌梯形桥架线槽 |  |
| 11 | 翘板开关、插座（安全型） | 松下、施耐德、西门子、松本 | 大翘板系列 | 采购前须送样建设单位确认 |
| 12 | 变频器、软启动器 | 施耐德、富士电机、三菱 | 满足图纸参数要求 |  |
| 13 | 浪涌保护器 | MCG、OBO、施耐德 | 在防雷网上备案的产品，满足图纸参数要求 |  |
| 14 | 防爆电器 | 飞策防爆电器 燎原防爆电器 中兴防爆电器 | 符合图纸要求 |  |
| 15 | 焊接钢管 | 广州钢管厂、珠江钢管厂、华岐、荣钢 | 热镀锌，壁厚≥1.6mm |  |

第三部分	工期及质保

（一）、工期要求

本项目总工期为 120 日历天，投标人在投标时，必须满足工期及时间节点的要求，并在投标文件中作出承诺。

（二）、质保要求

工程项目及货物从厂房整体验收日后开始计算质保期

| 序号 | 项目 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗 | 2年 |  |
| 2 | 空调系统及风机 | 2年 |  |
| 3 | 消防系统及设备 | 2年 |  |
| 4 | 多联机空调 | 2年 |  |
| 5 | 建筑防水 | 5年 |  |
| 6 | 建筑主体结构 | 50年 |  |

第四部分	文明施工及安全要求

总 则

承包人对施工期间所在的施工区域内（包括其雇用的人员）的治安保卫/安全生产/ 消防/环境卫生/计划生育等负全部管理责任，发包人对承包人在施工期间履行管理职责有监督管理、指导、协调的权利与义务。

承包人在施工作业过程中应自觉接受发包人安全保卫部门、工程管理部门的安全监督，对提出的整改意见应及时执行整改。发包人有权制止承包人的违章行为，并可对违章作业的单位或个人按发包人制定的相关处罚条例予以警告、停工、罚款的处理。情节特别严重的，将终止施工合同。（因违章处理导致合同不能依约履行而造成任何一方遭受损失的，由发生违章的一方负责。）

1、治安保卫

- 施工场地需按政府对施工场地管理要求，设置人员刷脸出入口。

- 施工单位带进建设单位场地作业的设备、工具或其他物资须在建设单位 登记备案。如施工单位物资要放行，须持施工项目经理或建设单位工程项目主管签名的“物品出厂放行条”放行。

- 施工单位应建立值班和出入制度，保护好所属作业区域内的设施和物资。

- 施工单位的作业人员原则上在所属的施工区域活动，不得进入与作业无关的场所，做与施工内容无关的活动。

- 施工单位发生盗窃建设单位及其他工作单位财物行为的，除按建设单位《安全生产、维稳综治、保密、环保协议书》进行处罚外，另追究施工单位负责人的责任。

2、安全生产

- 施工单位自带的施工设备、设施、工具、安全防护用具、安全警示标志等应符合国家的安全标准和安全监督机构的要求，并将特种设备和要求进场安装后检验的施工设施的检验合格证的原件和复印件交监理单位审核备案。

- 当作业项目可能危及人员的安全时，施工单位应对作业现场进行必要的围闭， 并张挂警示标志。作业因故暂时停止的，施工单位应当做好作业现场的防护工作。

- 施工单位的特种作业人员（起重工、登高作业工、电工、焊工、叉车工及其它特殊机械操作工等）须按国家的有关规定取得操作资格证书后方可上岗作业，并将操作资格证的复印件交监理审核备案。施工单位的人员在作业过程中应按规定佩戴安全帽、安全带等与作业内容相符的个人防护用品。

- 为保护建设单位的供电、供水、供气、通信等的线路网络，确保施工的安全， 施工单位进行埋地及拆卸工程前需填写“埋地及拆卸工程申报表”并附上相关施工图纸， 经甲乙双方确认相关线路网络的情况并采取相应的保护措施后，方可动工。

- 施工单位在建设单位场地内工作期间所发生的伤亡事故，施工单位应按照《广州市企业职工伤亡事故处理规定》处理，并应立即报告建设单位安全保卫部门。

- 施工单位在建设单位场地内作业时因忽视安全或违规操作导致人员伤亡或厂房设备损坏的，由施工单位负全部责任，并赔偿相应的经济损失。

- 施工单位应有健全的安全管理制度和操作规程，制定专项作业的安全技术措施和应急救援措施，配备安全管理人员对现场进行监督检查。

3、用电、用水管理

- 施工单位在施工过程中注意节水、节电，并由专人管理，提高水、电的利用率，

严禁浪费。

- 临时线路必须使用绝缘良好的橡皮线，双塑线，电缆，严禁使用花线，线径必需与负荷匹配。临时线路由施工单位具有合格电工证的电工敷设，并由该电工负责一切用电安全，严禁无证操作。相应用电设施要张贴责任人。

- 临时线路采取沿墙或悬空架设，距地高度：户内应大于 2.5 米，户外应大于 4.5

米，跨越道路应大于 6 米（车间内及特殊环境视具体情况而定）。

- 临时线路必需装有总空气开关、漏电开关和电度表，每一路线应设与负荷相匹配的熔断器或空气开关。

- 临时电只供机械及必要照明、民工宿舍的照明、风扇使用；未经单独申请和批准，不准利用临时线路使用各种电热器具。

- 临时用电设备必须有良好的接地（零）。

- 临时线与其它设备、门窗、水管距离应大于 0.3 米，特殊环境视具体情况而定。

- 在有爆炸和火灾危害的场所架设线路必须按“爆炸和火灾危险场所的电气装置”规程安装。

- 施工单位需在建设单位指定的接水点驳接水管，按要求安装水阀和水表，并有义务维护，以保持环境整洁，节约用水。如发现水阀失控无人修理，大量浪费水，将参照市节水办的有关条款按耗用量的两倍向施工单位收取水费。

- 发包人根据承包人电度表、水表行度每月计费一次。承包人在接到水、电缴费通知后，十天内到发包人财务部交费。电费为：1.2元/KWH、水费为：4.5 元/吨。

- 施工单位应切实做好安全用电，如因违反规程造成的人身安全事故，财产损失及其它经济损失，概由申请用电单位负责；造成建设单位损失的，应进行赔偿。

以上条款，施工单位严格遵守。否则，建设单位有权停止供电、供水。

4、消防工作

- 施工单位在施工现场应建立消防安全管理制度和义务消防队，设置消防通道和消防水源，自行配备足够的消防设施、灭火器材和标志，严禁擅自使用建设单位的各种消

防器材（如发生火险、火灾除外）。

- 施工单位在作业场所使用、存放危险化学品的，应到监理单位填写“危化品使用、临时存放申请表”，经确认后方可使用和存放，并在临时存放点按规范做好防护措施和张挂警示标志。

- 施工单位要动火作业的，须自带灭火器材并提前向监理单位提出申请办理

“临时动火作业许可”。气瓶要配有回火阀，乙炔瓶和氧气瓶之间的最小放置距离为 5 米， 并固定气瓶，经审核后方可动火。

5、环境·卫生

- 污水排放管理

施工单位工作过程及生活中产生的污水必须排放到建设单位指定的污水管道内。含化学品的各类废水、废液由施工单位自行回收处理，严禁排放到污水管道内；一

旦出现此类的情况时，必须立即终止排放，并迅速与建设单位联系，采取措施，杜绝污染扩大。所有废水、废液均不得直接倒在地面和排入雨水渠内。

- 工作中使用的材料管理

①施工单位应按建设单位指定位置设置材料（包括化学品、危险品）临时放置点， 危险化学品放置点应严禁烟火，并设立明显的标识。

②施工单位储存、使用危险化学品必须符合有关环境法律法规的要求。

③施工单位发生化学品泄漏或污染事故时，应按建设单位的有关规定进行紧急处理。

- 工作中所产生的固体废物处理

①施工单位应严格遵守建设单位的有关规定，把固体弃物分为三类：危险废物、可回收一般废物和不可回收一般废物。

②施工单位对固体废物必须全部自行收集、放置及清理。在工作现场按建设单位指定位置设置临时废物储备箱，并贴上明显标识牌。其中危险废物不得在露天存放且不能泄漏。

- 工作中所产生的废气处理

①施工单位应及时采取必要的防尘和通风措施，减少污染。

②所有排放尾气的车辆必须通过年检，停放时间超过 5 分钟时，必须熄发动机。

- 工作中产生噪音、振动的管理

施工单位应做好减少噪音、振动污染的措施，对于噪声严重的工作不得安排在晚上

10 点以后进行。

- 遇到着火、爆炸等紧急事件的处理应按建设单位有关规定进行紧急应变。

- 环境卫生的管理

①施工单位进入建设单位厂区内工作，必须保持工作现场的卫生整洁，及时清理工作过程中产生的废物，工程完工后，应对工作现场（包括周边地区）进行清理。

②工作时，施工单位应注意对周边绿化的保护，如因工作而造成绿化损坏的，建设单位有权要求施工单位赔偿或负责按原标准修复。

③施工单位不得在建设单位厂区内乱搭乱建，确需设置临时设施的，须经建设单位同意。

④运送建筑材料、余泥的车辆要防止洒落，污染路面要及时清理。

- 工作前的培训及联络

①施工单位根据建设单位与监理单位要求的培训事项及工程项目的具体情况，制订相应的环境管理培训方案，并按计划对工作人员进行相应的工作前培训。

②工作前，双方应各指派一名环境管理员，以负责整个工作中环境问题的联络。原则上，建设单位的环境管理员由工程项目管理人员担任。施工单位的环境管理员由施工单位指派专人担任。

6、其他方面

- 施工单位进入建设单位场地内工作期间，必须严格遵守国家的法律、法规和建设单位的各项规章制度，自觉接受建设单位保卫管理人员、安全监察人员和环境卫生监察人员的管理和监督。施工单位违反建设单位的管理制度，建设单位有权对施工单位进行处罚，违反刑律的由司法机关追究其法律责任。

- 施工单位必须对本单位工作人员进行经常性的遵章守法、安全生产、文明工作等方面的教育。

- 建设单位有义务协助施工单位搞好安全保卫、环境卫生工作，使工作顺利进行。

- 施工单位进入建设单位场地内施工前，需向建设单位 明确施工单位的法人代表、施工现场负责人和安全管理人员。

- 进入建设单位场地内施工前，施工单位应自行组织入场施工人员的安全教育， 并做好入厂安全培训记录表，交建设单位与监理单位存档备查。作业期间，施工单位应组织经常性的遵章守纪、安全生产、文明施工等方面的教育并保留记录和建立档案以备查。

- 施工单位人员在施工时因工伤亡事故、火灾事故和治安案件等除按规定及时

上报有关部门外，必须同时报告建设单位的工程管理部门、安全保卫部门。

- 施工单位在施工期间必须严格遵守国家的法律、法规和建设单位的规章制度， 接受建设单位有关管理人员的监督和管理。

- 施工单位若将工程分包，必须遵守合同对分包的约定条款。分包方应具备相应的施工资质和安全施工的条件，施工单位对施工现场的安全生产负总责，并加强对分包方现场施工的安全监督和管理。

- 施工单位应按照《中华人民共和国劳动法》及相关的法律法规妥善处理好劳资关系，因劳资纠纷（如拖欠、克扣员工工资等）而引起的治安事件，由施工单位负全部责任，并赔偿相应的经济损失。

- 现场工程安全文明施工处罚规定：施工单位在施工过程中违反以下安全文明施工行为的，将自觉向建设单位交纳违约金并承担相应的责任。

7、施工单位进场作业须知

- 作业前的审核确认

①进行埋地及拆卸工程前，必须填写“拆卸埋地工程申报表”，经双方确认相关线路网络的情况并采取相应的保护措施后方可动工。

②施工期间对电费危险化学品的废料进行处理前，到建设单位场地的工程管理部门填写“危险化学品废料处理申请表”，经确认后方可处理。

③要临时用电的，到建设单位场地的工程管理部门填写“临时用电申请表”经核准后按规范架设线路，并负责接线后的用电安全和电气线路的维护。

④在作业场所使用、存放危险化学品的需到建设单位的工程管理部门填写“危化品使用、临时存放申请表”，经确认后方可使用和存放。

⑤动火作业前，到监理单位办理“临时动火作业许可证”，经审核后方可动火。

⑥要设置临时建筑和设施的，需到建设单位的工程管理部门填写“临时设施、建筑申请表”，经确认后方可搭建。

- 施工单位需提供的备案资料：“安全生产许可证”、“外来作业单位现场安全检查表”、“外来施工单位人员进场教育档案”、特种设备和要求进场安装后检验的施工设施的检验合格证、特种作业人员资格证。

- 施工现场应作必要的围闭，并在显眼处挂上工程项目的标示牌。

- 凡进入施工工地的人员着装要统一，要戴安全帽，不得赤膊和穿露趾鞋。

- 各施工单位应建立值班和出入制度，保护好所属施工区域内的设施和物资。

- 进入施工工地的车辆严禁超速超高，不得随意停放和卸载货物，堵塞通道。

- 作业人员原则上在作业区内活动，不得进入与作业无关的场所，做与施工内容无关的活动。

- 禁止在工地现场吸烟，吸烟应到指定的吸烟区。

- 严禁擅自使用建设单位的各种消防设施和消防器材（如发生火险、火灾除外）。

- 施工期间的物资、废料、淤泥要按指定位置堆放并及时清理，保持通道的顺畅。

- 发生火灾、工伤事故应及时组织抢救并示警。

- 施工单位不能在项目区域区内吃住。

- 外来施工单位的现场负责人和安全人员应按时参加监理单位组织的安全例会。

- 对于长期忽视安全生产，安全管理混乱、责任不明、屡教不改的施工单位，公司有权提前终止施工合同，并在 1 到 3 年内不得承接建设单位的工程（服务）项目。作业期间发生死亡事故、重伤事故和严重的治安、刑事案件的施工单位，1 到 3 年内不得承接建

- 设单位的工程项目。

- 施工单位人员须遵守建设单位的安全管理规程，服从建设单位的奖惩制度。

附图 1	施工区域布局图

工程车辆出入口

现场办公区

临电提供点

市政水源

临时道路

宿舍及食堂

附图 2 厂区围蔽施工区域

施工围蔽