## 汇总
广州市白云区棠涌村城中村改造项目首开区安置地块及安置区配套道路项目第三方检测、监测服务 工程量清单汇总表
序号 |  | 名称 | 单位 | 控制价(元) | 报价（元） | 备注
1 | 房建 | 材料见证取样检测 | 项 | 1671244.5
2 |  | 结构实体检测 | 项 | 1004700
3 |  | 人防实体检测 | 项 | 58250
4 |  | 人防设备安装质量检测 | 项 | 182750
5 |  | 施工周边完损性鉴定 | 项 | 33750
6 |  | 地基基础及支护结构检测 | 项 | 1366250
7 |  | 室内环境检测 | 项 | 400500
8 |  | 防雷及电气检测 | 项 | 263500
9 |  | 绿化检测 | 项 | 90775
10 |  | 园建实体检测 | 项 | 73670
11 |  | 节能与绿建检测 | 项 | 469910
12 |  | 智能化检测 | 项 | 375146.25
13 |  | 消防设施检测 | 项 | 227079.6
14 |  | 门窗检测 | 项 | 185700
15 |  | 主体沉降观测 | 项 | 83225
16 |  | 基坑监测 | 项 | 952665
17 |  | 高支模监测 | 项 | 211920
18 |  | 管线监测 | 项 | 30904.3
19 | 附属配套(配建)工程 | 配套工程材料见证取样检测 | 项 | 346048.85
20 |  | 配套道路实体检测 | 项 | 602306.5
21 |  | 配套道路地基基础检测 | 项 | 374225
22 |  | 配套道路道路照明检测 | 项 | 146380
合计 |  |  |  | 9150900

## 材料见证取样检测
材料见证取样检测工作量清单
序号 | 材料名称 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
[6 empty] | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 水泥 | 标准稠度用水量、凝结时间、安定性(沸煮法)、胶砂强度 、比表面积、氯离子含量 | 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批；散装水泥不超过500t为一批 | 组 | 32 | 600 | 19200
2 | 砂 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、有机物含量、氯离子含量 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批 | 组 | 23 | 600 | 13800
3 | 石 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批 | 组 | 18 | 650 | 11700
4 | 掺合料 | 细度、需水量、烧失量、含水量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性 | 同等级、同种类≤200t为一验收批(连续供应) | 组 | 18 | 750 | 13500
5 | 外加剂 | 减水率、泌水率、含气量、凝结时间差、1h坍落度经时变化、1h含气量经时变化、抗压强度比 | 掺量≥1%时，100t为一验收批，掺量＜1%时，50t为一验收批 | 组 | 16 | 1450 | 23200
6 | 混凝土 | 配合比验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 29 | 500 | 14500
7 |  | 抗压强度 | 1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次； 2）每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数仍不得少于一次； 3）当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次； 4）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次； | 组 | 1800 | 30 | 54000
8 |  | 抗折强度 | 每拌制100盘不超过100m3的同配合比的混凝土，其取样不得少于一组 | 组 | 108 | 150 | 16200
9 |  | 抗渗 | 混凝土试件应在浇筑地点随机取样，连续浇筑混凝土每500m3应留置一组（6块）抗渗试块，且每项工程不得小于二组； | 组 | 270 | 300 | 81000
10 |  | 硬化混凝土氯离子 | 同一配合比、或需要验证时 | 组 | 13 | 500 | 6500
11 |  | 拌合物氯离子 | 同一等级每种配比至少送检一组。 | 组 | 18 | 1500 | 27000
12 | 砂浆 | 抗压强度 | 每一检验批且不超过250m3砌体的各种类、各强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽查一次，每次至少应制作一组试块 | 组 | 270 | 25 | 6750
13 | 热轧带肋钢筋 | 拉伸、弯曲、最大力伸长率、强屈比、超屈比、重量偏差、反向弯曲 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 558 | 190 | 106020
14 | 热轧光圆钢筋 | 拉伸、弯曲、重量偏差 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 90 | 100 | 9000
15 | 钢筋焊接 | 抗拉强度、伸长率 | 同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算，累计仍不足300个接头时，应按一批计算 | 组 | 270 | 75 | 20250
16 | 钢筋机械连接 | 拉伸强度 | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、型式、规格的接头以500个为一批不足500的按一个验收批计。 | 组 | 270 | 50 | 13500
17 |  | 残余变形 | 每个规格机械连接送检一组。 | 组 | 54 | 250 | 13500
18 | 钢材型材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢材组成，不超过60t为一批 | 组 | 54 | 75 | 4050
19 | 钢材型材 | 镀锌层 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 41 | 100 | 4100
20 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢管组成，不超过60t为一批 | 组 | 41 | 250 | 10250
21 | 硅钙板 | 密度、抗折强度、湿胀率 | 同类别，同规格，同强度的产品组成，每检验批为3000张为一批次，不足3000张，但大于200张也可以为一批 | 组 | 18 | 600 | 10800
22 | 蒸压加气混凝土板 | 抗压强度、干密度、结构性能 | 同规格、同等级1万块一批 | 组 | 27 | 600 | 16200
23 | 蒸压加气混凝土砌块 | 干密度、抗压强度 | 同品种、同规格、同等级的砌块以3万块为一批，不足3万块亦为一批 | 组 | 54 | 400 | 21600
24 | 灰砂砖、实心砖 | 抗压强度、干密度 | 每10万块为一批，不足10 万块按一批计。 | 组 | 54 | 250 | 13500
25 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸性能,干燥时间,固体含量,不透水性,粘结强度,撕裂强度,外观 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样 | 组 | 29 | 1000 | 29000
26 | 聚合物水泥防水涂料 | 拉伸性能(无处理),固体含量,低温柔性,不透水性,粘结强度（无处理）,外观 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样 | 组 | 29 | 950 | 27550
27 | 防水卷材 | 厚度、不透水性、耐热性、拉伸性能（横纵向）、断裂延伸率 | 同一类型、同一规格10000m2为一批不足10000m2时亦可作为一批 | 组 | 54 | 700 | 37800
28 | 砌筑砂浆、地面砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 12 | 900 | 10800
29 | 抹灰砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 12 | 1150 | 13800
30 | 防水砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度、抗渗压力 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 12 | 1400 | 16800
31 | 铝型材 | 韦氏硬度、膜厚、壁厚 | 型材应由同一合金号，供货状态，规格的型材组成，批重不限 | 组 | 63 | 250 | 15750
32 | 铝单板 | 尺寸、涂层厚度、硬度、抗拉强度、伸长率 | 每批应由同一品种、同一颜色、同一生产批次的铝单板组成，每3000㎡为一个检验批，不足3000㎡按一个检验批计算 | 组 | 40 | 500 | 20000
33 | 陶瓷砖 | 表面质量、破坏强度、断裂模数、吸水率 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 45 | 600 | 27000
34 | 陶瓷砖粘结剂 | 拉伸粘结强度（未处理、浸水处理） | 连续生产，同一配料工艺条件制得的产品为一批。C类产品100t为一批，D类和R类产品10t为一批。不足上述数量时亦作为一批。 | 组 | 11 | 650 | 7150
35 | 石材 | 弯曲强度、吸水率、体积密度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 14 | 550 | 7700
36 | 建筑涂料 | 耐碱性、耐洗刷性、涂膜外观、施工性、耐水性、附着力、容器中状态、拉伸性能、粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 25 | 1125 | 28125
37 | 腻子 | 在容器中状态、施工性、干燥时间(表干) 、耐碱性、耐水性、粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 29 | 650 | 18850
38 | 砂壁状涂料 | 在容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度、涂膜外观 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 2 | 925 | 1850
39 | 地坪漆（底涂、中涂） | 容器中状态、干燥时间、耐碱性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 2 | 250 | 500
40 | 地坪漆（面涂） | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间、耐水性、耐碱性、耐酸性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 2 | 475 | 950
41 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 含水率、细度、施工性、28d抗压强度、湿基面粘结强度、混凝土抗渗性能、混凝土抗渗性能(抗渗压力比-带涂层)、混凝土抗渗性能(抗渗压力比-去除涂层) | 50t为一批 | 组 | 4 | 2075 | 8300
42 | 防腐涂料 | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间(表、实干)、附着力、耐弯曲性、耐冲击性、耐水性、施工性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 4 | 650 | 2600
43 | 防火涂料 | 容器中状态、干燥时间、粘结强度、耐水性、抗压强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 4 | 650 | 2600
44 | 涂料 | 相容性 | 根据设计要求，每种配套检测一组。 | 组 | 4 | 500 | 2000
45 | 龙骨 | 外观质量、尺寸、镀锌层厚度、涂层铅笔硬度、 | 班产量大于或等于2000m者，以2000m同型号，同规格的轻钢龙骨为一批，班产量小于2000m,以实际产量为一批。 | 组 | 8 | 200 | 1600
46 | 石膏板 | 单位面积质量、含水率、受潮挠度 | 同一类型，同一规格3000块板材按一批计。 | 组 | 8 | 500 | 4000
47 | 干挂石材胶 | 适用期、拉剪强度（不锈钢-不锈钢）、压剪强度（石材-不锈钢） | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 2 | 6000 | 12000
48 | 镀锌电焊网 | 硫酸铜试验、焊点抗拉力 | 按建筑面积，2000m2及以下，1组；2000-20000m2，3组；20000m2以上，6组。 | 组 | 27 | 300 | 8100
49 | 装饰装修材料（陶瓷砖、石材） | 放射性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 4 | 600 | 2400
50 | 焊接工艺评定（不含加工） | 拉伸、弯曲、冲击 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 5 | 1350 | 6750
51 | 焊接材料（不含加工） | 拉伸、冲击、化学成分分析（8个元素） | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 5 | 1900 | 9500
52 | 路面砖 | 抗压（抗折）强度、吸水率 | 同一型号、规格、等级10000件为一批。 | 组 | 8 | 400 | 3200
53 | 路缘石 | 抗压强度、抗折强度、吸水率 | 同一型号、规格、等级20000件为一批。 | 组 | 8 | 400 | 3200
54 | 普通螺栓 | 实物拉伸试验 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 14 | 900 | 12600
55 | 钢结构用高强度螺栓及连接副 | 扭矩系数、楔负载、实物拉力荷载、屈服强度、抗拉强度、伸长率、硬度（螺栓、螺母、垫圈） | 同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批 | 组 | 11 | 2790 | 30690
56 | 钢丝绳 | 抗拉强度或最大力、弹性模量 | 同一批次为送检一组每卷钢丝绳不应超过500kg | 组 | 5 | 750 | 3750
57 | 钢绞线 | 抗拉强度、弹性模量 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 5 | 625 | 3125
58 | 锚具、夹片 | 硬度 | 按材料用量的3%抽检且不应少于6件。 | 个 | 27 | 25 | 675
59 | 锚固性能组合件 | 静载锚固性能 | 每种规格取样一组。 | 孔 | 14 | 750 | 10500
60 | 钢管脚手架构件 | 抗滑、抗破坏、扭转刚度、扭力矩试压 | 在批量范围281-500随机抽取直角扣件16件，旋转、对接扣件、底座各8件为一组；在批量范围501-1200随机抽取直角扣件26件，旋转、对接扣件、底座各13件为一组；在批量范围1201-10000随机抽取直角扣件40件，旋转、对接扣件、底座各20件为一组。 | 套 | 14 | 2400 | 33600
61 |  | 抗滑、抗破坏、扭力矩试压 |  | 套 | 14 | 2000 | 28000
62 |  | 抗拉、扭力矩试压 |  | 套 | 14 | 800 | 11200
63 |  | 抗压 |  | 套 | 14 | 400 | 5600
64 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 单侧抗剪强度、双侧抗剪强度、抗弯强度、抗拉强度 | 在批量范围281-500随机抽取直角扣件16件，旋转、对接扣件、底座各8件为一组；在批量范围501-1200随机抽取直角扣件26件，旋转、对接扣件、底座各13件为一组；在批量范围1201-10000随机抽取直角扣件40件，旋转、对接扣件、底座各20件为一组。 | 套 | 11 | 1600 | 17600
65 |  | 抗压强度 |  | 套 | 11 | 400 | 4400
66 |  | 抗压强度 |  | 套 | 11 | 400 | 4400
67 | 安全网 | 尺寸、网目密度、抗冲击性、抗贯穿性、阻燃性 | 按照进场的同一生产厂家、同一规格型号、同一批次的安全网，取3张。 | 组 | 5 | 1250 | 6250
68 | 安全带 | 整体静态负荷、整体动态负荷 | 坠落悬挂安全带（整体静态负荷、整体动态负荷）：取4条 | 组 | 4 | 1500 | 6000
69 | 安全帽 | 佩戴高度、垂直间距、下鄂带强度、冲击吸收性能、耐穿刺性能 | 耐穿刺性能、冲击吸收性能各有四种预处理方式[高温（50℃）处理、低温（-10℃）处理、浸水（20℃）处理、辐射处理]。进货检验：批量＜500顶时取1顶、项，批量500-5000时取2顶、项，批量5001-50000时取3顶、项，批量≥50001顶时取4顶、项。 | 组 | 4 | 1200 | 4800
70 | 砂浆配合比 | 配合比验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 14 | 300 | 4200
71 | 无机耐磨地坪材料 | 抗折强度、抗压强度、耐磨 | 同类型产品50t为一批，不足50t按一批计。 | 组 | 8 | 375 | 3000
72 | 透水混凝土配合比 | 配合比设计或验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 2 | 1500 | 3000
73 | 透水路面砖和透水路面板 | 抗折强度,透水系数,防滑性 | 以1000m2透水块材为一个批次 | 组 | 2 | 850 | 1700
74 | 钢筋锚固板 | 抗拉强度 | 每组代表批量：同一施工条件下采用同一批材料的同类型、同规格的钢筋锚固板，螺纹连接锚固板应以500个为一个验收批进行检验和验收，不足500个也应作为一个验收批；焊接连接锚固板应以300个为一个验收批进行检验和验收，不足300个也应作为一个验收批。 | 组 | 4 | 450 | 1800
75 | 灌浆料 | 凝结时间、可操作时间、流动度、泌水率、竖向膨胀率、抗压强度 | 在15d内生产的同配方、同批号原材料的产品应以50t作为一生产批号，不足50t也应作为 一生产批号。 | 组 | 2 | 1300 | 2600
76 | 钢材元素分析 | 化学五元素 | 每组代表批量：碳素结构钢、低合金高强度结构钢、建筑结构用钢板、桥梁用结构钢每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成，每批重量应不大于60t | 组 | 4 | 750 | 3000
77 | 标线涂料 | 抗压强度、不粘胎时间、色度性能、密度、耐水性、耐碱性、耐磨性 | 每批次进场检验一次 | 组 | 2 | 950 | 1900
78 | 植筋胶 | 劈裂抗拉强度、抗弯强度、抗压强度、与混凝土正拉粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 2 | 1250 | 2500
79 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 固体含量,外观,延伸性,粘结性能 | 同一类型10t为一批，不足10t也作为一批 | 组 | 4 | 500 | 2000
79 | 球墨铸铁管 | 外观、尺寸、布氏硬度 | 按规格批次抽 带标识管段20cm+1个5cm正方形铁块表面磨掉黑漆 | 组 | 18 | 157.5 | 2835
80 | 衬塑复合压力管 | 外观、尺寸、结合强度、弯曲性能或压扁性能、耐冷热循环 | 按规格批次抽 1×1m+3×20mm | 组 | 27 | 472.5 | 12757.5
81 | 钢塑复合压力管用双热熔管件 | 尺寸、短期静液压 | 按规格批次抽4个，其中3个两端接200mm（公称外径＞75mm接300mm）配套管材 | 组 | 5 | 245 | 1225
82 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材 | 外观、尺寸、静液压试验、爆破试验、受开压稳定性 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 9 | 542.5 | 4882.5
83 | PP-R给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、静液压试验、简支梁冲击试验 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 27 | 542.5 | 14647.5
84 | PP-R给水管件 | 外观、尺寸、液压试验 | 按规格批次抽 9个 | 组 | 27 | 402.5 | 10867.5
85 | PE给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、拉伸性能、静液压试验 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 18 | 612.5 | 11025
86 | PE给水管件 | 外观、尺寸、静液压试验 | 按规格批次抽4个（3个两端接300mm管材的管件+1个管件） | 组 | 18 | 402.5 | 7245
87 | 阀门 | 上密封试验、壳体试验、密封试验 | 按规格批次抽 2个 范围:DN≥20mm、≤200mm | 组 | 27 | 420 | 11340
88 | PVC-U排水管材 | 外观、密度、尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸性能、落锤冲击试验 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 27 | 525 | 14175
89 | PVC-U排水管件 | 外观、密度、尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度 | 按规格批次抽 9个 | 组 | 27 | 350 | 9450
90 | PVC-U胶粘剂 | 外观、溶解性、粘度、粘结强度、水压爆破强度 | 按规格批次抽500ml | 组 | 5 | 490 | 2450
91 | 高密度聚乙烯（HDPE）排水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、环刚度、静液压试验 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 9 | 612.5 | 5512.5
92 | 高密度聚乙烯（HDPE）排水管件 | 外观、尺寸、烘箱试验、静液压试验 | 按规格批次抽6个（其中3个两端接300mm长配套管材） | 组 | 9 | 472.5 | 4252.5
93 | 聚乙烯（PE）双壁波纹管 | 外观和尺寸、烘箱试验、纵向回缩率、环刚度、环柔性、落锤冲击试验 | 按规格批次抽 3×300mm | 组 | 27 | 630 | 17010
94 | 中空壁缠绕管 | 外观和尺寸、纵向回缩率、落锤冲击冲击、环刚度、环柔性 | 按规格批次抽 3×300mm | 组 | 9 | 560 | 5040
95 | 镀锌线管 | 标志、弯曲试验、抗压性能、电气性能 | 按规格批次抽 9×1.0m | 组 | 36 | 332.5 | 11970
96 | 电缆桥架 | 外观、尺寸、承受安全工作荷载时的相对挠度、耐撞击能力、保护电路连续性、防护层厚度、防护层附着力、表面电阻率、体积电阻率 | 按规格批次抽 一根2.5米＋2根1.2米中间用连接件接起； | 组 | 18 | 787.5 | 14175
97 | 配电箱 | 外观、电击防护、保护电路的完整性、内装元件的组合、内部电路和连接、外接导线端子、电气间隙和爬电距离、工频耐受电压 | 按规格批次抽 1个 | 组 | 9 | 560 | 5040
98 | MPP实壁管 | 外观、尺寸、拉伸强度、落锤冲击试验、压扁试验、环刚度 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 9 | 542.5 | 4882.5
99 | 电工套管 | 外观、尺寸、抗压性能、弯曲性能、弯扁性能、冲击性能、跌落性能、耐热性能、氧指数、自熄时间、电气性能 | 按规格批次抽 13×1.2m | 组 | 27 | 857.5 | 23152.5
100 | 电工套管配件 | 外观、跌落性能、耐热性能、氧指数、自熄时间、电气性能 | 按规格批次抽 9个 | 组 | 18 | 507.5 | 9135
101 | PE地下通信用实壁管 | 外观、尺寸、落锤冲击、扁平试验、环刚度、拉伸强度、纵向回缩率 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 18 | 612.5 | 11025
102 | 通信电缆（网线） | 近端串音功率和、远端串音功率和、回波损耗、护套老化前拉力试验 | 按规格批次抽100米 | 组 | 9 | 402.5 | 3622.5
103 | 电线电缆 | 标志、结构尺寸、导体电阻、绝缘电阻、电压试验、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验 | 按规格批次：小截面积（≤10mm2）抽20米；大截面积（＞10mm2）抽15米；导体截面积大于50mm2，抽3m。 | 组 | 45 | 1155 | 51975
104 | 漏电断路器 | 标志检查、电击保护、电气间隙、爬电距离、试验装置动作特性、剩余电流动作特性、时间-电流动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、介电强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次 抽3个 | 组 | 14 | 1137.5 | 15925
105 | 小型断路器 | 标志检查、电击保护、电气间隙、爬电距离、时间-电流动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、介电强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次 抽3个 | 组 | 14 | 822.5 | 11515
106 | 塑壳断路器 | 标志检查、电气间隙、爬电距离、验证过载脱扣器、反时限脱扣试验、瞬时脱扣试验、温升、介电性能 | 按规格批次 抽3个 | 组 | 14 | 735 | 10290
107 | 面板开关 | 标志检查、防触电保护、温升、电气间隙、爬电距离、耐潮、电气强度、绝缘电阻、通断能力、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次抽 6个 | 组 | 27 | 518 | 13986
108 | 插头插座/带开关插座 | 标志检查、防触电保护、接地措施、温升、电气间隙、爬电距离、耐潮、电气强度、绝缘电阻、分断容量、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次抽 6个 | 组 | 27 | 570.5 | 15403.5
109 | 短纤针刺非织造土工布 | 单位面积质量偏差率、厚度偏差率、幅宽偏差率、纵横向撕破强力、顶破强力、垂直渗透系数、纵横向断裂强度、标称断裂强度对应伸长率、等效孔径、刺破强力 | 等幅宽3m长 | 组 | 9 | 1190 | 10710
110 | 玻璃纤维土工格栅 | 断裂强力、断裂伸长率、网眼目数、网眼尺寸 | 2m×2m | 组 | 9 | 700 | 6300
111 | 聚乙烯土工膜 | 拉伸断裂强度、拉伸屈服强度、断裂伸长率、屈服伸长率、直角撕裂负荷、抗穿刺强力、厚度 | 整幅宽, 0.5m长 | 组 | 9 | 805 | 7245
112 | 塑料排水板 | 宽度、厚度、塑料排水板抗拉强度、滤膜抗拉强度、滤膜渗透系数、纵向通水量 | 4m | 组 | 9 | 805 | 7245
113 | 耐碱玻璃纤 维网布 | 单位面积质量、断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力、断裂伸长率、耐碱强力保留率、耐碱性 | 等幅宽2米 | 组 | 18 | 770 | 13860
114 | 实木地板/ 实木复合地板 | 外观质量、尺寸、含水率、漆膜表面附着力、漆膜硬度、表面耐污染、静曲强度、弹性模量 | 10块 | 组 | 9 | 980 | 8820
115 | 防静电活动地板 | 外观、尺寸偏差、对地电阻 | 2块地板、1套支撑 | 组 | 9 | 262.5 | 2362.5
116 | 地坪涂料 | VOC；游离甲醛；苯；甲苯、乙苯、二甲苯总和；苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和；游离二异氰酸酯；乙二醇醚及醚酯总和；邻苯二甲酸酯；游离4,4'-二氨基二苯甲烷；可溶性铅；可溶性镉；可溶性铬；可溶性汞；TVOC释放量；甲醛释放量 | 取样量2.0kg | 组 | 5 | 7105 | 35525
117 | PVC地板 | 挥发物含量、可溶性铅、可溶性镉 | 每批产品中抽取1卷样品，去掉样品卷最外3层后裁取1m | 组 | 5 | 1050 | 5250
118 | 地毯、地毯衬垫 | VOC、游离甲醛 | 送样量1m2 | 组 | 5 | 700 | 3500
119 | 高分子装饰材料 | 甲醛释放量、TVOC释放量 | 500mm×500mm，4块 | 组 | 5 | 1400 | 7000
120 | 木家具 | 甲醛释放量、可溶性重金属、可溶性重金属、可溶性重金属、可溶性重金属 | 送样量20块（15cm×5cm，需使用石蜡或者塑料薄膜封边） | 组 | 5 | 1750 | 8750
121 | 建筑用墙面涂料（水性涂料、水性腻子） | 游离甲醛、苯系物总和含量、总铅含量、可溶性镉含量、可溶性铬含量、可溶性汞含量、VOC含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、卤代烃总和含量 | 送样量0.5kg； 同批次产品检验报告的检测项目不全或检测结果不符合设计要求和规范要求时需复验 | 组 | 18 | 3850 | 69300
122 | 建筑材料（墙砖） | 放射性 | 送样量4kg； 使用面积大于200m2时，需对不同产品、不同批次进行复验 | 组 | 18 | 420 | 7560
123 | 木板 | 甲醛释放量 | 送样量1m2（500mm×500mm，2块） | 组 | 18 | 250 | 4500
124 | 胶粘剂 | 游离甲醛、VOC、苯、甲苯+二甲苯、甲苯二异氰酸酯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯 | 送样量0.5kg； 同批次产品检验报告的检测项目不全或检测结果不符合设计要求和规范要求时需复验 | 组 | 9 | 3255 | 29295
125 | 生活饮用水 | 浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群、pH、铁 | 理化指标：不少于1L 微生物指标：0.5L | 个 | 18 | 1732.5 | 31185
126 | 石屑、级配碎石、碎石砂等 | 土壤击实 |  | 组 | 3 | 280 | 840
127 | 铸铁检查井盖 | 承载能力 | 同一规格同一种类同一原材料≤500套为一批 | 套 | 9 | 315 | 2835
128 |  | 残余变形 |  | 套 | 9 | 175 | 1575
129 |  | 外观质量 |  | 套 | 9 | 70 | 630
130 |  | 尺寸偏差 |  | 套 | 9 | 70 | 630
131 |  | 安全和便利性 |  | 套 | 9 | 70 | 630
合计 | [6 empty] | 1671244.5

## 结构实体检测
结构实体检测工程量清单
序号 | 检验项目 | 检测内容 | 检测频率 | 依据规范 | 单位 | 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
结构实体检测工程量清单 控制价: 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 混凝土主结构实检测与装饰工程 | 钻芯法检测混凝土强度 | 每个单位工程，每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一组进行混凝土强度检测；每组不少于三个芯样，其中墙梁交接部位至少抽取一个芯样。 | 2019年版《广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》，五、16条 | 组 | 230 | 750 | 172500
|  | 氯离子含量检测 | 同上 | 2019年版《广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》，五、16条 | 组 | 230 | 750 | 172500
|  | 混凝土强度回弹 | 按批进行检测的构件，抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10 件。 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23－2011） | 构件 | 9 | 300 | 2700
|  | 钢筋保护层厚度 | 对非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件；悬挑梁应抽取构件数量5%且不少于10个构件；悬挑板应抽取构件数量的10%，且不少于20个。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015，附录E、附录F | 构件 | 1000 | 250 | 250000
结构实体检测工程量清单 检测内容: 钢筋配置; 结构实体检测工程量清单 数量: 1000; 结构实体检测工程量清单 控制价: 250 | 250000
结构实体检测工程量清单 检测内容: 构件截面尺寸; 结构实体检测工程量清单 检测频率: 梁、柱应抽检构件数量的1%，且不应少于3构件；墙、板应按有代表性的自然间抽取1%，且不应少于3构件。; 结构实体检测工程量清单 数量: 700; 结构实体检测工程量清单 控制价: 75 | 52500
|  | 锚固件抗拔承载力 | 现场破坏性检验应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验；锚固件为植筋且总数不超过100件时，可取3件检验。现场非破坏性检验：对于非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚栓总数的0.1%且不少于5件进行检验，应取每一检验批植筋总数的0.1%且不少于3件进行检验。 | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013,附录C | 件 | 80 | 600 | 48000
|  | 外墙饰面砖粘结强度检测 | 现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每500m2同类基体饰面砖为一个检验批，不足500m2应为一个检验批。每批应取不少于一组3个试样，每连续三个楼层应取不少于一组试样，取样宜均匀分布 | 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110-2017 | 组 | 9 | 500 | 4500
2 | 装配式 建筑 | 隔墙冲击试验 | 每栋建筑物同类型、同种连接方式的隔墙，抽取一组3块墙体进行试验进行试验 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》DBJ/T 15/ 171-2019 7.0.2 | 组 | 1 | 15000 | 15000
|  | 预制楼梯及预制板结构性能检验 | 单位工程、同一结构形式构件随机抽取1件 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》DBJ/T 15/ 171-20197.0.1 | 构件 | 1 | 12500 | 12500
|  | 回弹法检测 | 按构件数的30%进行抽检 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23－2011） | 构件 | 15 | 300 | 4500
|  | 钢筋配置 | 非悬挑梁板各抽检2%比例且不少于5个构件，悬挑梁抽检5%比例且不少于10个构件，悬挑板抽检10%比例且不少于20个构件。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015，附录E、附录F | 构件 | 40 | 250 | 10000
|  | 混凝土保护层厚度 | 非悬挑梁板各抽检2%比例且不少于5个构件，悬挑梁抽检5%比例且不少于10个构件，悬挑板抽检10%比例且不少于20个构件。 |  | 构件 | 40 | 250 | 10000
1004700 | bar: 结构实体检测工程量清单 序号

## 人防实体检测
人防实体检测工作量清单
序号 | 检验项目 | 检测内容 | 检测频率 | 依据规范 | 单位 | 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
人防实体检测工作量清单 控制价: 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 人防实体 检测 | 钻芯法检测混凝土强度 | 每个防护单元抽取不少于3根柱子进行检测。每面墙抽取一个区域进行检测。每个防护单元抽取不少于3块板，每块板抽取不少于1个点进行检测。 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016 | 芯样 | 100 | 250 | 25000
|  | 回弹法检测混凝土强度 | 每个防护单元抽取不少于3根柱子进行检测。每面墙抽取一个区域进行检测。 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJT23-2011 | 构件 | 15 | 300 | 4500
|  | 钢筋保护层厚度 | 每个防护单元抽检不少于3条梁进行检测。每个防护单元抽检不少于3根柱进行检测。每面墙抽取一个区域。每个防护单元抽检数量不少于3块板进行检测。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》B50204-2015，附录E、附录F | 构件 | 50 | 250 | 12500
人防实体检测工作量清单 检测内容: 钢筋配置; 人防实体检测工作量清单 数量: 50; 人防实体检测工作量清单 控制价: 250 | 12500
人防实体检测工作量清单 检测内容: 构件截面尺寸; 人防实体检测工作量清单 检测频率: 每个防护单元抽检不少于3条梁进行检测。每个防护单元抽检不少于3根柱进行检测。每面墙抽取一个区域。结合混凝土强度检测中顶板的抽检频率进行检测。; 人防实体检测工作量清单 数量: 50; 人防实体检测工作量清单 控制价: 75 | 3750
58250 | bar: 人防实体检测工作量清单 序号

## 人防设备安装质量检测
人防设备安装质量检测工程量清单
序号 | 类别 | 检测名称 | 取样批量规定 | 检测项目 | 检测为依据 | 单位 | 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
[8 empty] | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 手动钢结构防护、防护密闭门、密闭门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 45 | 30 | 1350
2 |  | 开启方向 |  |  |  | 项 | 45 | 30 | 1350
3 |  | 门扇厚度偏差 |  |  |  | 项 | 45 | 40 | 1800
4 |  | 面板厚度偏差 |  |  | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006 | 樘 | 45 | 40 | 1800
5 |  | 结构焊缝质量 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 项 | 45 | 100 | 4500
6 |  | 漏气孔缝 |  |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 45 | 50 | 2250
7 |  | 密封件质量 |  |  |  | 项 | 45 | 75 | 3375
8 |  | 门扇、门框贴合面间隙 |  |  |  | 项 | 45 | 40 | 1800
9 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 |  | 一般项目 |  | 项 | 45 | 50 | 2250
10 |  | 门框左右角钢垂直度(前后) |  |  |  | 项 | 45 | 40 | 1800
11 |  | 门框左右角钢垂直度(左右) |  |  |  | 项 | 45 | 40 | 1800
12 |  | 门扇启闭力 |  |  |  | 项 | 45 | 50 | 2250
13 |  | 关锁操纵力 |  |  |  | 项 | 45 | 50 | 2250
14 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 |  |  |  | 项 | 45 | 40 | 1800
15 |  | 启闭运转性能 |  |  |  | 项 | 45 | 40 | 1800
16 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 45 | 50 | 2250
17 |  | 漆膜厚度 |  |  |  | 樘 | 45 | 175 | 7875
18 |  | 漆膜附着力 |  |  |  | 樘 | 45 | 210 | 9450
19 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 45 | 30 | 1350
20 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 45 | 30 | 1350
21 | 钢筋混凝土防护门、防护密闭门、密闭门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 45 | 30 | 1350
22 |  | 开启方向 |  |  |  | 项 | 45 | 30 | 1350
23 |  | 门扇厚度偏差 |  |  |  | 项 | 45 | 40 | 1800
24 |  | 漏气孔缝 |  |  |  | 项 | 45 | 50 | 2250
25 |  | 密封件质量 |  |  |  | 项 | 45 | 75 | 3375
26 |  | 门扇、门框贴合面间隙 |  |  |  | 项 | 45 | 40 | 1800
27 |  | 门扇、门框贴合面中心线偏差 |  | 一般项目 |  | 项 | 45 | 50 | 2250
28 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 |  |  |  | 项 | 45 | 50 | 2250
29 |  | 门框左右角钢垂直度(前后 ) |  |  |  | 项 | 45 | 40 | 1800
30 |  | 门框左右角钢垂直度(左右 ) |  |  |  | 项 | 45 | 40 | 1800
31 |  | 门扇启闭力 |  |  |  | 项 | 45 | 50 | 2250
32 |  | 关锁操纵力 |  |  |  | 项 | 45 | 50 | 2250
33 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 |  |  |  | 项 | 45 | 40 | 1800
34 |  | 启闭运转性能 |  |  |  | 项 | 45 | 40 | 1800
35 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 45 | 40 | 1800
36 |  | 漆膜厚度 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 樘 | 45 | 175 | 7875
37 |  | 漆膜附着力 |  |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 樘 | 45 | 210 | 9450
38 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 45 | 40 | 1800
39 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 45 | 30 | 1350
40 | 悬摆式防爆波活门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 14 | 30 | 420
41 |  | 开启方向 |  |  |  | 项 | 14 | 30 | 420
42 |  | 门扇(或底座)的厚度偏差 |  |  |  | 项 | 14 | 40 | 560
43 |  | 焊缝质量要求 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 项 | 14 | 100 | 1400
44 |  | 通风量要求 |  |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 14 | 100 | 1400
45 |  | 悬摆板启闭力 | 穗人防办[2023]6号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 一般项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 14 | 50 | 700
46 |  | 门扇关闭力 |  |  |  | 项 | 14 | 50 | 700
47 |  | 闭锁锁紧力 |  |  |  | 项 | 14 | 50 | 700
48 |  | 启闭运转性能 |  |  |  | 项 | 14 | 40 | 560
49 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 14 | 50 | 700
50 |  | 漆膜厚度 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 樘 | 14 | 175 | 2450
51 |  | 漆膜附着力 |  |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 樘 | 14 | 210 | 2940
52 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 14 | 30 | 420
53 | 防护密闭封堵板 | 设备型号 | 穗人防办[2023]6号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 1 | 30 | 30
54 |  | 防冲击波方向 |  |  |  | 项 | 1 | 30 | 30
55 |  | 结构厚度偏差（封堵板） |  |  |  | 项 | 1 | 40 | 40
56 |  | 面板厚度偏差 |  |  |  | 项 | 1 | 40 | 40
57 |  | 焊缝厚度要求 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 项 | 1 | 100 | 100
58 |  | 密封件质量 |  |  |  | 项 | 1 | 75 | 75
59 |  | 封堵框左右角钢垂直度(前后 ) |  | 一般项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 1 | 40 | 40
60 |  | 封堵框左右角钢垂直度(左右 ) |  |  |  | 项 | 1 | 40 | 40
61 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 1 | 50 | 50
62 |  | 漆膜厚度 |  |  |  | 项 | 1 | 175 | 175
63 |  | 漆膜附着力 |  |  |  | 项 | 1 | 210 | 210
64 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 1 | 40 | 40
65 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 1 | 30 | 30
66 | 密闭阀门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]6号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 36 | 30 | 1080
67 |  | 开启方向 |  |  |  | 项 | 36 | 30 | 1080
68 |  | 管壁厚度 |  |  |  | 项 | 36 | 50 | 1800
69 |  | 密闭性能 |  |  |  | 项 | 36 | 40 | 1440
70 |  | 通风量 |  |  |  | 项 | 36 | 100 | 3600
71 |  | 阀门固定情况 |  | 一般项目 |  | 项 | 36 | 40 | 1440
72 |  | 法兰螺栓连接情况 |  |  |  | 项 | 36 | 40 | 1440
73 |  | 阀板启闭力 |  |  |  | 项 | 36 | 50 | 1800
74 |  | 启闭运转性能要求 |  |  |  | 项 | 36 | 40 | 1440
75 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 36 | 50 | 1800
76 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 36 | 40 | 1440
77 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 36 | 30 | 1080
78 | 防爆地漏 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 30 | 30 | 900
79 |  | 地漏接口及管径偏差 |  |  |  | 个 | 30 | 40 | 1200
80 |  | 密闭性能 |  |  |  | 项 | 30 | 25 | 750
81 |  | 地漏盖旋转灵活无卡阻 |  | 一般项目 |  | 项 | 30 | 30 | 900
82 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 30 | 50 | 1500
83 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 30 | 15 | 450
84 | 防爆超压排气活门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 14 | 30 | 420
85 |  | 开启方向 |  |  |  | 个 | 14 | 30 | 420
86 |  | 阀盖/活门盘厚度 |  |  |  | 个 | 14 | 50 | 700
87 |  | 通风量 |  |  |  | 个 | 14 | 100 | 1400
88 |  | 平衡锤连杆垂直度 |  | 一般项目 |  | 个 | 14 | 50 | 700
89 |  | 法兰连接 |  |  |  | 个 | 14 | 40 | 560
90 |  | 阀盖/活门盘与壳体锁闭 |  |  |  | 个 | 14 | 50 | 700
91 |  | 阀盖/活门盘锁紧力 |  |  |  | 个 | 14 | 50 | 700
92 |  | 表面观感 |  |  |  | 个 | 14 | 50 | 700
93 |  | 漆膜厚度 |  |  |  | 个 | 14 | 175 | 2450
94 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 个 | 14 | 30 | 420
95 | 密闭观察窗 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 1 | 30 | 30
96 |  | 密闭观察窗厚度 |  |  |  | 个 | 1 | 40 | 40
97 |  | 密闭性能 |  |  |  | 个 | 1 | 25 | 25
98 |  | 螺栓与孔配合情况 |  | 一般项目 |  | 个 | 1 | 40 | 40
99 |  | 表面观感 |  |  |  | 个 | 1 | 50 | 50
100 |  | 漆膜厚度 |  |  |  | 个 | 1 | 175 | 175
101 |  | 漆膜附着力 |  |  |  | 个 | 1 | 210 | 210
102 | 风机 | 明确外观涂装、产品标识及制造标识情况 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 外观检测 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 5 | 40 | 200
103 |  | 明确进出风管道连接情况 |  |  |  | 个 | 5 | 40 | 200
104 |  | 明确进出风口管道连接情况 |  | 安装检测 |  | 个 | 5 | 40 | 200
105 |  | 明确风机落地支承情况以及安装是否牢固情况 |  |  |  | 个 | 5 | 40 | 200
106 |  | 明确设备运行标识以及运行是否平稳无异响 |  | 性能检测 |  | 个 | 5 | 40 | 200
107 |  | 检测振动速度 |  |  |  | 个 | 5 | 150 | 750
108 | 过滤吸收器 | 明确编号、外观涂装、产品标识情况 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 外观检测 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 45 | 40 | 1800
109 |  | 明确连接管道质量情况 |  |  |  | 个 | 45 | 40 | 1800
110 |  | 明确支架安装及维护空间情况 |  | 安装检测 |  | 个 | 45 | 40 | 1800
111 |  | 明确进出风口管道连接情况 |  |  |  | 个 | 45 | 40 | 1800
112 |  | 确认设备阻力标识是否符合标准要求 |  | 性能检测 |  | 个 | 45 | 100 | 4500
113 | 油网滤尘器 | 外观检测 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 外观检测 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 45 | 40 | 1800
114 |  | 安装检测 |  | 安装检测 |  | 个 | 45 | 40 | 1800
115 |  | 正向垂直度 |  | 正向垂直度 |  | 个 | 45 | 40 | 1800
116 |  | 侧向垂直度 |  | 侧向垂直度 |  | 个 | 45 | 40 | 1800
117 | 通风管道 | 明确焊接外观质量 | 穗人防办{2023}1号附件2：有则需检 | 外观检测 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 27 | 50 | 1350
118 |  | 明确涂装外观质量及焊接形式
119 |  | 明确管道与设备连接情况 |  | 安装检测 |  | 个 | 27 | 25 | 675
120 |  | 检查风管安装构件是否符合标准或图纸要求
121 |  | 漆膜厚度 |  | 漆膜厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准GB50205-2020 | 个 | 27 | 175 | 4725
122 |  | 管道管壁厚度 |  | 金属风管钢板厚度 |  | 个 | 27 | 50 | 1350
合计（元） | [8 empty] | 182750

## 施工周边完损性鉴定
施工周边完损性鉴定工程量清单
序号 | 检测参数 | 检测方法 | 检测频率 | 单位 | 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
[6 empty] | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 施工周边完损性鉴定项目 | 房屋鉴定 | 《广州市房屋使用安全管理条例》第二十五条：两倍基坑范围房屋 | 平方米 | 4500 | 7.5 | 33750 |  |  | 按开工前，完工后各一次考虑
小计 | [6 empty] | 33750

## 地基基础及支护结构检测
地基基础及支护结构检测工程量清单
序号 | 检测类别 | 检测对象 | 项目名称 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
地基基础及支护结构检测工程量清单 控制价: 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 地基基础检测 | 灌注桩基础 | 低应变 | 桩身完整性 | 1、对于桩径≥1500mm 的柱下桩，每个承台下的桩应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于该承台下桩总数的 30%且不少于 1 根；其中，钻芯法抽检的数量不少于桩总数的 5% （复杂岩溶区域宜适当增加）； 2、对于桩径＜1500mm 的柱下桩、非柱下桩，应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于相应桩总数的 30%且不少于 20 根；其中，钻芯法抽检的数量不少于桩总数的 5%； 3、对未抽检到的其余桩，宜采用低应变法或高应变法检测 | 根 | 220 | 250 | 55000
2 |  |  | 钻芯法 | 桩身完整性 |  | m | 565 | 200 | 113000
3 |  |  | 声波透射法 | 完整性 |  | 管*米 | 7041 | 15 | 105615
4 |  |  | 单桩竖向抗压静载试验 | 地基承载力检测 | 各单位工程总桩数的1%，且不少于3根。50根以内检测2根 | 10kN | 7200 | 50 | 360000
5 |  |  | 单桩竖向抗拔静载试验 | 单桩承载力 | 各单位工程总桩数的1%，且不少于3根。50根以内检测2根 | 10kN | 720 | 50 | 36000
6 |  | 管桩基础 | 单桩竖向抗压静载试验 | 承载力 | 各单位工程总桩数的1%，且不少于3根。50个以内检测2根 | 10kN | 4950 | 50 | 247500
7 |  |  | 低应变 | 完整性 | 乙级基础20%，且每个承台不少于1根 | 根 | 180 | 150 | 27000
8 |  |  | 单桩竖向抗拔静载试验 | 承载力 | 各单位工程总桩数的1%，且不少于3根。50个以内检测2根 | 根 | 9 | 5000 | 45000
9 |  | 天然地基 | 标准贯入试验 | 地基土性状 | 抽检数量为每 200m2不少于 1 个孔，且总数不得少于 10 孔，每个独立柱基下不得少于 1 孔，基槽每 20 延米不得少于 1 孔。 | m | 45 | 250 | 11250
10 |  |  | 轻型动力触探 | 地基土性状 | 抽检数量为每 200m2不少于 1 个孔，且总数不得少于 10 孔，每个独立柱基下不得少于 1 孔，基槽每 20 延米不得少于 1 孔。 | 孔 | 9 | 500 | 4500
11 |  |  | 平板载荷试验 | 地基承载力 | 抽检数量为每 500m2不少于 1 个点，且总数不得少于 3 点；对于各类岩土均应进行抽检；对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。 | 点 | 4 | 5000 | 20000
12 |  | 基础锚杆 | 基础锚杆抗拔承载力检测 | 抗拔承载力 | 抽检数量不少于锚杆总桩数的 5%，且不少于 6 根。 | 根 | 14 | 2500 | 35000
13 | 基坑支护检测 | 支护灌注桩 | 低应变 | 完整性 | 各单位工程总桩数的20%，且不少于10根。 | 根 | 72 | 250 | 18000
14 |  | 素混凝土桩 | 钻芯法 | 完整性 | 检测数量不宜少于总桩数的20%，且不得少于10根 | 孔·m | 140 | 200 | 28000
15 |  | 搅拌桩 | 钻芯法 | 完整性 | 不少于总桩数的1%，且不得少于6根 | m | 84 | 140 | 11760
16 |  | 喷射混凝土 | 钻孔法 | 厚度检测 | 每500㎡墙面积一组，每组不得少于3个点 | 组 | 7 | 375 | 2625
17 |  | 止水帷幕 | 抽水试验 | 止水效果 | 不少于3点 | 点 | 3 | 10000 | 30000
18 |  | 支护锚杆 | 支护锚杆抗拔验收试验 | 承载力 | 支护锚杆总数的5%，且不少于6根 | 根 | 12 | 5000 | 60000
19 |  | 支护锚杆 | 锚杆锁定力测试 | 锁定力 | 支护锚杆总数的5%，且不少于6根 | 根 | 14 | 10000 | 140000
20 |  | 土钉 | 抗拔验收试验 | 承载力 | 总数1%，同一土层不少于10根 | 根 | 8 | 2000 | 16000
1366250 | bar: 地基基础及支护结构检测工程量清单 序号

## 室内环境检测
室内环境检测工作量清单
序号 | 检验项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
[6 empty] | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 土壤放射性 | 土壤氡浓度 | 按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020规定:在工程地质勘察范围内布点时，应以10m作网格，各网格点应为测试点，当遇较大石块时，可偏离±2m，但布点数不应少于16个。测量布点应覆盖单体建筑基础工程范围。 | 点 | 270 | 150 | 40500
2 | 室内空气污染物含量 | 甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、氡气、TVOC | 按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020规定:每个建筑单体抽检量不得少于房间总数的5%，并不得少于3间。 | 点 | 225 | 1600 | 360000
合计（元） | [6 empty] | 400500

## 防雷及电气检测
防雷及电气检测工程量清单
序号 | 检验项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
[6 empty] | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 土壤电阻率 | 土壤电阻率 | 根据实际情况确定 | 点 | 5 | 250 | 1250
2 | 接地装置 | 接地电阻 | 按桩基接地体数量全检 | 点 | 270 | 150 | 40500
3 | 引下线 | 过渡电阻 | 按天面引下线数量全检 | 点 | 360 | 150 | 54000
4 | 均压环 | 过渡电阻 | 每十层抽测一处 | 点 | 144 | 150 | 21600
5 | 接闪器 | 过渡电阻 | 接闪带按引下线数量确定， 接闪杆全检 | 点 | 360 | 150 | 54000
6 | 防侧击装置（外侧金属部件） | 过渡电阻 | 按10%户随机抽检 | 点 | 270 | 150 | 40500
7 | 接闪带支持件拉力试验 | 垂直拉力 | 按10%随机抽检 | 点 | 135 | 150 | 20250
8 | 天面金属部件 | 过渡电阻 | 全检 | 点 | 90 | 150 | 13500
9 | SPD检测 | 压敏电压、泄漏电流、过渡电阻 | 全检 | 个 | 36 | 150 | 5400
10 | 发电机组 | 发电机组负载检测 | 全检 | 台 | 1 | 7500 | 7500 |  |  | 按照1000KW计
|  | 环保检测 | 全检 | 次/台 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 发电机噪声、废气监测
合计（元） | [6 empty] | 263500

## 绿化检测
绿化检测工程量清单
序号 | 检验项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
[6 empty] | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 种植土 | 水分、pH、EC值（土壤溶液电导率）、土壤质地、有机质、水解性氮、速效钾、有效磷 | 不少于1kg； 客土：每500m³为一个检验批，不少于2批次，每批次抽不少于2个样。 原土：每5000㎡为一个检验批，不少于2批次，每批次抽不少于2个样。 | 组 | 9 | 1475 | 13275
2 | 有机肥 | 有机质含量、全氮、全磷、全钾、酸碱度、水份 | 干样不少于1.5kg；湿样5kg。按规格批次次不少于2个样。 | 组 | 4 | 1375 | 5500 |  |  | 送检时要勾选“总养分”
3 | 乔灌木 | 植物病害、虫害、寄生性种子植物 | 乔灌木每100株检查10株，少于20株，全数检查。草坪、地被、花卉按面积抽查10%，4m²为一点，至少5个点，≤30m²全数检查。 | 点 | 360 | 50 | 18000
4 | 地被 |  |  | 点 | 1080 | 50 | 54000
合计（元） | [6 empty] | 90775

## 园建实体检测
园建实体检测工程量清单
序号 | 检验项目 | 类别 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
园建实体检测工程量清单 控制价: 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 园建 | 压实度 | 压实度 | 1000m2/3点 | 点 | 65 | 75 | 4875
2 |  | 厚度 | 每1000m2检测1点 | 每1000m2检测1点 | 点 | 8 | 250 | 2000
3 | 海绵城市 | 路面 | 渗水系数 | 道路全长 间距200m检测1点 | 点 | 6 | 40 | 240
4 |  | 土壤 | 土壤渗透系数 | 每工程抽检3处 | 处 | 5 | 250 | 1250
5 | 给排水工程 | 承载力 | 轻型动力触探 | 每200m2不应少于1孔，且不少于10孔；每个独立基础不少于1孔；基槽每20延米1孔，每孔预计2.1m | m | 100 | 100 | 10000
6 |  | 压实度 | 压实度 | 1000m2/层/部位/3点 | 点 | 254 | 75 | 19050
7 |  | CCTV | CCTV | 按管道的100% | m | 720 | 34 | 24480
8 |  | 闭水 | 闭水 | 按设计要求 | m | 720 | 7.5 | 5400
9 |  | 水压试验 | 水压试验 | 全检 | m | 234 | 12.5 | 2925
10 |  | 预制井 | 回弹 | 30%构件数，不少于10个构件 | 构件 | 9 | 300 | 2700
11 |  |  | 混凝土保护层厚度检测 | 2%构件数，不少于5个构件 | 构件 | 5 | 150 | 750
73670 | bar: 园建实体检测工程量清单 序号

## 节能与绿建检测
节能与绿建检测工程量清单
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 抽检比例依据 | 单位 | 检测数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
[6 empty] | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 墙体节能工程 | 保温砌块导热系数、密度、抗压强度、吸水率、燃烧性能分级(A1) | DBJ15-65-2021 6.2.2 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，每5000m2抽检一次。 | 组 | 14 | 2800 | 39200
2 |  | 无机保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度、燃烧性能分级(A1) |  | 组 | 7 | 2950 | 20650
3 |  | 外墙浅色外饰面材料太阳辐射吸收系数 |  | 组 | 7 | 1500 | 10500
4 |  | 外墙传热系数 | DBJ15-65-2021 24.0.7-3 每个单位工程的每种不同构造的外墙各抽查1处。 | 组 | 7 | 7500 | 52500
5 |  | 外墙节能构造钻芯 | DBJ15-65-2021 23.1.5-1 每个单位工程每种节能构造不少于1组（3处）。 | 组 | 7 | 600 | 4200
6 | 屋面节能工程 | 屋面保温材料（挤塑板）导热系数、密度、压缩强度、吸水率、燃烧性能分级(B1) | DBJ15-65-2021 12.2.3 同厂家、同品种产品，按照扣除天窗、采光屋面后的屋面面积，每1000m2抽检一次。 | 组 | 7 | 3400 | 23800
7 |  | 屋面浅色外饰面材料太阳辐射吸收系数 |  | 组 | 4 | 1500 | 6000
8 | 门窗节能工程 | 门窗中空玻璃光学热工性能 | DBJ15-65-2021 8.2.3 不同厂家、材质、开启方式、型材系列的产品各抽查1次。 | 组 | 7 | 2400 | 16800
9 |  | 门窗中空玻璃露点 |  | 组 | 7 | 600 | 4200
10 |  | 外窗保温性能 |  | 樘 | 7 | 6000 | 42000
11 | 通风与空调系统工程 | 风道系统单位风量耗功率 | DBJ 15-65-2021 23.2.2-2、4 按不同功能系统数量抽查10%，最少抽样数量不少于规范表3.4.3要求。 | 系统 | 5 | 2350 | 11750
12 |  | 系统总风量 |  | 系统 | 5 | 1800 | 9000
13 |  | 风口风量 | DBJ 15-65-2021 23.2.2-3； 按不同功能系统数量抽查10%，以单一系统风口数量为受检样本基数，最少抽样数量不少于规范表3.4.3要求。 | 个 | 54 | 485 | 26190
14 |  | 风管系统严密性（漏风量） | DBJ 15-65-2021 14.2.4-3、4 按系统数量的10%抽检，且不得少于1个系统。 | 系统 | 5 | 3000 | 15000
15 | 配电与照明工程 | 平均照度 | DBJ 15-65-2021 16.2.4、6 每种典型功能区检查不少于2处。 | 处 | 45 | 750 | 33750
16 |  | 照明功率密度 |  | 处 | 45 | 500 | 22500
17 |  | 低压配电系统电源质量 （供电电压偏差、功率因数、电压谐波总畸变率及谐波含有率、谐波电流、三相电压不平衡度） | DBJ 15-65-2021 16.2.5 全部检测。 | 系统 | 7 | 2700 | 18900
18 |  | 灯具性能（光色参数：显色指数、色温、色品、光通量、光效，电参数：电流、电压、功率、功率因数） | DBJ 15-65-2021 16.2.2、条文说明 同厂家的照明光源、灯具、照明设备，数量在200套及以下时抽检2套；201~2000套时抽检3套；2000套以上时每增加1000套应增加抽检1套。 | 套 | 5 | 1000 | 5000
19 |  | 电线（低压配电系统）截面及每芯导体电阻值 | DBJ 15-65-2021 16.2.3 同厂各种规格总数的10％，且不少于2个规格 | 组 | 3 | 165 | 495
20 |  | 电缆（低压配电系统）截面及每芯导体电阻值 |  | 组 | 5 | 635 | 3175
21 | 绿色建筑工程 | 窗空气声隔声性能 | DBJ/T 15-234-2021 5.4.1 同一厂家、同一品种、同一类型的门窗抽检不应少于1组。 | 组 | 3 | 7000 | 21000
22 |  | 隔墙空气声隔声性能 | DBJ 15-65-2021 23.1.5-3 、GB 55016-2021 2.4.2 每个单位工程每种构造不应少于1处。 | 组 | 3 | 7000 | 21000
23 |  | 楼板空气声隔声性能 |  | 组 | 3 | 7000 | 21000
24 |  | 楼板撞击声隔声性能 |  | 组 | 3 | 7000 | 21000
25 |  | 室内噪声 | DBJ 15-65-2021 10.2.2、DBJ/T 15-234-2021 5.2.1、GB 50118-2010 每种典型功能房间或场所抽检不应少于2处；室内面积不足30m2设置1个测点，30~100m2设置3个测点。 | 点·次 | 29 | 700 | 20300
合计 | [6 empty] | 469910

## 智能化检测
智能化检测工程量清单
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
[6 empty] | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 信息网络系统 | 交换机网络性能 | DBJ/T 15-147-2018 11.3.1-3 应按接入层设备端口总数的5%进行检测，且不少于10条链路；少于10条链路时全检 | 链路 | 43 | 150 | 6450
2 |  | 网络管理功能 | DBJ/T 15-147-2018 11.3.1-6；CECS 182:2005 5.2.2、5.2.11 网络设备应全数检测。 | 系统 | 1 | 1500 | 1500
3 | 综合布线系统 | 光纤 | DBJ/T 15-147-2018 10.3.2 光纤布线应全部检测 | 芯 | 90 | 40 | 3600
4 |  | 双绞线 | DBJ/T 15-147-2018 10.3.2 对绞电缆布线链路抽样测试比例应不低于10%，抽样点应包括最远布线点 | 条 | 18 | 30 | 540
5 | 视频监控系统 | 摄像机 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 摄像机抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测。各子系统功能全部检测。 | 台 | 27 | 300 | 8100
6 |  | 监控系统管理功能 |  | 系统 | 1 | 1000 | 1000
7 | 出/入口（门禁）管理系统 | 门禁识别器 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 出入口控制器等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测。各子系统功能全部检测。 | 台 | 5 | 150 | 750
8 |  | 门禁系统管理功能 |  | 系统 | 1 | 1000 | 1000
9 | 电子巡查系统 | 巡更点 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测。各子系统功能全部检测。 | 点 | 9 | 60 | 540
10 |  | 巡更系统管理功能 |  | 系统 | 1 | 1000 | 1000
11 | 停车场管理系统 | 停车场出入口 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.14；CECS 182:2005 8.7.2 停车场（库）管理系统应全数检测。 | 台 | 5 | 300 | 1500
12 |  | 停车场系统管理功能 |  | 系统 | 1 | 1000 | 1000
13 | 访客对讲系统 | 室内分机 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.12-11；CECS 182:2005 13.3.2 除室内机按10％且不得少于10台抽检外，门口机、管理员机等应全数检测。 | 台 | 81 | 75 | 6075
14 |  | 门口分机 |  | 台 | 27 | 100 | 2700
15 |  | 管理员机 |  | 台 | 1 | 100 | 100
16 |  | 对讲系统管理功能 |  | 系统 | 1 | 1000 | 1000
17 | 广播系统 | 广播系统末端设备性能 | DBJ/T 15-147-2018 7.3.10 在其设计的广播覆盖范围内，对不同的功能区进行抽检，检测区域不少于3处，覆盖的扬声器数量不低于总数的10% | 区域 | 4 | 2000 | 8000
18 |  | 广播系统功能 | DBJ/T 15-147-2018 7.8.3；CECS 182:2005 4.6.2 主机设备应全数检测。 | 系统 | 1 | 500 | 500
19 | 建筑设备监控系统 | 风机 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.2、5 各类型现场控制器、传感器、执行器、空调、新风机组应按总数20%抽检，且不得小于5台。不足5台时应全部检测。 | 台 | 5 | 1000 | 5000
20 |  | 给排水泵 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.6 给水和中水系统全检，排水抽检50%，且不得少于5套。当总数小于5套时全部检测。 | 台 | 5 | 250 | 1250
21 | 机房工程系统 | 机房环境工程 | DBJ/T 15-147-2018 19.3；CECS 182:2005 12.5.2 智能化系统机房应全数检测。 | 间 | 2 | 2500 | 5000
22 | 供电电源系统 | 电源系统 | CECS 182:2005 11.2.2 稳压、稳流、不间断电源装置和蓄电池组和充电设备应全数检测 | 系统 | 2 | 2500 | 5000
23 | 接地系统 | 接地系统 | DBJ/T 15-147-2018 20.3；CECS 182:2005 11.3.2 各智能化系统的防雷与接地应全数检测。 | 系统 | 2 | 2500 | 5000
24 | 通信设施 | 光纤到户 | DBJ/T 15-147-2018 10.3.13 光纤到户链路应全数检测 | 芯 | 1800 | 40 | 72000
25 |  | 无线通信室内覆盖系统 | YD/T 5160-2015 按规范要求检测 | 平方米 (建筑面积) | 189233 | 1.25 | 236541.25
合计 | [6 empty] | 375146.25

## 消防设施检测
消防设施检测工程量清单
序号 | 检测项目 | 检测数量 | 单位 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
|  |  |  | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 建筑消防设施检测 | 189233 | ㎡ | 1.2 | 227079.6

## 门窗检测
门窗检测工程量清单
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
[6 empty] | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 门窗 | 气密性、水密性、抗风压性能 | 按规范要求，3件为1组。按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次。同种规格每200件为一个送检单元（不足200件为一送检单元） | 件 | 27 | 2000 | 54000
2 | 硅酮结构密封胶 | 相容性 | 不同厂家，不同型号，不同批次应分别送检，连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。 | 项 | 1 | 1500 | 1500
3 |  | 剥离粘结性 |  | 项 | 1 | 750 | 750
4 |  | 邵氏硬度、拉伸粘结性 |  | 项 | 1 | 750 | 750
5 | 硅酮耐候密封胶 | 剥离粘结性 | 不同厂家，不同型号，不同批次应分别送检，连续生产时每3吨为一批，不足8吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。 | 项 | 9 | 750 | 6750
6 |  | 拉伸模量、定伸粘结性、弹性恢复率 |  | 项 | 9 | 2250 | 20250
7 | 防护栏杆 | 抗水平荷载 | 不同厂家、不同厚度、不同类别、不同安装方式的栏杆分别检测。 | 项 | 9 | 5000 | 45000
8 |  | 抗软重物撞击性能 |  | 项 | 9 | 5000 | 45000
9 | 建筑玻璃 | 外观质量、表面应力、碎片状态 | 不同厂家、不同厚度、不同类别的玻璃分别送检。 | 项 | 9 | 700 | 6300 |  |  | 按规范要求，3件为1组。
10 |  | 抗冲击性 |  | 件 | 54 | 100 | 5400 |  |  | 按规范要求，6件为1组。
合计 | [6 empty] | 185700

## 主体沉降观测
主体沉降观测工程量清单
序号 | 收费 内容 | 具体工作内容 | 计量单位 | 检测 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备 注
[5 empty] | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 材料费、埋设费 | 基准点埋设 | 点 | 3 | 125 | 375
2 |  | 主体沉降埋设 | 点 | 100 | 125 | 12500
（一）小计（元） | [5 empty] | 12875
3 | 观测费 | 基准网点联测费 | km | 18 | 825 | 14850 |  |  | 二等单测复杂;已含技术费
4 |  | 沉降观测 | 点·次 | 1500 | 37 | 55500 |  |  | 二等单测复杂;已含技术费
（二）小计（元） | [5 empty] | 70350
小计（一）+（二） | [5 empty] | 83225

## 基坑监测
基坑监测工程量清单
序号 | 监测项目 |  | 计量单位 | 检测 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 埋设费 | 监测基准点埋设 | 点 | 3 | 2250 | 6750
2 |  | 基坑顶水平位移 | 点 | 33 | 125 | 4125
3 |  | 基坑顶部沉降 | 点 | 33 | / | / |  |  | 和水平位移同点
4 |  | 深层水平位移 | 孔 | 13 | 2160 | 28080
5 |  | 支撑轴力 | 点 | 10 | 760 | 7600
6 |  | 立柱沉降 | 点 | 10 | 125 | 1250
7 |  | 建筑物、地表竖向位移 | 点 | 40 | 125 | 5000
8 |  | 地下水位 | 孔 | 11 | 1350 | 14850
9 |  | 锚索 | 点 | 5 | 800 | 4000
（一）小计（元） | [5 empty] | 71655
10 | 监测费 | 基坑顶水平位移 | 点•次 | 2970 | 56 | 166320 |  |  | 已含技术费
11 |  | 基坑顶沉降 | 点•次 | 2970 | 37 | 109890 |  |  | 已含技术费
12 |  | 支护桩测斜 | 点•次 | 1170 | 240 | 280800
13 |  | 支撑轴力 | 点•次 | 900 | 58 | 52200 |  |  | 已含技术费
14 |  | 立柱沉降 | 点•次 | 900 | 37 | 33300 |  |  | 已含技术费
15 |  | 建筑物、地表竖向位移 | 点•次 | 3600 | 37 | 133200 |  |  | 已含技术费
16 |  | 地下水位 | 点•次 | 990 | 80 | 79200
17 |  | 锚索 | 点•次 | 450 | 58 | 26100 |  |  | 已含技术费
（二）小计（元） | [5 empty] | 881010
小计（一）+（二） | [5 empty] | 952665

## 高支模监测
高支模监测工程量清单
序号 | 收费内容 | 具体工作内容 | 计量单位 | 检测 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 材料费、埋设费 | 水平位移 | 点 | 30 | 200 | 6000
2 |  | 竖向位移 | 点 | 30 | 200 | 6000
3 |  | 轴力 | 点 | 30 | 200 | 6000
4 |  | 倾角 | 点 | 30 | 200 | 6000
（一）小计（元） | [5 empty] | 24000
5 | 监测费 | 水平位移 | 点·次 | 810 | 58 | 46980 |  |  | 已含技术费
6 |  | 竖向位移 | 点·次 | 810 | 58 | 46980 |  |  | 已含技术费
7 |  | 轴力 | 点·次 | 810 | 58 | 46980 |  |  | 已含技术费
8 |  | 倾角 | 点·次 | 810 | 58 | 46980 |  |  | 已含技术费
（二）小计（元） | [5 empty] | 187920
小计（一）+（二） | [5 empty] | 211920

## 管线监测
管线监测工程量清单
序号 | 监测项目 |  | 计量单位 | 检测 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
[5 empty] | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 管线 | 监测基准点埋设 | 点 | 3 | 1575 | 4725
2 |  | 管线沉降 | 孔 | 10 | 1512 | 15120
（一）小计（元） | [5 empty] | 19845
3 | 管线 | 管线沉降 | 点•次 | 350 | 31.598 | 11059.3 |  |  | 二等单测复杂;已含技术费
（二）小计（元） | [5 empty] | 11059.3
小计（一）+（二） | [5 empty] | 30904.3

## 配套工程材料见证取样检测
配套工程材料见证取样检测工程量清单
序号 | 检测项目 |  |  | 检测频率 | 计量单位 | 检测 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
[7 empty] | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | / | 水泥 | 凝结时间、标准稠度用水量、安定性(沸煮法)、胶砂强度、氯离子 | 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批；散装水泥不超过500t为一批 | 组 | 18 | 600 | 10800
2 | / | 混凝土 | 抗压强度 | 1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次； 2）每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数仍不得少于一次； 3）当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次； 4）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次。 | 组 | 72 | 30 | 2160
3 | / | 混凝土 | 抗折强度 | 1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次； 2）每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数仍不得少于一次； 3）当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次； 4）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次。 | 组 | 18 | 150 | 2700
4 | / | 砂浆 | 抗压强度 | 每一检验批且不超过250m3砌体的各种类、各强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽查一次，每次至少应制作一组试块。 | 组 | 18 | 25 | 450
5 | / | 热轧带肋钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、重量偏差、强屈比、超强比、最大力下总伸长率、反向（反复）弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成，不超过60t为一批 | 组 | 18 | 190 | 3420
6 | / | 热轧光圆钢筋 | 拉伸、弯曲、重量偏差 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计 | 组 | 5 | 100 | 500
7 | / | 钢管 | 屈服强度、抗拉 强度、断后伸长 率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成，不超过60t为一批 | 组 | 5 | 250 | 1250
8 | / | 钢材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成，不超过60t为一批 | 组 | 5 | 75 | 375
9 | / | 钢筋焊接接头 | 拉伸强度 | 同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算，累计仍不足300个接头时，应按一批计算 | 组 | 7 | 50 | 350
10 | / | 实心砖 | 抗压强度、密度 | 同一类别、同一规格，同一等级，10万块 为一批， 不足 10万 亦为一批 | 组 | 5 | 250 | 1250
11 | / | 路面砖 | 抗压强度 | 同一类别、同一规格，同一等级，铺装面积3000m2 为一批， 不足 3000 m2 亦为一批 | 组 | 5 | 150 | 750
12 | / | 路缘石 | 抗折强度、抗压强度 | 同类别、型号、规格、等级以两万件为一批 | 组 | 5 | 300 | 1500
13 | / | 水泥砂浆配比验证（不含原材料检验） | 配合验证 | 每种配比检验1组 | 组 | 5 | 300 | 1500
14 | / | 混凝土配比验证（不含原材料检验） | 配比验证 | 每种配比检验1组 | 组 | 5 | 500 | 2500
15 | / | 透水混凝土配比验证（不含原材料检验） | 配比验证 | 每种配比检验1组 | 组 | 3 | 1500 | 4500
16 | / | 混凝土拌合物 | 氯离子 | 每种配比检验1组 | 组 | 3 | 1500 | 4500
17 | / | 石 | 筛分、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度、针片状含量、压碎指标 | 按进场批次取样,回填料5000m3为一批，每批取样一组 | 组 | 7 | 600 | 4200
18 | / | 砂 | 筛分、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度、有机物含量、氯离子 | 按进场批次取样,回填料5000m3为一批，每批取样一组 | 组 | 10 | 600 | 6000
19 | / | 外加剂 | 减水率、泌水率比、抗压强度比、含气量、凝结时间差、收缩率比 | 按进场批次取样,每批取样一组 | 组 | 5 | 2050 | 10250
20 | / | 膨胀剂 | 凝结时间、限制膨胀率、抗压强度 | 同一厂家、等级、品种、批号，200t为一批 | 组 | 2 | 800 | 1600
21 | / | 粉煤灰 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫、安定性 | 同一厂家、等级、品种、批号，200t为一批 | 组 | 6 | 600 | 3600
22 | / | 矿渣粉 | 流动度比、活性指数、密度、比表面积、三氧化硫、烧失量 | 同一厂家、等级、品种、批号，200t为一批 | 组 | 5 | 1050 | 5250
23 | / | 焊接工艺评定 | 拉伸、弯曲、冲击 | 同一类型、同一规格送检一组 | 组 | 1 | 1350 | 1350
24 | / | 焊材复验 | 拉伸、冲击、化学成分分析（8个元素） | 同一类型、同一规格送检一组 | 组 | 1 | 1900 | 1900
25 | / | 防腐涂料 | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间(表、实干)、附着力、耐弯曲性、耐冲击性、耐水性、施工性 | 按进场批次取样,每批取样一组 | 组 | 2 | 650 | 1300
26 | / | 石材 | 弯曲强度、吸水率、体积密度 | 按进场批次取样,每批取样一组 | 组 | 2 | 550 | 1100
27 | / | 铝板 | 涂膜厚度、型材壁厚、硬度 | 按进场批次取样,每批取样一组 | 组 | 1 | 250 | 250
28 | / | 混凝土 | 抗渗性能 | 每一验收批不超过500m3砼 | 组 | 5 | 250 | 1250
29 | / | 螺栓 | 拉力荷载 | 按进场批次取样,每种规格每批取样一组 | 组 | 3 | 900 | 2700
30 | / | 透水砖 | 抗压强度、抗折强度、防滑性、透水系数、耐磨性 | 同一型号、规格、等级10000件为一批 | 组 | 2 | 1500 | 3000
31 | / | 防水涂料 | 拉伸强度、断裂延伸率、低温柔度、不透水性、固体含量、干燥时间 | 15t取样一组 | 组 | 2 | 700 | 1400
32 | / | 球墨铸铁管材及管件 | 外观、尺寸、布氏硬度 | 按照进场批次取样，每批次每种规格取样一组 | 组 | 2 | 175 | 350
33 | / | 球墨铸铁管 | 拉伸 | 管应按批进行检查和验收。每批应由同一公称直径、同一接口型式、同一壁厚等级、同一定尺长度、同-退火制度的球墨铸铁管组成。DN≤300,200根为一组；DN≤600，100根为一组。 | 组 | 2 | 250 | 500
34 | / | 钢筋机械连接 | 抗拉强度 | 同一规格500个接头为一批，不足300个接头时，应按一批计算，每批抽检一组 | 组 | 4 | 50 | 200
35 | / | 钢筋机械连接 | 抗拉强度、残余变形 | 每种规格相同连接工艺送检一组 | 组 | 2 | 300 | 600
36 | / | 高强螺栓 | 楔负载试验 | 同一规格同一批号每3000套为一批，每批抽检一组 | 组 | 2 | 900 | 1800
37 | / | 砂浆增塑剂 | 固体含量、密度、分层度、抗压强度比、凝结时间差 | 掺量大于5%的增塑剂，每200t为一批号；掺量小于5%并大于1%的增塑剂，每100t为一批号；掺量小于1%并大于0.05%的增塑剂,每50t为一批号；掺量小于0.05%的增塑剂,每10t为一批号。不足一个批号的应按一个批号计。每批抽检一组 | 组 | 2 | 950 | 1900
38 | / | 铝合金标志板 | 力学性能 | 每批次一组 | 点 | 2 | 250 | 500
39 | / | 标志杆 | 镀锌层厚度 | 每批次一组 | 点 | 2 | 100 | 200
40 | / | 标线涂料 | 抗压强度、不粘胎时间、色度性能、密度、耐水性、耐碱性、耐磨性 | 按进场批次取样,每批取样一组 | 组 | 2 | 925 | 1850
41 | / | 玻璃珠 | 成圆率、密度、粒径分布 | 按进场批次取样,每批取样一组 | 组 | 2 | 75 | 150
42 | / | 路面砖 | 抗压（抗折）强度、吸水率 | 同一型号、规格、等级10000件为一批。 | 组 | 3 | 400 | 1200
43 | / | 路缘石 | 抗压强度、抗折强度、吸水率 | 同一型号、规格、等级20000件为一批。 | 组 | 3 | 400 | 1200
44 | / | 种植土 | 水分、pH、EC值、土壤质地、有机质、水解性氮、速效钾、有效磷 | 不少于1kg； 客土：每500m³为一个检验批，不少于2批次，每批次抽不少于2个样。 原土：每5000㎡为一个检验批，不少于2批次，每批次抽不少于2个样。 | 组 | 2 | 1475 | 2950
45 | / | 有机肥 | 有机质含量、全氮、全磷、全钾、酸碱度、水份 | 干样不少于1.5kg；湿样5kg。按规格批次次不少于2个样。 | 组 | 1 | 1375 | 1375
46 | / | 复合肥料 | 总氮、有效磷、水溶性磷、钾、水分 | 不少于1kg； 每500kg取1个样，少于500kg按500kg标准抽样，每点不少于2个样。 | 组 | 1 | 1250 | 1250
47 | / | 球墨铸铁管 | 外观、尺寸、布氏硬度 | 按规格批次抽 带标识管段20cm+1个5cm正方形铁块表面磨掉黑漆 | 组 | 2 | 225 | 450
48 | / | PVC-U排水管材 | 外观、密度、尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸性能、落锤冲击试验 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 3 | 750 | 2250
49 | / | PVC-U排水管件 | 外观、密度、尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度 | 按规格批次抽 9个 | 组 | 3 | 500 | 1500
50 | / | PVC-U胶粘剂 | 外观、溶解性、粘度、粘结强度、水压爆破强度 | 按规格批次抽500ml | 组 | 1 | 700 | 700
51 | / | 聚乙烯（PE）双壁波纹管 | 外观和尺寸、烘箱试验、纵向回缩率、环刚度、环柔性、落锤冲击试验 | 按规格批次抽 3×300mm | 组 | 5 | 900 | 4500
52 | / | 中空壁缠绕管 | 外观和尺寸、纵向回缩率、落锤冲击冲击、环刚度、环柔性 | 按规格批次抽 3×300mm | 组 | 1 | 800 | 800
53 | / | 玻璃纤维增强塑料电缆导管 | 外观、尺寸、环刚度、巴氏硬度、落锤冲击试验、氧指数 | 按规格批次抽 3×300mm， 10×200mm， 10条10mm×100mm长方形 | 组 | 5 | 625 | 3125
54 | / | PE地下通信用实壁管 | 外观、尺寸、落锤冲击、扁平试验、环刚度、拉伸强度、纵向回缩率 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 3 | 875 | 2625
55 | / | 电线电缆 | 标志、结构尺寸、导体电阻、绝缘电阻、电压试验、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验 | 按规格批次：小截面积（≤10mm2）抽20米；大截面积（＞10mm2）抽15米；导体截面积大于50mm2，抽3m。 | 组 | 5 | 1650 | 8250
56 | / | 漏电断路器 | 标志检查、电击保护、电气间隙、爬电距离、试验装置动作特性、剩余电流动作特性、时间-电流动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、介电强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次 抽3个 | 组 | 1 | 1625 | 1625
57 | / | 小型断路器 | 标志检查、电击保护、电气间隙、爬电距离、时间-电流动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、介电强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次 抽3个 | 组 | 1 | 1175 | 1175
58 | / | 塑壳断路器 | 标志检查、电气间隙、爬电距离、验证过载脱扣器、反时限脱扣试验、瞬时脱扣试验、温升、介电性能 | 按规格批次 抽3个 | 组 | 1 | 1050 | 1050
59 | / | 插头插座/带开关插座 | 标志检查、防触电保护、接地措施、温升、电气间隙、爬电距离、耐潮、电气强度、绝缘电阻、分断容量、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次抽 6个 | 组 | 1 | 815 | 815
60 | / | 短纤针刺非织造土工布 | 单位面积质量偏差率、厚度偏差率、幅宽偏差率、纵横向撕破强力、顶破强力、垂直渗透系数、纵横向断裂强度、标称断裂强度对应伸长率、等效孔径、刺破强力 | 等幅宽3m长 | 组 | 3 | 1700 | 5100
61 | / | 玻璃纤维土工格栅 | 断裂强力、断裂伸长率、网眼目数、网眼尺寸 | 2m×2m | 组 | 3 | 1000 | 3000
62 | / | 聚乙烯土工膜 | 拉伸断裂强度、拉伸屈服强度、断裂伸长率、屈服伸长率、直角撕裂负荷、抗穿刺强力、厚度 | 整幅宽, 0.5m长 | 组 | 1 | 1150 | 1150
63 | / | 排水软管 | 尺寸、断裂强度、伸长率、CBR顶破强力、渗透系数 | 3m | 组 | 1 | 953.85 | 953.85
64 | / | 排水硬管 | 尺寸、环刚度、炭黑含量 | 1m×3根 | 组 | 1 | 550 | 550
65 | / | 通信电缆（网线） | 近端串音功率和、远端串音功率和、回波损耗、护套老化前拉力试验 | 按规格批次抽100米 | 组 | 1 | 575 | 575
66 | / | 路基填土 | 土壤击实 | 每5000㎥检测一组 | 组 | 4 | 400 | 1600
67 |  |  | 界限含水率 |  | 组 | 4 | 100 | 400
68 |  |  | 颗粒分析（筛分法） |  | 组 | 4 | 60 | 240
69 |  |  | 承载比(CBR试验) | 每种材料一组 | 组 | 4 | 600 | 2400
70 | 回填材料 | （石屑、级配碎石、碎石砂等） | 土壤击实 |  | 组 | 6 | 400 | 2400
71 | 4%水泥稳定石屑 | 击实 |  | 每种材料一组 | 组 | 3 | 400 | 1200
72 |  | 配合比 |  | 每种材料一组 | 组 | 3 | 1250 | 3750
73 |  | 细集料 | 筛分 | 每种材料每批抽检一组（0-5石屑）共1组 | 组 | 3 | 100 | 300
74 |  |  | 表观相对密度 |  |  | 3 | 50 | 150
75 |  |  | 含水率 |  |  | 3 | 50 | 150
76 |  |  | 水洗法＜0.075 mm颗粒含量（含泥量） |  |  | 3 | 75 | 225
77 |  |  | 坚固性 |  |  | 3 | 400 | 1200
78 |  |  | 有机质含量 |  |  | 3 | 100 | 300
79 |  |  | 砂当量 |  |  | 3 | 150 | 450
80 | 6%水泥稳定碎石 | 击实 |  | 每种材料一组 | 组 | 3 | 400 | 1200
81 |  | 配合比 |  | 每种材料一组 | 组 | 3 | 1750 | 5250
82 |  | 粗集料 | 筛分 | 每种材料每批抽检一组（5-10、10-20、 10-30 三组碎石）共3组 | 组 | 3 | 100 | 300
83 |  |  | 表观相对密度 |  |  | 3 | 50 | 150
84 |  |  | 吸水率 |  |  | 3 | 50 | 150
85 |  |  | 水洗法＜0.075 mm颗粒含量 |  |  | 3 | 75 | 225
86 |  |  | 坚固性 |  |  | 3 | 400 | 1200
87 |  |  | 细长扁平颗粒含量 |  |  | 3 | 100 | 300
88 |  |  | 压碎值 |  |  | 3 | 150 | 450
89 |  |  | 硫酸盐含量 |  |  | 3 | 150 | 450
90 |  |  | 洛杉矶磨耗损失 |  |  | 3 | 250 | 750
91 |  | 细集料 | 筛分 | 每种材料每批抽检一组（0-5石屑）共1组 | 组 | 3 | 100 | 300
92 |  |  | 表观相对密度 |  |  | 3 | 50 | 150
93 |  |  | 含水率 |  |  | 3 | 50 | 150
94 |  |  | 水洗法＜0.075 mm颗粒含量（含泥量） |  |  | 3 | 75 | 225
95 |  |  | 坚固性 |  |  | 3 | 400 | 1200
96 |  |  | 有机质含量 |  |  | 3 | 100 | 300
97 |  |  | 砂当量 |  |  | 3 | 150 | 450
98 |  | 乳化沥青 | 破乳速度 | 每批次每100t一组 | 组 | 3 | 150 | 450
99 |  |  | 粒子电荷 |  | 组 | 3 | 100 | 300
100 |  |  | 筛上残留物（1.18mm） |  | 组 | 3 | 100 | 300
101 |  |  | 蒸发残留物 （残留物含量） |  | 组 | 3 | 100 | 300
102 |  |  | 蒸发残留物 （针入度） |  | 组 | 3 | 100 | 300
103 |  |  | 蒸发残留物 （延度） |  | 组 | 3 | 100 | 300
104 |  |  | 与粗集料粘附性 |  | 组 | 3 | 75 | 225
105 | AC-25沥青配合比 | 沥青（普通沥青） | 标准密度 | 每100t一组 | 组 | 3 | 90 | 270
106 |  |  | 相对密度 |  |  | 3 | 90 | 270
107 |  |  | 针入度 |  |  | 3 | 100 | 300
108 |  |  | 延度 |  |  | 3 | 100 | 300
109 |  |  | 软化点 |  |  | 3 | 75 | 225
110 |  |  | 含蜡量（蒸馏法） |  |  | 3 | 2000 | 6000
111 |  |  | 薄膜加热试验 |  |  | 3 | 250 | 750
112 |  | 粗集料 | 筛分 | 每种材料每批抽检一组（5-10 10-20 两组碎石）共2组 | 组 | 3 | 100 | 300
113 |  |  | 表观相对密度 |  |  | 3 | 50 | 150
114 |  |  | 吸水率 |  |  | 3 | 50 | 150
115 |  |  | 水洗法＜0.075 mm颗粒含量 |  |  | 3 | 75 | 225
116 |  |  | 坚固性 |  |  | 3 | 400 | 1200
117 |  |  | 细长扁平颗粒含量 |  |  | 3 | 100 | 300
118 |  |  | 压碎值 |  |  | 3 | 150 | 450
119 |  |  | 硫酸盐含量 |  |  | 3 | 150 | 450
120 |  |  | 洛杉矶磨耗损失 |  |  | 3 | 250 | 750
121 |  | 细集料 | 筛分 | 每种材料每批抽检一组（0-5石屑）共1组 | 组 | 3 | 100 | 300
122 |  |  | 表观相对密度 |  |  | 3 | 50 | 150
123 |  |  | 含水率 |  |  | 3 | 50 | 150
124 |  |  | 水洗法＜0.075 mm颗粒含量（含泥量） |  |  | 3 | 75 | 225
125 |  |  | 坚固性 |  |  | 3 | 400 | 1200
126 |  |  | 有机质含量 |  |  | 3 | 100 | 300
127 |  |  | 砂当量 |  |  | 3 | 150 | 450
128 |  | 矿粉 | 筛分 | 每种材料每批抽检一组，共1组 | 组 | 3 | 100 | 300
129 |  |  | 表观相对密度 |  |  | 3 | 50 | 150
130 |  |  | 亲水系数 |  |  | 3 | 250 | 750
131 |  |  | 含水量 |  |  | 3 | 50 | 150
132 |  | 沥青配合比 |  | 每种材料一组，共1组 | 组 | 3 | 5000 | 15000
133 |  | 配合比混合料检验 | 浸水马歇尔试验 | 每进行一次配合比试验检验一组 | 组 | 3 | 390 | 1170
134 |  |  | 高温稳定性检验（车辙试验） |  |  | 3 | 3000 | 9000
135 | AC-20沥青配合比 | 沥青（普通沥青） | 标准密度 | 每100t一组 | 组 | 3 | 90 | 270
136 |  |  | 相对密度 |  |  | 3 | 90 | 270
137 |  |  | 针入度 |  |  | 3 | 100 | 300
138 |  |  | 延度 |  |  | 3 | 100 | 300
139 |  |  | 软化点 |  |  | 3 | 75 | 225
140 |  |  | 含蜡量（蒸馏法） |  |  | 3 | 2000 | 6000
141 |  |  | 薄膜加热试验 |  |  | 3 | 250 | 750
142 |  | 粗集料 | 筛分 | 每种材料每批抽检一组（5-10 10-20 两组碎石）共2组 | 组 | 3 | 100 | 300
143 |  |  | 表观相对密度 |  |  | 3 | 50 | 150
144 |  |  | 吸水率 |  |  | 3 | 50 | 150
145 |  |  | 水洗法＜0.075 mm颗粒含量 |  |  | 3 | 75 | 225
146 |  |  | 坚固性 |  |  | 3 | 400 | 1200
147 |  |  | 细长扁平颗粒含量 |  |  | 3 | 100 | 300
148 |  |  | 压碎值 |  |  | 3 | 150 | 450
149 |  |  | 硫酸盐含量 |  |  | 3 | 150 | 450
150 |  |  | 洛杉矶磨耗损失 |  |  | 3 | 250 | 750
151 |  | 细集料 | 筛分 | 每种材料每批抽检一组（0-5石屑）共1组 | 组 | 3 | 100 | 300
152 |  |  | 表观相对密度 |  |  | 3 | 50 | 150
153 |  |  | 含水率 |  |  | 3 | 50 | 150
154 |  |  | 水洗法＜0.075 mm颗粒含量（含泥量） |  |  | 3 | 75 | 225
155 |  |  | 坚固性 |  |  | 3 | 400 | 1200
156 |  |  | 有机质含量 |  |  | 3 | 100 | 300
157 |  |  | 砂当量 |  |  | 3 | 150 | 450
158 |  | 矿粉 | 筛分 | 每种材料每批抽检一组，共1组 | 组 | 3 | 100 | 300
159 |  |  | 表观相对密度 |  |  | 3 | 50 | 150
160 |  |  | 亲水系数 |  |  | 3 | 250 | 750
161 |  |  | 含水量 |  |  | 3 | 50 | 150
162 |  | 沥青配合比 |  | 每种材料一组，共1组 | 组 | 3 | 5000 | 15000
163 |  | 配合比混合料检验 | 浸水马歇尔试验 | 每进行一次配合比试验检验一组 | 组 | 3 | 390 | 1170
164 |  |  | 高温稳定性检验（车辙试验） |  |  | 3 | 3000 | 9000
165 | AC-13沥青配合比 | 沥青（改性沥青） | 标准密度 | 每100t一组 | 组 | 3 | 90 | 270
166 |  |  | 相对密度 |  |  | 3 | 90 | 270
167 |  |  | 针入度 |  |  | 3 | 100 | 300
168 |  |  | 延度 |  |  | 3 | 150 | 450
169 |  |  | 软化点 |  |  | 3 | 75 | 225
170 |  |  | 含蜡量（蒸馏法） |  |  | 3 | 2000 | 6000
171 |  |  | 薄膜加热试验 |  |  | 3 | 250 | 750
172 |  | 粗集料 | 筛分 | 每种材料每批抽检一组（5-10 10-20 两组碎石）共2组 | 组 | 3 | 100 | 300
173 |  |  | 表观相对密度 |  |  | 3 | 50 | 150
174 |  |  | 吸水率 |  |  | 3 | 50 | 150
175 |  |  | 水洗法＜0.075 mm颗粒含量 |  |  | 3 | 75 | 225
176 |  |  | 坚固性 |  |  | 3 | 400 | 1200
177 |  |  | 细长扁平颗粒含量 |  |  | 3 | 100 | 300
178 |  |  | 压碎值 |  |  | 3 | 150 | 450
179 |  |  | 硫酸盐含量 |  |  | 3 | 150 | 450
180 |  |  | 洛杉矶磨耗损失 |  |  | 3 | 250 | 750
181 |  | 细集料 | 筛分 | 每种材料每批抽检一组（0-5石屑）共1组 | 组 | 3 | 100 | 300
182 |  |  | 表观相对密度 |  |  | 3 | 50 | 150
183 |  |  | 含水率 |  |  | 3 | 50 | 150
184 |  |  | 水洗法＜0.075 mm颗粒含量（含泥量） |  |  | 3 | 75 | 225
185 |  |  | 坚固性 |  |  | 3 | 400 | 1200
186 |  |  | 有机质含量 |  |  | 3 | 100 | 300
187 |  |  | 砂当量 |  |  | 3 | 150 | 450
188 |  | 矿粉 | 筛分 | 每种材料每批抽检一组，共1组 | 组 | 3 | 100 | 300
189 |  |  | 表观相对密度 |  |  | 3 | 50 | 150
190 |  |  | 亲水系数 |  |  | 3 | 250 | 750
191 |  |  | 含水量 |  |  | 3 | 50 | 150
192 |  | 沥青配合比 |  | 每种材料一组，共1组 | 组 | 3 | 5000 | 15000
193 |  | 配合比混合料检验 | 浸水马歇尔试验 | 每进行一次配合比试验检验一组 | 组 | 3 | 390 | 1170
194 |  |  | 高温稳定性检验（车辙试验） |  |  | 3 | 3000 | 9000
195 | / | 现场摊铺沥青混合料检验 | 马歇尔密度、油石比及矿料级配 | 每日每品种检验一组 | 组 | 11 | 890 | 9790
196 |  |  | 沥青含量 |  | 组 | 11 | 400 | 4400
197 |  |  | 马歇尔稳定度及流值、 |  | 组 | 11 | 390 | 4290
198 |  |  | 高温稳定性检验（车辙试验） |  | 组 | 3 | 3000 | 9000
199 |  |  | 理论相对最大密度 |  | 组 | 11 | 250 | 2750
200 | / | 铸铁检查井盖 | 承载能力 | 同一规格同一种类同一原材料≤500套为一批 | 套 | 4 | 450 | 1800
201 |  |  | 残余变形 |  | 套 | 4 | 250 | 1000
202 |  |  | 外观质量 |  | 套 | 4 | 100 | 400
203 |  |  | 尺寸偏差 |  | 套 | 4 | 100 | 400
204 |  |  | 安全和便利性 |  | 套 | 4 | 100 | 400
205 | / | 混凝土管 | 尺寸 | 相同原材料、相同生产工艺生产的同一种规格、同一种接头型式,同一种外压荷载级别的管子组成一个受检批。 | 组 | 7 | 250 | 1750
206 | / |  | 外压荷载 |  | 组 | 7 | 1000 | 7000
207 | / |  | 内水压力 |  | 组 | 7 | 500 | 3500
208 | / | 预制井 | 承载力 | / | 组 | 7 | 750 | 5250
合计（元） | [7 empty] | 346048.85

## 配套道路实体检测
配套道路实体检测工程量清单
序号 | 分部工程位置 | 工序名称 | 检测项目 | 检测频率 | 计量单位 | 检测 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
[7 empty] | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 道路工程 | 路基 | 压实度试验 | 点 | 每1000m2每层检测1组（3点） | 720 | 75 | 54000
2 |  |  | 弯沉 | 点 | 每车道每20m检测1点 | 387 | 28 | 10836
3 |  | 底基层 | 压实度 | 点 | 每1000m2每层检测1组（1点） | 32 | 75 | 2400
4 |  |  | 无侧限抗压强度 | 组 | 每2000m2每层检测1组 | 16 | 250 | 4000
5 |  |  | 弯沉 | 点 | 每车道每20m检测1点 | 387 | 28 | 10836
6 |  | 基层 | 压实度 | 点 | 每1000m2每层检测1组（1点） | 63 | 75 | 4725
7 |  |  | 无侧限抗压强度 | 组 | 每2000m2每层检测1组 | 32 | 200 | 6400
8 |  |  | 弯沉 | 点 | 每车道每20m检测1点 | 387 | 28 | 10836
9 |  | 沥青面层（AC-13C） | 压实度（路面抽芯） | 点 | 每1000m2每层检测1点 | 32 | 75 | 2400
10 |  |  | 厚度（路面抽芯） | 点 | 每1000m2每层检测1点 | 32 | 250 | 8000
11 |  |  | 弯沉 | 点 | 每车道每20m检测1点 | 387 | 28 | 10836
12 |  |  | 平整度 | 处 | 每20m检测3点 | 248 | 15 | 3720
13 |  |  | 宽度 | 点 | 每40m检测1点 | 41 | 5 | 205
14 |  |  | 纵断面高程 | 点 | 每20m检测1点 | 83 | 7.5 | 622.5
15 |  |  | 横坡 | 点 | 每20m检测6点 | 497 | 5 | 2485
16 |  |  | 中线偏位 | 点 | 每100m检测1点 | 19 | 7.5 | 142.5
17 |  |  | 构造深度 | 点 | 道路全长间距200m检测1点 | 11 | 25 | 275
18 |  |  | 摩擦系数 （抗滑性能) | 点 | 道路全长 间距200m检测1点 | 11 | 60 | 660
19 |  |  | 渗水系数 | 点 | 道路全长 间距200m检测1点 | 11 | 40 | 440
20 |  |  | 土壤渗透系数 | 处 | 每工程抽检3处 | 14 | 250 | 3500
21 |  | 沥青面层（AC-20C) | 弯沉 | 点 | 每车道每20m检测1点 | 387 | 28 | 10836
22 |  |  | 厚度（路面抽芯） | 点 | 每1000m2每层检测1点 | 32 | 250 | 8000
23 |  |  | 压实度 | 点 | 每1000m2每层检测1点 | 32 | 75 | 2400
24 |  | 沥青面层（AC-25C) | 弯沉 | 点 | 每车道每20m检测1点 | 387 | 28 | 10836
25 |  |  | 厚度（路面抽芯） | 点 | 每1000m2每层检测1点 | 32 | 250 | 8000
26 |  |  | 压实度 | 点 | 每1000m2每层检测1点 | 32 | 75 | 2400
27 | 电缆管沟工程 |  | 回弹 | 构件 | 30%构件数，不少于10个构件 | 9 | 300 | 2700
28 |  |  | 混凝土钢筋位置检测 | 构件 | 2%构件数，不少于5个构件 | 5 | 150 | 750
29 |  |  | 压实度 | 点 | 每1000m2每层每侧检测3点 | 324 | 75 | 24300
30 | 排水 | 管沟回填 | 压实度 | 点 | 每1000m2每层每侧检测3点 | 2070 | 75 | 155250
31 |  | 闭水试验 | 闭水试验 |  | 全检 | 5567 | 7.5 | 41752.5
32 |  | 污水管道 | CCTV检测 | 米 | 全检 | 1590 | 34 | 54060
33 |  | 雨水管道 | CCTV检测 | 米 | 管道总长度的10% | 342 | 34 | 11628
34 |  | 承载力 | 圆锥动力触探试验(轻型) | 孔 | 每200m2不应少于1孔，且不少于10孔；每个独立基础不少于1孔；基槽每20延米1孔，每孔预计1.8m | 502 | 100 | 50200
35 |  |  | 圆锥动力触探试验（重型，换填） | 孔 | 每200m2不应少于1孔，且不少于10孔；每个独立基础不少于1孔；基槽每20延米1孔，每孔预计1.8m | 18 | 175 | 3150
36 | 给水 | 管道水压试验 | 水压试验 | 米 | 全检 | 1590 | 12.5 | 19875
37 |  | 承载力 | 圆锥动力触探试验(轻型) | 孔 | 每200m2不应少于1孔，且不少于10孔；每个独立基础不少于1孔；基槽每20延米1孔，每孔预计1.8m | 136 | 100 | 13600
38 |  |  | 圆锥动力触探试验（重型，换填） | 孔 | 每200m2不应少于1孔，且不少于10孔；每个独立基础不少于1孔；基槽每20延米1孔，每孔预计1.8m | 9 | 175 | 1575
39 | 路灯基础及交通标志牌基础 | 承载力 | 圆锥动力触探试验 | 孔 | 每200m2不应少于1孔，且不少于10孔；每个独立基础不少于1孔；基槽每20延米1孔，每孔预计1.8m | 95 | 100 | 9500
40 | 交通工程 | 反光标志 | 逆反射系数 | 个 | 每块板每种颜色测3点 | 54 | 100 | 5400
41 |  |  | 厚度，长度宽度或直径 | 个 | 每类型每10块板测1块 | 18 | 7.5 | 135
42 |  | 纵向实线或间断线 | 逆反射系数 | 点 | 实线每10km抽检3个长度100m的区域,每个区域随机检测20个测点；间断线每10km抽检2个核查区域,每个区域随机选取10个线段，每个线段检测2点。 | 90 | 100 | 9000
43 |  |  | 长度 | 点 | 每10km抽检3个长度100m的区域,每个区域随机检测20个测点； | 18 | 7.5 | 135
44 |  |  | 宽度 | 点 |  | 36 | 7.5 | 270
45 |  |  | 厚度 | 点 |  | 36 | 10 | 360
46 |  |  | 间距 | 点 |  | 36 | 7.5 | 270
47 |  | 图形、字符及人行横道线 | 逆反射系数 | 点 | 抽检10%图形作为一个核查区域，选取3个测试点；抽检10%字符作为一个核查区域，选取6个测试点；人行横道线随机选取3个作为核查区域，选取6个测试点。 | 24 | 100 | 2400
48 |  |  | 长度 | 点 | 图形字符或人行横道线每1500平方米抽检3个代表区域，每个区域随机检测5个测试点。 | 14 | 7.5 | 105
49 |  |  | 宽度 | 点 |  | 14 | 7.5 | 105
50 |  |  | 厚度 | 点 |  | 14 | 10 | 140
51 |  |  | 间距 | 点 |  | 14 | 7.5 | 105
52 | 乔灌木 | 植物病害、虫害、寄生性种子植物 |  | 点 | 乔灌木每100株检查10株，少于20株，全数检查。草坪、地被、花卉按面积抽查10%，4m²为一点，至少5个点，≤30m²全数检查。 | 90 | 50 | 4500
53 | 地被 |  |  | 点 |  | 225 | 50 | 11250
小计 | [7 empty] | 602306.5

## 配套道路地基与基础检测
配套道路地基与基础检测工程量清单
序号 | 检测对象 | 项目名称 | 检测参数 | 检测频率 | 计量单位 | 检测 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
配套道路地基与基础检测工程量清单 控制价: 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 旋喷桩、搅拌桩 | 钻芯法 | 桩身质量 | 抽检数量不少于总桩（墩）数的 0.5%，且不得少于 3 根。 | 孔·m | 270 | 140 | 37800
2 |  | 单桩竖向抗压静载试验 | 单桩承载力检测 | 总桩数的0.5%，且不少于3根。 | 根 | 14 | 5000 | 70000
3 |  | 复合地基平板载荷试验 | 复合地基承载力检测 | 总桩数的0.5%，且不少于3点。 | 10kN | 14 | 50 | 700
4 | 天然地基 | 轻型动力触探 | 地基土性状 | 抽检数量为每 200m2不少于 1 个孔，且总数不得少于 10 孔，每个独立柱基下不得少于 1 孔，基槽每 20 延米不得少于 1 孔。 | 孔 | 72 | 500 | 36000
5 |  | 重型触探 | 地基土性状 | 抽检数量为每 200m2不少于 1 个孔，且总数不得少于 10 孔，每个独立柱基下不得少于 1 孔，基槽每 20 延米不得少于 1 孔。 | m | 27 | 175 | 4725
6 |  | 平板载荷试验 | 地基承载力检测 | 抽检数量为每 500m2不少于 1 个点，且总数不得少于 3 点；对于各类岩土均应进行抽检；对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。 | 点 | 45 | 5000 | 225000
374225 | bar: 配套道路地基与基础检测工程量清单 序号

## 配套道路配套道路照明检测
配套道路照明检测工程量清单
序号 | 分部工程位置 | 工序名称 | 检测项目 | 检测频率 | 计量单位 | 检测 数量 | 控制价 |  | 报价 |  | 备注
[7 empty] | 单价(元) | 合价（元） | 单价(元) | 合价（元）
1 | 照明工程 | 灯具 | 灯具性能（光通量、光通维持率、显色指数、色温、色品、色容差；电压、电流、灯功率、功率因数、光效） | DBJ 15-65-2021 16.2.2 同厂家的照明光源、灯具、照明设备，数量在200套及以下时抽检2套；201~2000套时抽检3套；2000套以上时每增加1000套应增加抽检1套。 | 组 | 5 | 1900 | 9500
2 |  |  | 灯引线截面及每芯导体电阻值 | DBJ 15-65-2021 16.2.3 同厂各种规格总数的10％，且不少于2个规格 | 组 | 2 | 165 | 330
3 |  | 照明质量 | 机动车道平均照度 | DBJ/T 15-242-2022 6.2 对于同质性的照明路段应检测不少于2个测试段，测试段的选取应具有代表性 | 处 | 11 | 750 | 8250
4 |  |  | 机动车道照度均匀度 |  | 处 | 11 | 400 | 4400
5 |  |  | 机动车道照明功率密度 |  | 处 | 11 | 500 | 5500
6 |  |  | 机动车道环境比 |  | 处 | 11 | 400 | 4400
7 |  |  | 机动车道路眩光限制阈值增量 |  | 处 | 11 | 7500 | 82500
8 |  |  | 人行道平均照度 |  | 处 | 11 | 750 | 8250
9 |  | 接地系统 | 灯杆接地电阻 | DBJ/T 15-242-2022 6.2.3 按照总数的20%抽检，当测试数量少于3个时，应全数检测 | 个 | 14 | 400 | 5600
10 |  |  | 配电与控制装置接地电阻 | DBJ/T 15-242-2022 6.2.3 不少于总数的20%抽检，当测试数量少于3个时，应全数检测 | 个 | 4 | 400 | 1600
11 |  |  | 照明专用变压器接地电阻 | DBJ/T 15-242-2022 6.2.3 全数检测 | 个 | 1 | 400 | 400
12 |  | 剩余电流保护装置 | 动作特性（脱扣电流、脱扣时间） | DBJ/T 15-242-2022 6.2.3 不少于装置总数的10%抽检，当测试数量少于3个时，应全数检测 | 台 | 7 | 150 | 1050
13 |  | 照明供配电 | 电源质量（供电电压偏差、功率因数、谐波电压、谐波电流、三相电压不平衡度) | DBJ/T 15-242-2022 4.5.2；CJJ45-2015 6.1.2~4 全数检测 | 个 | 4 | 2700 | 10800
14 |  |  | 各相负荷平衡比 | DBJ/T 15-242-2022 4.5.2；CJJ45-2015 6.1.2 全数检测 | 个 | 4 | 950 | 3800
合计（元） | [7 empty] | 146380