广州白云山何济公制药厂易地改造项目

永久用电工程项目

# 用户需求书（URS）

2025 年9 月

- 1.介绍

  - 目的

本文是广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂建设项目制订的用以说明永久用电工程的用户需求标准（下文中简写为URS），将明确定义各项需求及接受标准。

本项目的整个设计、制造、材质、检查、测试和交付等活动由供应商负责并由招标人参加及批准，项目各分项检查、验收部分将由双方人员共同实施并签署各项有关报告，以上活动必须严格按照本用户要求说明书和相关标准与规范来进行。

遵照相关的标准和规范以及本需求说明书既不能减轻供应商对项目设备设施交付(包括软硬件和文件资料)、对材质和零部件的正确的设计和制造安装、对所有功能和操作条件的满足以及对系统性能保证应负的所有责任。这个文件将作为系统标准的编制基础以进行竞争性招标。供应商应该提供迄今为止被证实的标准技术，尤其是被证实的标准的设备和控制系统，供应商必须指出他的标准与该用户需求标准的不符之处；

本URS描述了该系统的基本需求，包括：工作性能需求、关键技术参数要求、安全要求、符合中国相关法规要求和安装及其他要求。同时，这份用户需求文件也是后续开展系统设备验收及其相关验证工作的基础。

该URS应被视为与项目供应商签订合同不可缺少的一部分。

  - 范围

本项目为广州白云山何济公制药厂易地改造项目永久用电工程，包括但不限于现有招标版图纸的深化(按已通过供电局审核为准)、生产大楼10kV高压配电系统、柴油发电机组、低压配电系统等成套配电柜（盘）及动力开关柜系统、智能配电运维系统等设备的采购（制造或集成和运输、装卸）、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料）、室内外管、沟、井的施工、高压室、专变房、低压房、发电机房、顶管等工程内容，保修期保障，竣工图的编制等为完成本项目工程所需的全部工作。代理招标人办理相关手续等工作，以及招标文件涉及的所有本项目的相关要求，包括但不限于清单、图纸、说明。

本文件中“必需”条款，需供应商制造时必须达到部分，制造商不可采用其它技术或要求代替；“期望”条款，供应商制造时可选用不同的技术或要求，但最终需符合使用方的需求。

投标人应选用本用户需求书中推荐品牌的产品，或选用不低于同等档次的替代品牌的产品。若选用替代品牌的产品，其档次不得低于本用户需求书所推荐的品牌（附证明材料）。

本文件中招标人仅提出基本的技术要求，并未涵盖和限制供应商的设备具有更高的设计与制造标准，以及更加完善的功能、配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。供应商应在满足本标准前提下，能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。

  - 描述

本项目为白云山何济公制药厂易地改造项目永久用电工程采购及安装交钥匙工程。建设用地位于广东省广州市白云区钟落潭何济公易地改造场地。本厂区所有区域（含质检楼、生活楼、生产楼、仓储楼、制剂大楼、油膏剂大楼等）采用10kV单回路电源，由马沥F8供电，敷设至03生产大楼何济公开关房（新建），再由何济公开关房（新建）敷设至何济公高压室（新建），再分设至各回路给厂区用电。

根据易地改造项目实施规划，本次永久用电项目投入10台高压断路器柜（包含高压进线柜1台，高压计量柜1台，高压出线柜7台，预留子表柜1台），1台直流屏，5台10KV干式电力变压器（包含1600KVA2台，2000KVA1台，1250KVA2台），低压柜41台（包含低压进出线柜、市发电转换柜、无功补偿+滤波柜、联络柜等）；上述所有设备及所有线缆、桥架电缆、电线线路、电缆桥架、线槽、配管系统、接地装置的采购及施工、安装、调试。

为响应信息化智能化的号召，在配电房的基础上，添加智能配电运维相关软硬件配置，建设一套智能配电运维系统，实现对配电房的智能化运维，提高配电系统安全可靠性，提高数据统计分析效率，实现现场“无人值守”、“集中管控”，从而达到保障用电安全、提高运维效率、降低运维成本的目的。建设范围主要集中在高压配电室、变压器室、低压配电室。系统将预留相关接口，方便后期对接光伏系统、储能系统、ERP系统、能源管理系统与及采集建筑物、楼层、生产线设备用能数据等。

项目整体设计规划：

- 本工程拟采用10 KV单回路电源，由马沥F8 供电；

- 由何济公开关房(新建)新數10 KV电缆FYZAYJV22-8.7/15 KV-3×300mm2/41m(新敷)至新建何济公总高压室；

- 由新建何济公总高压室新敷10KV电缆FYZAYJV22-8.7/15kV-3×70mm2/33m(新敷)至新建3TR01专变；

- 由新建何济公总高压室新敷10 KV电缆FYZAYJV22-8.7/15 kV-3×70mm2/37m(新敷)至新建3TR02专变；

- 由新建何济公总高压室新敷10KV电缆FYZAYJV22-8,7/15KV-3×240mm2/33m(新敷)至新建3TR03专变；

- 由新建何济公总高压室新敷10KV电缆FYZAYJV22-8.7/15KV-3×70mm2/45m(新敷)至新建3TR04专变；

- 由新建何济公总高压室新敷10 KV电缆FYZAYJV22-8.7/15 kV-3×70mm2/49m(新敷)至新建3TR05专变；

- 在新建何济公总高压室新装KYN-12高压断路器柜10台,新装直流屏(50Ah/220V)1台；

- 在新建3TR01专变内新装SCB14-1600KVA干式变压器1台；

在新建3TR02专变内新装SCB14-1600KVA干式变压器1台；

在新建3TR03专变内新装SCB14-2000KVA干式变压器1台；

在新建3TR04专变内新装SCB14-1250KVA干式变压器1台；

在新建3TR05专变内新装SCB14-1250KVA干式变压器1台；

- 在新建何济公低压配电室1新装GCK低压柜37台；在新建何济公低压配电室2新装GCK低压柜4台；

- 在新建发电机房新装1000kW发电机组一套，包含环保工程；

- 新建开关房1间,新建高压室1间,新建专变房7间，新建低压房2 间；

- 低压母线槽及低压电缆敷设明细详见电房平面布置图；

- 计量及计价方式采用高供高计计量方式，属大工业用电类别，执行大工业(两部制电价，基本电费按实际最大需量计收，新装高压计量装置一套(CT600/5.0.2S)安装负荷管理终端，甲方需确保信号通畅。甲方应为乙方受电装置预留接线和安装位置；

- 新埋12孔行车埋管65米；新埋4孔行车埋管10米；新建12孔行车直通井1座，新建12孔行车转角井2座，新建12孔行车三通井1座，新建4 孔行车转角井1座。

- 本工程拟结合业扩配套投资建设。

- 智能配电运维系统。

- 1.4永久用电工程总体需求

| 设备设施名称 | 位置 | 数量 | 主要参数 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10kV干式电力变压器 | 生产大楼 3TR01~3TR05新建何济公专变房 | 5台 | 按设计图纸和工程量清单 | 包括变压器的安装调试 |
| 高压开关柜 | 生产大楼 新建何济公总高压室 | 10台 | 按需求技术规范、设计图纸和工程量清单 | 包括高压开关柜、计量柜、直流屏及其他附属配件如电缆、电线线路、电缆桥架、线槽、配管系统、接地装置等的安装、调试等 |
| 柴油发电机 | 生产大楼 发电机房 | 1台 | 按需求技术规范、设计图纸和工程量清单 | 包括柴油发电机的安装调试、环保工程的测试验收。 |
| 低压开关柜 | 生产大楼新建何济公低压房1、低压房2 | 41台 | 按需求技术规范、设计图纸和工程量清单 | 包括低压开关柜及其他附属配件如电缆、电线线路、电缆桥架、线槽、配管系统、接地装置等的安装、调试等 |
| 电房土建 |  | 1 | 按需求技术规范、设计图纸和工程量清单 | - 新建开关房1间 - 新建高压室1间 - 新建专变房7间 - 新建低压房2间 - 新建发电机房1间 |
| 智能配电运维系统 |  | 1 | 按需求、设计图纸和工程量清单 | - 基础架构与设备（包含变压器、高低压开关柜等设备）的数据采集、远程控制、数据诊断等 - 电气设备状态及环境的实时监测与管理 - 能源数据采集及分析、电能质量治理 - 安全与可靠性保障 - 数据分析与运维工作智能化应用，做到智能化运维 - 系统集成与协同，能预留接口为将来的第三方能源管理平台进行对接，实现对各区域、楼栋、科室的综合能耗分析。 |

- 法规和指南

投标人须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本URS发出时，所示标准均为有效版本。若标准修订，投标人与招标人应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。

GB 6450-89  《干式电力变压器》

GB 10228-2008  《干式电力变压器技术参数和要求》

GB 1094.1-1996  《电力变压器》第1部分  总则

GB 1094.2-1996  《电力变压器》第2部分  温升

GB 1094.3-2003  《电力变压器》第3部分  绝缘水平和绝缘试验

GB 1094.5-2003  《电力变压器》第5部分  承受短路的能力

GB4208-93  《外壳防护等级(IP代码)》

GB 3096-93  《城市区域环境噪声标准》

GB1094.4  《电力变压器》分接和联结方法

GB/T17211-1998  《干式电力变压器负载导则》

IEC 60905   《干式电力变压器负载导则》

GB1208   《电流互感器》

GB311.1   《高压输变电设备的绝缘配合》

GB311.7   《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》

GB50150  《直流电阻测量标准》

GBJ148   《电力装置安装项目电力变压器验收规范》

DL/T596  《电力设备预防性试验规程》

IEC606   《电力变压器使用导则》

GBT6434  《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》

GB5582   《高压电力设备外绝缘防污等级》

GB763    《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB2706   《高压电器动热稳定》

GB16847  《保护用电流互感器瞬时特性技术条件》

GB2900   《电工名词术语》

GB5273   《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB7328  《变压器和电抗器的声级测定》

GB7449  《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》

GB156   《标准电压》

GB311.1 — 1997 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB1408.1 — 1999 《固定绝缘材料工频电气强度的试验方法》

GB3309 — 1989 《高压开关设备常温下的机械试验》

GB2900.1 － 1992 《电工名词术语 基本名词术语》

GB3804 — 1990《3～63kV 交流高压负荷开关》

GB7354 — 1987 《局部放电测量》

GB/T11022 — 1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》

GB16926 － 1997 《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》

GB3906 —91    《3~35kV交流金属封闭开关设备》

DL/T 404—1997  《高压开关设备的共用技术导则》

SD/T318 — 1989 《高压开关柜闭锁装置技术条件》

DL/T402 — 1999 《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T486 — 2000 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》

DL/T539 — 1993 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

DL/T593 — 1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

DL/T404 — 1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》

IEC-60044—1   《电流互感器》

IEC-60044—2	 《电压互感器》

Q/CSG 10007-2004  《电力设备预防性试验规程》（南方电网企业标准）

GB50059-92    《35-110KV变电所设计规范》

GB50062-92    《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

DL478-92      《静态继电保护及按全自动装置通用技术条件》

GB-14285-93   《继电保护及按全自动装置技术规程》

DL/T587-1996  《微机继电保护装置运行管理规程》

GB/T15145-94  《微机线路保护装置通用技术条件》

GB14285-93    《继电保护和安全自动装置技术规程》

IEC870-5-103  《继电保护设备信息接口配套标准》

GB6162      《静态继电器及保护装置的电器干扰试验》

DL478-92    《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

GB7261-87   《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB/T587-1996  《微机继电保护装置和保护装置的干扰试验》

GB50062-92    《电力装置的继电保护和安全自动装置设计规范》

GBJ63-90    《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

JB5777.2-91  《电力系统二次回路控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件》

《电安生[1994]191号 电力系统继电保护和安全自动装置反事故措施要点》

并满足以下国际标准：

IEC60068  等同 GB/T2423 《电工电子产品基本环境试验规程》

IEC60255  《电气继电器标准》

EN 55022  《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

IEC61000  《电磁兼容试验》

IEC60695  等同GB/T5169.2-2002. 《电工电子产品着火危险试验》

GB7251.1—1997 《低压成套开关设备和控制设备》第一部分；型式试验和部分型式试验成套设备（IDT  IEC439—1 ： 1992 ）

JB/T9661-1999 《低压抽出式成套开关设备》

JB/T9663-1999 《低压无功功率自动补偿控制器》

GB/T15576—1995 《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》

DL/T842-2003 《低压并联电容器装置使用技术条件》

JB5877—1991 《低压固定封闭式成套开关设备》

GB/T4208—1993 《外壳防护等级（ IP 代码）》

GB2682—81 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》

GB2681—81 《电工成套装置中的导线颜色》

GB/T 14048.1 － 2002 《低压开关设备和控制设备》总则 (eqv IEC 947-1:1988)

GB 14048.3 － 2002 《低压开关设备和控制设备》低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 (eqv IEC 947-3:1990)

GB 14048.4 － 2002 《低压开关设备和控制设备》低压机电式接触器和电动机起动器 (eqv IEC 947- 4:1990)

DL /T597-1996 《低压无功功率自动补偿控制器使用技术条件》

GB5585.2—85 《电工用铜、铝及其母线》 第二部分：铜母线

GB/T4026-1992 《电气设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字的通则》

JB/T3085-1999 《电力传动控制装置的产品包装与运输规程》

GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验或部分型式试验成套设备》

国标GB7251.2《低压成套开关设备和控制设备第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》

JB/T9662《密集绝缘干线系统（密集绝缘母线）》

IEC-439（等同与GB7251）

NEMABU1.1《母线槽安装、维护标准》JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》 GBJ16-87(2001版)《建筑设计防火规范》 GB50034-2004《建筑照明设计标准》GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》GB50052-95《供配电系统设计规范》 GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50054-95《低压配电设计规范》GB50060-1992《3~110KV高压配电装置设计规范》GB50057-94《建筑物防雷设计规范(2000版) 》GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》GB/T17626.5《浪涌（冲击）抗扰度试验》GB50303—2002《建筑电气工程施工及验收规范》GB50168—92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169—92《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB/50171-92《电气装置安装工作盘及二次回路结线施工及验收规范》GBJ149—90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ148—90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB/J63-90《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB50258—96《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50150—91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB/T50328—2001《建设工程文件归档整理规范》

- 术语

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| URS | User Requirement Specification用户需求标准 |
| ISO | International Organization for Standardization国际标准化组织 |
| IEC | International Electrotechnical Commission国际电工委员会 |
| AC | Alternating Current交流电 |
| DC | Direct Current 直流电 |
| MCB | Micro Circuit Breaker 微型断路器 |
| CT | Current Transformer 电流互感器 |
| PT | Potential Transformer 电压互感器 |
| SVG | Static Var Generator 静止无功发生器 |
| APF | Active Power Filter 有源电力滤波器 |
| IP | Ingress Protection 防护等级 |

- 用户需求

- 4.1工程要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| 工程承包范围： |  |  |
|  | 按招标文件要求，及招标人提供全套施工图纸、设计说明及补充说明、工程量清单完成本项目。包括但不限于土建、设备、运输、保险以及中标人进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、室内外管、沟、井的施工、顶管等工程内容，保修期保障服务、竣工图的编制等，详见施工图纸和工程量清单。 | 必需 |
|  | 施工及竣工验收过程中相关报建及验收报批工作。范围内工程竣工验收通过并送电（含不能通过需整改发生的一切费用）、竣工送电后到移交前的运行维护管理、移交、结算的组织实施工作和资料整理。 | 必需 |
|  | 施工过程中的用电由中标方自行解决，招标方不再承担费用及相关义务。 | 必需 |
|  | 承包方式： 采用固定单价合同的方式。中标方按照国家规范、技术规格书、招标文件、工程量清单、招标图纸所述或所示进行。要求包工、包料、包机械、包安装、包试验、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包现有招标版图纸的深化(按已通过供电局审核为准)、包报建（图纸送审及中间检查、竣工验收、供电局内部GIS报建、继电试验、送电检查、市政电源点停送电申请等一切手续的资料整理及办理，甲方与供电局供用电合同的办理、并由中标方安排专人上门负责）、包验收、包正式送电(含高低压)、包综合治理、包保修、包培训等的承包方式。以固定综合单价包干，按实际工程量进行结算。项目措施费包干、其他项目费包干。招标方根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，若对中标方的承包范围进行局部适当调整，中标方必须执行，否则承担违约责任。 | 必需 |
| 整体工期要求： |  |  |
|  | 从合同签订至整体完成通电时间为90个日历天。 | 必需 |
| 工程价款： |  |  |
|  | 本工程采用按招标文件和工程量清单报价，以经招标方确认的实际施工内容及工程量结算，即按实结算，并以招标方指定造价咨询部门审核结果为准。 | 必需 |
|  | 10kV部分送电后，送电到每个用电终端电源点，应符合供电部门的验收标准。招标方将不另行支付任何费用。 | 必需 |
|  | 投标总价中应包括《用户需求书》中列明所需的备品备件，投标方提供设备正常运行所需的备品备件。 | 必需 |
|  | 因施工内容发生增减时，双方仅就工程量变化部分计算出因此引起的工程造价增（减）金额，以原中标价为标准，加上（或减去）该工程造价增（减）金额，作为最终结算造价。 | 必需 |
|  | 签证工程项目： 施工期间原则上不作现场签证，若工程量清单上没有的内容确需签证的，由中标方单位书面提出，招标方单位书面确认。 | 必需 |
|  | 工程结算：工程结算造价由中标方单位书面上报后，经招标方指定造价咨询单位初审，双方根据招标方指定造价咨询部门的审核结果初步确定相关工程造价，并由双方签字确认后，再由招标方审计部门复核后结算。 | 必需 |
| 材料、设备供应： |  |  |
|  | 本项目所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担。招标人不提供材料。设备参考品牌见本文第4.9项《永久用电系统设备及附件品牌及要求》。投标人在报价时须提供拟采用的主要设备的品牌厂家。 | 必需 |
|  | 本工程所需要的全部设备材料、配件、设备等物资的供应，应符合国家强制性规定、招标文件及本URS要求。本工程所使用的材料、设备的品牌和技术参数如工程量清单、招投标文件、图纸已明确的按工程量清单、招投标文件、图纸执行。未明确的材料、设备的品牌及技术参数的，应符合中华人民共和国现行的国家标准或行业标准。 | 必需 |
|  | 中标人购买安装前均必须向投标人提供产品合格证及有关检验报告，得到招标人书面认可方可使用。如使用的材料、设备未经招标人书面同意，或采购的材料、设备品牌、型号规格、技术参数与工程量清单、招投标文件、图纸或甲方所指定的不一致的，招标人有权拒绝使用或要求拆除后更换，因此造成的费用及损失由中标人负责，若导致工期延误的，由中标人自行承担责任。 | 必需 |
|  | 具有合格证书的材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由供料一方负担。 | 必需 |
|  | 由中标人负责将工程所需材料、设备运至施工场地，中标人负责工程材料、设备的保管、保护及防盗等，相关材料、设备的毁损、灭失等风险责任由中标人承担，因运输、装卸、保管材料、设备所产生的费用，由中标人承担。 | 必需 |
| 工程质量和检查验收： |  |  |
|  | 项目竣工验收达合格工程，并符合供电部门的验收标准。工程质量应当达到国家、行业及供电部门的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因中标人原因工程质量达不到约定的质量标准，中标人应承担违约责任。 | 必需 |
|  | 工程质量达不到约定标准的，招标人要求乙方拆除和重新施工，乙方必须按要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延，若因此导致甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。 | 必需 |
|  | 工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，中标人自检合格，并提前24小时提交覆盖、掩盖工程或中间验收资料，并书面通知招标人参加检查（通知应包括但不限于拟隐蔽的内容、检查时间和地点、中标人自检记录），经招标人验收合格，并在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合国家规范要求，验收不合格的，中标人应在限定时间内修改后重新验收，工期不予顺延。检验不应影响施工正常进行。检验不合格的，影响正常施工的费用以及所产生的一切责任由中标人承担。若中标人未通知招标人验收检查，擅自进行隐蔽和继续施工的，招标人有权要求乙方重新将覆盖、掩盖部分打开，并接受招标人验收检查，因此产生的费用由中标人自行承担，且工期不予顺延。 | 必需 |
|  | 招标人或其代表有权检验和测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用，中标人应无条件提供相应配合。招标人将及时以书面形式把进行检验和招标人测试代表的身份通知中标人。 | 必需 |
|  | 工程具备竣工验收条件，中标人按国家和广州市工程竣工等有关规定，首先通过供电部门的验收并实现通电后，向招标人提供一式四份完整的竣工资料和竣工验收报告、竣工图及设备技术文件，竣工资料编制符合《广州市城乡建设管理档案办法》的要求。招标人在中标人提出书面验收请求之日起15个工作日内组织验收。 | 必需 |
|  | 中标人须配合招标人完成工程的验收工作并按相关法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付招标人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 | 必需 |
|  | 因中标人原因未能按时提供完整的竣工资料、竣工验收报告、竣工图及设备技术文件等相关材料所生的全部经济损失由中标人自行承担。 | 必需 |
| 施工设计变更： |  |  |
|  | 本工程的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据。 | 必需 |
|  | 中标人在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，或施工图的修改变更，必须经招标人书面同意，且设计变更经招标人签证后，中标人才能实施，否则招标人有权要求中标人拆除、调整，按原约定要求施工，因此造成的费用及损失由中标人承担，且工期不予顺延。 | 必需 |
|  | 在工程施工中发生下列各项情况之一时，中标人必须立即以书面通知招标人，要求招标人确认： 1.设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致； 2. 设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明不符； 3. 设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。 若中标人未书面通知招标人确认，擅自处理的，招标人有权要求采取一切有效措施进行补救、调整，因此造成的一切责任及损失均由中标人承担，且工期不予顺延。 | 必需 |
| 安全文明施工： |  |  |
|  | 中标人应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫、施工噪音和城管等规定，建立规章制度和防护措施，严格按安全标准组织施工。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由中标人负责。遵守招标人厂内安全生产制度的有关管理规定，并随时接受安全检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，做好施工安全保护工作，消除事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。由于中标人安全措施不力、违法违规施工等造成安全事故或其他人身、财产安全损害的责任和因此发生的费用，由中标人承担，因此造成招标人损失的，由中标人承担损失赔偿责任。 | 必需 |
|  | 中标人进场前，必须与招标人签订安全协议，中标人工作人员接受甲方安全管理部门关于厂内安全制度的教育并应遵守执行，并办理出入证件。 | 必需 |
|  | 中标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，做好施工人员的安全管理工作，承担施工人员的安全责任。如因发生安全事故或其他人身、财产损害的，中标人应当及时处理解决，并承担所产生的相关责任，且保证不得延误工期或影响相关工程项目质量。 | 必需 |
|  | 施工期间，招标人有权对中标人违反安全生产和文明施工的操作可提出限时整改要求，中标人必须无条件立即停止违规作业，整改至合格为止。如经检查不合格达两次，或未按限期要求整改或整改达两次仍不符合要求的，招标人有权责令其停工（工期不予顺延）、更换现场负责人直至合同终止。 | 必需 |
|  | 发生安全事故，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知招标人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。 | 必需 |
|  | 施工期间，中标人应服从招标人的施工总承包单位的现场安全文明施工安排，若存在违规行为，包括但不限于在施工现场抽烟、大小便、不佩戴安全帽、操作切割机或电焊机未戴防护眼罩等，中标人将按照招标人总承包单位的相关规定承担违规责任并支付罚金。 | 必需 |
| 工程款的支付与结算： |  |  |
|  | 付款方式：本工程按进度拨付工程经费，并按以下顺序依次拨付：1.在签订工程施工合同后十个工作日内，按合同价的30%支付工程预付款；2.工程主要设备（主要设备指：变压器、发电机、高低压配电柜，主电缆铺设完成）到场且经验收通过，并就位安装并经甲方验收确认后，甲方在十个工作日内，按合同价的30%支付工程进度款；3.工程竣工验收，出具竣工图、经甲方验收合格，并获得供电部门验收并成功送电后，甲方在十个工作日内，按合同价的20%支付工程进度款；4.工程竣工结算经甲方指定造价咨询单位审核完毕后，甲方在十个工作日内，支付工程进度款至工程结算造价的97％；5.本招标工程保留结算造价的3%作为质保金，在工程竣工验收合格满一年且经双方根据实际质保情况结算确认后，招标人十个工作日内无息付清。 | 必需 |
|  | 中标人须尊重招标人的请款制度，积极配合招标人提供必要材料（包括但不限于发票、工程进度证明等）。每笔款项支付前，中标人应向招标人提供符合招标人要求且相应金额的正式有效的建筑安装发票（9%增值税专用发票），中标人未提供或迟延提供发票的，招标人有权相应顺延支付款项，无需承担违约责任。 | 必需 |
| 其他要求： |  |  |
|  | 本URS中设备的需求为标准规范，当参数和功能等要求与设计图纸有冲突时，以设计图纸为准，但标准不得低于本规范的内容。 | 必需 |

- 4.2 10KV干式电力变压器需求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品采用SCB-14干式电力变压器，产品的规格及主要技术参数必须满足设计图纸和本技术规范书。元器件的选型不低于设计院设计标准及满足厂家产品标准。 | 必需 |
| 使用环境条件 |  |  |
|  | 海拔高度：不超过1000 m | 必需 |
|  | 最大风速：35m /s | 必需 |
|  | 最大月平均相对湿度：（20 ℃）90% | 必需 |
|  | 最大日平均相对湿度：（20 ℃）95% | 必需 |
|  | 最高环境温度：+ 40℃ | 必需 |
|  | 最低环境温度：- 15℃ | 必需 |
|  | 最高日平均气温：+30℃ | 必需 |
|  | 耐地震能力：7度 | 必需 |
| 技术参数及要求 |  |  |
| 技术参数： |  |  |
|  | 系统电压：10kV | 必需 |
|  | 高压侧额定电压：10kV ；低压侧额定电压：0.4 kV | 必需 |
|  | 额定频率：50Hz | 必需 |
|  | 变压器为 SCB14型三相树脂绝缘干式电力变压器。变压器变比：10.5 ± 2 × 2.5%/0.4 kV | 必需 |
|  | 联接组标号：Dyn11 | 必需 |
|  | 噪声水平：＜55dB | 必需 |
|  | 调压方式和调压开关：采用无载调压方式。 | 必需 |
|  | 绝缘耐热等级（高压 / 低压绕组）： F/F 级 | 必需 |
|  | 冷却方式：AN/FN。须提供配套的一体化温控器及冷却风扇。 | 必需 |
| 设备结构型式： |  |  |
|  | 绕组结构型式：树脂绝缘真空浇注。 | 必需 |
|  | 绕组材料：高压绕组采用优质 (无氧) 铜质材料作导体，真空环氧树脂浇筑作绝缘，树脂不带填料。高低压绕组均采用铜材质绕制，不得使用铝材。 | 必需 |
|  | 绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热,并应消除绕组中的电场集中,局部放电水平应应满足有关标准。 | 必需 |
|  | 铁芯材料：低损耗的冷轧钢片。 | 必需 |
|  | 温控装置要求： 三相绕组温度巡检和最大值显示，历史最高温度记录；手动/自动启停风机；超温报警，超高温跳闸；带RS485计算机接口输出，采用ModbusRTU协议，具有绕组、铁芯温度监测功能。温控装置应装在变压器外壳的一侧。 | 必需 |
|  | 配装风冷装置的变压器，其风扇应由热保护装置自动控制，且选用低噪声的散热风扇。 | 必需 |
|  | 变压器铭牌应采用不锈钢材料制作,并应固定在明显可见位置。铭牌上所标志的项目内容应中文标注清晰且牢固。铭牌上必须标志的项目应符合国家标准GB 6450-86第2.2条款的规定。 | 必需 |
|  | 材料及零配件要求： 投标人应对变压器产品的原材料及零配件质量向招标人负责，并注明主要原材料及零配件（硅钢片、分接开关、铜线/铜箔、环氧树脂、温控器等）的生产厂家、型号、标准等。 | 必需 |
|  | 变压器底座需配置基础槽钢，并采用“ 阻尼弹簧或防震垫”配合的减震方式。 | 必需 |
|  | 变压器高低压侧铜排、连接杆需加冷缩式绝缘外套，变压器高低压侧接线端子、连接片需加绝缘护套。 | 必需 |
|  | 使用寿命：30年。 | 必需 |
| 试验 |  |  |
|  | 应按照国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验，并且各项试验结果应符合本技术标准条件的要求。 | 必需 |
|  | 型式试验项目，按照国家标准要求。 | 必需 |
|  | 出厂试验项目，按照国家标准要求。 | 必需 |
|  | 特殊试验项目：按照国家标准要求。 | 必需 |
| 性能 |  |  |
|  | 温升： 变压器在环境温度为基准上升40℃及额定负载下连续运转，变压器温升不超过100K。 | 必需 |
|  | 变压器额定容量按图纸，在全容量的最低分接头位置满载运转时，各绕组的温升不超过URS68的规定。额定kVA的计算以二次侧电压为准。该电压的维持由升高一次侧电压额定值为准，以补偿因变压器调整率而产生的压降。 | 必需 |
|  | 短路标准： 变压器耐受短路能力应符合国标规定。 | 必需 |
|  | 超载标准： 变压器能耐受超过铭牌额定值之负载，其限制条件符合国标相关条款内之规定。 | 必需 |
|  | 变压器本体除有高温报警、超温跳闸外，还必须有开门跳闸接口。 | 必需 |

- 4.3 10kV铠装中置金属封闭开关柜需求

| 序号 |  | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品采用KYN-12室内型高压铠装中置金属封闭开关柜，产品的规格及主要技术参数必须满足设计图纸和本技术规范书。元器件的选型不低于设计院设计标准及满足厂家产品标准。 | 必需 |
| 使用环境条件 |  |  |  |
|  |  | 周围空气温度： 最高温度：+45℃ ； 最低温度：- 10℃ ； 日温差：15K 。 | 必需 |
|  |  | 海拔高度：≤1000m。 | 必需 |
|  |  | 户内环境湿度（相对湿度）： 日平均≤95% ； 月平均≤90% 。 | 必需 |
|  |  | 耐地震能力：7度。 | 必需 |
|  |  | 环境污秽等级：Ⅱ级。 | 必需 |
| 技术参数及要求 |  |  |  |
| 开关柜基本技术要求： |  |  |  |
|  |  | 额定电压（即最高电压）：12kV。 | 必需 |
|  |  | 额定频率：50Hz。 | 必需 |
|  |  | 额定短路持续时间为：4s。 | 必需 |
|  |  | 柜体及开关设备主绝缘的工频及雷电冲击耐受电压水平： 主绝缘对地，相间绝缘的工频耐受电压42kV（方均根值），冲击耐受电压75kV（峰值）； 断口间绝缘的工频耐受电压48kV（方均根值），冲击耐压85kV（峰值）； 辅助回路和控制回路1min工频耐受电压2kV（方均根值）。 | 必需 |
|  |  | 温升： 温升应符合国标规定，对于可能触及的外壳和盖板，其温升不得超过30K；导体表面温升不得超过55K。 | 必需 |
|  |  | 爬电比距：纯瓷绝缘≥18 mm /kV；有机绝缘≥20mm /kV（按12kV 计算）。 | 必需 |
|  |  | 以空气作为绝缘介质的开关柜内，各相带电导体的相间与对地净距不小于下列数值： 1.导体至接地间净距：125mm 2.不同相的导体之间净距：125mm 3.导体至无孔遮栏间净距：155mm 4.导体至网状遮栏间净距：225mm 5.导体至绝缘板间净距：30mm 若不能满足空气净距的要求，则需采用可靠的绝缘包封以满足绝缘要求。 | 必需 |
| 开关柜结构： |  |  |  |
|  |  | 高压开关柜为金属封闭箱式结构，高压开关柜主回路的一切组件均安装在金属外壳内，地板和墙壁均不能作为壳体的一部分。柜体设计时，必须考虑运行中的散热问题。其结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。开关柜内安装的高压电器组件均必须为加强绝缘型产品，满足全工况运行和凝露污秽试验要求。 | 必需 |
|  |  | 高压开关柜必须有防止因本柜组件故障殃及相邻高压开关柜的措施。高压开关柜的隔离设施，应以阻燃材料制成，并通过相应的绝缘强度的验证试验。 | 必需 |
|  |  | 同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换。 | 必需 |
|  |  | 高压开关柜的外壳必须采用优质冷轧钢板或敷铝锌板经数控机床加工后组装而成（除通风窗、排气孔外），并具有较高的机械强度，外形应美观，不得用网状纺织物、不耐火或类似的材料制造。柜体表面喷涂要采用先进工艺，具有面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化、保光保色性好等性能。 | 必需 |
|  |  | 高压开关柜具有功能分隔室，包括母线室、断路器室、电缆室、控制仪表室等，各室之间、各室对外的防护等级应满足国标规定，且不能低于IP2X。各功能室及各个回路的单元功能室均采用接地的钢板分隔，互不干扰，不能采用有机绝缘隔板。 | 必需 |
|  |  | 箱形固定式开关柜的面板（正面）应设计成三节式，对应于真空断路器的中间节设计为门型开启式，实现真空断路器在任意状态下的手动储能。 | 必需 |
|  |  | 开关柜的各室均有与壳体相同防护等级的压力释放装置，其压力出口的位置确保对人身没有危害。压力释放装置正常情况下关闭，在事故情况下打开，自动释放内部压力，同时将内部故障限制在本隔室内。 | 必需 |
|  |  | 电缆从柜下方进出线至各功能室，并采取有效的密封措施以防止小动物进入柜内。 | 必需 |
|  |  | 对于电缆室，电缆连接端子离柜底距离不小于 650mm，电缆连接在柜的下部进行，根据电缆根数预留直径120mm电缆接线孔，并提供电缆进口的封板。电缆室内应有一根支持电缆头的横向角钢，并在角钢上部开卡孔。 | 必需 |
|  |  | 真空断路器的分、合闸按钮不能外露，必须有安全防护措施，以免误碰触而引起误分、误合。 | 必需 |
|  |  | 柜体应有明显的工作位置、试验位置和断开位置之分，各位置均能自动锁位及安全接地。为保证检修安全，在一次插头装有触头盒及金属活门，并能自动进行开闭，活门上喷涂安全标志。活门驱动机构在断路器手车拉出柜外时可以加挂挂锁，以防止非专业开关柜运行维护人员强行打开活门而引起事故。 | 必需 |
|  |  | 柜内若有有机绝缘材料，应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。 | 必需 |
|  |  | 根据需要，采用电缆下进出线方式。电缆出线时，各柜可安装可开启式零序电流互感器。其中进线柜零序电流互感器至少需能容纳ZRYJV22-8.7/15-3*300mm2电缆，电缆数量按图纸。 | 必需 |
|  |  | 主母线及分支引线必须全部做绝缘处理，可用热缩绝缘套管进行绝缘。母线及引线连接处应加阻燃型的绝缘盒。热缩绝缘厚度不小于2mm ，接口处搭接长度不小于100mm。 | 必需 |
|  |  | 支柱绝缘子水平间距不大于1200mm，垂直间距不大于1000mm。 | 必需 |
|  |  | 开关柜的正面应有铭牌（厂名、型号规格、出厂日期等）、一次接线模拟图、柜位。表计、信号继电器等元件应有标明用途的标志框。柜前后上沿应有线路名称、调度号标志框。 | 必需 |
|  |  | 柜前断路器室、柜后电缆室等的门上均应留有观察窗，能方便地观察柜内相关设备的运行状况。观察窗要求有防爆措施。 | 必需 |
|  |  | 柜内固定绝缘隔板的金属螺丝要装绝缘螺帽，既要保证绝缘又要保证强度。柜内电缆接线端子及隔离开关的动、静触头应为圆角。母线端部也应倒圆角并包有绝缘。 | 必需 |
|  |  | 开关柜的上、下部的通风孔应有隔尘网，并达到防护等级IP2X。 | 必需 |
|  |  | 开关柜的金属隔板应可靠接地，接地导体和接地开关应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流。 | 必需 |
|  |  | 在运行位置的隔离插头应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流的冲击，并保证接触良好。 | 必需 |
|  |  | 每一高压开关柜之间的专用接地导体均应相互连接，并通过专用端子连接牢固。 | 必需 |
|  |  | 母线为电解铜板，装在单独的母线室内，母线排列 A 、B 、C 相顺序应为从上到下，或从左到右，或从里到外（从柜前观察），并标注相标：A 相—黄色，B 相—绿色，C 相—红色。分支引线也为铜质，排列 A 、B 、C 相顺序应为从左到右，并标注相标。 | 必需 |
|  |  | 真空断路器及其配套的弹簧操动机构，应具有完善可靠的控制回路，可通过开关柜上控制开关的切换，实现远方/就地关合和跳闸的操作。 | 必需 |
|  | 为防止凝露的产生而带来的危害，开关柜在电缆室和断路器室内应分别设有功率不大于120W、交流 220V、可长期投入且可自动/手动投切 （采用空开控制投退）的加热器，并提供过热保护，同时加热器应装设防护罩（可能触及而足以灼伤皮肤时）。加热器在额定电压下的功率应在制造厂规定值的±10 ％范围内。 | 必需 |
|  | 在开关柜正面及背面门上，分别装有高压带电显示装置（具有验电功能），以满足柜前、柜后安全维护的要求。 | 必需 |
|  | 开关柜应设计满足安装在电缆沟的前后两根槽钢上。 | 必需 |
|  | 高压馈线柜的高压出线电缆配零序电流互感器。 | 必需 |
| 手车式真空断路器要求 |  |  |
|  | 真空断路器为断路器与弹簧操动机构联体式结构。主回路及所有辅助回路应为免维护型。每个断路器应有一套机械联动的分合位置指示器和动作计数器，并装设有触头磨损标志，其安装位置要易于观察。 | 必需 |
|  | 断路器操动机构采用紧凑的单轴单盘簧机构，应有机械防跳功能和自由脱扣性能。在一次合闸指令下只能合闸一次。操动机构的每一部件应为紧固结构，在必要部位使用防腐、防锈材料。 | 必需 |
|  | 断路器在“合”或“分”位置，机械弹簧均能储能，并提供一个可观察弹簧状态的指示装置，最好为机械型。 | 必需 |
|  | 断路器采用直流电机给弹簧机构自动储能。直流电机电源为DC220V。断路器完全合闸后，机构操作弹簧应立即自动开始储能。在机构里，应有一套紧急状况下的手动操作储能装置。弹簧未储能、储能完毕应有信号灯显示，并具有信号输出接点。 | 必需 |
|  | 断路器分、合闸线圈和辅助回路的额定电压：DC220V 。 | 必需 |
|  | 断路器及其操动机构必须牢固的安装在可抽出的手车上，以确保断路器在开关柜中的安装精度和完全互换性。 | 必需 |
|  | 断路器的机械位置指示装置应明显，并能正确指示出它的分、合闸状态。 | 必需 |
|  | 真空断路器额定短路开断电流的开断次数：100 次。 | 必需 |
|  | 真空灭弧室采用全固封结构。 中标人在设备资料报审时须提供真空灭弧室的真空度厂家测试报告。 | 必需 |
|  | 真空断路器电寿命：E2 级。 | 必需 |
|  | 真空断路器机械寿命：M2 级（20000次操作循环）。 | 必需 |
| 综合继电保护装置要求 |  |  |
| 运行环境及电磁兼容性： |  |  |
|  | 安装地点：室内。 | 必需 |
|  | 环境温度：最高+70℃/最低-25℃,变化率不大于5℃/分钟。 | 必需 |
|  | 相对空气湿度： 93% 40℃。 | 必需 |
|  | 干扰场辐射：满足国标规定。 | 必需 |
|  | 传导干扰辐射：满足国标规定。 | 必需 |
|  | 脉冲群干扰：满足国标规定。 | 必需 |
|  | 静电放电：满足国标规定。 | 必需 |
|  | 电磁场辐射：满足国标规定。 | 必需 |
|  | 快速瞬变干扰试验：满足国标规定。 | 必需 |
|  | 1MHz衰减振荡波：满足国标规定。 | 必需 |
| 电气安全性： |  |  |
|  | 1.2/50μS冲击波，满足国标规定，5.5kV | 必需 |
|  | 工频介电耐受强度，满足国标规定，5.2kV 1分钟。 | 必需 |
|  | 阻燃性，满足国标规定，650℃热灯丝。 | 必需 |
| 电源： |  |  |
|  | 电源范围： DC24V-DC250V，范围–20%+10%； AC110V-AC240V，范围–20%+10%。 | 必需 |
|  | 空载功耗＜6W，最大功耗＜12W。 | 必需 |
| 输入及输出： |  |  |
|  | 电流互感器输入：1A或5A输入,输入阻抗＜0.001Ω，功耗＜0.025VA，永久耐受电流 3 In，1秒过载电流100In。 | 必需 |
|  | 电压互感器输入：100V-230V, 输入阻抗＞100kΩ，永久耐受电压230V，1秒过载电压480V。 | 必需 |
|  | 开关量输入：25V至250VDC 可选。 | 必需 |
|  | 控制继电器输出：电压24-250V DC，额定电流8A。 | 必需 |
|  | 信号继电器输出：电压24-250V DC，额定电流2A。 | 必需 |
| 微机保护装置总体要求： |  |  |
|  | 10kV高压开关柜设备微机继电保护装置要求以遥测、遥信为主，高压不设遥控，以避免人为的操作故障。 | 必需 |
|  | 高压柜微机保护装置必须按被保护设备的类型选择匹配的型号以满足现场使用的功能要求。 | 必需 |
|  | 高压柜应采用微机保护监控装置（综合继保），该装置应具备以下功能： 1.通过该装置可以设置各种继电保护参数。 2.能够实现对高压开关柜设备的继电保护功能： 进线柜必须具有速断、过流、零序、接地、低电压等保护功能。 变压器出线柜必须具有速断、过流、零序、温度、接地等保护功能。 3.测量功能：必须具有电流、电压、频率、功率、功率因数、电度等测量功能； 4.控制功能：要求综合继保装置至少具有可自定义的4路开关量输入和4路继电器输出，并均支持逻辑编程功能。进线、母联综合继保装置必须能够通过内部编程实现电源备自投功能、电气联锁功能等。 5.中文显示功能：本体窗口为全汉字图形化大屏幕液晶显示，同时显示信息在5行或以上，显示信息可由用户通过专用调试软件组态和修改。 6.用于变压器回路的微机综合保护装置要求配置温度检测接口，可以通过通讯网络上传至监控系统。当实测温度高于设定的温度时，保护发信或跳闸。 7.具有两个或以上通讯接口，装置前面板通讯接口为调试用便携计算机输入端口，具备以太网或RS485通讯端口用于组网通讯。 8.具有开放的通讯协议，采用Modbus协议或IEC104规约。 9.保护应有完善地自检监测功能, 当保护装置故障或损坏时，保护应被闭锁，保护监测装置同时发出告警信号。 | 必需 |
| 互感器要求 |  |  |
|  | 互感器应固定牢靠，且应采取隔离措施，当柜中其他高压电器组件运行异常时，互感器仍应能正常工作。 | 必需 |
|  | 电流、电压互感器二次回路不设置插拔连接头，互感器应固定安装在柜内。互感器的安装位置在主回路不带电时，便于人员进行试验、检修及更换等。 | 必需 |
|  | 互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足继电保护及仪表测量装置的要求。 | 必需 |
|  | 电流互感器应满足设计图纸参数要求。每个电流互感器二次绕组一点接地。应提供每种型式各参数电流互感器的磁化特性曲线和误差曲线。每个电流互感器应独立标号并提供接线图。 | 必需 |
|  | 电压互感器采用呈容性的电磁式电压互感器，其高压侧熔断器的开断电流应与高压开关柜铭牌参数相匹配。电压互感器应为通过结构调整和降低铁芯磁通密度等措施实现产品在2倍额定电压及以下呈容性，不能采用在二次绕组上接入电容器的方式实现呈容性。 | 必需 |
|  | 电流互感器的短时耐受电流及短路持续时间、峰值耐受电流均应满足高压开关柜铭牌的要求。 | 必需 |
|  | 互感器采用固体绝缘浇注式，其局部放电水平：在测量电压 1.2Um/√ 3（ Um 为设备最高工作电压）下，局部放电量不大于20pC；在测量电压1.2Um下，局部放电量不大于50pC。并提供局部放电起始电压和熄灭电压。 | 必需 |
| 接地开关要求 |  |  |
|  | 接地开关的分、合闸操作位置应明显可见。能透过电缆室前盖板上的观察窗看到接地开关的实际状态，而不是接地开关位置指示器。 | 必需 |
|  | 安装于高压开关柜中任何型式的接地开关，其关合短路电流的能力和短时耐受电流及短路持续时间均应与高压开关柜的铭牌相匹配。 | 必需 |
|  | 接地开关应符合 DL/T486-2021《交流高压隔离开关和接地开关技术条件》的规定。 | 必需 |
| 开关柜二次部分要求 |  |  |
|  | 电缆室应有照明装置。照明电源电压为 AC220V，并设有专用电源开关，照明装置出现故障时，要求在高压柜不停电、电缆室门不开启情况下可更换。 | 必需 |
|  | 柜上信号指示应选用节能型长寿命的 LED。 | 必需 |
|  | 柜门装设分、合闸按钮和远方/就地切换开关。 | 必需 |
|  | 柜内应选用国标V0级阻燃型端子，导线应具有阻燃性能。 | 必需 |
|  | 连接片（压板）使用限位型。优选绝缘型。 | 必需 |
|  | 所使用的插件须有定位装置，反向时带电部分不得接触，并有方向标志。 | 必需 |
|  | 手车在工作位置时，二次插头被锁定不能拔开。 | 必需 |
|  | 断路器分、合闸和重合闸（包括自投）使用的断路器辅助接点应并双接点。 | 必需 |
|  | 真空断路器辅助接点不少于8对（4开4闭），并全部引至端子排。 | 必需 |
|  | 电流互感器地线须引到保护室内端子排上接地。 | 必需 |
|  | 端子排及二次插件的交、直流之间，分、合闸与正极之间，正极和负极之间必须留有空挡。 | 必需 |
|  | 柜内应有总量10％的空端子供用户使用，并不少于10个。 | 必需 |
|  | 继电器、仪表及操作按钮的安装位置应便于观察及操作。 | 必需 |
| 测量仪表、继电保护、监控装置及辅助回路要求 |  |  |
|  | 测量仪表、继电保护装置及辅助回路中的低压熔断器、端子以及其他辅助元件与高压带电部分应保持足够的安全距离。 | 必需 |
|  | 测量仪表、继电保护及监控装置应有可靠的防振动措施，不致因高压开关柜中断路器等元件在正常操作及故障动作而影响它的正常工作及性能。 | 必需 |
|  | 当测量仪表及继电保护、监控装置盘面以铰链固定于高压开关柜时，仪表、 保护盘与盘外的二次连接导线应采用多股软铜绝缘线，端子排、接线板及固定螺丝均为铜质材料制成，标志应正确、完整、清楚、牢固。开关柜内的低压小型开关采用MCB产品。 | 必需 |
|  | 二次回路应采用接地的金属封闭线槽配线，并与高压室隔离，既防止了高压带电设备产生的电磁干扰，也能提高运行的安全性和可靠性。 | 必需 |
| 防误闭锁要求 |  |  |
|  | 高压开关柜应具备防止误分、合断路器，防止带负荷分、合隔离开关，防止接地开关合上时（或带接地线）送电，防止带电合接地开关（或挂接地线），防止误入带电隔室等五项机械防误措施。 1.开关柜的“五防”装置应安全可靠。 2.只有当断路器和接地开关处于分闸位置时，手车才能从试验/隔离位置移向工作位置，反之亦然。 3.只有当断路器手车完全到达试验和工作位置时，断路器才能合闸。 4.当断路器手车在试验或运行位置失去控制电源时，断路器不能合闸。 5.只有当断路器手车在试验/隔离位置或移开位置，接地开关才能合闸。 6.当接地开关合闸时，手车不能从试验/隔离位置移向工作位置。 7.当手车处于工作位置时，断路器控制电缆插头被锁定，不能拔除。 | 必需 |
|  | 出线柜（变压器柜）装设接地开关，在出线柜线路侧装带电显示验电装置。 | 必需 |
|  | 开关柜电缆室门（包括封板）应与接地开关实现闭锁，保证接地开关合上后方可开门。 | 必需 |
|  | 带电显示验电装置的安装位置应保证操作接地开关时运行人员可以看到。 | 必需 |
|  | 接地开关、柜门的闭锁应具备紧急解锁功能。 | 必需 |
| 导体、接地、铭牌 |  |  |
|  | 高压开关柜应附有主母线及引下线，主母线的设计应取得设计单位或用户的认可。 | 必需 |
|  | 高压开关柜的主回路、各单元以及各组件之间的连接导体的截面，应比额定电流有10%的裕度。 | 必需 |
|  | 高压开关柜中主回路的最小截面除应满足铭牌规定的额定电流值外，还应能满足铭牌规定的额定峰值耐受电流、额定短时耐受电流和额定短路持续时间的要求。 | 必需 |
|  | 开关柜应设有完善、可靠的接地系统。 | 必需 |
|  | 为保证维修工作人员和设备的安全，需接近或供接近的回路中所有部件（包括所有安装在开关柜上的继电器、仪表等）都应事先接地，接地线应为铜导体。 | 必需 |
|  | 高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地导体。该接地导体应设有与接地网相连的固定接地端子，并应有明显的接地标志。 | 必需 |
|  | 接地回路所能承受的峰值耐受电流和短时耐受电流应与主回路相适应；专用接地导体应承受可能出现的最大短时耐受电流。 | 必需 |
|  | 高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器组件的金属支架应有符合技术条件的接地，且与专门的接地导体连接牢固。 | 必需 |
|  | 凡能与主回路隔离的每一部件均应能接地。 | 必需 |
|  | 在正常情况下可抽出部件中应接地的金属部件，在试验、隔离位置或处于隔离断口规定的条件（ DL/T 486 ），以及当辅助回路未完全断开的任一中间位置时，均应保持良好的接地连接。 | 必需 |
|  | 所有额定值、结构相同的元件，应具有互换性。 | 必需 |
|  | 高压开关柜的铭牌，至少应包括以下内容： 1.制造厂名称和商标 2.型号、名称和出厂序号、出厂日期 3.额定参数 4.设计等级和防护等级 | 必需 |
|  | 高压开关柜内安装的高压电器组件，如断路器、负荷开关、接触器、隔离开关及其操作机构、互感器、高压熔断器、套管等均应具有耐久而清晰的铭牌。在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别。 | 必需 |
|  | 高压开关柜内安装的高压电器组件（含连接导体）额定值不一致时（如额定电流、额定短时耐受电流、额定短路持续时间及额定峰值耐受电流），柜上的铭牌应按最小值标定。 | 必需 |
|  | 中标人在设备资料报审时必须提供：高压开关柜、高压断路器厂家测试报告及其主要参数内容。 | 必需 |
| 试验 |  |  |
|  | 型式试验： 1.绝缘试验 2.主回路电阻测量和温升试验 3.峰值耐受电流、短时耐受电流试验 4.关合和开断能力试验 5.机械试验 6.防护等级检查 7.操作振动试验 | 必需 |
|  | 出厂试验： 1.主回路的工频耐压试验 2.辅助回路和控制回路的工频耐压试验 3.局部放电测量 4.测量主回路电阻 5.机械性能、机械操作及机械防误操作装置试验 6.仪表、继电器元件校验及接线正确性检定 7.在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互性 | 必需 |
| 直流屏要求 |  |  |
|  | 直流电源装置是提供给高压柜的控制、保护、信号操作的重要电源，必须要求稳流、稳压精度极高，纹波系数极小，特别适用于对铅酸免维护电池进行充电，并且噪声小，效率高，选用220V免维护直流电源屏，电池容量按照图纸要求选配。 | 必需 |
| 充电装置： |  |  |
|  | 模块化设计，N+1热备，可平滑扩容。 | 必需 |
|  | 监控功能完善，高智能化，采用大屏幕液晶汉字显示，声光告警。 | 必需 |
|  | 效率高，模块效率可达到95%以上。 | 必需 |
|  | 体积小，重量轻，支持热插拔，安装使用方便，维护便捷。 | 必需 |
|  | 采用“三相无源功率因数校正电路”，输入无中线，功率因数可达0.92以上。 | 必需 |
|  | 采用隔离自主均流，并机不均流度＜±3%。 | 必需 |
|  | 模块内置直流输出隔离二极管，用户无需外设。 | 必需 |
|  | 具有通信，数据显示，数据校准，均浮充转换，稳流和故障报警等功能。 | 必需 |
| 馈电部分： |  |  |
|  | 各直流输出支路采用相应规格的专用直流断路器，保证在直流侧系统故障时各支路能可靠分断。 | 必需 |
|  | 各支路均配有分合指示灯。 | 必需 |
|  | 电压及电流信号的检测采用霍耳器件，保证了强弱电之间的可靠隔离，提高了安全性。 | 必需 |
| 电源系统监控单元： |  |  |
|  | 监控模块采用大屏幕液晶汉字显示，可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示；声光告警。 | 必需 |
|  | 可配置多台AC/DC充电模块作为备用，当直流屏的充电模块发生故障时可自动切换到备用充电模块。 | 必需 |
|  | 可通过用户授权对监控模块进行系统各个部分的参数设置。模块具有平滑调节输出电压和电流的功能，具备电池充电温度补偿功能。 | 必需 |
|  | 系统历史记录自动保存，包括报警内容 报警时间等详细内容，断电后不丢失，用户可在液晶屏上查询浏览。 | 必需 |
|  | 具有多个扩展通讯口，可以接入多种外部智能设备（如电池测试仪、绝缘监测装置等）。 | 必需 |
|  | 具备RS485通讯接口，提供MODBUS通讯协议；蓄电池组管理及保护，实时自动检测蓄电池的端电压、充电放电电流，并对蓄电池的均浮充电进行智能能控制，微调充电模块的输出电压、控制充电模块的限流点、控制充电模块的开关机、设置电池过欠压和充电过流声光告警等。 | 必需 |
|  | 可提供硬节点输出，进行LED信号告警，可提供无源节点输出，提供远动信号（包括直流接地、控制母线过、低压、熔断信号、交流失电、充电器故障等）。 | 必需 |
|  | 系统采用监控装置设置绝缘监察、硅链调压等功能单元，方便用户使用。 | 必需 |
|  | 充电管理功能：能够根据系统的运行情况对蓄电池充电智能化管理。 | 必需 |
|  | 监测功能：能够监视直流系统的运行数据及运行状况进行监测，并对异常和故障状况进行动作或报警处理。 | 必需 |
| 蓄电池： |  |  |
|  | 电池采用铅酸电池，它析气量极低，经久耐用，寿命长达10年。容量从5.5安时到300安时。可用于多种用途，在整个使用寿命期间免维护。 | 必需 |
| 屏体结构、电气性能和外观： |  |  |
|  | 直流屏柜体采用封闭式加强型结构，柜体充分考虑散热，柜体的有效荷载为10kN。外壳防护等级IP30。 | 必需 |
|  | 柜门开启灵活，牢固可靠，门开启角大于90°。 | 必需 |
|  | 柜体及其它构件的敞露部分均有涂漆防护，漆膜具有良好的附着力，平整、光洁、美观。 | 必需 |
|  | 直流屏母线全部采用阻燃绝缘铜母线。柜内端子排采用阻燃接线端子，所有指示灯采用节能型指示灯。 | 必需 |
|  | 运行中需要操作的元器件均安装在面板上适当的位置，操作方便，布局合理美观，便于维护检修。 | 必需 |
|  | 柜内所安装的元器件，防止低压设备受到过压干扰。 | 必需 |
|  | 直流母线对地绝缘电阻不小于10MΩ，所有二次回路对地绝缘电阻不小于5MΩ。 | 必需 |
|  | 高频开关电源和直流母线的绝缘强度，能承受工频3kV试验电压，耐压1min，无绝缘击穿和闪络现象。 | 必需 |
| 直流电源技术参数： |  |  |
|  | 直流系统额定电压：220V。 | 必需 |
|  | 直流系统接线：单母线分段。 | 必需 |
|  | 母线系统耐受压电流：30KA。 | 必需 |
|  | 直流系统屏壳体防护等级 ：IP30。 | 必需 |
|  | 直流系统屏的外形尺寸：按设计图纸。 | 必需 |
|  | 直流电压的波动范围 ＜±1%额定值； 直流电压的纹波系数 ≤±0.2%。 | 必需 |
|  | 充电、浮充电装置的输入电压、频率：～220V±20% ，50HZ±10% | 必需 |
|  | 充电时的稳流精度：≤±1% | 必需 |
|  | 充电时的稳压精度：≤±0.5% | 必需 |
|  | 机噪声（柜前1m处）：≤50dB | 必需 |
|  | 整流装置的额定输出电流：2*3A | 必需 |
|  | 整流装置的额定输出电压 190～300V | 必需 |

- 4.4柴油发电机需求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 柴油发电机的产品规格及主要技术参数必须满足设计图纸和本技术规范书。元器件的选型不低于设计院设计标准及满足厂家产品标准。 | 必需 |
|  | 机组应用于应急供应交流电，当市电供电中断后，本机组能自动启动，并可于35秒之内使机组输出100%额定负荷。 | 必需 |
|  | 机组需设置单独供电不与市电并网供电以及与市电并网供电的两种运行模式，供用户选择。 | 必需 |
|  | 机组单机使用,适用于非线性负载（UPS电源、计算机、通信设备等）。 | 必需 |
|  | 机组能在停电或紧急状态下快速自启动，自启动成功率不小于99%，启动后35秒内正常供电；当市电恢复或紧急状态取消时，机组应能自动停机。机组采用24V直流电池启动，具备市电浮充功能，使用免维护电池，电池容量满足机组连续启动6次所需电量。 | 必需 |
|  | 发电机机头采用上柴、玉柴、潍柴或同等级别国产一线品牌。 | 必需 |
| 柴油发电机技术参数： |  |  |
|  | 额定主用功率：1000kW（主用功率定义：在现场自然条件下，机组应能按主用功率连续运行12小时，其中包括过载10%运行1小时。12小时后机组持续带载能力不低于额定功率的70%）。 | 必需 |
|  | 额定输出电压：400V 三相 | 必需 |
|  | 额定频率: 50Hz | 必需 |
|  | 额定转速:1500rpm | 必需 |
|  | 功率因素: 0.8(滞后) | 必需 |
|  | 电压整定范围:≥±8% | 必需 |
|  | 稳态电压偏差率:≤0.1% | 必需 |
|  | 瞬态电压偏差率:≤+5%~-4% | 必需 |
|  | 瞬态电压偏差恢复时间:≤1s | 必需 |
|  | 电压不平衡度:≤0.1% | 必需 |
|  | 冷热态电压变化:≤0.1% | 必需 |
|  | 线电压波形正弦性畸变率:≤2% | 必需 |
|  | 频率降: ≤0.1% | 必需 |
|  | 稳态频率带: ≤±0.1% | 必需 |
|  | 瞬态频率偏差率: ≤+5%~-4% | 必需 |
|  | 瞬态频率偏差恢复时间: ≤1s | 必需 |
|  | 绝缘电阻: ≥100MΩ | 必需 |
| 机组综合性能要求： |  |  |
|  | 自动调整频率和电压。 | 必需 |
|  | 实现蓄电池自动充电。 | 必需 |
|  | 自动维持应急机组的准备运行状态。 | 必需 |
|  | 按自动控制指令或遥控指令实现自动启动；一个启动循环包括三次启动(3-6次可调)，三次启动失败，机组自动停机并发出报警信号。 | 必需 |
|  | 按自动控制指令或遥控指令实现自动停机。 | 必需 |
|  | 机组具备自动保护功能，包括过载保护、短路保护、机油压力低保护、水温高保护、过电压保护、低电压保护、过频率保护和低频率保护功能。设有表明正常运行和非正常运行的光声信号系统。 | 必需 |
|  | 机组在无人值守的情况下能连续运行时间不小于3小时，并配备有油水分离器。 | 必需 |
|  | 机组在额定工况下的燃油消耗率不大于200g/kW.h；机油消耗率不大于1g/kW.h。 | 必需 |
|  | 手动要求： 1.机组的启动和停机、调频和调压、供电和停电等应能手动控制。 2.自动停机和手动停机均应有正常停机和紧急停机两种。 | 必需 |
|  | 出现下列轻故障时，运行中的发电机组可自动保护停机，并有告警信号，容许手动和自动停机： 1.发电机过载，告警但不停机；可自行设定成辅助停机； 2.负载短路，显示过电流告警但不停机，但可以自行设定为辅助停机。 | 必需 |
|  | 机组外观应结构合理，便于使用和维护，焊接应牢固，焊缝应均匀、无裂纹。紧固件应无松动的情况。机组涂漆部分的漆膜应均匀，无明显裂纹、脱落、流痕、气泡、划伤等现象。 | 必需 |
|  | 机组在额定条件下能连续运行。 | 必需 |
|  | 机组在10年内使用时间或累计运行时间不超过大修期内，平均无故障时间隔时间（MTBF）应大于l0000小时。 | 必需 |
|  | 机组控制柜内应留有通信接口RS485，无需增加任何其它设备，也不对监控计算机做任何改动可实现远程监测输出电流、电压（三相电压、三相电流）、频率、功率（有功、无功）、水温、润滑油压力、蓄电池电压、燃油油位、柴油机起动／停止状态、以及报警等。 | 必需 |
|  | 机组电源的出线，应用电缆或柔性母排连接至与机组配套的控制箱（柜）中，控制箱（柜）出线采用母线桥架与应急电源配电柜连接。 | 必需 |
|  | 机组的电源控制箱（柜）不应与机组直接连接，以避免机组运行时产生的震动影响。 | 必需 |
|  | 机组应环保节能、技术先进、性能稳定、安全可靠。机组所有零配件均应安全可靠，且符合相关国家和地方的相关规定及标准。 | 必需 |
|  | 机组在显著位置有发电机组制造商的产品铭牌，铭牌内容应包括：发电机组制造商名称、机组专属制造商编号、额定功率、功率规格、额定容量、生产日期信息，以确保机组的可追溯性。 | 必需 |
| 发电机房环保项目： |  |  |
|  | 工作范围包括机房内的进排风系统、供油系统、排烟系统、消音系统等内容的供货和施工安装在内的全部内容。 | 必需 |
|  | 发电机房环保工程实行工程总包干制，投标人需对工程的施工安全、材料质量、工程进度等方面负责，相关工作需由投标人自行完成，不可分包。 | 必需 |
|  | 环保工程中的所有材料均应安全耐用，且符合相关国家和地方的相关规定及标准。属于国家强制认证范围的材料，需具有认证证书。 | 必需 |
|  | 吸音墙体：穿孔板金属固定框架系统、隔音板固定龙骨系统、镀锌钢板/铝板隔音墙板系统(隔音板厚度不小于0.8mm)、隔音板表面喷白色静电粉末 (厚度不小于25µm )、超细玻璃吸音棉 （隔音板后）、吸音纸 （隔音板背面）、其他固定、安装配件。 | 必需 |
|  | 吸音天花：隔音吊顶的金属悬挂系统、镀锌钢板/铝板隔音吊顶系统（隔音吊顶板厚度不小于0.8mm）、隔音板表面喷白色静电粉末 (厚度不小于25µm )、超细玻璃吸音岩棉 （吊顶隔音板上）、吸音纸 （吊顶隔音板背面）、其他吊顶固定、安装配件。 | 必需 |
|  | 进排风消音：机房的进排风井内安装片式消声器,消声片全为钢架结构，内充30kg/m3超细玻璃棉，夹双层玻璃布，外包钢板网护面，使用∠50角钢定位。在发电机组排风口安装排风减振导风槽，采用帆布软接。 | 必需 |
|  | 隔音门：采用防火、隔音的隔声门，隔音效果以发电机房外小于60分贝为合格。 | 必需 |
|  | 排烟系统：排烟系统全部采用不锈钢（不含201）材质，烟管采用壁厚不小于3mm的金属烟管，烟管内径大小符合发电机组排烟背压要求。排烟管及消声器均包裹50mm厚硅酸铝岩棉作为隔热层，外部使用0.6mm铝板作为饰面。机组排烟管上安装有住宅机消音器，其体积要保证能机组的正常运转，安装时无过高背压。消音器的设计须能将排气出口处之噪音减低至符合环保部门规定的要求。发动机与排烟管之间配备有不锈钢波纹管，排烟口位置须符合当地环保部门的要求。排烟管之弯头具有等于3倍管径的最小弯曲半径。排烟管路末端所排出的废气烟色最高容许度需低于林格曼黑度一度并须符合当地环保部门之规定。 | 必需 |
|  | 烟尘净化系统：烟尘净化采用排烟喷淋装置，装置外壳需采用不小于3mm厚的316不锈钢板。 | 必需 |
|  | 机组配备一个日用油箱，容量为1000L，采用≥3mm碳钢板制作，设有磁翻板液位计，具有高低液位指示和报警信号输出功能，油箱设有加油管、供油管、回油管、通气管、加油口、排污阀等装置，通气管需引至室外。 | 必需 |
|  | 日用油箱须提供足够和稳固的底座支架，便于维护时清理油箱底部污垢。所有接缝须经焊接处理。油箱涂上两层红铅防锈漆作防腐蚀保护，确保油箱使用寿命不低于20年。在出油路上须装置不超过120网孔的网形过滤器。供油及油管路至少须距离温度超过200℃的表面50毫米以上。如供给软油管，则所选材料必须耐250℃以上的高温。每个油箱须提供独立通气管，通气管的顶端须安排设在室外及不易接近的地方。通气管的顶端须设有防火焰装置，且其设计须可防止禽鸟或树叶等异物进入。 | 必需 |
|  | 所有油管采用无缝钢管制作，管径满足机组运行要求。输油管与发电机之间应采用供油软管连接，防止发电机的振动通过管道传送到油箱。供油管两端均设有阀门，可在日用油箱端和机组进油管端均能快速关闭燃油供给。输、回油管在油箱的管口应尽量远离。 | 必需 |
|  | 工程交付时需将所有日用油箱加满柴油。 | 必需 |

- 4.5低压开关柜需求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品型式采用GCK型380V低压开关柜，产品的规格及主要技术参数必须满足设计图纸和本技术规范书。元器件的选型不低于设计院设计标准及满足厂家产品标准。 | 必需 |
| 使用环境条件 |  |  |
|  | 周围空气温度： 最高平均温度 +45 ℃ ； 最低平均温度 -10 ℃ ； 最大日温差 30 ℃ ； 日照强度： 0.1W/cm2( 风速 0.5 m /s ）。 | 必需 |
|  | 海拔高度：≤1000m。 | 必需 |
|  | 最大风速：35 m/s。 | 必需 |
|  | 环境相对湿度（在+25 ℃时）： 日平均值 ≤ 95% ； 月平均值 ≤ 90% 。 | 必需 |
|  | 地震烈度：8 度 ； 水平加速度：≤0.2g ； 垂直加速度：≤0.1g。 | 必需 |
|  | 污秽等级： III 级。 | 必需 |
|  | 工作电压：0.4kV，50Hz。 | 必需 |
| 技术参数及要求 |  |  |
| 配电柜基本技术参数： |  |  |
|  | 额定电压： 额定工作电压： AC 0.4kV 额定绝缘电压： AC 660V 1min 额定工频耐受电压： 2500V 冲击耐压：8kV | 必需 |
|  | 母线系统：三相四线采用优质电解铜材料做成，表面全长镀锡，纯度≥99.9%，导电率高，运行温升低，折弯时不易产生裂纹。（相序颜色、排列符合国家标准）。 | 必需 |
|  | 额定电流：按图纸要求。 | 必需 |
|  | 主母线配置： 1.外形尺寸不小于图纸标示规格，所有母线热镀锡，且母线及母线与分支母线的连接母线用绝缘热收缩套管密封绝缘。 2. PE线置于柜的下部，水平贯通，表面镀锡处理，在每柜内钻适当的φ10孔（不少于6个，并安装相应的螺栓、螺母，保证电气接线），便于电缆的连接。 3.所有柜体电缆采用后进出线方式，按图纸要求设计为下进出线或上进出线。出线电缆连接端子采用绝缘护套，方便各回路检修。 | 必需 |
|  | 分支母线配置： 柜分支母线按出线开关电流大小配置；外形尺寸不小于图纸标示规格。系统容量、断路器与无功补偿装置等应达到设计要求；数量、规格见设计图纸。 | 必需 |
| 柜体结构： |  |  |
|  | 所有配电柜柜体选材必须使用优质钢板，其中柜体立柱采用型材，厚度 ≥2.0mm ，门板厚度 ≥2.0mm 。 | 必需 |
|  | 柜体主框架采用组装结构。 | 必需 |
|  | 所有低压配电柜柜体框架及金属结构件，均应具有足够的强度和刚度，能承受所安装元件运行及短路时所产生的机械应力、热应力和电动力，同时不因柜体的吊装、运输等情况而影响柜的性能，设备外壳平整、严密、美观，要求不变形、不被腐蚀。 | 必需 |
|  | 所有配电柜柜门开启灵活，开启角度 0～180о 。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件应具有防腐镀层或涂层，紧固连接应有防松措施。 | 必需 |
|  | 外露封板及门板表面采用具有防腐功能的环氧树脂粉末静电喷涂，颜色根据需提供色标会同招标人及设计方案选定。成套配电柜颜色、材料需以站房内现有配电柜一致。 | 必需 |
|  | 低压配电柜设备采用 TN—S 接地系统， N 线与 PE 线必须严格分开，贴相应安全标识。 | 必需 |
|  | 柜内有足够空间连接规定的电缆并符合相关规定，盖板等在导线正确连接安装好后，能够达到所规定的防触电措施、防护等级。 | 必需 |
|  | 所有柜体可开启门必须有专门接地线接地。 | 必需 |
|  | 所有柜体顶部要求预留具有可现场开孔的密封绝缘板或金属封板。 | 必需 |
|  | 所有额定电流为100A以上的回路要设母线连接。 | 必需 |
| 其他技术要求： |  |  |
|  | 柜内二次控制回路连线：电压回路黑色导线其截面≥1.5mm2 ，电流回路黑色导线其截面回路≥2.5mm2 。其它回路连线按设计图纸要求选择导线（但须考虑热降容系数影响）。二次控制回路所有导线单头压接线鼻子。 | 必需 |
|  | 低压配电设备所使用铜排必须是正规厂家生产，铜排表面镀锡，搭接处涂导电介质，保证有效接触。一次回路铜排连接空间超过国标规定距离时必须采用母线框加固。铜排需套绝缘套管但需用颜色明显标示相序。 | 必需 |
|  | 低压配电设备其有效电气绝缘距离电气间距、爬电距离≥20mm ，所有塑壳开关进、出线处相间必须垫绝缘板。二控制回路熔断器进、出线处必须垫环氧薄板。 | 必需 |
|  | 铭牌、标示牌及标志： 每台配电柜柜体正面均应有永久的铭牌标志、标签、柜体号铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。柜内主要元件（如断路器等）也应有永久的铭牌、制造品牌，标明制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数等。 1.设备的铭牌及标示牌使用中文。铭牌应字迹清晰，经久耐用。 2.配电柜、二次回路及端子的编号应与所提供的文件、图纸相一致。接地端子应特别标示明确。 3.CT、PT等的接线盒应有标牌，简明地标示其接线方式和主要数据，CT、PT的适当处应有明显的“二次回路在运行中不许开路（短路）”的警告标记。 4.所有具有极性配合关系的元件（例如CT、PT等），在其标示牌和结构线图上，相应的端子处皆应有极性标记。 5.配电柜的面板上应用标示牌，简洁美观的标明模拟功能单元的供电回路。 | 必需 |
|  | 断路器回路：所有进线断路器及联络断路器回路的运行、停止、故障触点必须引至端子排。 | 必需 |
|  | 配电柜防护等级：柜前：IP4X；柜后：IP3X（可开启的后门），或按当地供电部门要求。 | 必需 |
| 低压断路器 |  |  |
| 主要技术参数及要求： |  |  |
|  | 低压交流框架式断路器应满足系统电压、电流、频率及分断能力的性能要求。 | 必需 |
|  | 低压交流框架式断路器应符合以下主要技术要求： 分断能力：440V测量环境下， Icu=Ics≥50kA（或大于变压器三相短路电流）。 | 必需 |
|  | 框架式断路器控制单元应不需要辅助电源，且能提供中文菜单。功能包括：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣保护共三段保护。 | 必需 |
|  | 为满足近远期用电负荷的变化，要求框架式断路器的脱扣整定电流采用现场可调型并有宽阔的电流和时间调节范围，在改变脱扣器额定电流时无需更换电流互感器即可扩展备用或升级，同时脱扣器具有现场扩展功能，必要时可增加通讯模块，测量模块，信号模块等，并无需额外增加其它辅助附件。 | 必需 |
|  | 为便于电气设备的维修和维护，开关电器的连接方式应满足以下要求：抽出式低压断路器应使装置小室门在关闭状态下抽出断路器（主回路与二次回路连接均为插拔式可断开）。 | 必需 |
|  | 为便于低压柜生产厂生产和安装的方便，框架式断路器应为模块化结构设计，要求外形同高、同深，可以方便断路器功能的扩充而无需改变断路器结构和低压开关柜结构，附件结构模块化并全系列通用。 | 必需 |
|  | 断路器无飞弧。 | 必需 |
|  | 低压交流框架断路器提供位置机械闭锁及位置指示器，以精确把断路器本体定位在“接通”、“试验”和“退出”位置，并且在准确定位后进行机械式自动锁定。 | 必需 |
|  | 断路器能在线整定。 | 必需 |
|  | 断路器、接触器、热继电器均为同一品牌。 | 期望 |
|  | 塑壳式断路器分断能力为： 塑壳式断路器415V测量环境下分断能力为Ics=Icu≥35kA。 | 必需 |
|  | 塑壳开关电气和机械寿命要求： 额定电流≤250A，机械寿命20000次，电气寿命10000次 额定电流≥400A，机械寿命10000次，电气寿命4000次 | 必需 |
|  | 低压交流塑壳断路器可以同时提供合、分位置辅助接点。 | 必需 |
|  | 断路器应为模块化结构设计、安装方便。 | 必需 |
|  | 电动机出线回路应选用有电动机保护特性的塑壳断路器。 | 必需 |
|  | 塑壳式断路器400A及以下采用热磁脱扣器，400A以上采用电子脱扣器，至少包括：长延时、瞬时短路保护。 | 必需 |
|  | 为更好保证系统稳定及维护使用安全，塑壳断路器应为限流型断路器，并且具有优良的绝缘特性。 | 必需 |
|  | 电子脱扣单元具有自检测功能。 | 必需 |
|  | 框架断路器的选型按照附件要求进行选配及整定。 In：断路器“额定电流”； Ir:断路器“脱扣器长延时电流” | 必需 |
|  | 塑壳断路器的“额定电流（In）”必须≥图纸上设计要求的“脱扣器长延时电流（Ir）”。“脱扣器长延时电流（Ir）”按照图纸设计要求电流数进行整定。 | 必需 |
|  | 框架式断路器应具备485通讯接口，或者具备遥控和开关状态辅助触点；用于监测开关状态。具备辅助触点信号的，辅助触点信号应接到对应回路的智能电力仪表。 | 必需 |
|  | 本URS所提供的技术指标与供电局审核图纸不一致时，以供电部门要求为准，并以此作为验收依据。 | 必需 |
| 智能仪表 |  |  |
|  | 具有三相三线制和三相四线制自动切换功能，且有功电能和无功电能脉冲输出，电能精度误差±0.01。 | 必需 |
|  | 测量数据要求：电压±0.1，电流±0.003，频率±0.02，功能因素±0.002。 | 必需 |
|  | 继电器输出：继电器输出可编程遥控/报警输出，可编程报警电量，开关输入、模拟输入或者遥控方式。 | 必需 |
|  | 遥测开关：遥测开关输入量，无源干结点输入，可编程关联报警输出。 | 必需 |
|  | 应提供开放性接口及RS485通讯协议，具有MODBUSRTU。 | 必需 |
|  | 具备复费率计量及谐波监测功能。 | 必需 |
| 低压无功补偿装置 |  |  |
|  | 本项目低压无功补偿采用静止无功发生器（SVG），产品的规格及主要技术参数必须满足设计图纸和本技术规范书。元器件的选型不得低于设计院设计标准及满足厂家产品标准。 | 必需 |
| 静止无功发生器（SVG）技术要求： |  |  |
|  | 额定电压：380V±15%。 | 必需 |
|  | 额定绝缘电压：690V。 | 必需 |
|  | 额定频率：50Hz。 | 必需 |
|  | 第五代IGBT。 | 必需 |
|  | 无功补偿功能：应提供感性和容性两种基波无功功率补偿电流的功能。 | 必需 |
|  | 静止无功发生器全响应时间≤10ms。 | 必需 |
|  | 相数：三相四线。 | 必需 |
|  | 防护等级：IP20。 | 必需 |
|  | 告警信息：告警信息在设备断电的状况下应继续保存，要求至少保存500条的故障记录。 | 必需 |
|  | SVG模块要采用抽屉式模块，以便于扩容，维护，安装。 | 必需 |
|  | 控制系统采用DSP+FPGA的多核处理器架构。 | 必需 |
|  | 过温度保护功能：设备内部功率单元部分温度超过设定值时，补偿设备应停止运行，并发出故障告警；当温度下降到允许值时，告警应自动解除，补偿设备应能重新投入工作。 | 必需 |
|  | 自动限定在额定容量范围内100%输出，如果负载大于其补偿容量，SVG应能在额定容量内继续输出补容性或感性补偿，不发生过载导致设备超载或退出运行。 | 必需 |
|  | 具有缓启动回路，以避免启动瞬间过大的突入电流，并限制该电流在额定范围内。 | 必需 |
|  | SVG采用强制风冷设计，能够长时间可靠稳定工作。内置风机转速监测功能，可以根据温度及输出容量大小调整风机的转速。 | 必需 |
|  | SVG应具备完整的保护功能，包括输出过电流、输出限流、超温保护、直流母线电压保护、交流输入欠电压保护、交流输入过电压保护、控制系统故障、主电路器件损坏切除、驱动保护、缺相保护、相序异常、控制电压欠压保护、IGBT故障等功能。 | 必需 |
|  | 显示屏：每台模块均配1.8寸屏。 | 必需 |
|  | 显示系统的状态信息：包含电网频率、系统线电压、系统电流、补偿电流、负载电流、设备负载率、直流母线电压、系统功率因数、设备单元IGBT温度、电流谐波畸变率、有功功率、无功功率以及功率因数等。 | 必需 |
|  | 干接点：每台模块带2路IO接口数字输入（输入电压: 9～24 Vdc）和2路IO接口继电器输出（1常开1常闭，250Vac/2A），1路EPO急停。 | 必需 |
|  | 通讯方式：Modbus 通讯协议，配双RS485接口，并支持后台监测。 | 必需 |
| 低压有源滤波装置 |  |  |
|  | 低压滤波装置采用有源滤波器（APF），产品的规格及主要技术参数必须满足设计图纸和本技术规范书。元器件的选型不低于设计院设计标准及满足厂家产品标准。 | 必需 |
| 有源滤波器（APF）技术要求： |  |  |
|  | 额定电压：380V±15%。 | 必需 |
|  | 额定频率：50Hz。 | 必需 |
|  | 三相四线有源滤波器适用于三相四线TN-S系统，在滤除相线谐波电流的同时也滤除中性线的谐波电流，中性线滤波能力3倍于相线滤波。 | 必需 |
|  | 有源滤波器具有2～50次综合谐波补偿功能。 | 必需 |
|  | 有源滤波器的全响应时间≤10ms。 | 必需 |
|  | IGBT开关频率：不小于20kHz。 | 必需 |
|  | 补偿效率：≥ 95%。 | 必需 |
|  | 防护等级：IP20。 | 必需 |
|  | 告警信息：告警信息在设备断电的状况下应继续保存，要求至少保存500条的故障记录。 | 必需 |
|  | 噪音≤65dB。 | 必需 |
|  | 扩容方式：模块化设计，支持8机并联扩容。 | 必需 |
|  | 有源滤波器模块产品的电磁兼容性试验报告。 | 必需 |
|  | 有源滤波在1.2倍电流下，持续运行1min，运行过程中，装置工作正常，信号显示正常。 | 必需 |
|  | 有源滤波模块要采用抽屉式模块，以便于扩容，维护，安装。 | 必需 |
|  | 可同时支持谐波、无功、不平衡、谐波+无功、谐波+不平衡、无功+不平衡、谐波+无功+不平衡等功能可由用户自行设定使用。 | 必需 |
|  | 有源滤波器应具备完整的保护功能，包括输出过电流、输出限流、超温保护、直流母线电压保护、交流输入欠电压保护、交流输入过电压保护、控制系统故障、主电路器件损坏切除、驱动保护、缺相保护、相序异常、控制电压欠压保护、IGBT故障等功能。 | 必需 |
|  | 具有30秒缓启动回路，以避免启动瞬间过大的突入电流，并限制该电流在额定范围内。 | 必需 |
|  | 有源滤波器自动限定在额定容量范围内100%输出，如果负载侧谐波电流大于其额定容量，滤波器应能在额定容量内继续输出电流补偿谐波，不发出过载导致设备超载或退出运行。 | 必需 |
|  | 有源滤波器采用强制风冷设计，能够长时间可靠稳定工作。内置风机转速监测功能，可以根据温度及电流大小调整风机的转速。 | 必需 |
|  | 过温度保护功能：设备内部功率单元部分温度超过设定值时，补偿设备应停止运行，并发出故障告警；当温度下降到允许值时，告警应自动解除，补偿设备应能重新投入工作。 | 必需 |
|  | 控制系统采用DSP+FPGA的多核处理器架构。 | 必需 |
|  | 显示屏：每台模块均配按键屏。 | 必需 |
|  | 触摸屏可以显示系统的状态信息：包含电网频率、系统线电压、系统电流、补偿电流、负载电流、设备负载率、直流母线电压、系统功率因数、设备单元IGBT温度、电流谐波畸变率、各次谐波数据及其波形显示、有功功率、无功功率以及功率因数等。 | 必需 |
|  | 干接点：每台模块带2路IO接口数字输入（输入电压: 9～24 Vdc）和2路IO接口继电器输出（1常开1常闭，250Vac/2A），1路EPO急停。 | 必需 |
|  | 通讯方式： Modbus 通讯协议，配双RS485接口，并支持后台监测。 | 必需 |

- 4.6 线缆、母线槽需求

| 电缆基本要求： |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 投标人所选线缆及母线槽的参数与数量参照本规范和设计图纸要求。 | 必需 |
|  | 产品质量优质可靠。8.7/15kV交联聚乙烯绝缘电力电缆的技术参数须符合国标的要求。 | 必需 |
|  | 电缆导体的铜材应符合GB3953的规定。 | 必需 |
|  | 长期运行温度≤90℃，短路温度≤250℃（持续5s）。 | 必需 |
|  | 导体表面应光洁无油污，无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐角，以及凸起或断裂的单线。 | 必需 |
|  | 应按GB12705.2和GB12706.3的规定选择绝缘材料。 | 必需 |
|  | 标准绝缘厚度应GB12706.2和GB12706.3的规定，绝缘厚度的平均值应不小于规定的标准值，绝缘最薄点的厚度不应小于规定规定标准值的90%（0.1mm），导体和绝缘外面的任何隔离层或半导体屏蔽层的厚度不包括在绝缘厚度内。 | 必需 |
|  | 绝缘线芯的识别标志应符合GB6995.5的规定。 | 必需 |
|  | 10kV高压电力电缆聚乙烯绝缘材料XLPE，其在导体上的绝缘性能。 | 必需 |
|  | 低压电缆阻燃交联聚乙烯绝缘材料ZRYJV，其在导体上的绝缘性能。 | 必需 |
|  | 非金属外护套除应符合GB12706.2和GB12706.3的规定外，氧指数应大于30。 | 必需 |
|  | 电缆护套材料标准厚度应符合GB2952的规定。 | 必需 |
|  | 电缆的填充物应用阻燃材料，并符合GB12706.1的规定。 | 必需 |
|  | 电缆应接GB12706.1的规定考虑屏蔽措施。 | 必需 |
|  | 电缆的标志应符合GB12706.1的规定。 | 必需 |
|  | 电缆应妥善包装在符合GB4005规定的电缆盘上。电缆端头应可靠密封，伸出盘外的端口应钉保护罩，伸出长度不少于300mm。 | 必需 |
|  | 电缆长度的误差为0～+5%。 | 必需 |
|  | 电缆应按照有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验。 | 必需 |
| 母线槽基本要求： |  |  |
|  | 全封闭式配电母线槽应设计合理，品质及性能必须优质、稳定和可靠。具有阻抗低、散热好、电压降低、阻燃、防火阻隔、防溅水、耐机械冲击、防爆的性能。 | 必需 |
|  | 导体为高导电率的铜板，铜的纯度必须≥99.95%，铜板表面要求全长镀锡或镀锡，接头处必须镀银。 | 必需 |
|  | 绝缘材料应达到B级或以上的绝缘等级，能耐受120 C或以上高温。保证在高温场合的长绝缘寿命与可靠性。 | 必需 |
|  | 密集型母线槽的防护等级：变压器出线不低于IP40，低压柜出线为IP40或以上。 | 必需 |
|  | 采用运行三相四线电气制式的母线，ABCN四芯均为铜芯，并且等截面；PE线采用铜排单独接地或经母线槽外壳接地。 | 必需 |
|  | 外壳侧面应采用优质镀锌无缝钢板或优质铝合金，加强抗外力冲击能力，抗拉伸强度不低于230MPa，并具有低的磁滞涡流损耗特性。 | 必需 |
|  | 母线槽外壳应完全密封以免机械损伤和灰尘进入。 | 必需 |
|  | 外壳需经过良好的防腐蚀处理。 | 必需 |
|  | 电磁兼容性应符合国标的要求。 | 必需 |
|  | 母线槽采用密集型“三明治结构”。 | 必需 |
|  | 除插接口处，其它部分母线排之间没有缝隙。 | 必需 |
|  | 母线槽内的连续空间应采用隔板封闭，防止火灾发生时浓烟及气体通过母线槽散播。母线槽穿墙和地板时，不会形成“烟囱效应”的燃烧途径。母线槽绝缘材料应通过阻燃测试。 | 必需 |
|  | 母线槽的连接性能应可靠，保证具有尽量小的接触电阻；母线槽的连接操作应当满足快速连接的要求，应使用单螺栓进行连接，并且应有力矩控制措施。 | 必需 |
|  | 全封闭式母线槽应具有优良的封闭性能，能够耐受较恶劣的环境污染。在产品寿命期内，母线槽内部应当保持清洁，无灰尘等积聚物，母线槽外部严禁使用遮雨棚等类似雨伞的附件来增加母线槽的防护等级。 | 必需 |
|  | 整体接地系统，杜绝可能情况下人身伤害事故发生的可能。 | 必需 |
|  | 母线槽应选择具有50%容量的整个外壳或PE排作接地导体。应保证足够的安全性，要为接地故障提供可靠的接地路径，为地线短路提供最短的路径。当发生高容量的接地故障，可有效地接地和保护整个系统。 | 必需 |
|  | 高性能的短路防护，整个系统应能承受15~75kA持续时间1秒的短路电流。 | 必需 |
|  | 动稳定性和耐压：母线槽的过短路电流能力应满足设计要求；所有母线部件，如直线段、弯头、法兰等都应满足3500V耐压要求。 | 必需 |
|  | 温升：母线槽内各点的温升应当均匀，任何导电体包括连接头的温升应当不超过70℃。 | 必需 |

- 4.7 电气设备安装技术说明

| 成套配电柜（盘）及动力开关柜系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所有配电箱（柜）内选用的电气元器件参数不低于本规范和设计院设计图纸要求。 | 必需 |
|  | 配电箱内设有火灾监控探测器，中标人须配合在配电箱设计、组装及安装时对探测器进行安装。 | 必需 |
|  | 箱、柜内铜排须热镀锡，外露铜排须按相色要求加装热缩绝缘套管，主开关上、下装铜排须加装透明阻燃塑料挡板。接地铜排、端子板须留有适当数量的富余量。箱体钢板表面采用静电粉末喷涂。塑料部分采用高阻燃耐冲击的工程塑料。箱、柜门平开暗装的≥90°；明装的0～180°。宽度大于800mm的电柜须采用双开门设计，箱、柜上、下均可进出线。 | 必需 |
|  | 落地柜采用XL—21型柜，落地柜主开关把手位于电柜左上部，突出于电柜门外。车间的照明配电箱开关不需打开柜门即可操作。电柜、箱门锁采用按下弹出式柜锁。 | 必需 |
|  | 落地动力柜柜面配置三相电流、电压表计。 | 必需 |
|  | 配电柜前后需配置检验合格的整块绝缘胶垫（一排配电柜一整块，不容许接驳）。 | 必需 |
|  | 总配电房及各分电房内模拟板需按招标人要求制作，同时在总值班室配置整体的模拟看板。 | 必需 |
|  | 配电柜、箱门背面须贴上电气一、二次系统图纸。 | 必需 |
|  | 配电柜、箱上的电源指示灯、分/合闸灯须使用LED型节能光源，按钮采用平钮。指示灯及按钮上均须做标牌。 | 必需 |
|  | 落地式配电柜必须安装在10#基础槽钢上，基础槽钢须高出安装面100mm。室内落地式的箱柜底面高出地面50mm以上，室外高出地面200mm以上。柜、屏、箱相互间或与基础槽钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。基础槽钢须除锈、刷防锈漆二道及面漆二道。悬挂式配电箱安装底边距地1.3米。 | 必需 |
|  | 所有电气及机械连接螺栓必须采用热镀锌或不锈钢产品，连接应可靠，紧固件及防松零件齐全。 | 必需 |
|  | 配电柜、箱体与门必须按标准设有专用黄绿色接地线单独连接电柜内接地母排。 | 必需 |
|  | 配电柜需就地进行二次接地，接地电阻按国家规范要求。 | 必需 |
|  | 配电柜内二次控制回路连线：电压回路黑色导线其截面 ≥1.5mm2 ，电流回路黑色导线其截面回路 ≥2.5mm2 。其它回路连线按设计图纸要求选择导线（但须考虑热降容系数影响）。二次控制回路所有导线单头压接线鼻子。 | 必需 |
|  | 配电柜、箱体设备其有效电气绝缘距离电气间距、爬电距离≥20mm ，所有塑壳开关进、出线处相间必须垫绝缘板。 | 必需 |
|  | 配电柜柜体正面均应有永久的铭牌，铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。 | 必需 |
|  | 配电柜、箱的电缆进出口处需采用环氧树脂绝缘板及防火胶泥封堵。 | 必需 |
|  | 配电柜、箱外壳颜色、样式由招标人确定。 | 必需 |
|  | 盘、柜单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合下表的规定： 项 目; 允许偏差(mm). 垂直度(每米); ＜1.5. 水平偏差; 相邻两盘顶部; ＜2. 成列盘顶部; ＜5. 盘间偏差; 相邻两盘边; ＜1. 成列盘面; ＜5. 盘间接缝; ＜2. | 必需 |
| 电缆、电线线路系统 |  |  |
|  | 本项目电气工程配电系统采用TN-S型式，电缆及电线相色标准采用：L1黄色、L2绿色、L3红色、N线蓝色、PE线黄绿双色。 | 必需 |
|  | 所有截面积≥10mm2的电线、电缆必须使用热镀锌铜接线耳连接，禁止采用缠绕或螺母直接压接方式安装。电缆线耳压接后须用相应颜色色带热缩套封或绝缘胶带缠绕。 | 必需 |
|  | 电缆及电线敷设应适当留有余量。低压电缆及电线均须完整，禁止采用中间接头驳接。 | 必需 |
|  | 电缆按图纸要求在电缆桥架或电缆沟内布置，且以电缆扎带紧固在桥架或沟内；电缆的排列需整齐美观。 | 必需 |
|  | 电缆、电线的敷设须满足弯曲半径要求，若满足不了，须增加过渡箱。 | 必需 |
|  | 电缆在盘柜进/出线孔处、线槽出口处、分支处、保护管管口处须采用环氧树脂绝缘板及防火胶泥封堵。 | 必需 |
|  | 电缆两端悬挂电缆信息标识牌（包含电缆型号、电缆去向、安装时间等）。 | 必需 |
|  | 埋地方式电力电缆应采用铠装电缆，并穿镀锌钢管或PVC管，埋地深度至少为100cm，电缆敷设时预铺10cm细沙，敷设电缆后再铺10cm细沙并在上方铺砖，后回填土，埋地走向尽量避免与其它管道干涉，埋地施工完毕后对现场按原有状态复原。 | 必需 |
|  | 埋地敷设完成后需制作电缆永久标示牌，在电缆拐弯处和直线段每隔30米处立永久标识桩，标明电缆走向与电缆规格。 | 必需 |
|  | 电缆无压扁、扭曲、机械损伤等缺陷，铠装不松卷、无锈蚀，耐热、阻燃的电缆外护层应有明显标识和制造厂标。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 | 必需 |
|  | 对电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时，可按批抽样送有资质的试验室进行检测。 | 必需 |
|  | 电缆敷设前应对电缆进行详细检查，其型号、规格、截面及电压等级均应符合设计院图纸要求。 | 必需 |
|  | 对1KV以下电缆，用1KV兆欧表摇测线间及对地间的绝缘电阻值应不小于10MΩ。 | 必需 |
|  | 电缆沿桥架敷设时，应事先将电缆在排列图上排列好，并按排列图进行敷设，做到敷设一根，整理一根，固定一根。电缆排列应整齐，避免交叉。 | 必需 |
|  | 低压电力电缆与控制电缆共用同一电缆桥架时，相互间宜设置隔板或分层敷设，电缆桥架的末端应使用终端板。 | 必需 |
|  | 缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重滑伤等缺陷。 | 必需 |
|  | 电缆最小允许弯曲半径应符合下表的规定： 序号; 电缆种类; 最小允许弯曲半径. 1; 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆; 10D. 2; 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆; 20D. 3; 聚氯乙烯绝缘电力电缆; 10D. 4; 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆; 15D. 5; 多芯控制电缆; 10D. 注：D为电缆外径。. | 必需 |
|  | 电缆水平敷设时，首尾两端、转弯两侧及每隔5～10m应设置一固定点；垂直敷设时，固定点间距应不大于下表的规定；大于45°倾斜敷设的电缆，应每隔2m设置一固定点。 电缆种类; 固定点间距（mm）. 电力电缆; 全塑型; 1000. 除全塑型外的电缆; 1500. 控制电缆; 1000. | 必需 |
|  | 电缆桥架内的电缆应在首端、末端、分支处、转弯及每隔50m处，设置电缆标志牌，标志牌上应写明编号、型号、规格及起止点等标记。标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固，标记应清晰齐全，挂装整齐，无遗漏。 | 必需 |
|  | 对于从插接箱至桥架等未设置桥架敷设的电缆，需采用穿软管敷设。 | 必需 |
| 电缆桥架、线槽、配管系统 |  |  |
|  | 电缆桥架的直线段、弯通等应采用定型产品，材料订货前应按照设计走向，并结合施工现场情况，确定电缆桥架的直线段、弯通等产品的的订购数量。 | 必需 |
|  | 室外桥架及线槽、室内主桥架及主线槽必须使用热浸锌桥架及线槽，厚度≥2mm，其余桥架及线槽可采用热浸锌或热镀锌，厚度≥1.5mm。 | 必需 |
|  | 电缆桥架的板材厚度及表面防腐层材料应符合国家现行的有关标准的规定。 | 必需 |
|  | 喷涂的电缆桥架，其喷涂应平整、光滑、均匀，无锈蚀，不得有起皮、气泡等缺陷。 | 必需 |
|  | 镀锌的电缆桥架，其镀层表面应均匀，无毛刺、伤痕、局部未镀锌等缺陷，无损伤变形。电镀锌的锌层表面应光滑均匀，不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。 | 必需 |
|  | 电缆桥架焊缝表面应均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 | 必需 |
|  | 电缆桥架用的支、吊架宜采用定型产品，也可采用金属型钢现场制作，其制作质量应符合要求。 | 必需 |
|  | 电缆桥架的连接螺栓、垫圈等采用不锈钢或热镀锌件（室外桥架连接螺栓、垫圈必须使用不锈钢，同时需增加桥架箍，以防范风吹跌落）。 | 必需 |
|  | 非直线段的电缆桥架，当弯通半径不大于300mm时，在距弯曲段与直线段接合处300～600mm的直线段侧设置一个支、吊架；当弯通半径大于300mm时，还应在弯通中部增设一个支、吊架。 | 必需 |
|  | 支、吊架与预制好的预埋件，采用焊接固定时，焊缝饱满；采用金属膨胀螺栓固定时，螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。 | 必需 |
|  | 电缆桥架水平安装时，距地高度一般不宜低于2.5m。 | 必需 |
|  | 电缆桥架上部距离顶棚或其它障碍物不小于0.3m。 | 必需 |
|  | 电缆桥架的直线段之间，直线段与弯通之间采用连接板连接，其连接螺栓紧固、无遗漏，螺母位于桥架外侧。 | 必需 |
|  | 电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径。 | 必需 |
|  | 连接两段不同宽度或高度的电缆桥架可配置变宽连接板或变高连接板。 | 必需 |
|  | 电缆桥架的连接处不应在穿越楼板或墙壁处。 | 必需 |
|  | 电缆桥架在穿过防火墙、防火楼板时，采用防火隔离措施；在电气竖井内时，采用防火隔板、防火堵料做好密封隔离。 | 必需 |
|  | 由电缆桥架引出的配管宜使用钢管；当需要开孔时，采用开孔机开孔，开孔处切口整齐，孔径与管径吻合，严禁用气、电焊割孔。钢管与电缆桥架连接时使用管接头固定。 | 必需 |
|  | 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，其全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；接地干线须预埋留置时应在电气预埋阶段予以考虑。 | 必需 |
|  | 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，其截面大小一般由设计单位按计算流过的故障电流决定，并在施工图中予以明确；接地线最小允许截面积应不小于4mm2。 | 必需 |
|  | 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 | 必需 |
|  | 电缆桥架不得作为设备的接地导体。 | 必需 |
|  | 电缆桥架、线槽连接室内外时，应做相应防水处理。 | 必需 |
|  | 电缆桥架的支（吊）架跨距水平段为2米左右，垂直段为1.5米左右。在转弯处还应做加强支撑，所有吊、支架须保证有足够强度及牢固。 | 必需 |
|  | 电缆桥架直线段每隔50米，应预留伸缩缝20~50mm。 | 必需 |
|  | 电缆桥架、线槽引下垂直段，地面以上至水平处须加盖板防护。 | 必需 |
|  | 要求桥架防火的区域，需在桥架、托盘添加具有耐火或难燃性的板，网材料构成封闭或半封闭结构，并在桥架表面涂刷防火涂层。 | 必需 |
|  | 所有敷设电力电缆的孔洞(楼板上.墙壁上),在电缆敷设完毕后,应用耐火隔板封隔,并用耐火堵料封堵空隙。 | 必需 |
|  | 电缆桥架应适当留有余量便于日后新增设备的电缆敷设使用。 | 必需 |
|  | 金属电缆桥架及其支架全长应不小于2处与接地干线相连接，所有线槽或桥架PE连接可靠，末端与PE母排直接连接。 | 必需 |
|  | 金属线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不超过线槽截面的20%，载流导体不宜超过30根。电缆桥架总截面积与托盘内横截面积的比值，电力电缆不大于40%。控制和信号线路或电缆的总截面不超过50%。在有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽布线。 | 必需 |
|  | 电缆桥架水平敷设时，距地面高度不低于2.5m，跨越通道大于6m；垂直敷设时，距地面高度不低于1.8m，且不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时，采取防腐、隔热措施。 | 必需 |
|  | 钢制电缆桥架和金属线槽直线段长度超过30m（铝合金或玻璃钢桥架超过15m）或跨越建筑物变形缝处宜设置伸缩节或补偿装置。 | 必需 |
|  | 埋地敷设的电线管采用大于2.5mm的厚壁钢导管；电线管口端无毛刺和尖锐棱角，管口加装软套；绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积小于管子截面积的40%。 | 必需 |
|  | 电缆桥架、线槽连接室内外时，应做相应防水处理。 | 必需 |
|  | 非直线段的电缆桥架，当弯通半径不大于300mm时，在距弯曲段与直线段接合处300～600mm的直线段侧设置一个支、吊架；当弯通半径大于300mm时，还应在弯通中部增设一个支、吊架。 | 必需 |
|  | 支、吊架与预制好的预埋件，采用焊接固定时，焊缝饱满；采用金属膨胀螺栓固定时，螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。 | 必需 |
|  | 电缆桥架水平安装时，距地高度一般不宜低于2.5m。 | 必需 |
|  | 电缆桥架上部距离顶棚或其它障碍物不小于0.3m。 | 必需 |
|  | 电缆桥架的直线段之间，直线段与弯通之间采用连接板连接，其连接螺栓紧固、无遗漏，螺母位于桥架外侧。 | 必需 |
|  | 电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径。 | 必需 |
|  | 连接两段不同宽度或高度的电缆桥架可配置变宽连接板或变高连接板。 | 必需 |
|  | 电缆桥架的连接处非必要不应在穿越楼板或墙壁处。 | 必需 |
|  | 电缆桥架在穿过防火墙、防火楼板时，采用防火隔离措施；在电气竖井内时，采用防火隔板、防火堵料做好密封隔离。 | 必需 |
|  | 由电缆桥架引出的配管宜使用钢管；当需要开孔时，采用开孔机开孔，开孔处切口整齐，孔径与管径吻合，严禁用气、电焊割孔。钢管与电缆桥架连接时使用管接头固定。 | 必需 |
|  | 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，其全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；接地干线须预埋留置时应在电气预埋阶段予以考虑。 | 必需 |
|  | 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，其截面大小一般由设计单位按计算流过的故障电流决定，并在施工图中予以明确；接地线最小允许截面积应不小于4mm2。 | 必需 |
|  | 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 | 必需 |
|  | 电缆桥架不得作为设备的接地导体。 | 必需 |
|  | 室外电缆桥架盖板需增加防大风防护措施（增加线槽箍）。 | 必需 |
| 接地装置系统 |  |  |
|  | 采用的型钢型号、规格应符合设计要求，中标人设备资料报审时提供产品出厂合格证或质量保证书。 | 必需 |
|  | 高/低压变配电房设备的接地系统，在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带，规格应按照设计要求。 | 必需 |
|  | 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线，必须直接与接地干线相连，严禁串联连接。 | 必需 |
|  | 开关柜、配电屏（箱）、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔，均应以专用接地（PE线）支线可靠相连，PE线应与接地装置连通并作重复接地。 | 必需 |
|  | 箱（柜、板）内PE与N从主干PE接地系统网路和N排（线）分别引入或引出，接至电器安装板上时必须分设PE线端子排和N线端子排；N线端子排必须对地绝缘；金属安装板及外露可导电部分必须与PE线端子板做可靠的电气连接。 | 必需 |
|  | PE线和N线压实，不得有松脱、损伤现象，PE线连接符合本相关规定。 | 必需 |
|  | PE线和N线采用压接，压接时，严禁“一钉多根线”。N与PE分开后，不允许再合并；N线对地绝缘；N与PE标识正确、明晰。N线对地绝缘，严禁单相设备采用“一相一地”（L-PE）的接线方式。 | 必需 |
|  | 所有配电线路线管、线槽、桥架等必须使用跨接接地铜片或黄绿双色电线做跨接接地，跨接地线截面积≥4mm²。 | 必需 |
|  | 所有外露的接地点、测试点，均应涂红色油漆并有标志牌写明用途。 | 必需 |
|  | TN系统保护性接地网的布设：架空线路和电缆线路干线和分支线的终端及沿线每1km处；每一个独立建筑物（包括非生产场所）或车间的进线处（包括使用公用变压器的单位）及有特别要求场所，高低压同杆架设电力线路，包括钢筋混凝土电杆，金属杆塔连结；车间周长超过400m时，每200m处的PE或PEN干线作重复接地或与共用保护性接地网连接。 | 必需 |
|  | 线路的金属杆塔与构架（包括照明线路），电力电缆的两端金属外皮均与主接地网连接或单设重复接地装置。 | 必需 |
|  | 具有爆炸和火灾危险场所设有专用主干PE线，并在分支线处设置接地装置。 | 必需 |
|  | 采用接地故障保护时，在建筑物内电气装置（包括电子信息系统各机房）接地极的接地干线，PE干线及共用接地网，建筑物内所有的条件许可的建筑物金属构件，金属管道，外露或外界可导电部分均作总等电位连接并接地，当还不能满足被保护对象安全时，作辅助等电位连接并接地。等电位连接有标识，接向专用连接端子板。等电位连接母线的最小截面大于装置最大保护线截面，并不小于6mm² 。当采用铜线时，其最小截面不小于2.5mm²。 | 必需 |
|  | 接地网与主干PE或PEN线至少两处及以上（压接端子）有可靠的电气连接。接地极及其接地导体采用对称焊接，扁钢的有效焊接长度大于其宽度的2倍，圆钢的有效焊接长度大于其直径的6倍，圆钢与扁钢的有效焊接长度大于圆钢直径的6倍。 | 必需 |
|  | 所有埋地焊接处作防腐处理，与主干PE连接引线便于定期检查测试。 | 必需 |
|  | 接地网一般设有能断开与主干PE线（或PEN线）的压接端子定期检测的措施。当采用共用接地网（等电位型式）不能断开时，设立固定式多个检测点。断开检测后保证紧密性导电连接，防止锈蚀。 | 必需 |
|  | 一般低压电力网中电源系统中性点工作接地小于4Ω，TN系统每处重复接地网的接地电阻小于10Ω；电气设备、电子设备接地电阻小于4Ω。当电气设备、电子设备与防雷接地系统共用接地网时，接地电阻小于1Ω；当采用共用接地网时，其接地电阻符合诸种接地系统中要求接地电阻最小值要求；其他接地网符合设计值。 | 必需 |
|  | 接地网（接地装置）统一编号，并设置接地标识牌，注明编号、检测数据、有效日期等。 | 必需 |
|  | 明敷的接地导体（PE干线）的表面涂15mm～100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹。当使用胶布时，采用绿黄双色胶带。 | 必需 |
|  | 当设计无要求时，接地装置采用的型钢，其最小允许规格、尺寸应符合下表的规定： 种类、规格及单位; 敷设位置及使用类别. 地 上; 地 下. 室 内; 室 外; 交流电流回路; 直流电流回路. 圆钢直径; 6; 8; 10; 12. 扁钢; 截面（mm2）; 60; 100; 100; 100. 厚度（mm）; 3; 4; 4; 6. 角钢厚度（mm）; 2; 2.5; 4; 6. 钢管管壁厚度（mm）; 2.5; 2.5; 3.5; 4.5. | 必需 |
|  | 设计采用镀锌型钢的，应选用热镀锌材料；金属紧固件应采用热镀锌件。 | 必需 |
|  | 利用桩基钢筋做为自然接地体时，应按施工图的要求，找好桩基组数位置，每组桩基应不少于二根用φ≥12mm的圆钢与地梁承台钢筋焊接，并隐蔽验收合格，摇测接地电阻值必须符合设计要求。 | 必需 |
|  | 接地体按设计要求数量和规格进行加工，材料可有钢管、角钢。采用钢管时，可按设计选用直径为38～50mm、管壁厚不小于2.5mm的钢管，长度不小于2.5m。钢管打入地下的一端应加工成一定的形状，一般松软土壤时，可切成斜面形；土质很硬时，可加工成锥形。尖锥长度一般为120mm。采用角钢时，宜选用50×50×5mm的角钢，长度不小于2.5m，角钢的一端应加工成尖头形状。 | 必需 |
|  | 在接地体的线路上挖掘深为0.8～1m，宽为0.5m的沟。沟的上部稍宽，底部渐窄，沟底如有石子应清除；沟的中心线与建筑物或构筑物的基础距离不宜小于1.5m。 | 必需 |
|  | 接地极与地面保持垂直，接地极间的距离应符合设计要求，一般不小于5m。 | 必需 |
|  | 接地扁钢沿沟侧放敷设，并在距接地体最高点约l00mm的位置与接地体焊接连接。接地扁钢敷设的位置、数量和规格应符合设计要求。 | 必需 |
|  | 焊接接头处、镀锌层损伤处涂刷热沥青进行防腐处理。 | 必需 |
|  | 接地装置顶面埋设深度不小于0.6m，经人行通道处埋地深度不小于1m，且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 | 必需 |
|  | 当接地装置必须埋设在距离建筑物出入口或人行道小于3m时，应采用均压措施或在接地装置上面0.2m处敷设50～90mm厚的沥青层，其宽度应超过接地装置2m；通过人行通道的接地装置埋深大于3m时，可不设沥青层。 | 必需 |
|  | 人工接地体连接完毕后进行隐蔽验收合格，方可回填，并分层夯实，摇测接地电阻值必须符合设计要求。 | 必需 |
|  | 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；当扁钢宽度不同时，搭接长度以宽的为准。 | 必需 |
|  | 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；当直径不同时，搭接长度以直径大的为准。 | 必需 |
|  | 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊。 | 必需 |
|  | 扁钢与钢管、扁钢与角钢的搭接焊接时，紧贴3／4钢管表面，或紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊。 | 必需 |
|  | 利用建筑物基础钢筋的接地装置或人工接地装置必须在地面以上按设计要求的位置设置测试点。测试点宜暗设在86H60接线盒内，并盖上带有接地标志的白色盖板。 | 必需 |
|  | 标识牌制作安装要求： 1.线路标牌： 规格、材质：白色阻燃PVC板δ=2mm，60×30mm；内刻黑色字样（宋体） 2.箱体、柜体正面板标牌： 规格、材质：白色阻燃PVC板δ=2mm，120×50mm；内刻黑色字样（宋体） 3.分电柜内开关、在面板操作开关的开关标牌： 规格、材质：白色阻燃PVC板δ=1mm，30×15mm(对应每一个开关)； 黑色字样（宋体）； 4.电柜/箱二次回路PVC套管印号： 黑字白色PVC线号；套放在导线端口上。 5.根据《低压配电柜（箱）编号规则》对新增及原有低压配电柜进线统一制作编号标示牌。 | 必需 |

- 4.8智能配电运维系统需求

| 智能配电运维系统整体需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.基础架构与设备： |  |  |
|  | 智能化配电设备： 包括智能断路器、智能综合继电保护装置、智能电表、传感器（温度、湿度等）、智能无功补偿、直流屏装置等，具备通讯接口（485接口或以太网通讯接口），实时数据采集、远程控制、故障诊断等功能。 | 必需 |
|  | 通信网络： 系统配置通讯管理机、交换机设备等设备，组成系统通信网络。 | 必需 |
|  | 本地部署计算设备： 系统应采用本地化部署方式，实现数据预处理、实时分析和快速响应，减少云端依赖。 | 必需 |
| 2.监控与管理系统： |  |  |
|  | 实时监控电气设备状态监控应包含以下内容： 1. 变压器（高低压接线头温度、干变铁芯温度、干变绕组温度、本体红外热成像）； 2. 高压柜（断路器触头，电缆接头温度、开关状态、电流电压等电量参数）； 3. 低压柜（回路负荷、开关状态、电流电压等电量参数，主要回路开关（额定电流大于100A）的电缆接头温度监测）； 4. 实时监测配电网络及设施运行数据（电压、电流、功率、功率因数等），主要进出线回路智能仪表应具备谐波监测功能，定时记录数据，每5分钟（可配置）记录保存一条数据，历史数据可随时查询。支持可视化界面和告警功能。 | 必需 |
|  | 环境的实时监测： 环境温湿度监测、预留拓展其它监测功能的接口。 | 必需 |
| 3.能源优化与节能技术： |  |  |
|  | 能源数据收集及分析： 系统通过采集智能电表峰平谷电量及需量数据，收集分析能耗数据，优化负荷分配，实现峰谷电价管理、需量控制、能效对标、能效分析与优化等功能。提供个性化能耗分析图表，可一键导出统计分析报表。 | 必需 |
|  | 电能质量治理： 通过动态无功补偿（SVG）、有源滤波器（APF）等技术消除谐波、电压波动，保障敏感设备供电质量；系统监测无功补偿及有源滤波装置运行数据。 | 必需 |
|  | 分布式能源集成： 预留支持光伏、储能系统的接入与协调控制。 | 必需 |
| 4.安全与可靠性保障： |  |  |
|  | 故障提示及快速定位： 系统实时监测故障状态信息，通过算法快速识别短路、过载等故障，通过网络信息发送给值班人员。 | 必需 |
|  | 预测性维护系统： 系统具备设备故障分析功能，通过建立设备故障识别算法，对重点设备进行实时分析，实现故障预警报警，并提前安排维护，辅助业主及时进行运维和处理。 | 必需 |
|  | 网络安全防护： 系统具备敏感信息加密，如登录密码、手机号、操作指令加密，远程操作通过操作指令密码增加安全保障等，支持HTTPS安全访问。采用数据加密、身份认证等技术，抵御网络攻击和数据泄露风险。 | 必需 |
|  | 应急电源管理： 要求柴油发电机具备对外通讯接口，系统对柴油发电机进行数据采集，监控发电机状态，对柴油发电机等备用电源进行智能监控，确保紧急情况下的持续供电。与消防系统连接，自动切换。 | 必需 |
| 5.数据分析与智能化应用： |  |  |
|  | 大数据分析： 1. 系统具备能源使用报告自动生成功能，集成了人工智能大模型，提供AI工具自动分析能耗异常原因，提供优化建议。能整合历史数据与实时数据，挖掘用电规律，生成能耗报告和优化建议。 2. 通过数据分析充分挖掘数据价值，使运维工作和数据分析专业化、智能化和可视化。 | 必需 |
|  | 移动端运维： 1. 通过移动APP或网页辅助巡检，提供设备状态可视化、远程专家指导等功能。 2. 利用“线上监控”与“线下运维”相结合的模式，实现运维效率的提升。 | 必需 |
| 6.系统集成与协同： |  |  |
|  | 跨系统数据融合： 系统预留与ERP、能源管理平台等第三方平台的对接功能，实现能源成本核算与碳足迹追踪。 | 必需 |
|  | 系统分级管理： 系统分多级管理，预留数据接口，可根据实际能源管理要求，通过配置智能配电设备对各建筑物、楼层、生产线设备等进行分级能源监控。 | 必需 |
| 系统软/硬件需求及技术要求 |  |  |
| 1.高压设备状态监控： |  |  |
|  | 继电综合保护装置： 配置继电综合保护装置，具备以太网或485通讯接口，采用Modbus RTU协议或IEC 104规约，用以监测高压柜开关状态，故障报警及运行数据实时采集；断路器远程控制。 | 必需 |
|  | 智能电力仪表： 配置智能电力仪表，具备485通讯接口，采用Modbus RTU协议。复费率计量及谐波监测功能，用以监测电压、电流、功率、功率因数、电量、谐波等数据。 | 必需 |
|  | 无线测温传感器： 配置无线测温传感器，无源无线，表带式安装，在断路器上下触头、电缆接头做温度监测。 | 必需 |
|  | 无线测温接收装置： 配置无线测温接收装置，具备485通讯接口，采用Modbus RTU协议，用以接收汇聚断路器触头、电缆接头温度数据。 | 必需 |
|  | 环境温湿度传感器： 配置环境温湿度传感器，具备485通讯接口，采用Modbus RTU协议，用于高压房内环境温湿度监测。 | 必需 |
| 2.变压器设备状态监测： |  |  |
|  | 干变温控器： 配置干变温控器，具备485通讯接口，采用Modbus RTU协议；具备绕组、铁芯温度监测功能，用以监测变压器铁芯、绕组温度。 | 必需 |
|  | 无线测温传感器： 配置无线测温传感器，无源无线，表带式安装，用于变压器高低压接线头温度监测。 | 必需 |
|  | 无线测温接收装置： 配置无线测温接收装置，具备485通讯接口，采用Modbus RTU协议，用以接收断路器触头、电缆接头温度数据。 | 必需 |
|  | 双光谱摄像头（含拾音器）：用于变压器室视频监控及变压器本体红外热成像监测 1.配置双光谱摄像头（含拾音器） 2.热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 3.热成像响应波段：8~14 μm 4.热成像像元尺寸：17μm 5.热成像分辨率：160 × 120 6.热成像焦距&视场角：3mm，50°×37.2° 7.温度异常功能：全屏测温 8.专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个 9.测温规则： 1）测温范围：-20℃~150℃ 2）测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值） 3）目标物最远测温距离（以0.1×0.1米为准）：3.3m 4）人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：21m 5）车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：63m 6）火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：15m 7）吸烟检测最远报警距离：3m 可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS | 必需 |
|  | 环境温湿度传感器： 配置环境温湿度传感器，具备485通讯接口，采用Modbus RTU协议，用于变压器室环境温湿度监测。 | 必需 |
| 3.低压柜设备状态监测： |  |  |
|  | 低压框架式断路器： 数量按设计图纸实际配置，具备485通讯接口，采用Modbus RTU协议。或具备开关分合辅助接点和开关状态接点。用以监测低压开关状态；实现开关远程控制。 | 必需 |
|  | 智能电力仪表： 数量按设计图纸实际配置，具备485通讯接口，采用Modbus RTU协议。复费率计量及谐波监测功能。具备2路DI和2路DO接口。用以监测电压、电流、功率、功率因数、电量、开关状态等。主要回路具备谐波等数据。 | 必需 |
|  | 动态无功补偿装置（SVG）： 数量按设计图纸实际配置，应具备485通讯接口，采用Modbus RTU协议，用于电能质量治理及SVG装置数据监测。 | 必需 |
|  | 有源滤波器（APF）： 数量按设计图纸实际配置，应具备485通讯接口，采用Modbus RTU协议，用于电能质量治理及有源滤波器数据监测。 | 必需 |
|  | 无线测温传感器： 配置无线测温传感器，无源无线，表带式安装，每套3只传感器，用于低压进线柜母排、额定电流大于等于100A的回路出线电缆接头温度监测。（不含备用及预留回路。） | 必需 |
|  | 无线测温接收装置： 根据设计图纸配置无线测温接收装置，汇聚无线测温传感器数据，用于低压开关接头测温接收。 | 必需 |
|  | 环境温湿度传感器： 根据设计图纸配置环境温湿度传感器，具备485通讯接口，采用Modbus RTU协议， | 必需 |
| 4.集控设备： |  |  |
|  | 包含通讯管理机、智能运维系统服务器、视频管理服务器、工作站、网管交换机、通讯机柜等配套设施。 | 必需 |
|  | 系统具有中文提示及说明。 | 必需 |
|  | 系统最小接入实时信息容量≥10000，历史数据保存周期≥5年。 | 必需 |
|  | 服务器、工作站及网络设备的系统平均无故障时间≥8760小时（一年）。 | 必需 |
|  | 系统平台的系统平均故障恢复时间＜20小时。 | 必需 |
|  | 主要设备的寿命正常使用年限≥10年。 | 必需 |
|  | 系统运行寿命≥5年。 | 必需 |
|  | 实时数据变化更新时延不大于60秒。 | 必需 |
| 5.系统软件平台 |  |  |
|  | 智能配电运维系统平台： 采用B/S架构。 1、在线监测模块； 2、监控中心模块； 3、数据中心模块； 4、运维中心模块； 5、基础资料管理； 6、系统管理模块； 7、预留对外接口； 系统方预留对接第三方系统平台的接口（如ERP、能源管理平台等） | 必需 |
| 通讯管理机技术要求 |  |  |
|  | 采用“2+1”（双主机+软硬件隔离）架构，外网侧和内网侧通过软硬件有效隔离。 | 必需 |
|  | 外网侧可作为堡垒机防御攻击，内网侧数据采集和协议分析。 | 必需 |
|  | 支持双机热备冗余，保障系统可靠运行。 | 必需 |
|  | 内网侧采用网口和串口支持采集 Modbus、DLT645、T188、IEC104、PLC、 OPCDA、OPCUA 等标准协议，外网侧支持能耗国标、MQTT 定制、HTTP 定制、 远程运维等行业专用协议。 | 必需 |
|  | 采用模块化、可扩展、低功耗、高度集成、配置灵活。 | 必需 |
|  | 19 英寸的 2U 机柜式，具备 6 路千兆网络接口、8 路 485/232 接口。 | 必需 |
|  | 电源为交直流 220V 宽压供电，且具备双电源接入接口（单电源状态蜂鸣报警）。 | 必需 |
| 智能配电运维系统软件平台功能要求 |  |  |
|  | 为便于后续系统的使用和接入，系统平台可根据用户的需求任意编辑并提供定制化服务。 | 必需 |
| 1.在线监测： |  |  |
|  | 变压器： 对变压器设备的在线监测数据集中展示（可包含：绕组温度、干变铁芯温度等参数信息）。 | 必需 |
|  | 高压设备： 对高压设备的在线监测数据集中展示（可包含：柜内温度、触头及电缆接头温度、开关状态、电流电压等电量参数）。 | 必需 |
|  | 低压设备： 对低压开关柜 在线监测数据集中展示（包含：出线电缆、接头温度监测、回路负荷、开关状态、电流电压等电量参数）。 | 必需 |
| 2.监控中心： |  |  |
|  | 实时工况： 以图表方式展示各站点高压柜、低压柜、变压器、直流屏的实时及历史趋势数据，包括开关状态、电气量（如电流、电压、功率、频率、功率因素、有功、无功等） 、接头温度、变压器绕组温度、环境温湿度等。 | 必需 |
|  | 电气接线图： 根据电房一次接线图绘制，展示监测点位的实时状态、数据等。 | 必需 |
|  | 3D电房： 通过电房实景绘制3D示意图，以3D可视化方式直观展示电房设备（开关柜、温湿度传感器、视频监控等）安装位置信息、设备实时数据、告警提示和查看等。 | 必需 |
|  | 视频监控： 查看各站点安装的摄像头实时画面，以及历史抓拍图像。 | 必需 |
|  | 电能质量： 分类展示实时数据、设备状态得分数据，以及底部展示设备的历史数据查询、分析。 | 必需 |
|  | 告警中心： 查看和管理告警记录。当设备告警时快速定位故障设备信息。 | 必需 |
| 3.数据中心： |  |  |
|  | 碳排放分析： 对全厂的能耗总量、节能量换算成大气污染物排放量进行分析。 | 必需 |
|  | 峰谷用电分析： 结合峰平谷电价和时段，对全厂及各部门、车间、工序、设备的电量、电费、谷电利用率、各时段用电量等进行同比及占比分析。 | 必需 |
|  | 设备能效对标分析： 对重点耗能设备进行能耗趋势分析、环比/占比分析、能耗排行，以及设备的停机数据分析。 | 必需 |
|  | 用能预测分析： 根据特定的算法，预测部门未来用能趋势。 | 必需 |
|  | 设备能耗报表： 展示和导出设备的日/月/年用电量统计数据报表。子报表包括但不限于峰、谷、平、有功、无功、电流、温度等数据的小时报表数据。 | 必需 |
|  | 历史数据查询： 查询设备一段时间内运行的历史数据。 | 必需 |
|  | 历史数据分析： 以曲线图方式分析设备数据的历史趋势。 | 必需 |
|  | 告警统计和分析： 对已发生的告警数据以不同维度的图表方式进行统计和分析。 | 必需 |
|  | 单位面积能耗分析： 单位面积能耗是衡量建筑能效的重要指标。 | 必需 |
|  | 分项能耗分析： 针对车间、部分、产线用能分析，或者照明、空调、生产设备等不同用能分类分项进行能耗分析。 | 必需 |
| 4.运维中心： |  |  |
|  | 巡检计划管理： 制定周期性巡检计划，包括巡检时间和巡检人员，接近巡检时间时系统自动发短信提醒巡检人员。 | 必需 |
|  | 巡检记录管理： 巡检人员现场巡检完毕后将巡检信息和文件等进行上传。 | 必需 |
|  | 运维人员管理： 对巡检人员资料进行管理。 | 必需 |
|  | 运维小组管理： 对巡检小组资料进行管理。 | 必需 |
| 5. 基础资料管理： |  |  |
|  | 设备台账： 维护站房及设备详细的基础信息。 | 必需 |
|  | 表计管理： 维护计量点的基础资料，配置计量采集点及阈值上下限配置。 | 必需 |
|  | 表计类型管理： 维护计量类型资料（区分传感器类型等）。 | 必需 |
|  | 设备厂家： 维护生产厂家、供应厂家的联系方式等基础信息。 | 必需 |
|  | 分时电价管理： 对峰平谷分时电价进行管理，定义每小时所属的时段以及电的价格。 | 必需 |
|  | 用能对象管理： 用能对象是指涉及到能源使用的对象，包括全厂、分厂、部门、车间、工序、设备等等。只有定义了相关用能对象，才能对该对象进行相关分析操作。 | 必需 |
| 6.系统管理： |  |  |
|  | 用户管理： 维护系统登录用户。 | 必需 |
|  | 角色管理： 维护角色与功能的关系，及分权限到用户。 | 必需 |
|  | 企业资料维护： 企业基础信息维护。 | 必需 |
|  | 系统日志： 记录登录用户日志等。 | 必需 |
|  | app版本： 可提供app版本维护。 | 必需 |
| 7.系统集成： |  |  |
|  | 跨系统数据融合： 预留与ERP、能源管理平台对接功能，实现能源成本核算与碳足迹追踪。 | 必需 |
|  | 系统分级管理： 系统分多级管理，预留数据接口，可根据实际能源管理要求，通过配置智能配电设备对各建筑物、楼层、生产线设备等进行分级能源监控。 | 必需 |
|  | AI人工智能： 系统预留AI功能接口。设备实时数据可上传到互联网AI大模型训练，可识别高耗能环节、产生能耗报告及优化建议等。 | 必需 |
|  | 手机APP：通过手机端APP查看数据、接收报警信息。 | 期望 |

- 4.9永久用电系统设备及附件品牌及要求

|  | 变压器： 顺特电气、顺德开关厂、南京大全、广州穗达电气、广州广高或同等档次的其他知名品牌，型号SCB-14。 配RS485网络接口，具备MODBUS通讯协议。 | 必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 柴油发电机机头： 康明斯（中国）、上柴、玉柴、潍柴或同等档次的其他知名品牌。 配RS485网络接口，具备MODBUS通讯协议。 | 必需 |
|  | 高压开关柜柜体： 广州白云电器、广州穗达电气、顺德开关厂、广州中科电气、上海良信电气、广州雷诺尔电气、或同等档次的其他知名品牌，型号KYN-12。 按图设计，提供试验报告。 | 必需 |
|  | 手车式真空断路器： 施耐德HVX-12（固封式）、ABB VD4-12（固封式）、西门子3AE8（固封式）、常熟CV2 (固封式)、良信NDV2（固封式）、或同等档次的其他知名品牌。 每个电房配置专用手车一台及工具一套。 | 必需 |
|  | 综合继电保护装置： 施耐德、ABB、西门子或同等档次的其他知名品牌。 配RS485网络接口，具备MODBUS通讯协议。 | 必需 |
|  | 智能仪表： 北京北元、安科瑞、无锡格策、深圳中电、布雷森或同等档次的其他知名品牌。 带谐波功能，配RS485网络接口，具备MODBUS通讯协议。 | 必需 |
|  | 电流、电压互感器： 高压：广东四会、大连一互、大连北方、中山古镇或同等档次的其他知名品牌 低压：上海安科瑞、中山华讯、广东四会、西固或同等档次的其他知名品牌。 变压器配电柜的CT变比按照设计院图纸要求 | 必需 |
|  | 直流屏： 广州白云电器、顺德开关厂、广州智楷电气、广东雅华电气、广州雷诺尔电气、广州穗达电气或同等档次的其他知名品牌。 配RS485网络接口，具备MODBUS通讯协议。 | 必需 |
|  | 低压开关柜柜体： 广州白云电器、广州穗达电气、顺德开关厂、广州中科电气、广州雷诺尔电气或同等档次的其他知名品牌，型号GCK。 按图设计,抽出式,低压柜门前后都采用门板形式，方便检修。 | 必需 |
|  | 框架断路器： 施耐德MT系列、西门子3WL系列、ABB E-max2系列、常熟CW3系列、良信NDW3、或同等档次的其他知名品牌。 配RS485网络接口，具备MODBUS通讯协议。 | 必需 |
|  | 塑壳断路器： 施耐德NSX系列、西门子3VA系列、ABB XT系列、北京北元BM3系列、上海良信NDM3系列、江苏常熟CM3或同等档次的其他知名品牌。 | 必需 |
|  | APF有源滤波器、SVG无功发生器： 广东光达电气股份有限公司、无锡格策电气有限公司、艾恩格电气(珠海)有限公司、上海伯格莱恩科技有限公司、盛弘电气、浙江亿德科技有限公司、苏容电气或同等档次的其他知名品牌； 配RS485网络接口，具备MODBUS通讯协议。 | 必需 |
|  | 低压母线槽： 广州白云电器、广州穗达电气、广州智楷电气、广州中科电气、广东通达或同等档次的其他知名品牌。 | 必需 |
|  | 电力电缆、控制电缆： 广州电缆厂、广州南洋电缆厂、广州番禺电缆厂或同等档次的其他知名品牌。 | 必需 |
|  | 电线： 广州电缆厂、广州南洋电缆厂、广州番禺电缆厂或同等档次的其他知名品牌。 | 必需 |
|  | 电缆桥架、线槽： 广州文兴电器、江苏华鹏电气、顺德默勒夫电气、广东中管桥架或同等档次的其他知名品牌。 室外桥架必须为使用不锈钢螺丝，并配置不锈钢线槽箍。 | 必需 |
|  | 电力监控系统： 广州白云电器、顺德开关厂、广东布雷森、广东雅达、深圳中电、安科瑞或同等档次的其他知名品牌。 中标人应提供厂家的系统代理授权书，且该系统的厂家应提供软件著作权证明。（投标时提供承诺函，中标后提供厂家授权书及厂家软件著作证书） | 必需 |
|  | 投标人选取的品牌相互间应有良好的兼容性，不影响设备的安装对接管理。 | 必需 |

4.10安全保护

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备的设计、制造等应符合中国相关环境、健康和安全法规、规范的要求。 | 必需 |
|  | 系统设备需24h连续稳定运行，运行过程中产生的噪音应尽量较少且不得超过标准：用户要求1米之外≤70分贝。（柴油发电机除外） | 必需 |
|  | 设备电气箱接地可靠，有明显警示标识，尺寸合适，便于维修保养。 | 必需 |
|  | 采用电缆桥架、线管布线。桥架、金属线管接驳处均需跨接地线。 | 必需 |
|  | 设备振动不得对建筑造成破坏。 | 必需 |
|  | 系统的操作需要确保安全，供应商应该提供给操作者一个明确的安全和报警的适用范围，并在报警后可以以合适的动作进行复位。 | 必需 |
|  | 当设备出现故障时，应自动停机并在界面上显示警报提示，故障消除后方可继续运行；报警信息应具体指明发生故障的部位； |  |
|  | 电气控制及过载保护、连锁保护等装置的性能应可靠，无卡滞现象。 | 必需 |
|  | 设备上应设有相应的安全装置、报警装置、消除静电装置、警示标志及安全防护、显示和预警等安全措施。 | 必需 |
|  | 所有电器组件都应有相对应的防护等级（IP） | 必需 |
|  | 设备机械、电气系统必须确保设备、产品、人员的安全。所有传动部件需加装全封闭式不锈钢防护罩，防护网孔径≤10mm。 | 必需 |
|  | 设备应不对装置之外环境构成污染，应采取防漏、隔热、防噪声等措施。 | 必需 |

- 4.10系统文件及设备资料

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 中标人提供设备报审总文件清单 | 必需 |
|  | 图纸、检验报告、合格证： 主要设备的出厂图纸（含一次图、二次原理图、接线图）； 主要设备的出厂检验报告、说明书、合格证明（包含但不限于变压器、柴油发电机组、高低压成套配电柜等） 主要元器件的出厂检验报告、说明书、合格证明（包含但不限于综合继保、SVG、APF等） | 必需 |
|  | 提供与设备使用有关文件： 设备及系统的操作使用说明书（含外购件的原配文件） 系统维护、维修手册（包含3D交互式操作指南） 主要设备及系统的标准操作规程（SOP） 主要备件和消耗品清单 配电房安全管理制度 | 必需 |
|  | 验收文件： 供应商应提供系统设计文件资料、图纸 | 必需 |
|  | 提供系统控制程序备份 | 必需 |

- 4.11质量保证

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商应提供完整的项目施工计划、质量保证措施与验收方案。 | 必需 |
|  | 所有的确认与验收必须包括：确认与验收计划、测试流程单、测试报告（测试点和偏差分析等）。 | 必需 |
|  | 供应商应按照经确认的系统设计方案和施工计划实施，在每个阶段对设备系统的质量予以保证。 | 必需 |
|  | 项目中所有隐蔽施工内容在完工后需进行单独验收。 | 必需 |

- 4.12包装及运输要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 包装： 1、包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。 2、设备应张贴规范的铭牌，铭牌上应注明设备名称、型号、生产厂家、产地、出厂日期、重量及其它重要技术参数。 | 必需 |
|  | 货物清单： 机器到货清单必须详列每装箱内容物。 | 必需 |
|  | 运输地点： 供应商必须把设备货物运输送达招标人指定的项目施工现场。 | 必需 |
|  | 卸车、拆箱验收： 机器到货卸车、拆箱验收工作供应商理应有人员陪同现场进行，如供应商授权招标人自行卸车收货、开箱检查收货工作，发现设备或零配件任何破损、缺少情况供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |
|  | 运输费用： 运输过程一切费用应包括在系统设备生产制造工安装费用（项目报价）中。供应商负责卸货、设备吊装就位，招标人不再支付。 | 必需 |

- 4.13安装、调试、验收要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装条件： 供应商应准确提供系统、设备的安装和维修空间、环境、公用工程需要配合的物料介质具体要求，如提供设备相应水、电、气等接口技术参数和位置等相关信息。 | 必需 |
|  | 现场调试、验收指导配合： 供应商应全程参与系统设备的调试、验收工作。要提供充分的人员、资料（包括文字、图形、视像、电话等）指导招标人进行系统、设备的调试、验收工作。 | 必需 |
|  | 现场安装、调试、验收责任： 涉及现场系统设备、线缆敷设安装、运行调试、验收的工作应该由供应商进行，供应商在接到招标人可以现场施工安装或运行调试通知后应在5天内安排足够的专业技术人员或安装调试人员到招标人现场进行系统设备、线缆敷设安装施工或运行调试工作。招标方仅提供必要协助。 | 必需 |
|  | 现场安装、调试、验收费用： 安装、调试、验收工作，供应商应在系统项目报价时考虑配合招标人工作需要的成本，招标人不再支付该需求的费用。 | 必需 |
|  | 现场安装、调试、验收时间： 1、项目施工安装工期：90天。（供电局送电） 2、调试时间：20天（调试期间系统能正常供电） 由于永久用电工程是何济公易地改造项目的组成部分，系统设备的安装、调试、运输、吊装、就位安装需注意现场环境安全，供应商应考虑到设备施工安装、调试、验收时间需配合易地改造项目的建设进度，因此导致的所有费用供应商自行承担。 | 必需 |
|  | 验收标准： 1.永电工程的验收标准按国家及省市现行有关施工安装验收规范执行。所使用的物料品质设备品种数量要求需符合供电局电力工程/中间/竣工验收报告，如有整改要求以验收情况意见内容执行。 2.中标人组织供电局验收及送电后，10天内提交竣工资料给招标人，招标人收到中标人竣工资料后，30天内未提出任何异议的，视为工程合格并开始计算质保期。 3.智能化运维系统的验收标准按招标文件要求以及中标人承诺的基本功能逐一进行测试及演示，并提供《功能测试记录》等报告。 | 必需 |
|  | 费用提示： 本项目内的一切费用（包括中标单位提出的优化方案的实施）在设备生产制造及安装费用（项目报价）中考虑。招标人不再另行支付。 | 必需 |

- 4.14 培训要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 中标人负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答等。 | 必需 |
|  | 对设备技术人员、操作及相关人员进行技术培训。其中包含设备定期维护保养、常见故障排除办法、零部件更换的方法和设备参数应用等方面 | 必需 |
|  | 中标人应免费对招标人人员10人进行全面培训，培训包括设备结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识。合格标准为招标人参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 必需 |
|  | 中标人应在调试、验收阶段负责对招标人相关人员在技术、操作、使用和维护方面进行培训；课时不得低于2天。 | 必需 |
|  | 中标人对招标人在使用过程遇到的问题应及时给予指导，因为大量的问题只能使用过程中发现，了解，解决，这是供应商售后服务能力的体现。指导方式包括电话，邮件和现场培训。 | 必需 |
|  | 免费提供设备的操作系统、技术管理软件升级服务。 | 期望 |
|  | 本项目费用在设备生产制造费用（项目报价）中考虑。招标人不再支付。 | 必需 |

# 4.15 服务及维护要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 中标人应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是符合合同规定的型号及质量标准的。供应商进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因供应商的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。 | 必需 |
|  | 保修期按照《建设工程质量管理条例》规定，在保修期内中标人免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务，整体配套建设工程的保修期为两年，自竣工验收合格之日起起算，设备部分的保修期则按生产厂家行业正常约定时间保修，但应不低于一年。 | 必需 |
|  | 招标人认为重要的元器件，包括但不限于手车式真空断路器、综合继电保护装置、框架式断路器、塑壳断路器、智能仪表、SVG、APF等，质保期应至少两年。 | 必需 |
|  | 设备发生故障，供应商应在接到招标人通知4小时内作出电话或书面指导解决方法，如仍未能解决问题应争取24小时内到达现场服务。 质量保证期内如因设备故障导致停止生产时，供应商应及时配合用户解决，尽快恢复生产，在接到招标人通知4小时内作出电话或书面指导解决方法，如仍未能解决问题应争取24小时内到达现场服务。 如属于设备自身质量原因引起的故障，需要延长保修期限。同时故障零件应该由供应商负责无条件免费进行维修或更换相应零部件，使之达到最佳运行状态。 | 必需 |
|  | 质量保证期限内电子零件故障需由供应商负责免费提供更换或修缮，维修零件需要在3天内到现场。 | 必需 |
|  | 质量保证期限内每一个季度，供应商应到现场作免费检修1次。 | 必需 |
|  | 供应商应长期保存系统设备设计制造、安装调试、仪器仪表等相关资料，为后期对设备检修、变更、改造等提供相关依据。具有设备质保期后服务跟踪能力，指导、配合招标人进行设备检修工作，优质优价提供零配件，保持设备综合性能良好。 | 必需 |
|  | 提供本系统设备使用的安装校正、拆卸保养专用器具一组（若有需要，附清单）。 | 必需 |
|  | 提供运维成本模拟分析、维护计划表、备件库存建议。 | 必需 |

4.17其他要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 本需求表中基本内容,技术数据及参考文件等各项目中所提及要求供应商提供资料信息、服务内容,若有任何问题应于合同订定前先通知招标方,在合同上说明，否则各项均列作为设备到货验收时的依据。 | 必需 |
|  | 供应商在报价的技术文件中必须将所有需要招标人提供的辅助设施列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自己承担。 | 必需 |
|  | 项目施工过程的水电费由项目施工方承担，费用由项目施工方支付给总包单位。 | 必需 |
|  | 永久用电项目工程中标人需缴付总承包服务费，总承包服务费已包含在项目投标价中，费率为本项目投标价剔除暂列金后价格的1.5% 。在投标项目报价中已考虑，招标人不再另行支付费用。 | 必需 |
|  | 设备采购部分包括：变压器、高压开关柜、低压开关柜、柴油发电机等。 本项目需提供9%增值税专用发票。 | 必需 |
|  | 本文件为合同的技术和商务补充条款，是永久用电工程项目最终验收的依据之一。 | 必需 |