## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：融寓·广州体育西路店-消火栓工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消火栓系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融寓·广州体育西路店-消火栓工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消火栓系统
消防泵房
1 | 030109001001 | 室内消火栓加压泵组 | 1.名称:室内消火栓加压泵组 2.规格:主泵:Q=10L/s,H=68m,N=18.5kW,(一用一备） 3.含配套控制柜 3.减振装置形式、数量:所有消防水泵均采用隔震器设柔性联接基础,每台水泵底座四个角均设SD型橡胶隔震垫 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
2 | 030109001002 | 室内消防稳压泵组 | 1.名称:室内消防稳压泵组 2.规格:主泵:Q=1.1L/s,H=22m,N=1.1kW,(一用一备）；立式囊式气压罐φ800*2250h 3.含配套控制柜 3.减振装置形式、数量:所有消防水泵均采用隔震器设柔性联接基础,每台水泵底座四个角均设SD型橡胶隔震垫 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
3 | 030901002003 | 内外壁热镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 37
4 | 030901002004 | 内外壁热镀锌钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3.03
5 | 030901002005 | 镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7.29
6 | 030901002006 | 镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.17
7 | 031003003006 | 水锤消除器DN100 | 1.类型:水锤消除器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
8 | 031003003004 | 闸阀DN150 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
9 | 031003003005 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 21
10 | 031003001002 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN50 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
11 | 031003003007 | 止回阀DN100 | 1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
12 | 031003003008 | 消音止回阀DN100 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
13 | 031003003009 | 超压泄压阀DN100 | 1.类型:超压泄压阀 2.动作压力:0.82Mpa 3.材质:全铜 4.规格:DN100 5.连接形式:满足规范及设计图纸要求 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
14 | 030804001001 | 偏心异径管DN100 | 1.类型:偏心异径管 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
15 | 030804001002 | 偏心异径管DN150 | 1.类型:偏心异径管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
16 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头DN150 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:极性橡胶 3.规格:DN150 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
17 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:极性橡胶 3.规格:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
18 | 030601004001 | 流量开关DN100 | 1.类型:流量开关 2.规格:DN100 3.本体安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
19 | 030601004002 | 流量计DN100 | 1.类型:流量开关 2.规格:DN100 3.本体安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
20 | 030601002002 | 压力表 | 1.类型:压力表 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
消防泵房合计
室内
21 | 031001005001 | 球墨铸铁管DN100 | 1.安装部位:室内埋地 2.材质、规格:球墨铸铁管DN100 3.连接形式:橡胶圈承插连接,管道及附件安装 4.包括地面破除，沟槽开挖，回填，恢复 5.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道刷油、防腐 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10.23
22 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.规格：多用式SQD-100-1.6 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
23 | 030901002001 | 内外壁热镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 185.23
24 | 030901002002 | 内外壁热镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 30.8
25 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:单栓室内消火栓 2.规格:700*1000*240 3.箱内配置:内置DN65消火栓一个,DN65衬胶水带(25m长)一卷,φ19直流水枪一支,消防转盘一套（DN25软管卷盘胶管(25m长)一卷,小水枪DN6一支） 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 26
26 | 030901013001 | 灭火器箱 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC3）*2 2.形式:放置式 3.规格:按设计要求配置 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 26
27 | 031003003001 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
28 | 031003003002 | 蝶阀DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
29 | 031003003003 | 蝶阀DN65 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN65 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
30 | 030601002003 | 压力表 | 1.类型:压力表 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
31 | 031003001003 | 自动排气阀DN20 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格:DN20 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
室内合计
套管
32 | 031002003001 | 柔性防水套管DN100 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢材 3.规格:DN100 4.含套管开孔、套管制作安装、洞口封堵 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
33 | 031002003002 | 钢套管DN125 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢材 3.规格:DN125 4.含套管开孔、套管制作安装、洞口封堵 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 21
34 | 031002003003 | 钢套管DN80 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢材 3.规格:DN80 4.含套管开孔、套管制作安装、洞口封堵 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
35 | 031002003004 | 穿楼板塑料套管DN100 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.材质:塑料 3.规格:DN100 4.含套管开孔、套管制作安装、洞口封堵 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 22
36 | 031002003005 | 穿楼板塑料套管DN65 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.材质:塑料 3.规格:DN65 4.含套管开孔、套管制作安装、洞口封堵 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
套管合计
消火栓系统合计
分部分项合计
措施项目
37 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
38 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：融寓·广州体育西路店-消火栓工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：融寓·广州体育西路店-消火栓工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9337.85 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：融寓·广州体育西路店-消火栓工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13