# 广州市建设工程施工图设计文件审查意见单

项目名称: 小北路小学应元路校区改造                   专业:给排水

| 序号 | 审 查 意 见 | 设计单位回复意见 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 违反建设工程强制性条文方面 |  |
| 1 | 无 |  |
| 二 | 违反专业规范、规程和设计深度不足方面： |  |
| 1 | 教学楼给排水及消防系统图 - 消火栓引入管起端应设阀门，并标明起端水压。 - 消火栓系统应设水泵接合器。 - 排水立管应标出编号，且应标明排水去向。 | - 按意见补充 - 按意见补充 - 按意见补充 |
| 2 | 教学楼气体灭火系统应有设计说明。 | 按意见补充 |
| 3 | 改造新增室外给排水平面图 - 本图表达欠清晰。 - 应画出水泵接合器。 - 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌，铭牌上标明供水系统、供水范围、额定压力及系统设计流量、系统工作压力。 - 应标出本项目周边可利用的室外消火栓。 | - 按意见补充 - 按意见补充 - 按意见补充 - 按意见补充 |
| 4 |  |  |

审查人：（实名）                         2025

（签名）

设计回复人：（实名）                     2025

（签名）