## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：水库路连接段-电力管沟工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 438925.94
1.1 | 土石方工程 | 101245.98
1.2 | 电力管沟 | 337679.96
2 | 措施合计 | 24265.97
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 16893.89
2.2 | 其他措施费 | 7372.08
3 | 其他项目 | 50035.82 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 43892.59
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 6143.23
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 513227.73
5 | 增值税销项税额 | 46190.50 |  |  | －
6 | 总造价 | 559418.23
7 | 人工费 | 98212.76
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 559,418.23 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水库路连接段-电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 101245.98
1 | 040101002019 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内 3.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作。 |  | m3 | 691.6 | 10.15 |  | 7019.74
2 | 040103001093 | 回填石屑 | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度:按规范要求 3.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作。 |  | m3 | 476.95 | 197.56 |  | 94226.24
|  | 电力管沟 | [6 empty] | 337679.96
3 | 030408003025 | 9孔电力排管(行人) | 1.名称:9孔电力排管(行人) 2.规格型号:HDPE管Φ200×8mm 3.接口形式:焊接 4.垫层材质及厚度：C20、100mm 5.管枕材质:复合材料管枕 6.回填:石粉回填按20cm逐层洒水夯实 7.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 8.完成本项清单所需的一切相关工作。 |  | m | 281.98 | 675.36 |  | 190438.01
4 | 030408003026 | 9孔电力排管(行车) | 1.名称:9孔电力排管(行车) 2.规格型号:HDPE管Φ200×10mm 3.接口形式:焊接 4.垫层材质及厚度：C20、100mm 5.全程砼包封：C30 6.回填:石粉回填按20cm逐层洒水夯实 7.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 8.完成本项清单所需的一切相关工作。 |  | m | 52.53 | 1148.92 |  | 60352.77
本页小计 | [8 empty] | 352036.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水库路连接段-电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040504002044 | 3层3列排管直线井(行人) | 1.名称:3层4列行人直线井 2.井深:尺寸:L:2980 W:1540 H:1500 3.材料:C25钢筋砼井圈 ，砌MU20砖，M10水泥砂浆，井壁内侧批1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:150厚C20混凝土垫层 石粉回填按20cm逐层洒水夯实 5.电缆支架:复合材料电缆支架 6.盖板:1300*300*100 3mm厚C型钢包边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 7.井框:预埋镀锌角钢L50x5，Φ6@150鱼尾钩L=150 8.其他:Φ200PVC集水口，内填粗沙 9.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 10.完成本项清单所需的一切相关工作。 |  | 座 | 6 | 3509.67 |  | 21058.02
本页小计 | [8 empty] | 21058.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水库路连接段-电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040504002045 | 3层3列排管直线长井(行人) | 1.名称:3层3列排管直线长井(行人) 2.井深:尺寸:L:6260 W:1540 H:1500 3.材料:C25钢筋砼井圈 ，砌MU20砖，M10水泥砂浆，井壁内侧批1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:150厚C20混凝土垫层 石粉回填按20cm逐层洒水夯实 5.电缆支架：复合材料电缆支架、玻璃纤维钢滚动支架（3层 立柱710*80*100mm，支架1250*Φ60mm） 6.盖板:1300*300*100 3mm厚C型钢包边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 7.井框:预埋镀锌角钢L50x5，Φ6@150鱼尾钩L=150 8.其他:Φ200PVC集水口，内填粗沙 9.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 10.完成本项清单所需的一切相关工作。 |  | 座 | 1 | 5893.94 |  | 5893.94
本页小计 | [8 empty] | 5893.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水库路连接段-电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040504002046 | 3层3列排管光缆盘缆井(行人) | 1.名称:3层3列排管光缆盘缆井(行人) 2.井深:尺寸:L:1455 W:1540 H:1500 3.材料:C25钢筋砼井圈 ，砌MU20砖，M10水泥砂浆，井壁内侧批1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:150厚C20混凝土垫层 石粉回填按20cm逐层洒水夯实 5.电缆支架：复合材料电缆支架 6.盖板:1300*300*100 3mm厚C型钢包边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 7.井框:预埋镀锌角钢L50x5，Φ6@150鱼尾钩L=150 8.其他:Φ200PVC集水口，内填粗沙 9.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 10.完成本项清单所需的一切相关工作。 |  | 座 | 1 | 2059.11 |  | 2059.11
8 | 040504001012 | 现状电力井提升 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:井壁均砼加固 3.盖板材质、规格:行车井盖 4.尺寸:1.65m*2.445m 5.提升高度:0.5m |  | 座 | 1 | 2686.38 |  | 2686.38
9 | 040504001013 | 现状电力井提升 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:井壁均砼加固 3.盖板材质、规格:行车井盖 4.尺寸:1.65m*2.445m 5.提升高度:1.88m |  | 座 | 2 | 3628.84 |  | 7257.68
10 | 040801010001 | 现状配电箱提升 | 1.名称:现状配电箱提升 2.基础形式、材质、规格:C25混凝土基础3.0m*5.0m 3.提升高度:1.88mm |  | 台 | 1 | 13796.51 |  | 13796.51
本页小计 | [8 empty] | 25799.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水库路连接段-电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030409002008 | 水平接地体（含等电位连接体） | 1.名称:水平接地体（含等电位连接体） 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:电缆沟内左右两侧支架、电缆排管 |  | m | 710 | 47.21 |  | 33519.1
12 | 030409001005 | 垂直接地极 | 1.名称:垂直接地极 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:Φ16mm，L=2500mm 4.土质:普通土，露出地面200mm |  | 根 | 8 | 55.48 |  | 443.84
13 | 031103030003 | 高压电缆标志牌 | 1.材质;不锈钢电缆标志牌 2.形状、尺寸:2mm厚 3.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作。 |  | 块 | 36 | 4.85 |  | 174.6
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7372.08
14 | 041102001023 | 垫层模板 | 1.垫层模板 2.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作。 |  | 项 | 78.67 | 39.08 |  | 3074.42
15 | 041102001024 | 混凝土包封模板 | 1.混凝土包封模板 2.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作。 |  | m2 | 79.66 | 53.95 |  | 4297.66
本页小计 | [8 empty] | 41509.62
合 计 | [8 empty] | 446298.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水库路连接段-电力管沟工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00023 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 16893.89 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009021 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002021 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005021 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水库路连接段-电力管沟工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001021 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008021 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000021 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 16893.89
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水库路连接段-电力管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 43892.59 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 6143.23
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 50035.82 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：水库路连接段-电力管沟工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 513227.73 | 9 |  | 46190.5
合 计 | [6 empty] | 46190.5
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：水库路连接段-电力管沟工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 47.313 | 118.69 | 5615.58
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 85818.3221 | 1.08 | 92597.97
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0035 | 1
4 | 01010030@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.882 | 3116 | 2748.31
5 | 01010125 | 螺纹钢筋 φ10～25φ10~25 | t | 1.475 | 2926 | 4315.85
6 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.1416 | 5.34 | 0.76
7 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 3.2905 | 5.34 | 17.57
8 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 7.6621 | 5.34 | 40.92
9 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 15.053 | 5.34 | 80.38
10 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 50.41 | 5.79 | 291.87
11 | 01130060@2 | 镀锌扁钢综合 | kg | 0.32 | 5.79 | 1.85
12 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 150.5295 | 1.74 | 261.92
13 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 397.0683 | 0.26 | 103.24
14 | 02090090@1 | 塑料薄膜 | m2 | 49.8754 | 0.26 | 12.97
15 | 02270001 | 棉纱 | kg | 271.6631 | 11.47 | 3115.98
16 | 02270020 | 白布 | kg | 0.014 | 2.75 | 0.04
17 | 02270020@1 | 白布 | kg | 0.504 | 2.75 | 1.39
18 | 02290050 | 麻绳 | kg | 0.0131 | 17.09 | 0.22
19 | 03010065 | 铁钉 | kg | 0.2849 | 7.56 | 2.15
20 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 7.1 | 14.12 | 100.25
21 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.816 | 5.82 | 4.75
22 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 29.376 | 5.82 | 170.97
23 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 15.5216 | 5.36 | 83.2
24 | 03019001@1 | 圆钉综合 | kg | 1.9118 | 5.36 | 10.25
25 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 37.2001 | 5.16 | 191.95
26 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.0472 | 8.55 | 0.4
27 | 03139021@1 | 冲击钻头φ12 | 个 | 1.6992 | 8.55 | 14.53
28 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 71 | 0.43 | 30.53
29 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 602.118 | 0.43 | 258.91
30 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 234.623 | 6.64 | 1557.9
31 | 03214046@1 | 零星卡具 | kg | 95.9903 | 5.47 | 525.07
32 | 04030015@1 | 机制砂 | m3 | 0.2552 | 116.34 | 29.69
33 | 04070045 | 石屑 | m3 | 639.113 | 133.18 | 85117.07
单位工程人材机汇总表
工程名称：水库路连接段-电力管沟工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 04130001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 9.0452 | 371.68 | 3361.92
35 | 0413001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 3.6742 | 371.68 | 1365.63
36 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 1.1368 | 1279.91 | 1455
37 | 05030060@1 | 板枋材综合 | m3 | 0.239 | 1279.91 | 305.9
38 | 05030080@1 | 松杂板枋材 | m3 | 0.029 | 1279.91 | 37.12
39 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0027 | 1549.95 | 4.18
40 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 3.846 | 11.94 | 45.92
41 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.009 | 13.35 | 0.12
42 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.324 | 13.35 | 4.33
43 | 13350250 | 模板嵌缝料 | kg | 3.983 | 0.93 | 3.7
44 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.074 | 3.94 | 0.29
45 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 15.833 | 5.13 | 81.22
46 | 17250080@3 | 塑料排水管DN200 | m | 1.632 | 48.83 | 79.69
47 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 301.059 | 2.4 | 722.54
48 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 71 | 7.5 | 532.5
49 | 34110010 | 水 | m3 | 79.6808 | 4.58 | 364.94
50 | 34110010@1 | 水 | m3 | 73.1837 | 4.58 | 335.18
51 | 35010010 | 钢模板 | kg | 5.2834 | 4.44 | 23.46
52 | 35010030 | 组合钢模板 | kg | 46.9994 | 5.18 | 243.46
53 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 18.4811 | 6.14 | 113.47
54 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1115.5147 | 1 | 1115.51
55 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 53.866 | 1 | 53.87
56 | BCCLF3 | 高压电缆标志牌 | 块 | 36 | 5 | 180
57 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 36.5624 | 342 | 12504.34
58 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 31.2115 | 355 | 11080.08
59 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 36.1166 | 366 | 13218.68
60 | 8021905@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 2.6522 | 366 | 970.71
61 | 8005903 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 3.7947 | 310 | 1176.36
62 | 8005905 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M20 | m3 | 1.4833 | 331 | 490.97
63 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.3459 | 336 | 116.22
单位工程人材机汇总表
工程名称：水库路连接段-电力管沟工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 0427021@1 | 复合管枕（单孔） | 个 | 1268.91 | 5 | 6344.55
65 | 17250040@1 | 电缆保护管HDPE200mm*8mm | m | 2664.711 | 41.85 | 111518.16
66 | 17250040@2 | 电缆保护管HDPE200m*10mm | m | 496.4085 | 53.3 | 26458.57
67 | 27060170@4 | 接地母线不锈钢扁钢50*5mm | m | 745.5 | 24.48 | 18249.84
68 | 29020400@2 | 一托二线复合材料电缆支架 | 套 | 72 | 8.85 | 637.2
69 | 29020400@3 | 玻璃纤维钢滚动支架（3层 立柱710*80*100mm，支架1250*Φ60mm） | 套 | 2 | 200 | 400
70 | 3301401 | 马检井预制钢筋砼井环铸铁井盖座Ф920×200 | 套 | 3.03 | 189.52 | 574.25
71 | 37270140@1 | 不锈钢圆钢Φ16mm，L=2500mm | 根 | 8 | 37.97 | 303.76
72 | 8001597-03 | 预拌砂浆(湿拌)M7.5 水泥砂浆 | m3 | 2.296 | 304 | 697.98
73 | 8001597-06 | 预拌砂浆(湿拌)1:2 水泥砂浆 | m3 | 0.64 | 336 | 215.04
74 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 10.5253 | 248.17 | 2612.06
75 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 983.0643 | 1 | 983.06
76 | 99450640 | 检修费 | 元 | 289.6496 | 1 | 289.65
77 | 99450650 | 维护费 | 元 | 803.4625 | 1 | 803.46
78 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 364.0234 | 1 | 364.02
79 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 215.3855 | 6.78 | 1460.31
80 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 1123.0663 | 0.77 | 864.76
81 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 22.1987 | 1 | 22.2
82 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 3.4551 | 1 | 3.46
83 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 19.3847 | 1 | 19.38
84 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 19.11 | 8.16 | 155.94
85 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 16.68 | 1 | 16.68
86 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 0.75 | 247.94 | 185.96
|  | 合计 |  |  |  | 420472.04