## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：西段-给水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 4935556.36
1.1 | 给水工程 | 4935556.36
1.2 | 余泥渣土运输与排放
2 | 措施合计 | 115246.19
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 83170.01
2.2 | 其他措施费 | 32076.18
3 | 其他项目 | 522573.64 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 493555.64
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 29018.00
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 5573376.19
5 | 增值税销项税额 | 501603.86 |  |  | －
6 | 总造价 | 6074980.05
7 | 人工费 | 358685.27
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 6,074,980.05 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给水工程 | [6 empty] | 4935556.36
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 1001966.78
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范 |  | m3 | 5522.7 | 8.32 |  | 45948.86
2 | 040102002001 | 挖沟槽石方(利用方） | 1.岩石类别:中风化、强风化 2.开凿深度:综合考虑 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 613.63 | 88.79 |  | 54484.21
3 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:回填石屑 3.其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范 |  | m3 | 3052.76 | 197.56 |  | 603103.27
4 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:回填砂 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 599.23 | 169.74 |  | 101713.3
5 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:回填土方 3.其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范 |  | m3 | 186.57 | 22.31 |  | 4162.38
6 | 040305001001 | 中粗砂垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:按图纸要求 |  | m3 | 934.54 | 202.65 |  | 189384.53
7 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.材质:支密板挡土板 双面 2.挡土深度:2m内 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 129.45 | 24.49 |  | 3170.23
|  | 管道工程 | [6 empty] | 2876595.35
本页小计 | [8 empty] | 1001966.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040501003005 | 球墨铸铁给水管 DN600 | 1.材质及规格:球墨铸铁给水管 DN600 2.接口方式:橡胶圈接口 3.铺设深度:综合考虑 4.防腐：内衬水泥砂浆执行IS04179标准，外喷锌执行IS08179标准并涂沥青。现场施工接口的外防腐采用冷缠胶带处理，接口内防腐采用广州市自来水公司核定生产厂家的无毒保洁涂料。 5.管道检验及试验要求:管道清洗及闭水试验 |  | m | 2860.28 | 868.61 |  | 2484467.81
9 | 040501003009 | 球墨铸铁给水管 DN300 | 1.材质及规格:球墨铸铁给水管 DN300 2.接口方式:橡胶圈接口 3.铺设深度:综合考虑 4.防腐：内衬水泥砂浆执行IS04179标准，外喷锌执行IS08179标准并涂沥青。现场施工接口的外防腐采用冷缠胶带处理，接口内防腐采用广州市自来水公司核定生产厂家的无毒保洁涂料。 5.管道检验及试验要求:管道清洗及闭水试验。 |  | m | 989.18 | 324.32 |  | 320810.86
10 | 040501002001 | 焊接钢管D630×12 | 1.材质及规格:焊接钢管D630×12 2.接口方式:焊接接口 3.防腐：外防腐：钢管及钢制管件外壁除锈至露出金属光泽后，埋地管道外涂环氧煤沥青漆六遍，间层缠脱腊无碱玻璃布二遍（底漆一遍-面漆两遍-玻璃布-面漆两遍-玻璃布-面漆两遍）涂层干膜总厚度不得小于0.6毫米；内防腐：钢管内壁除锈至露出金属光泽后，内防腐采用IPN8710-2B饮用净水卫生标准的涂料两遍。 3.管道检验及试验要求:管道清洗及闭水试验 |  | m | 51 | 1332.89 |  | 67977.39
本页小计 | [8 empty] | 2873256.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040501003011 | 球墨铸铁排水管 DN150 | 1.材质及规格:球墨铸铁排水管 DN150 2.接口方式:橡胶圈接口 3.铺设深度:综合考虑 4.防腐：内衬水泥砂浆执行IS04179标准，外喷锌执行IS08179标准并涂沥青。现场施工接口的外防腐采用冷缠胶带处理，接口内防腐采用广州市自来水公司核定生产厂家的无毒保洁涂料。 5.管道检验及试验要求:管道清洗及闭水试验 |  | m | 7.75 | 82.8 |  | 641.7
12 | 040803004001 | 管道包封 | 1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 4.22 | 639.24 |  | 2697.59
|  | 管井工程 | [6 empty] | 252136.96
13 | 040502010002 | 消火栓 | 1.名称:智慧消火栓SSF150/65 2.管件:DN150闸阀、弯管底座、法兰接管、短管甲、短管乙、铸铁管DN100、闸阀套筒等 3.安装部位、方式:地上支管浅装，详见13S201，页19 4.支墩:400×400×100mmC20混凝土 5.其他:综合考虑包括阀门井室制安、成品消防栓成套采购及安装、支墩等完成该工艺所有施工内容，具体详见设计图纸及相关规范 |  | 个 | 28 | 4797.67 |  | 134334.76
本页小计 | [8 empty] | 137674.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040504002001 | 闸阀井 | 1.井尺寸:1.3m×1.3m 2.井深:平均1.93m，具体详见设计图纸及相关图集 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 4.混凝土强度等级:C25混凝土井壁及底板 5.盖板材质、规格:C25混凝土预制盖板 6.井盖、井圈材质及规格:可调式防盗防跳防沉降 D400 级铰链球墨铸铁井盖φ700mm，带预制混凝土井圈 7.勾缝、抹面要求:20mm厚1:2水泥防水砂浆（预拌砂浆） 8.踏步材质、规格:详见图集 9.防渗、防水要求:详见图集 10.钢筋规格、种类:三级螺纹钢φ10以内，三级螺纹钢φ25以内；具体详见设计图纸及相关图集 11.图集:07MS101-2，页66 12.其他:综合考虑混凝土制作、浇捣、抹面、井座井圈井盖制作、踏步制安、钢筋制安等完成该工艺所有施工内容，具体详见设计图纸及相关规范 |  | 座 | 26 | 3892.1 |  | 101194.6
本页小计 | [8 empty] | 101194.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040504002007 | 排泥井 | 1.井尺寸:1.3m×1.3m 2.井深:平均1.93m，具体详见设计图纸及相关图集 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 4.混凝土强度等级:C25混凝土井壁及底板 5.盖板材质、规格:C25混凝土预制盖板 6.井盖、井圈材质及规格:可调式防盗防跳防沉降 D400 级铰链球墨铸铁井盖φ700mm，带预制混凝土井圈 7.勾缝、抹面要求:20mm厚1:2水泥防水砂浆（预拌砂浆） 8.踏步材质、规格:详见图集 9.防渗、防水要求:详见图集 10.钢筋规格、种类:三级螺纹钢φ10以内，三级螺纹钢φ25以内；具体详见设计图纸及相关图集 11.图集:07MS101-2，页66 12.其他:综合考虑混凝土制作、浇捣、抹面、井座井圈井盖制作、踏步制安、钢筋制安等完成该工艺所有施工内容，具体详见设计图纸及相关规范 |  | 座 | 2 | 3892.1 |  | 7784.2
本页小计 | [8 empty] | 7784.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040504002005 | 排气井 | 1.井尺寸:1.2m×1.2m 2.井深:平均2.03m，具体详见设计图纸及相关图集 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 4.混凝土强度等级:C25混凝土井壁及底板 5.盖板材质、规格:C25混凝土预制盖板 6.井盖、井圈材质及规格:可调式防盗防跳防沉降 D400 级铰链球墨铸铁井盖φ700mm，带预制混凝土井圈 7.勾缝、抹面要求:20mm厚1:2水泥防水砂浆（预拌砂浆） 8.踏步材质、规格:详见图集 9.防渗、防水要求:详见图集 10.钢筋规格、种类:三级螺纹钢φ10以内，三级螺纹钢φ25以内；具体详见设计图纸及相关图集 11.图集:07MS101-2，页162 12.其他:综合考虑混凝土制作、浇捣、抹面、井座井圈井盖制作、踏步制安、钢筋制安等完成该工艺所有施工内容，具体详见设计图纸及相关规范 |  | 座 | 2 | 4411.7 |  | 8823.4
|  | 管件工程 | [6 empty] | 301471.7
17 | 040502005025 | 排气阀 | 1.种类:DN80排气阀 2.试验要求:符合设计要求 3.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2 | 2874.19 |  | 5748.38
18 | 040502005029 | 排泥阀 | 1.种类:DN150排泥阀 2.试验要求:符合设计要求 3.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2 | 2154.63 |  | 4309.26
19 | 040502005035 | 排泥阀 | 1.种类:DN200排泥阀 2.试验要求:符合设计要求 3.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2 | 3131.65 |  | 6263.3
本页小计 | [8 empty] | 25144.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040502005027 | 软密封闸阀 | 1.种类:DN300闸阀（带短管） 2.试验要求:符合设计要求 3.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 26 | 4910.85 |  | 127682.1
21 | 040502007010 | 法兰盲板 | 1.材质及规格:球墨铸铁盲板DN300 2.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 11 | 307.39 |  | 3381.29
22 | 040502007011 | 法兰盲板 | 1.材质及规格:球墨铸铁盲板DN600 2.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1 | 447.51 |  | 447.51
23 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:45°弯头 2.材质及规格:钢制，DN600 3.接口形式:焊接 4.防腐要求：钢制管件（含钢制法兰盘、钢制法兰封板等）外防腐采用除 锈后刷环氧底漆两遍，再涂环氧外漆两遍。现场施工接口的外防腐采用冷缠胶带处理，接口内防腐采用广州市自来水公司核定生产厂家的无毒保洁涂料。钢制管件（含钢制法兰盘、钢制法兰封板等）内防腐采用除锈后刷无毒环氧类涂料，防腐等级为特加强级，二底四面，总干膜厚度大于等于0.3毫米。 |  | 个 | 4 | 1445.52 |  | 5782.08
24 | 040502001062 | 铸铁管管件 | 1.种类:90°弯头 2.材质及规格:球墨铸铁，DN600 3.接口形式:胶圈接口 |  | 个 | 2 | 3101.69 |  | 6203.38
25 | 040502001077 | 铸铁管管件 | 1.种类:45°弯头 2.材质及规格:球墨铸铁，DN600 3.接口形式:胶圈接口 |  | 个 | 4 | 2298.05 |  | 9192.2
26 | 040502001078 | 铸铁管管件 | 1.种类:25°弯头 2.材质及规格:球墨铸铁，DN600 3.接口形式:胶圈接口 |  | 个 | 1 | 1980.16 |  | 1980.16
本页小计 | [8 empty] | 154668.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 040502001079 | 铸铁管管件 | 1.种类:11.25°弯头 2.材质及规格:球墨铸铁，DN600 3.接口形式:胶圈接口 |  | 个 | 23 | 1792.68 |  | 41231.64
28 | 040502001073 | 铸铁管管件 | 1.种类:45°弯头 2.材质及规格:球墨铸铁，DN300 3.接口形式:胶圈接口 |  | 个 | 1 | 712.14 |  | 712.14
29 | 040502001065 | 铸铁管管件 | 1.种类:11.25°弯头 2.材质及规格:球墨铸铁，DN300 3.接口形式:胶圈接口 |  | 个 | 3 | 611.07 |  | 1833.21
30 | 040502001069 | 三通 DN300 | 1.种类:三通DN300 2.材质及规格:球墨铸铁 3.接口形式:胶圈接口 |  | 个 | 5 | 993.36 |  | 4966.8
31 | 040502001070 | 三通DN600*300 | 1.种类:三通DN600*300 2.材质及规格:球墨铸铁 3.接口形式:胶圈接口 |  | 个 | 12 | 2484.24 |  | 29810.88
32 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 87.52 | 593.32 |  | 51927.37
|  | 一体化泵房 | [6 empty] | 479744.08
33 | 040504008001 | 一体化智慧泵房（2#给水泵） | 1.型号、规格:150m3/h，H=60m 2.其他:地面式，含管道泵三座（单泵规格75m3/h,H=60m，两用一备），稳压罐、稳流罐、控制柜等 3.详见图纸 |  | 座 | 1 | 470984.42 |  | 470984.42
34 | 080202002001 | 泵房混凝土基础 | 1.名称：泵房混凝土基础 2.规格：C25现场浇筑 3.其他：符合设计图纸及规范要求 |  | m3 | 16.23 | 539.72 |  | 8759.66
|  | 其他工程 | [6 empty] | 23641.49
35 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1.栏杆材质、规格:不锈钢 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 27 | 623.07 |  | 16822.89
本页小计 | [8 empty] | 627049.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010802001001 | 不锈钢大门 | 1.门框或扇外围尺寸:1.2*1.8m 2.门框、扇材质:不锈钢 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 2.16 | 1030.09 |  | 2224.99
37 | 040204006001 | 闸阀井提升 | 1.材料品种:闸阀井提升 2.检查井规格:1.8*1.8 3.平均升(降)高度:2m |  | 座 | 1 | 2516.38 |  | 2516.38
38 | 040204006002 | 闸阀井提升 | 1.材料品种:闸阀井提升 2.检查井规格:1.3*1.3 3.平均升(降)高度:2m |  | 座 | 1 | 2077.23 |  | 2077.23
余泥渣土运输与排放
|  | 措施项目 | [6 empty] | 35446.69
39 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:2m内 |  | 座 | 30 | 112.35 |  | 3370.5
40 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 2.未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 33.09 | 39.11 |  | 1294.15
41 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构件类型:构筑物及池类 平池底钢模 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 24.91 | 64.89 |  | 1616.41
42 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:构筑物及池类 矩形池壁 钢模 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 562.5 | 51.85 |  | 29165.63
本页小计 | [8 empty] | 42265.29
合 计 | [8 empty] | 4971003.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 79799.51 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
合 计 |  |  |  |  | 79799.51
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：西段-给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 493555.64 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 29018.00
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 522573.64 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：西段-给水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 5573376.19 | 9 |  | 501603.86
合 计 | [6 empty] | 501603.86
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：西段-给水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 332423.0043 | 1.08 | 358684.42
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.11 | 1 | 0.11
3 | 01010125 | 螺纹钢筋 φ10～25φ10~25 | t | 10.609 | 2926 | 31041.93
4 | 01030031@3 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0596 | 5.34 | 0.32
5 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 23.6662 | 5.34 | 126.38
6 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 113.1086 | 5.34 | 604
7 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 1.5956 | 3.26 | 5.2
8 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 240.033 | 3.3 | 792.11
9 | 01610020 | 钨棒 | kg | 2.8257 | 23.77 | 67.17
10 | 02010100@2 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 7.84 | 11.61 | 91.02
11 | 02010110 | 石棉橡胶板1~6 | kg | 70.0395 | 11.97 | 838.37
12 | 02010140 | 石棉橡胶板3 | kg | 29.68 | 7.19 | 213.4
13 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 544.6307 | 0.26 | 141.6
14 | 02190060 | 尼龙帽φ1.5 | 个 | 444.375 | 0.69 | 306.62
15 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.6375 | 11.47 | 7.31
16 | 02270020@1 | 白布 | kg | 1.4 | 2.75 | 3.85
17 | 02270070 | 土工布 | m2 | 2.0758 | 2.5 | 5.19
18 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 14.28 | 8.6 | 122.81
19 | 02330010 | 草袋 | 个 | 125.1536 | 1.28 | 160.2
20 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 49.1749 | 5.58 | 274.4
21 | 03010685 | 六角螺栓M16×80 | 十套 | 46.592 | 6.39 | 297.72
22 | 03019001@4 | 圆钉综合 | kg | 11.1078 | 5.36 | 59.54
23 | 03019021@1 | 圆钉50~75 | kg | 6.2136 | 3.54 | 22
24 | 03019081 | 码钉综合 | kg | 19.4175 | 7.03 | 136.51
25 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1.887 | 3.04 | 5.74
26 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 215.8781 | 5.16 | 1113.93
27 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 6.805 | 26.11 | 177.68
28 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 38.1206 | 6.64 | 253.12
29 | 03214046@3 | 零星卡具 | kg | 302.1282 | 5.47 | 1652.64
30 | 03214660 | 破碎锤钢钎 | 个 | 1.2886 | 2222.22 | 2863.55
31 | 04010015@4 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.1881 | 256.74 | 561.77
32 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 67.48 | 0.26 | 17.54
单位工程人材机汇总表
工程名称：西段-给水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
33 | 04030015@1 | 机制砂 | m3 | 1181.2586 | 116.34 | 137427.63
34 | 04030015@2 | 机制砂 | m3 | 773.0067 | 116.34 | 89931.6
35 | 04070045 | 石屑 | m3 | 4090.6984 | 133.18 | 544799.21
36 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 3.3047 | 371.68 | 1228.29
37 | 05010020 | 松杂原木综合 | m3 | 2.4746 | 848.01 | 2098.49
38 | 05030060@3 | 板枋材综合 | m3 | 0.5034 | 1279.91 | 644.31
39 | 05030180@1 | 松木板 | m3 | 0.6317 | 1340.16 | 846.58
40 | 13030240 | 厚漆 | kg | 6.72 | 5.72 | 38.44
41 | 13350020 | 防水粉 | kg | 130.2436 | 2.1 | 273.51
42 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 91.4033 | 34.61 | 3163.47
43 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 150.057 | 5.31 | 796.8
44 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 62.05 | 5.13 | 318.32
45 | 14390060 | 氩气 | m3 | 19.1201 | 12.08 | 230.97
46 | 14390070 | 氧气 | m3 | 310.7371 | 5.16 | 1603.4
47 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 103.5338 | 13.3 | 1377
48 | 17010058 | 焊接钢管DN40 | m | 0.0023 | 13.9 | 0.03
49 | 17030050 | 镀锌钢管DN50 | m | 69.4797 | 16.87 | 1172.12
50 | 17050001 | 不锈钢管综合 | t | 0.7416 | 15044.25 | 11156.82
51 | 17270120 | 橡胶管综合 | m | 0.1163 | 17.09 | 1.99
52 | 18010805@2 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 28.28 | 1.03 | 29.13
53 | 19010120 | 法兰截止阀DN50 | 个 | 0.39 | 61.06 | 23.81
54 | 20010080 | 碳钢平焊法兰1.0MPa DN50 | 副 | 0.4862 | 24.24 | 11.79
55 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 176.223 | 4.19 | 738.37
56 | 34110010 | 水 | m3 | 2644.3461 | 4.58 | 12111.11
57 | 35010010 | 钢模板 | kg | 421.7322 | 4.44 | 1872.49
58 | 35030060 | 木脚手杆 | m3 | 0.03 | 1134.56 | 34.04
59 | 35030070 | 木脚手板 | m3 | 0.06 | 1153.52 | 69.21
60 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 0.0837 | 1651.95 | 138.27
61 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 161.3475 | 6.14 | 990.67
62 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 7643.7741 | 1 | 7643.77
63 | BCCLF10 | 不锈钢大门 | m2 | 2.16 | 1061.95 | 2293.81
64 | BCCLF7@1 | 一体化智慧泵房（2#给水泵） | 座 | 1 | 485550.95 | 485550.95
65 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.03 | 1 | 0.03
单位工程人材机汇总表
工程名称：西段-给水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
66 | 8021901 | 普通预拌混凝土C10碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 9.6354 | 328 | 3160.41
67 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 88.3952 | 328 | 28993.63
68 | 8021903 | 普通预拌混凝土C20碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 18.382 | 342 | 6286.64
69 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 61.4179 | 355 | 21803.35
70 | 8021904@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 16.3923 | 355 | 5819.27
71 | 8005903 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 0.8917 | 310 | 276.43
72 | 8005904 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M15 | m3 | 1.398 | 320 | 447.36
73 | 8005907 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 0.852 | 319 | 271.79
74 | 8005909@4 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.0033 | 336 | 1.11
75 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 4.7476 | 337 | 1599.94
76 | 02050001@28 | 橡胶圈DN300铸铁管 | 个 | 192.799 | 25.67 | 4949.15
77 | 02050001@48 | 橡胶圈DN600铸铁管 | 个 | 504.3282 | 59.59 | 30052.92
78 | 02050001@62 | 橡胶圈DN150铸铁管 | 个 | 57.68 | 11.46 | 661.01
79 | 02050001@72 | 橡胶圈DN600铸铁管 | 个 | 61.8 | 59.59 | 3682.66
80 | 02050001@74 | 橡胶圈DN300铸铁管 | 个 | 8.24 | 25.67 | 211.52
81 | 02050001@77 | 橡胶圈DN150铸铁管 | 个 | 1.333 | 11.46 | 15.28
82 | 04270160@2 | 混凝土垫块 | m3 | 0.0341 | 252.21 | 8.6
83 | 17010350@6 | 焊接钢管D630×12 | m | 51.51 | 1188.79 | 61234.57
84 | 17010370@1 | 钢板卷管45°弯头，D630*12 | m | 4.52 | 833.98 | 3769.59
85 | 17110060@12 | 球墨铸铁给水管DN300 | m | 989.18 | 288.68 | 285556.48
86 | 17110060@18 | 球墨铸铁给水管DN600 | m | 2860.28 | 801.36 | 2292113.98
87 | 17110060@20 | 承插铸铁排水管DN150 | m | 7.75 | 62.69 | 485.85
88 | 18000001@60 | 管件（弯头）DN150 | 个 | 28 | 179.83 | 5035.24
89 | 18000001@73 | 90°弯头球墨铸铁DN600 | 个 | 2 | 2509.14 | 5018.28
90 | 18000001@83 | 三通 DN300DN300*300 | 个 | 5 | 748.73 | 3743.65
91 | 18000001@84 | 三通DN600*300 | 个 | 12 | 1907.53 | 22890.36
92 | 18000001@87 | 45°弯头，球墨铸铁DN300 | 个 | 1 | 458.81 | 458.81
单位工程人材机汇总表
工程名称：西段-给水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
93 | 18000001@91 | 45°弯头球墨铸铁DN600 | 个 | 4 | 1680.64 | 6722.56
94 | 18000001@92 | 25°弯头球墨铸铁DN600 | 个 | 1 | 1352.92 | 1352.92
95 | 18000001@93 | 11.25°弯头球墨铸铁DN600 | 个 | 23 | 1159.64 | 26671.72
96 | 18000001@96 | 11.25°弯头，球墨铸铁DN300 | 个 | 3 | 354.62 | 1063.86
97 | 18010010@4 | 铸铁承盘短管DN150 | 个 | 28 | 119.33 | 3341.24
98 | 18010220@4 | 铸铁插盘短管DN150 | 个 | 28 | 131.09 | 3670.52
99 | 19000020@26 | 软密封闸阀DN300 | 个 | 26 | 4512.6 | 117327.6
100 | 19000020@31 | DN150软密封闸阀DN150 | 个 | 28 | 1591.8 | 44570.4
101 | 19000020@33 | 排气阀DN80 | 个 | 2 | 2863.8 | 5727.6
102 | 19000020@36 | 排泥阀DN200 | 个 | 2 | 2937.6 | 5875.2
103 | 19000020@40 | 排泥阀DN150 | 个 | 2 | 2072.4 | 4144.8
104 | 20010360@4 | 钢板平焊法兰DN65 | 副 | 14 | 41.54 | 581.56
105 | 20210050@4 | 球墨铸铁盲堵板DN300 | 个 | 11 | 155.78 | 1713.58
106 | 20210050@5 | 球墨铸铁盲堵板DN300 | 个 | 1 | 155.78 | 155.78
107 | 23030001@3 | 室外智慧消防栓SS150/65-1.0 | 套 | 28 | 2212.39 | 61946.92
108 | 36010080@20 | 可调式防盗防跳防沉降 D400 级铰链球墨铸铁井盖φ700mm | 套 | 30 | 620.31 | 18609.3
109 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 223.3118 | 248.17 | 55419.29
110 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 22572.3778 | 1 | 22572.38
111 | 99450640 | 检修费 | 元 | 8023.7939 | 1 | 8023.79
112 | 99450650 | 维护费 | 元 | 20597.7801 | 1 | 20597.78
113 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 2807.4285 | 1 | 2807.43
114 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 16.562 | 8.16 | 135.15
115 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 4452.615 | 6.78 | 30188.73
116 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 8944.7505 | 0.77 | 6887.46
|  | 合计 |  |  |  | 4947920.03