## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：西段-给水泵站电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 283513.35
1.1 | 泵站电力 | 281759.27
1.2 | 西段2#给水泵井防雷接地 | 1754.08
2 | 措施合计 | 6504.21
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3937.80
2.2 | 其他措施费 | 2566.41
3 | 其他项目 | 29869.18 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 28351.34
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1517.84
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 319886.74
5 | 增值税销项税额 | 28789.81 |  |  | －
6 | 总造价 | 348676.55
7 | 人工费 | 19290.28
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 348,676.55 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水泵站电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 泵站电力 | [6 empty] | 281759.27
1 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-1KV-5*25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):1kV 6.其他未尽事宜详见设计图纸和相关规范 |  | m | 50 | 107.43 |  | 5371.5
2 | 030408001008 | 10kV电力电缆 | 1.名称:10kV电力电缆 2.型号、规格:YJV22-10KV-3*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):10kV 6.其他未尽事宜详见设计图纸和相关规范 |  | m | 800 | 176.29 |  | 141032
3 | 030408006003 | 10kv电力电缆头（含肘型头）-仅箱变端 | 1.名称:10kv电力电缆头（含肘型头） 2.型号、规格:3*70 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户外 5.电压等级(kV):10kV 6.其他未尽事宜详见设计图纸和相关规范 |  | 个 | 1 | 420.03 |  | 420.03
4 | 030408006004 | 10kv电力电缆中间头（含防爆盒） | 1.名称:10kv电力电缆头（含肘型头） 2.型号、规格:3*70 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户外 5.电压等级(kV):10kV 6.其他未尽事宜详见设计图纸和相关规范 |  | 个 | 3 | 1102.73 |  | 3308.19
本页小计 | [8 empty] | 150131.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水泵站电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030414015002 | 电缆交耐压试验 | 1.名称:电缆交耐压试验 2.电压等级(kV):10kV 3.工作内容:准备、取样、耐压试验、电缆临时固定、试验、电缆故障测试。试验设备移运及布置、接电及布线,电缆试验、试验后复位 4.其他未尽事宜详见设计图纸和相关规范 |  | 根 | 1 | 6027.86 |  | 6027.86
6 | 040801003002 | 泵站箱变（含基础） | 1.名称:泵站箱变（含基础） 2.容量(KV·A):125KVA 3.组合形式:带高压开关柜 4.基础形式、材质、规格:10槽钢基础制作、安装 5.抹灰:内壁及底部防水抹面厚20 6.垫层:混凝土C15 7.基础形式、材质、规格:混凝土C25 8.集水口:φ200PVC管 9.其他:符合设计图纸及规范要求 10.工作内容:开箱、检查、安装固定、接线、接地、含设备系统调试、成套箱型变配电装置内所有回路设备的单体及分系统的调试、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验 11.回填土方 12.其他未尽事宜详见设计图纸和相关规范 |  | 台 | 1 | 113268.39 |  | 113268.39
本页小计 | [8 empty] | 119296.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水泵站电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040504002022 | 10kV电力工作井 箱变旁井 1225*920*1000mm(4板） | 1.类型:箱变旁井 2.尺寸:1225*920*1000 3.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层200mm厚 4.墙身:M10水泥砂浆砌筑（MU15砖） 5.盖板材质、规格:防盗重型预制行车砼盖板1300*300*150（4块）带角钢包边 6.结构做法:井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 7.支架规格、数量:一线两托复合材料电缆支架 8.φ200PVC管集水口、集水口回填粗砂 9.综合考虑回填土 10.其他:满足设计要求及规范 |  | 座 | 1 | 2701.14 |  | 2701.14
8 | 030408003011 | 1层2列电力排管 | 1.名称:1层2列行人排管 2.规格:Φ200*10mm 3.材质:HDPE 4.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C15混凝土垫层、电缆管接头处C30混凝土包封，管枕每间隔两米设置 5.含复合管枕 6.管沟内回填石粉 7.其他:满足设计要求及规范 |  | m | 5 | 273.51 |  | 1367.55
9 | 030408003012 | 1层2列电力排管 | 1.名称:1层2列行车排管 2.规格:(DBW-R-175X8) 3.材质:玻璃钢管 4.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C15混凝土垫层、电缆管接头处C30混凝土包封，管枕每间隔两米设置 5.含复合管枕 6.管沟内回填石粉 7.其他:满足设计要求及规范 |  | m | 10 | 321.96 |  | 3219.6
本页小计 | [8 empty] | 7288.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水泵站电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040504001005 | 1层2列排管直线井 | 1.类型:排管直线井(7板行车) 2.尺寸:2500mm*910mm*850mm（9板） 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层150mm厚 4.井壁:M10水泥砂浆砌筑MU20砖 240mm 5.井过梁:C25钢筋混凝土 6.盖板材质、规格:防盗重型预制行人砼盖板1150*300*100（7块）带角钢包边 7.结构做法:井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 8.支架规格、数量:一线两托复合材料电缆支架 9.φ200PVC管集水口、集水口回填粗砂 10.综合考虑开挖土方、回填及外运 11.其他:满足设计要求及规范 |  | 座 | 1 | 4622.59 |  | 4622.59
11 | 040101002008 | 挖沟槽土方(利用方） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 49 | 8.58 |  | 420.42
|  | 西段2#给水泵井防雷接地 | [6 empty] | 1754.08
12 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:不锈钢圆钢 Φ 16 3.安装部位:埋地敷设 4.安装形式:埋深不小于0.8m 5.其他未尽事宜详见设计图纸和相关规范 |  | m | 20.4 | 55.49 |  | 1132
13 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质、规格:热镀锌角钢 L50*50*5*2500 3.安装部位:埋地敷设 4.安装形式:埋深不小于0.8m 5.其他未尽事宜详见设计图纸和相关规范 |  | 根 | 4 | 155.52 |  | 622.08
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2566.42
本页小计 | [8 empty] | 6797.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水泵站电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 041102001010 | 垫层模板（埋管及路灯基础） |  |  | m2 | 7.15 | 40.31 |  | 288.22
15 | 041102002006 | 基础模板（埋管及路灯、配电箱基础） |  |  | m2 | 40.96 | 55.62 |  | 2278.2
本页小计 | [8 empty] | 2566.42
合 计 | [8 empty] | 286079.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水泵站电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 3937.8 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009009 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002009 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005009 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西段-给水泵站电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001009 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008009 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 3937.8
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：西段-给水泵站电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 28351.34 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1517.84
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 29869.18 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：西段-给水泵站电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 319886.74 | 9 |  | 28789.81
合 计 | [6 empty] | 28789.81
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：西段-给水泵站电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 17877.9003 | 1.08 | 19290.25
2 | 01010030@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0058 | 3116 | 18.07
3 | 01010035@1 | 热轧圆盘条φ12~25 | t | 0.1867 | 3013 | 562.53
4 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0129 | 5.34 | 0.07
5 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.5791 | 5.34 | 3.09
6 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.15 | 5.34 | 0.8
7 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 5.5896 | 3.12 | 17.44
8 | 01130060@1 | 镀锌扁钢综合 | kg | 101.7116 | 5.79 | 588.91
9 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 1.36 | 3.3 | 4.49
10 | 01290205@1 | 镀锌钢板综合 | kg | 2.264 | 3.82 | 8.65
11 | 01370010 | 铜带综合 | m | 15 | 18.14 | 272.1
12 | 01410001 | 黄铜丝综合 | kg | 0.25 | 48.06 | 12.02
13 | 01530060@1 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 11.271 | 26.42 | 297.78
14 | 02090050@1 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 1.5 | 1.74 | 2.61
15 | 02090090@1 | 塑料薄膜 | m2 | 1.3866 | 0.26 | 0.36
16 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.06 | 1.85
17 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 2.8204 | 11.47 | 32.35
18 | 02270020@1 | 白布 | kg | 7.56 | 2.75 | 20.79
19 | 02270070@1 | 土工布 | m2 | 0.0292 | 2.5 | 0.07
20 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.82 | 5.04 | 4.13
21 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.204 | 14.12 | 2.88
22 | 03011645@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×250以内 | 十套 | 0.61 | 19.39 | 11.83
23 | 03013161 | 膨胀螺栓M10×80 | 十套 | 2 | 6.8 | 13.6
24 | 03019001@1 | 圆钉综合 | kg | 2.3937 | 5.36 | 12.83
25 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 2 | 0.94 | 1.88
26 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 5.7336 | 5.16 | 29.59
27 | 03136021@1 | 焊锡丝综合 | kg | 0.67 | 7.69 | 5.15
28 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.133 | 47.01 | 6.25
29 | 03139121@1 | 合金钢钻头综合 | 个 | 0.1 | 5.45 | 0.55
30 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 19.84 | 0.43 | 8.53
31 | 03139521@1 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 1.304 | 4.57 | 5.96
32 | 03213001@3 | 铁件综合 | kg | 52.6715 | 6.64 | 349.74
33 | 03214046@1 | 零星卡具 | kg | 49.3568 | 5.47 | 269.98
单位工程人材机汇总表
工程名称：西段-给水泵站电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.5409 | 256.74 | 138.87
35 | 04010015@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0564 | 256.74 | 14.48
36 | 04010030@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | t | 0.0168 | 256.74 | 4.31
37 | 04030015@1 | 机制砂 | m3 | 1.846 | 116.34 | 214.76
38 | 04070045@1 | 石屑 | m3 | 8.6572 | 133.18 | 1152.97
39 | 04130001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 1.8562 | 371.68 | 689.91
40 | 05030060@1 | 板枋材综合 | m3 | 0.2262 | 1279.91 | 289.52
41 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.942 | 11.94 | 11.25
42 | 13010330@1 | 沥青清漆 | kg | 0.08 | 6.45 | 0.52
43 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.5 | 13.35 | 6.68
44 | 13050210@1 | 沥青绝缘漆 | kg | 20.005 | 6.2 | 124.03
45 | 13350020 | 防水粉 | kg | 15.8426 | 2.1 | 33.27
46 | 13350250@1 | 模板嵌缝料 | kg | 2.048 | 0.93 | 1.9
47 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 10.7875 | 8.16 | 88.03
48 | 14070001@1 | 变压器油 | kg | 0.2 | 9.81 | 1.96
49 | 14090010@1 | 电力复合脂 | kg | 0.36 | 14.45 | 5.2
50 | 14310430 | 四氯化碳 | kg | 0.5 | 4.25 | 2.13
51 | 14330320@1 | 硬脂酸 | kg | 0.5925 | 6.33 | 3.75
52 | 14350630@1 | 脱模剂 | kg | 4.811 | 5.13 | 24.68
53 | 17250080@3 | 塑料排水管DN300 | m | 0.4488 | 124.46 | 55.86
54 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3 | 2.4 | 7.2
55 | 29060145@1 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 2.04 | 7.5 | 15.3
56 | 29070150@1 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.944 | 370 | 349.28
57 | 34110010@1 | 水 | m3 | 14.3603 | 4.58 | 65.77
58 | 34110010@3 | 水 | m3 | 0.0193 | 4.58 | 0.09
59 | 35010030@1 | 组合钢模板 | kg | 24.1664 | 5.18 | 125.18
60 | 35090230@1 | 钢支撑 | kg | 9.5027 | 6.14 | 58.35
61 | 35250001@1 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 1.568 | 45.5 | 71.34
62 | 35250010@1 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.408 | 116.35 | 47.47
63 | 37091110@1 | 钢垫板1~2 | kg | 10.5 | 4.37 | 45.89
64 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 153.5111 | 1 | 153.51
65 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 3.5774 | 328 | 1173.39
单位工程人材机汇总表
工程名称：西段-给水泵站电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
66 | 8021903@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 1.3995 | 342 | 478.63
67 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 8.983 | 355 | 3188.97
68 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 0.2307 | 366 | 84.44
69 | 8005909@1 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.1223 | 336 | 41.09
70 | 01190043@1 | 10#槽钢 | m | 14.28 | 31.98 | 456.67
71 | 04290080@8 | 防盗重型预制行车砼盖板1150*300*100（7块）带角钢包边 | m3 | 0.3136 | 5232.78 | 1641
72 | 04290080@9 | 预制钢筋混凝土盖板(包边)1300*300*150 | m3 | 0.2363 | 5232.78 | 1236.51
73 | 17250040@7 | 电力电缆保护管HDPE 200*10 | m | 10.5 | 48.67 | 511.04
74 | 17250040@8 | 电力电缆保护管玻璃钢管(DBW-R-175X8) | m | 21 | 101.37 | 2128.77
75 | 17250080@6 | PVC塑料排水管DN200 | m | 3.06 | 48.83 | 149.42
76 | 27060170@3 | 接地母线Φ16不锈钢圆钢 | m | 21.42 | 30.97 | 663.38
77 | 28110210@5 | 电力电缆 YJV-1KV-5*25mm2 | m | 50.5 | 93.24 | 4708.62
78 | 28110210@7 | 电力电缆 YJV22-10KV-3*70mm2 | m | 808 | 159.69 | 129029.52
79 | 29070001@1 | 10kv电力电缆中间头3*70 | 套 | 3.03 | 792.04 | 2399.88
80 | 29090015@1 | 10kv电力电缆头（含肘型头）3*70 | 套 | 1.01 | 23.19 | 23.42
81 | 34130210@1 | 标志牌 | 个 | 1 | 2.65 | 2.65
82 | 37270101@2 | 不锈钢角钢L50*50*5*2500 | 根 | 4.2 | 81.86 | 343.81
83 | 55070001@2 | 箱式变电站125KVA（带高压开关柜） | 台 | 1 | 95737.83 | 95737.83
84 | FBC02001@3 | 复合材料电缆沟支架 | 副 | 4.04 | 8.85 | 35.75
85 | FBC02001@5 | 一线两托复合材料电缆支架 | 副 | 4.04 | 8.85 | 35.75
86 | 补充主材002 | 复合型材料管枕φ160 | 个 | 15 | 5 | 75
87 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 6.9377 | 248.17 | 1721.73
88 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.0479 | 248.17 | 11.89
89 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 0.1132 | 248.17 | 28.09
90 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1341.3891 | 1 | 1341.39
单位工程人材机汇总表
工程名称：西段-给水泵站电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
91 | 99450640 | 检修费 | 元 | 175.6025 | 1 | 175.6
92 | 99450650 | 维护费 | 元 | 660.3058 | 1 | 660.31
93 | 99450650@1 | 维护费 | 元 | 7.1168 | 1 | 7.12
94 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 64.3323 | 1 | 64.33
95 | 99450670@2 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.4138 | 8.16 | 3.38
96 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 224.6893 | 6.78 | 1523.39
97 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.6826 | 6.78 | 4.63
98 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 108.5198 | 0.77 | 83.56
99 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 65.1584 | 0.77 | 50.17
100 | 99451300 | 校验费 | 元 | 252.466 | 1 | 252.47
101 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.005 | 1 | -0.01
|  | 合计 |  |  |  | 275734.18