## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#、10#公变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
变电房
1 | 030402009004 | 高压开关柜 | 1.名称:高压开关柜1AH1 2.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030402009005 | 高压开关柜 | 1.名称:高压开关柜1AH2 2.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030402009006 | 高压开关柜 | 1.名称:高压开关柜1AH3 2.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030402009007 | 高压开关柜 | 1.名称:高压开关柜1AH4 2.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030402009008 | 高压开关柜 | 1.名称:高压开关柜2AH1 2.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030402009009 | 高压开关柜 | 1.名称:高压开关柜2AH2 2.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
7 | 030402009010 | 高压开关柜 | 1.名称:高压开关柜2AH3 2.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
8 | 030402009011 | 高压开关柜 | 1.名称:高压开关柜2AH4 2.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#、10#公变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030402010010 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜1AA1 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030402010011 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜1AA2 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
11 | 030402010012 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜1AA3 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
12 | 030402010013 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜1AA4 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
13 | 030402010014 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜1AA5 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
14 | 030402010015 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜1AA6 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
15 | 030402010016 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜1AA7 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#、10#公变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030402010017 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜1AA8 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
17 | 030402010018 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜1AA9 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
18 | 030402010019 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜2AA1 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
19 | 030402010020 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜2AA2 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
20 | 030402010021 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜2AA3 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
21 | 030402010022 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜2AA4 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
22 | 030402010023 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜2AA5 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#、10#公变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030402010024 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜2AA6 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
24 | 030402010025 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜2AA7 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
25 | 030402010026 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜2AA8 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
26 | 030402010027 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜2AA9 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
27 | 030402009012 | SF6全绝缘断路器自动化成套柜 | 1.名称:SF6全绝缘断路器自动化成套柜 2.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 19
28 | 030402009013 | 站用变柜 | 1.名称:站用变柜 2.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#、10#公变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030409001094 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:FYZAYJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 95
30 | 030409001095 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:FY-WDZBN-YJY22-3*300mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 60.22
31 | 030409001096 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:FYZAYJV22-8.7/15kV-3×300mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 605
32 | 030409003027 | 电力电缆头 | 1.名称:电力中间电缆头配套防爆盒 2.规格:300mm2以下 3.材质、类型:热缩式 4.电压等级(kV):15kv 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 2
33 | 030409003028 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:300mm2以下 3.材质、类型:热缩式 4.电压等级(kV):15kv 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#、10#公变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030409003029 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.材质、类型:热缩式 4.电压等级(kV):15kv 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 18
35 | 030403005005 | 封闭母线 | 1.名称:封闭母线 2.容量(A):2000A/5P 3.安装部位:综合考虑 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 50.04
36 | 030403005006 | 封闭母线 | 1.名称:封闭母线 2.容量(A):1600A-5P 3.安装部位:综合考虑 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 34.49
37 | 030403007013 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.规格:1600A 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 4
38 | 030403007014 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.规格:2000A 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 4
39 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:干式电力变压器 2.型号:SCB14-1000KVA/10KV-NX2 3.容量（kV·A):1000 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
40 | 030401002003 | 干式变压器 | 1.名称:干式电力变压器 2.型号:SCB14-800KVA/10KV-NX2 3.容量（kV·A):800 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#、10#公变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030410007017 | MEB总等电位端子箱 | 1.名称：MEB总等电位端子箱 2.敷设方式：离地0.3m 3.工作内容:含接地、标牌等工作内容 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
42 | 030410007018 | 接地端子 | 1.名称：接地端子 2.敷设方式：综合考虑 3.工作内容:含接地、标牌等工作内容 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 12
43 | 030410002014 | 接地干线 | 1.名称：接地干线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40*4镀锌扁钢 4.工作内容：接地线平直、下斜、测位等工作内容。 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 193
44 | 030416005002 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统 2.型号:SCB14 3.容量(kV.A):800KVA、 4.工作内容:高低压绕组直流电阻试验、所有分接头的电压比试验、高低压绕组的组别与极性试验、高低压绕组的绝缘试验、高低压绕组连同套管的交流耐压试验等 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 2
45 | 030416005003 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统 2.型号:SCB14 3.容量(kV.A):1000KVA、 4.工作内容:高低压绕组直流电阻试验、所有分接头的电压比试验、高低压绕组的组别与极性试验、高低压绕组的绝缘试验、高低压绕组连同套管的交流耐压试验等 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#、10#公变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030416006004 | 送配电装置系统 10kV | 1.名称:送配电装置系统（含负荷隔离开关、负荷隔离开关、互感器试验、断路器试验、带电抗路等系统调试） 2.型号:综合考虑 3.电压等级(kV):10kV 4.工作内容:绕组的绝缘电阻试验、绕组的交流耐压试验、 检查组别与极性、测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量每相导电回路的电阻、断路器操动机构的试验等 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 19
47 | 030416006005 | 送配电装置系统 1kV | 1.名称:送配电装置系统（含负荷隔离开关、负荷隔离开关、互感器试验、断路器试验、带电抗路等系统调试） 2.型号:综合考虑 3.电压等级(kV):10kV 4.工作内容:绕组的绝缘电阻试验、绕组的交流耐压试验、 检查组别与极性、测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量每相导电回路的电阻、断路器操动机构的试验等 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 31
48 | 030416028002 | 10kV电缆试验 | 1.名称:电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 次 | 2
49 | 030416007003 | 母线耐压及绝缘电阻试验 | 1.名称：母线耐压及绝缘电阻试验 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 段 | 4
50 | 030416027004 | 接地电阻测量 | 1.名称：接地电阻测量 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#、10#公变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 010502027002 | 电缆沟 | 1.名称：600x800带钢制盖板电缆沟 2.钢筋混凝土电缆沟包含带肋钢筋10-25，具体做法详见图纸 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 76.22
52 | 030409011002 | 高压电缆进出防火封堵 | 1.名称:高压电缆进出防火封堵 2.封堵方式:有机防火堵料7.5kg每处，配合防火板 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 处 | 26
53 | 030416022001 | 开关房配网自动化调试 | 1.名称:开关房配网自动化调试 2.施工内容包含但不限于以上内容，相关标准须符合并满足图纸设计要求及建设单位使用功能需求。 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 1
54 | 030416027005 | 电房接地网装置 | 1.电房接地网装置 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 1
电房通信
55 | 030502005027 | 通信光缆 | 1.名称:48芯非金属管道阻燃光缆(GYFTZY63) 2.敷设方式:管内 3.光缆材料由供电部门提供,用户施工 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 650
56 | 030412001095 | 光纤保护管 | 1.名称:光纤保护管 2.规格:PEφ32蓝色阻燃 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 650
57 | 030502008003 | ODF配线架 | 1.名称:ODF配线架 2.规格:48芯,含热熔纤套管、终端盒内单头尾纤 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 架 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#、10#公变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 030501015008 | 工业以太网交换机 | 1.名称:工业以太网交换机 2.规格:二层/不少于8个光口(千兆)、8个电口 3.由供电部门提供,用户施工 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 3
59 | 030501005001 | 配电房通信箱 | 1.名称:配电房通信箱 2.规格:600*450*300mm(宽*高*深) 3.由供电部门提供,用户施工 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 3
60 | 031002001066 | 光缆标识牌 | 1.光缆标识牌 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 3
61 | 030502014001 | 双头尾纤 | 1.双头尾纤0.5m 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 条 | 12
62 | 030502014002 | 网线 | 1.网线超五类屏蔽 3m,双头 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 条 | 16
63 | 030412004118 | 设备电源线 | 1.名称:设备电源线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:ZRBVV-2.5mm2 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 750
64 | 030412002015 | 槽盒 | 1.pvc槽盒20*40 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 250
65 | 030409011003 | 防火堵料 | 1.名称:防火堵料 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 处 | 20
66 | 030502019010 | 光缆测试 | 1.单盘测试48芯以内 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 2
安建环设施
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#、10#公变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 011108007030 | 电房门牌 | 1.名称：电房门牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 2
68 | 011108007031 | 警告牌 | 1.名称：警告牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
69 | 011108007032 | 提示牌 | 1.名称：提示牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
70 | 011108007033 | 电房门口标示牌组合 | 1.名称：电房门口标示牌组合 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
71 | 011108007034 | 配电柜电压等级标志牌(0.4kV) | 1.名称：配电柜电压等级标志牌(0.4kV) 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 18
72 | 011108007035 | 配电柜开关编号标志牌 | 1.名称：配电柜开关编号标志牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 18
73 | 011108007036 | 配电柜功能标志牌 | 1.名称：配电柜功能标志牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 18
74 | 011108007037 | 低压柜表盘标志牌 | 1.名称：低压柜表盘标志牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 260
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#、10#公变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 011108007038 | 0.4kV低压开关标签 | 1.名称：0.4kV低压开关标签 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 38
76 | 011108007039 | 0.4kV低压刀闸标签 | 1.名称：0.4kV低压刀闸标签 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 38
77 | 011108007040 | 低压柜进、出线属性标志牌 | 1.名称：低压柜进、出线属性标志牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 40
78 | 011108007041 | "未接出线、母线带电"标志牌 | 1.名称："未接出线、母线带电"标志牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 7
79 | 011108007042 | 低压一次结线图牌 | 1.名称：低压一次结线图牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 2
80 | 011108007043 | 低压开关柜工作牌 | 1.名称：低压开关柜工作牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 2
81 | 030404014006 | 工具箱 | 1.名称：工具箱 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#、10#公变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 040805006002 | 电房地面界线 | 1.名称：电房地面界线 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 100
措施项目费
83 | 031401001023 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
合 计