## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：专变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
变电房
1 | 030402009001 | 高压开关柜 | 1.名称:高压开关柜1ZH1 2.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030402009002 | 高压开关柜 | 1.名称:高压开关柜1ZH2 2.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030402009003 | 高压开关柜 | 1.名称:高压开关柜1ZH3 2.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜P01 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030402010002 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜P02 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030402010003 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜P03 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
7 | 030402010004 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜P04 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：专变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030402010005 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜P05 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030402010006 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜P06 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030402010007 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜P07 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
11 | 030402010008 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜P08 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
12 | 030402010009 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜P09 2.种类:综合考虑 3.基础型钢形式、规格:槽钢 10# 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
13 | 030404011001 | 直流屏 | 1.名称:直流屏 2.基础型钢形式、规格:20Ah/DC220V 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：专变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030409001091 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:FY-ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 190
15 | 030409001092 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZN-YJY22-8.7/15KV-3X95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 12.37
16 | 030409001093 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:FY-WDZBN-YJY22-8.7/15kV-3x240 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设或桥架 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 145.46
17 | 030409003026 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.材质、类型:热缩式 4.电压等级(kV):15kv 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
18 | 030403005001 | 封闭母线 | 1.名称:封闭母线 2.容量(A):1600A-5P 3.安装部位:综合考虑 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 9.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：专变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030403005002 | 封闭母线 | 1.名称:封闭母线 2.容量(A):1250A-5P 3.安装部位:综合考虑 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 17.88
20 | 030403005003 | 封闭母线 | 1.名称:封闭母线 2.容量(A):1000A-5P 3.安装部位:综合考虑 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 17.84
21 | 030403007010 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.规格:1000A 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
22 | 030403007011 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.规格:1600A 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
23 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式电力变压器 2.型号:SCB14-800KVA/10KV-NX2 3.容量（kV·A):800 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
24 | 030410002012 | 接地干线 | 1.名称：接地干线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40*4镀锌扁钢 4.工作内容：接地线平直、下斜、测位等工作内容。 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 145.54
25 | 030410011005 | 接地端子 | 1.名称：接地端子 2.敷设方式：综合考虑 3.工作内容:含接地、标牌等工作内容 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 处 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：专变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030416005001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统 2.型号:SCB14 3.容量(kV.A):800KVA、 4.工作内容:高低压绕组直流电阻试验、所有分接头的电压比试验、高低压绕组的组别与极性试验、高低压绕组的绝缘试验、高低压绕组连同套管的交流耐压试验等 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 1
27 | 030416006002 | 送配电装置系统 10kV | 1.名称:送配电装置系统（含负荷隔离开关、负荷隔离开关、互感器试验、断路器试验、带电抗路等系统调试） 2.型号:综合考虑 3.电压等级(kV):10kV 4.工作内容:绕组的绝缘电阻试验、绕组的交流耐压试验、 检查组别与极性、测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量每相导电回路的电阻、断路器操动机构的试验等 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 3
28 | 030416006003 | 送配电装置系统 1kV | 1.名称:送配电装置系统（含负荷隔离开关、负荷隔离开关、互感器试验、断路器试验、带电抗路等系统调试） 2.型号:综合考虑 3.电压等级(kV):10kV 4.工作内容:绕组的绝缘电阻试验、绕组的交流耐压试验、 检查组别与极性、测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量每相导电回路的电阻、断路器操动机构的试验等 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：专变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030416028001 | 10kV电缆试验 | 1.名称:电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 次 | 1
30 | 030416007001 | 母线耐压及绝缘电阻试验 | 1.名称：母线耐压及绝缘电阻试验 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 段 | 2
31 | 030416027002 | 接地电阻测量 | 1.名称：接地电阻测量 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 1
32 | 030412003035 | 桥架 | 1.型号、规格:CT-400x200x2.0 盖板1.2mm 2.材质:热浸镀锌 3.类型:槽式 4.户内接地母线:Φ10热镀锌圆钢 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 145
33 | 010502027001 | 电缆沟 | 1.名称：600x800带钢制盖板电缆沟 2.钢筋混凝土电缆沟包含带肋钢筋10-25，具体做法详见图纸 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 38.59
34 | 030409011001 | 高压电缆进出防火封堵 | 1.名称:高压电缆进出防火封堵 2.封堵方式:有机防火堵料7.5kg每处，配合防火板 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 处 | 11
柴油发电机
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：专变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030113005001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组 2.型号:600kW（包括控制屏、配件、附件及附属配套工具）[详细的技术数据参数见图纸及招标技术文件要求] 3.发电机接线、调试、并机柜、减震垫安装 4.地脚螺栓、二次灌浆 5.其他:相关配件安装 6.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
36 | 030402011164 | 发电机控制柜1FD1 | 1.名称:发电机控制柜1FD1 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
37 | 030702003001 | 不锈钢烟囱 | 1.名称:烟囱 304 2.材质:不锈钢 3.烟囱直径:500 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m2 | 43.83
38 | 030403005004 | 封闭母线 | 1.名称:封闭母线 2.容量(A):1250A-5P 3.安装部位:综合考虑 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 14.98
39 | 030403007012 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.规格:1250A 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
40 | 030416007002 | 母线耐压及绝缘电阻试验 | 1.名称：母线耐压及绝缘电阻试验 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 段 | 1
41 | 030410007016 | 接地端子 | 1.名称：接地端子 2.敷设方式：综合考虑 3.工作内容:含接地、标牌等工作内容 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：专变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030410002013 | 接地干线 | 1.名称：接地干线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40*4镀锌扁钢 4.工作内容：接地线平直、下斜、测位等工作内容。 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m | 41.77
43 | 030416027003 | 接地电阻测量 | 1.名称：接地电阻测量 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 1
44 | 030416001001 | 发电机系统调试 600KW | 1.名称:发电机系统调试 2.型号:综合考虑 3.容量(kW):600KW 4.接线端子材质、规格:综合考虑 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 1
45 | 030113005002 | 柴油发电机组环保 | 1.名称:发电机环保工程 2.包含内容:包含环保工程深化设计、检测、施工及验收。包括烟气尾气净化处理、油烟处理、墙面天花噪音处理、进排风、机房门、机房照明及开关等 3.环保验收:环保设施安装达到使用功能，并办理和通过相关部门验收 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 项 | 1
安建环设施
46 | 011108007013 | 电房门牌 | 1.名称：电房门牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
47 | 011108007014 | 指令牌 | 1.名称：指令牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：专变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 011108007015 | 警告牌 | 1.名称：警告牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 8
49 | 011108007016 | 提示牌 | 1.名称：提示牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
50 | 011108007017 | 高压开关柜功能标志牌 | 1.名称：高压开关柜功能标志牌 2.其他:满足图纸及相关技2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
51 | 011108007018 | 操作孔标签 | 1.名称：操作孔标签 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
52 | 011108007019 | 配电柜电压等级标志牌 | 1.名称：配电柜电压等级标志牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
53 | 011108007020 | 配电柜编号标志牌 | 1.名称：配电柜编号标志牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
54 | 011108007021 | 电房门口标示牌组合 | 1.名称：电房门口标示牌组合 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
55 | 011108007022 | 户内配变标志牌 | 1.名称：户内配变标志牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：专变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 011108007023 | 10kV配电柜标志牌 | 1.名称：10kV配电柜标志牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
57 | 011108007024 | 10kV电缆终端标志牌 | 1.名称：10kV电缆终端标志牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 6
58 | 011108007025 | 高压开关操作指南告示牌 | 1.名称：高压开关操作指南告示牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
59 | 011108007026 | 一次结线图牌 (中压) | 1.名称：一次结线图牌 (中压) 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
60 | 011108007027 | 安全警语告示牌 | 1.名称：安全警语告示牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
61 | 011108007028 | 电房运行管理制度告示牌 | 1.名称：电房运行管理制度告示牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
62 | 011108007029 | 高压开关柜工作牌 | 1.名称：高压开关柜工作牌 2.详见图纸电房安健环标识牌明细表 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
63 | 040805006001 | 户内变压器固定围栏 |  |  | 套 | 2
措施项目费
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：专变房电力工程 |  |  |  | 标段：从化区城郊街向阳保障性住房（二期）项目保障房住宅小区施工总承包 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 031401001022 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 项 | 1
65 | 031401022020 | 暗室增加费 | 1.暗室增加费 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
合 计