## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 电照预埋及防雷接地工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广州华星光电印刷显示技术有限公司 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电照预埋及防雷接地工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电照预埋工程
1.2 | 卫生间电照
1.3 | 防雷接地
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电照预埋及防雷接地工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电照预埋工程
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:预埋配管； 2.规格:JDG25； 3.配置形式:暗配； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 9000
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格:SC32； 3.配置形式:暗配； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 8576.58
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格:SC100； 3.配置形式:暗配； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 61.05
4 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格:SC200； 3.配置形式:暗配； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 63
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 5310
6 | 030413005001 | 人(手)孔砌筑 | 1. 名称:室内电缆手孔井L1150*W1200*H2200mm 2. 规格:混凝土浇筑，带盖板L1150*W1200mm 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
7 | 030413005002 | 人(手)孔砌筑 | 1. 名称:室内电缆手孔井L1650*W1200*H2200mm 2. 规格:混凝土浇筑，带盖板L1650*W1200mm 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
电照预埋工程合计
卫生间电照
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆； 2.规格:ZBYJV-0.6/1.0kV-3*2.5mm2 3.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设； 4.材质:铜； 5.内容：包含铜鼻子； 6.详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 3900
9 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格:SC15； 3.配置形式:暗配； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 5362.5
10 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格:SC20； 3.配置形式:暗配； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 146.25
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线； 2.配线形式:管内穿线/桥架穿线； 3.型号:ZBBV-450/750V-4mm2 4.材质:铜； 5.内容：包含铜鼻子； 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 440.7
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线； 2.配线形式:管内穿线/桥架穿线； 3.型号:ZBBV-450/750V-2.5mm2 4.材质:铜； 5.内容：包含铜鼻子； 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 8385
13 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗装照明开关； 2.规格:220V,10A； 3.安装方式:暗装； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 39
14 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗装照明开关； 2.规格:220V,10A； 3.安装方式:暗装； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
15 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联双控暗装照明开关； 2.规格:220V,10A； 3.安装方式:暗装； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔暗插座； 2.规格:220V,10A； 3.安装方式:暗装； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 14
17 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔暗插座； 2.规格:220V,16A； 3.安装方式:暗装； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6
18 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔暗插座（卫生间感应插座）； 2.规格:220V,16A； 3.安装方式:暗装； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
19 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:乳白面板筒灯(LED灯)； 2.规格:1x10W； 3.安装形式:嵌入式； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 套 | 97
20 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:镜前灯(LED灯)； 2.规格:1X18W； 3.安装形式:壁装； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 套 | 20
21 | 030409008001 | 等电位端子箱 | 1.名称:接地箱； 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 3
22 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器； 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3
23 | 031004009001 | 烘手器 | 1.名称:烘手器； 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 7
卫生间电照合计
防雷接地
24 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:人工接地体； 2.材质:钢包铜棒； 3.规格:φ25，L=2500mm； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 根 | 183
25 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:水平接地体； 2.材质:镀铜钢； 3.规格:φ25； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 20246.325
26 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线； 2.安装形式:利用相应结构柱内少于2根主筋焊通； 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 7802.79
27 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:女儿墙金属扣板上敷设 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 4986.735
28 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装形式:刚性防水层暗敷 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 41775.585
29 | 030409006001 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ20,500mm高 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 根 | 120
30 | 030409008002 | 预埋端子板 | 1.名称:室外接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 699
31 | 030409008003 | 预埋端子板 | 1.名称:设备接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 225
32 | 030409008004 | 预埋端子板 | 1.名称：防静电接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 465
33 | 030409008005 | 预埋端子板 | 1.名称：仪表接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 225
34 | 030409008006 | 预埋端子板 | 1.名称：保护接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 861
35 | 030409008007 | 预埋端子板 | 1.名称：通信接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 49.5
36 | 030409008008 | 预埋端子板 | 1.名称：中性点接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 57
37 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:塑料管； 2.规格:PC40； 3.配置形式:暗配； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 19025.475
38 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:保护接地线； 2.配线形式:管内穿线/桥架穿线； 3.型号:BV-1x120mm2 4.材质:铜； 5.内容：包含铜鼻子； 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 19025.475
39 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:中性点接地线； 2.规格:VV-1x300mm2 3.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设； 4.材质:铜； 5.内容：包含铜鼻子； 6.详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 352.725
40 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:暗装检测盒 2.安装形式:设于一层外墙标高+0.5m处 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 16.5
41 | 030414011001 | 接地装置 | 1.类别:接地网调试 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 系统 | 1
42 | 030414011002 | 接地装置 | 1.类别:土建塔吊拆除后临时防雷措施 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 项 | 1
防雷接地合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
43 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
44 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08