## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 电照预埋及防雷接地工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广州华星光电印刷显示技术有限公司 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电照预埋及防雷接地工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电照预埋工程
1.2 | 防雷接地
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电照预埋及防雷接地工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电照预埋工程
1 | 030411001059 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格:SC32； 3.配置形式:暗配； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 11.92
2 | 030411001060 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格:SC100； 3.配置形式:暗配； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 13.248
3 | 030411001061 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格:SC200； 3.配置形式:暗配； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 92.736
4 | 030411001062 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.配置形式:埋地 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 14.72
5 | 030411001063 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.配置形式:埋地 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 95.496
6 | 010101003028 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 36.4412
7 | 010103001057 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 36.4412
8 | 031201001021 | 管道刷油防腐 | 1.除锈级别:自行综合考虑 2.油漆品种:三油两布 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m2 | 65.6972
电照预埋工程合计
防雷接地
9 | 030409001013 | 接地极 | 1.名称:桩承台接地 2.基础接地形式:利用相应桩基内不少于6根主筋与相应承台下侧两根主筋焊通作基础接地极 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 根 | 10
10 | 030409001014 | 接地极 | 1.名称:人工接地体 2.材质:钢包铜棒 3.规格:φ25，L=2500mm 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 根 | 8
11 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称:水平接地体； 2.材质:镀铜钢； 3.规格:φ25； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 40.48
12 | 030409003011 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用相应结构柱内少于2根主筋焊通 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 275.172
13 | 030409004009 | 接地网 | 1.名称:基础接地网 2.安装形式:利用结构基础及板内两根主筋焊通 3.含接地跨接线 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 736.184
14 | 030409005021 | 避雷网 | 1.名称:避雷带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:女儿墙金属扣板上敷设 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 617.918
15 | 030409005022 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装形式:刚性防水层暗敷 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 476.1644
16 | 030409006011 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ20,500mm高 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 根 | 6
17 | 030409008044 | 预埋端子板 | 1.名称：保护接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 24
18 | 030409008045 | 预埋端子板 | 1.名称：通信接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 1
19 | 030409008046 | 预埋端子板 | 1.名称:室外接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 55
20 | 030411001064 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗配 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 93.15
21 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:保护接地线； 2.配线形式:管内穿线/桥架穿线； 3.型号:BV-1x120mm2 4.材质:铜； 5.内容：包含铜鼻子； 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 93.15
22 | 030411006016 | 接线盒 | 1.名称:暗装检测盒 2.安装形式:设于一层外墙标高+0.5m处 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4
23 | 030414011012 | 接地装置 | 1.类别:接地网调试 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 系统 | 1
防雷接地合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
24 | 031302007033 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
25 | 031301017033 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08