## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 36#化学品库1 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广州华星光电印刷显示技术有限公司 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：36#化学品库1 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A±0.00以下工程
1.2 | B±0.00以上工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：36#化学品库1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A | ±0.00以下工程
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101004006 | 挖基础、基坑、基槽土方 | 1.土壤类别:投标人根据地勘资料或现场踏勘自行综合考虑 2.土石比例：投标人根据地勘报告或现场踏勘自行综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.场内运距:投标人根据施工组织设计自行综合考虑 5.其它:包含人工捡底、排地表水、基底钎探、边坡支护综合考虑 6.开挖方式:人工、机械综合考虑 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 322.964
2 | 010103001007 | 土石方回填 | 1.密实度要求:分层碾压，密实度≥0.94，满足规范及设计要求 2.填方材料品种:合格填料，满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:投标人自行综合考虑 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 152.645
3 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑； 2.运距:综合考虑； 3.投标人综合考虑场内清运费、装卸费、环保、消纳费、运输车辆管理费等一切相关费用； 4.弃置工程量因土方回填密实度（含夯实度）引起的相关费用考虑在综合单价中； 5.其他：满足包定义、招标文件、图纸、技术规范等文件要求。 |  | m3 | 170.32
土石方工程合计
桩基工程
4 | 010302007003 | 桩芯混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45微膨胀混凝土 3.其他:满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | m3 | 139.1681
5 | 010606013021 | 桩芯钢筋 | 1.桩芯钢筋制安 2.钢板、钢筋规格详见施工图 3.其他:满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | t | 33.2628
6 | 010606013022 | 桩芯钢板 | 1.桩芯钢板制安 2.钢板、钢筋规格详见施工图 3.其他:满足招标文件、图纸、技术规范等文件要求 |  | t | 3.0346
7 | 040601027005 | 桩基防水 | 1.桩头水泥基渗透结晶型涂料防水做法详设计 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 299.56
桩基工程合计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001009 | 基础垫层 | 1.混凝土强度等级:C20（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 135.79
9 | 010501004002 | 筏板基础 | 1.混凝土强度等级:C30P8（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 385.85
10 | 010501005008 | 桩承台基础 | 1.混凝土强度等级:C30P8（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 86.2
11 | 010515001059 | 现浇构件钢筋 箍筋 直径10以内 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋制安直径10以内HRB400级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 2.84
12 | 010515001060 | 现浇构件钢筋 箍筋 直径10以外 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋制安直径10以外HRB400级钢筋(含接头、措施筋等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 0.057
13 | 010515001061 | 现浇构件钢筋 箍筋 直径10以外 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋制安直径10以外HRB400级钢筋(含接头、措施筋等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 16.778
14 | 010515001062 | 现浇构件钢筋 直径10~25 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径10~25HRB400级钢筋(含接头、措施筋等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 53.853
15 | 010515001063 | 现浇构件钢筋 直径18~25 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径18~25四级钢(含接头、措施筋等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 8.946
16 | 010502001018 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土(含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 0.3
17 | 010504001015 | 砼防爆墙 | 1.混凝土强度等级:C30（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 1.47
18 | 010505001015 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C30（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 40.88
混凝土及钢筋混凝土工程合计
±0.00以下工程合计
| B | ±0.00以上工程
| B.4 | 砌筑工程
19 | 010402001005 | 200蒸汽气混凝土砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，强度/规格详设计，包含砌块以下灰砂砖及混凝土，具体详见图纸及规范要求 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级:符合标准的专用砂浆 4.拉结筋费用综合考虑 5.其它:其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 21.56
20 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:钢丝网 2.部位:内墙 3.加固方式:不同材质交接处铺挂，搭接宽度>=300宽.并钉牢绷紧 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 15.02
砌筑工程合计
| B.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
21 | 010502001019 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土(含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 40.2
22 | 010502002007 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 1.61
23 | 010507007013 | 室内设备基础 | 1.混凝土强度等级:C20（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 26.99
24 | 010507007014 | 屋面设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 2.54
25 | 010507007015 | 围堰 | 1.混凝土强度等级:C20（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 4.74
26 | 010503004010 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 0.91
27 | 010503005006 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预制过梁 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 0.06
28 | 010504001016 | 女儿墙 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土(含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 37.2
29 | 010504001017 | 砼防爆墙 | 1.混凝土强度等级:C30（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 178.63
30 | 010505001016 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C30（含泵送费） 2.混凝土拌和料要求:预拌商品混凝土 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m3 | 192.57
31 | 010515001064 | 现浇构件钢筋 箍筋 直径10以内 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋制安直径10以内HRB400级钢筋(含接头、措施筋、支撑措施等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 6.15
32 | 010515001065 | 现浇构件钢筋 直径10 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径10 HRB400级钢筋(含接头、措施筋等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 3.02
33 | 010515001066 | 现浇构件钢筋 直径10 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径10 HRB400级钢筋(含接头、措施筋等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 5.33
34 | 010515001067 | 现浇构件钢筋 直径10~25 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径10~25HRB400级钢筋(含接头、措施筋等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 21.826
35 | 010515001068 | 现浇构件钢筋 直径18~25 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安直径18~25四级钢(含接头、措施筋等，接头形式按设计图纸及规范要求综合考虑) 2.请投标人根据国家推广及市场供应，考虑钢筋带E等因素 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 17.709
混凝土及钢筋混凝土工程合计
| B.9 | 屋面及防水工程
36 | 080403005006 | 地下室底板防水（含电梯基坑、主厂房其他局部下沉区域） | 1.面层做法见装修表 2.钢筋砼底板 3.界面剂 4.2mm厚单面自粘改性沥青防水卷材 5.50厚挤塑型聚苯乙烯泡沫板建筑胶粘贴，随回填随铺设 6.素土回填 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 1178.21
37 | 031208007004 | 地面防潮层 | 1.钢筋混凝土承台板及底板 2.50厚C20细石混凝土保护层 3.0.3厚PE膜双层，搭接长度≧300mm，焊接 4.100厚C20混凝土垫层（详见结构垫层） 5.地基处理见结构专业图纸 6.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 910
38 | 040402018003 | 施工缝防水 | 1.界面剂 2.其他：参见10J301，P42图3 3.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m | 102
39 | 010902003012 | 屋面4，结构找坡混凝土保温防水屋面(刚性层） | 1.40厚C20细石混凝土保护层,表面压光,内配φ6钢筋网，双向中距150mm，分隔缝3000*3000mm，缝宽15，缝内嵌单组分聚氨酯建筑密封胶 2.干铺无纺布隔离层200g/m2 3.40mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（保温材料耐火等级B1级，抗压强度达到150kPa） 4.钢筋混凝土屋面板找坡3% 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 892.5
40 | 010902001016 | 屋面4，结构找坡混凝土保温防水屋面（卷材防水层） | 1.厚度1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（带PE膜），自粘防水卷材满粘，含附加防水层 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 949.22
41 | 010902002006 | 屋面4，结构找坡混凝土保温防水屋面（涂膜防水层） | 1.厚度2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 949.22
42 | 010901002001 | 泄爆屋面 | 1.泄爆屋面,包商深化,每平米不重于19.5kg/m2 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 17.5
屋面及防水工程合计
天棚、吊顶工程
43 | 011301001004 | 乳胶漆(燃烧性能 A级) | 1.乳胶漆一底二面 2.满刮腻子打光 3.现浇钢筋混凝土结构板磨平 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 1120.99
天棚、吊顶工程合计
楼地面工程
44 | 011101005010 | 楼1（F1)混凝土密封固化处理 | 1.圆盘镘抹抹平,至少3遍纵横交错进行 2.撒布第2遍NR-310硬化剂,撒布均匀 3.专用机械抹平 4.撒布第1遍NR-310硬化剂,撒布均匀 5.混凝土基层泌水处理 6.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 103.14
45 | 011101003002 | F20不发火防静电混凝土楼地面(燃烧性能 A级) | 1.混凝土密封固化剂研磨剖光 2.厚度80mmC25细石混凝土,内配单层6钢筋网@200x200,初凝时表面撒布2~3厚NFJ金属防静电、不发火耐磨材料面层，随打随抹光 3.厚度1.5mm聚氨酯防水层 4.厚度180~220mmC20砼找坡做沟(用于降板区) 5.水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.钢筋混凝土板,随打随抹，强度达标后表面磨平 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 745.2
46 | 011105001009 | 踢脚线 水泥(燃烧性能 A级) | 1.厚度1mm建筑胶水泥(掺色)面层(三遍做法) 2.厚度12mm1:3水泥砂浆(WPM15)打底划出纹道 3.满刷防潮涂料双向各一道(用于石膏板墙) 4..其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 32.51
楼地面工程合计
墙、柱面工程
47 | 011407001013 | 乳胶漆(燃烧性能 A级) | 1.刷白色乳胶漆(环保型)不少于两道 2.封底漆一道（干燥后再做面涂） 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4.3厚底基防裂腻子分遍找平 5.刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 6.用于混凝土墙 7.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 2250.43
48 | 011407001014 | 外墙涂料 | 1.3~5厚喷或涂高弹性丙烯酸外墙涂料二遍 2.3厚干混聚合物水泥防水砂浆防水层 3.10厚聚合物水泥砂浆 4.砌块墙或钢筋混凝土（凿毛）刷素水泥浆一度 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 497.01
49 | 010807002002 | 06 泄爆墙 | 1.金属泄爆墙,包商深化,需符合FM认证,每平米不重于19.5kg/m2 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 626.37
墙、柱面工程合计
门窗工程
50 | 010802001022 | 钢门 | 1.钢门，门代号GM 2.门框不小于1.2厚镀锌钢板,门扇不小于0.8厚彩色钢板 3.含门铰链、门把手、门锁、闭门器、门档 、门底封、门磁、顺位器等所有五金及其他配件 4.具体做法详D99A-A0501门大样图（一） 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 3.45
51 | 010802001023 | 甲级防火门 | 1.甲级防火门,门代号FMA 2.门框不小于1.2厚镀锌钢板,门扇不小于0.8厚彩色钢板 3.含门铰链、门把手、门锁、闭门器、门档 、门底封、门磁、顺位器等所有五金及其他配件 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 2.53
52 | 010802001024 | 乙级防火门 | 1.乙级防火门,门代号FMB 2.门框不小于1.2厚镀锌钢板,门扇不小于0.8厚彩色钢板 3.含门铰链、门把手、门锁、闭门器、门档 、门底封、门磁、顺位器等所有五金及其他配件 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 3.45
53 | 010807002003 | 抗爆门 | 1.含门铰链、门把手、门锁、闭门器、门档 、门底封、门磁、顺位器等所有五金及其他配件 2.其他:FM国际认证 3.其他详见图纸并满足设计及规范要求 |  | m2 | 33.81
门窗工程合计
其他工程
54 | 010507001005 | 混凝土散水 | 1.60厚C15混凝土,混凝土随打随抹光 2.60厚中砂铺垫 3.每隔6m设伸缩缝一道，缝宽20，内填嵌缝膏 4.素土夯实 5.其它:具体做法详见D99A-D0101-节点详图（一），节点2 6.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 100.9
55 | 010403009004 | 混凝土坡道 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2.200厚C20细石混凝土,内配%%C10双向钢筋@200x200 3.300厚级配碎石,压实系数>0.95,地基承载力特征值Fax>120KPa 4.素土夯实 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 104.85
56 | 010902007002 | 雨篷（雨棚外表面抹灰及涂料） | 1.顶面15厚1:2.5水泥砂浆(加5%防水粉),雨篷底15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底面刷白色涂料 2.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | m2 | 34.56
57 | 010606008007 | 屋面检修爬梯 | 屋面检修爬梯 1.钢梯形式:爬梯式 2.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆两遍 3.钢材品种:Q235B 4.B=600,高度：5m 5.其它:具体做法详见D99A-D0109-节点详图（九），节点11 6.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | t | 0.3
58 | 010606013023 | 防撞立柱 | 1.防撞立柱 2.材料规格及做法：DN150，壁厚不小于4mm厚镀锌钢管，面涂黄黑相间条纹油漆 3.M12化学螺栓固定法兰盘 4.其它:具体做法详见D99A-D0102-节点详图（二），节点9 5.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | 个 | 5
59 | 010902004007 | 屋面溢流口 | 1.屋面不锈钢溢流口 2.尺寸：由包商深化设计，尺寸不小于200×200mm 3.其它:具体做法详见D99A-D0104-节点详图（四） 4.其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 |  | 套 | 6
其他工程合计
±0.00以上工程合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
60 | 粤011701008006 | 综合钢脚手架 | 1.工程名称:综合脚手架 2.檐口高度:8m 3.建筑结构形式:钢筋混凝土结构 4.场内、场外材料搬运 5.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 6.水平及竖向安全网及安全挡板等综合考虑 7.拆除脚手架后材料分类堆放 |  | m2 | 1036.05
61 | 粤011701011011 | 里脚手架 | 1.搭设高度:8m 2.里脚手架搭、拆、运、维护 3.场内、场外材料搬运 4.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 5.水平及竖向安全网及安全挡板等综合考虑 6.拆除脚手架后材料分类堆放 |  | m2 | 145.74
| 2 | 措施其他项目
62 | 041102012007 | 柱模板 | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:8m 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 416.89
63 | 041102015008 | 有梁板模板 | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:8m 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 2319.76
64 | 011702011009 | 直形墙模板 | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 394.61
65 | 011702003011 | 构造柱模板 | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 145.77
66 | 041102021002 | 小型构件模板 | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 547.55
67 | 041102002003 | 基础模板 | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 85.52
68 | 041102001003 | 垫层模板 | 1.构件类型:综合考虑 2.支模高度:详设计 3.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、倒角等 4.模板支撑体系、架体及模板投入量、周转次数，投标人综合考虑，满足工期及质量要求 5.投标人根据相关文件及施工组织设计确定是否为高支模方案，综合考虑 6.水平兜网：按规范要求设置 7.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 101.55
69 | 041102003006 | 砖胎模 | 1.砖品种、规格、强度等级:详见设计 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆M5 4.砖胎膜抹灰 5.其他：详设计文件及规范要求 |  | m2 | 279.888
70 | 011703001006 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:详设计 2.建筑面积: |  | m2 | 940.95
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08