## 扉-2 招标控制价扉页
| 电照预埋及防雷接地工程 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 447,157.24
|  | （大写）： | 肆拾肆万柒仟壹佰伍拾柒元贰角肆分
招 标 人： |  | 广州华星光电印刷显示技术有限公司 |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电照预埋及防雷接地工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 351505.58
1.1 | 电照预埋工程 | 58045.96
1.2 | 防雷接地√ | 290269.38
1.3 | 卫生间电照 | 3190.24
2 | 措施合计 | 58730.42
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 53061.84
2.2 | 其他措施费 | 5668.58
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 410236.00
5 | 增值税销项税额 | 36921.24 |  |  | －
6 | 总造价 | 447157.24
7 | 人工费 | 147313.95
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 447,157.24 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电照预埋及防雷接地工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 电照预埋工程 | [6 empty] | 58045.96
1 | 030411001086 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格:SC32； 3.配置形式:暗配； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 1322.162 | 25.28 |  | 33424.26
2 | 030411001087 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格:SC200； 3.配置形式:暗配； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 53.2784 | 181.74 |  | 9682.82
3 | 030411006024 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 677 | 9.7 |  | 6566.9
4 | 030413005012 | 人(手)孔砌筑 | 1. 名称:室内电缆手孔井L1500*W1200*H1500mm 2. 规格:混凝土浇筑，带盖板L1500*W1200mm 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3 | 967.02 |  | 2901.06
5 | 031201001036 | 管道刷油防腐 | 1.除锈级别:自行综合考虑 2.油漆品种:三油两布 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m2 | 36.6502 | 77.67 |  | 2846.62
6 | 010101003043 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 40.896 | 44.65 |  | 1826.01
7 | 010103001072 | 管沟土方回填 | 1.名称：回填方 2.土壤类别：综合考虑 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m3 | 40.896 | 19.52 |  | 798.29
|  | 防雷接地√ | [6 empty] | 290269.38
8 | 030409001022 | 接地极 | 1.名称:桩承台接地 2.基础接地形式:利用相应桩基内不少于6根主筋与相应承台下侧两根主筋焊通作基础接地极 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 根 | 122 | 43.39 |  | 5293.58
9 | 030409003019 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用相应结构柱内少于2根主筋焊通 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 2206.05 | 15.06 |  | 33223.11
10 | 030409004017 | 接地网 | 1.名称:基础接地网 2.安装形式:利用结构基础及板内两根主筋焊通 3.含接地跨接线 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 5829.07 | 7.16 |  | 41736.14
11 | 030409005030 | 避雷网 | 1.名称:避雷带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:女儿墙金属扣板上敷设 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 701.8 | 21.48 |  | 15074.66
12 | 030409005031 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装形式:刚性防水层暗敷 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 5906.49 | 17.08 |  | 100882.85
13 | 030409006012 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ20,500mm高 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 根 | 11 | 843.2 |  | 9275.2
14 | 030409008061 | 预埋端子板 | 1.名称：保护接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 192 | 122.65 |  | 23548.8
15 | 030409008062 | 预埋端子板 | 1.名称：防静电接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 1 | 122.65 |  | 122.65
16 | 030409008063 | 预埋端子板 | 1.名称:室外接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 62 | 122.65 |  | 7604.3
17 | 030409008064 | 预埋端子板 | 1.名称：通信接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 2 | 122.65 |  | 245.3
18 | 030409008065 | 预埋端子板 | 1.名称：中性点接地预埋端子板 2.尺寸：满足设计及规范要求 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 块 | 2 | 122.65 |  | 245.3
19 | 030411001088 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗配 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 347.545 | 18.68 |  | 6492.14
20 | 030411001089 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC50 3.配置形式:暗配 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 18.744 | 20.54 |  | 385
21 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:保护接地线； 2.配线形式:管内穿线/桥架穿线； 3.型号:BV-1x120mm2 4.材质:铜； 5.内容：包含铜鼻子； 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 347.545 | 90.75 |  | 31539.71
22 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:中性点接地线； 2.规格:VV-1x300mm2 3.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设； 4.材质:铜； 5.内容：包含铜鼻子； 6.详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 18.744 | 251.76 |  | 4718.99
23 | 030411006025 | 接线盒 | 1.名称:暗装检测盒 2.安装形式:设于一层外墙标高+0.5m处 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 5 | 9.7 |  | 48.5
24 | 030414011020 | 接地装置 | 1.类别:接地网调试 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 系统 | 1 | 1828.67 |  | 1828.67
25 | 030409002007 | 接地母线 | 1.名称:接地预埋端子板引出线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50×5 4.接地预埋端子板焊接50×5热镀锌扁钢引至散水外，用作进出建筑的金属管线及建筑间的等电位连接 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 96 | 83.38 |  | 8004.48
|  | 卫生间电照 | [6 empty] | 3190.24
26 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆； 2.规格:ZBYJV-0.6/1.0kV-3*2.5mm2 3.敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设； 4.材质:铜； 5.内容：包含铜鼻子； 6.详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 20 | 9.58 |  | 191.6
27 | 030411001090 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格:SC15； 3.配置形式:暗配； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 30 | 12.3 |  | 369
28 | 030411001091 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管； 2.规格:SC20； 3.配置形式:暗配； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 20 | 13.91 |  | 278.2
29 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:配线； 2.配线形式:管内穿线/桥架穿线； 3.型号:ZBBV-450/750V-4mm2 4.材质:铜； 5.内容：包含铜鼻子； 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 20 | 1.88 |  | 37.6
30 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:配线； 2.配线形式:管内穿线/桥架穿线； 3.型号:ZBBV-450/750V-2.5mm2 4.材质:铜； 5.内容：包含铜鼻子； 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 50 | 4.04 |  | 202
31 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗装照明开关； 2.规格:220V,10A； 3.安装方式:暗装； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 25.54 |  | 25.54
32 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗装照明开关； 2.规格:220V,10A； 3.安装方式:暗装； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 20.66 |  | 20.66
33 | 030404034012 | 照明开关 | 1.名称:双联双控暗装照明开关； 2.规格:220V,10A； 3.安装方式:暗装； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 31.68 |  | 63.36
34 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:乳白面板筒灯(LED灯)； 2.规格:1x10W； 3.安装形式:嵌入式； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 套 | 4 | 96.24 |  | 384.96
35 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:镜前灯(LED灯)； 2.规格:1X18W； 3.安装形式:壁装； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 套 | 2 | 158.72 |  | 317.44
36 | 030409008066 | 等电位端子箱 | 1.名称:接地箱 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 2 | 333.22 |  | 666.44
37 | 031004009004 | 烘手器 | 1.名称:烘手器； 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 268.99 |  | 537.98
38 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔暗插座； 2.规格:220V,16A； 3.安装方式:暗装； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 26.62 |  | 53.24
39 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔暗插座； 2.规格:220V,10A； 3.安装方式:暗装； 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 21.11 |  | 42.22
|  | 措施项目 | [6 empty] | 5668.58
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 5668.58
40 | 031302007056 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
41 | 031301017056 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 5668.58 |  | 5668.58
合 计 | [8 empty] | 357174.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电照预埋及防雷接地工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 410236 | 9 |  | 36921.24
合 计 | [6 empty] | 36921.24
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13