建筑节能设计报告书

公共建筑－综合权衡

甲类

| 工程名称 | 红色仁居文旅服务中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-梅州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 梅州市仁居镇人民政府 |
| 设计单位 | 广州市弘基市政建筑设计院有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年12月2日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | S01625BA0 |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 建筑大样	5

4 工程材料	6

5 围护结构作法简要说明	7

6 体形系数	8

7 窗墙比	8

7.1 窗墙比	8

7.2 外窗表	8

8 天窗	9

8.1 天窗屋顶比	9

8.2 天窗类型	9

9 屋顶构造	9

9.1 平屋面	9

10 外墙构造	9

10.1 外墙相关构造	9

10.1.1 外墙	9

10.1.2 热桥梁	10

10.1.3 热桥柱	10

10.1.4 热桥板	10

10.2 外墙平均热工特性	10

11 挑空楼板构造	12

11.1 挑空楼板	12

12 外窗热工	12

12.1 外窗构造	12

12.2 外遮阳类型	12

12.2.1 平板遮阳	12

12.3 平均传热系数	13

12.4 综合太阳得热系数	14

12.5 总体热工性能	15

13 非中空窗面积比	16

14 综合权衡	16

14.1 计算条件	16

14.2 房间类型	17

14.2.1 房间表	17

14.2.2 作息时间表	17

14.3 综合权衡	17

15 结论	17

16 附录	18

16.1 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)	18

16.2 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)	18

16.3 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	18

16.4 工作日/节假日照明开关时间表(%)	19

16.5 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	19

16.6 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	19

建筑概况

| 工程名称 | 红色仁居文旅服务中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-梅州 |  |
| 地理位置 | 北纬：24.55° | 东经：116.10° |
| 气候分区 | 夏热冬暖A区 |  |
| 建筑面积 | 地上824㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 12.9m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 3601.47 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 1536.93 |  |
| 北向角度 | 71.7 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 玻化微珠保温砂浆 | 0.080 | 0.950 | 350.0 | 443.2 | 0.0000 | 蓄热系数附录H没有给出 |
| 腻子 | － | － | － | － | － | 用于墙体隔热涂料 |
| 蒸压加气混凝土块 | 0.190 | 2.810 | 500.0 | 1142.9 | 0.0140 | 05J909 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| C20细石混凝土 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.365 | 30.0 | 2032.0 | 0.0140 |  |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1153.2 | 0.0000 |  |
| 水泥焦渣(找坡用) | 0.420 | 6.130 | 1100.0 | 1118.4 | 0.0000 | 屋面保温，修正系数=1.5；参考自赣06J201第19页； |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版）渗透系数未给出 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：平屋面：（由上到下）

地砖 10mm＋水泥砂浆 50mm＋挤塑聚苯板 72mm＋水泥焦渣(找坡用) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋腻子 5mm

2. 外墙：外墙：（由外到内）

水泥砂浆 25mm＋岩棉板(ρ=60-160) 10mm＋蒸压加气混凝土块 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥梁：热桥梁：（由外到内）

水泥砂浆 25mm＋岩棉板(ρ=60-160) 10mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 热桥柱：热桥柱：（由外到内）

水泥砂浆 25mm＋岩棉板(ρ=60-160) 10mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

5. 热桥板：热桥板：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋玻化微珠保温砂浆 15mm＋钢筋混凝土 120mm＋腻子 5mm

6. 挑空楼板构造：挑空楼板：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm

7. 外窗构造：断热铝型材单框6+12A+6low-E中空钢化玻璃窗：

传热系数2.680W/m^2.K，太阳得热系数0.432

体形系数

| 外表面积 | 1536.93 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 3601.47 |
| 体形系数 | 0.43 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 127.24 | 366.12 | 0.35 |
| 北向 | 北-默认立面 | 98.07 | 366.12 | 0.27 |
| 东向 | 东-默认立面 | 12.96 | 220.17 | 0.06 |
| 西向 | 西-默认立面 | 25.32 | 220.17 | 0.12 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 127.24 | C1 | 3.60×2.30 | 2 | 1 | 8.28 | 8.28 |
|  |  | C1 | 3.60×2.30 | 3 | 1 | 8.28 | 8.28 |
|  |  | C2 | 1.50×2.30 | 2 | 4 | 3.45 | 13.80 |
|  |  | C2 | 1.50×2.30 | 3 | 4 | 3.45 | 13.80 |
|  |  | C5 | 2.60×1.00 | 3 | 2 | 2.60 | 5.20 |
|  |  | MQ1 | 3.60×3.30 | 1 | 1 | 11.88 | 11.88 |
|  |  | MQ3 | 2.60×3.30 | 1~2 | 4 | 8.58 | 34.32 |
|  |  | MQ4 | 1.50×3.30 | 1 | 2 | 4.95 | 9.90 |
|  |  | MQ5 | 0.60×3.30 | 1 | 4 | 1.98 | 7.92 |
|  |  | MQ5 | 0.60×3.30 | 2 | 2 | 1.98 | 3.96 |
|  |  | MQ7 | 1.50×3.30 | 1 | 2 | 4.95 | 9.90 |
| 北向 | 北-默认立面 98.07 | C1 | 3.60×2.30 | 3 | 1 | 8.28 | 8.28 |
|  |  | C2 | 1.50×2.30 | 3 | 4 | 3.45 | 13.80 |
|  |  | C6 | 2.40×1.80 | 3 | 2 | 4.32 | 8.64 |
|  |  | GC1 | 0.60×0.80 | 1 | 2 | 0.48 | 0.96 |
|  |  | GC2 | 2.40×0.80 | 2 | 2 | 1.92 | 3.84 |
|  |  | MQ4 | 1.50×3.30 | 2 | 1 | 4.95 | 4.95 |
|  |  | MQ5 | 0.60×3.30 | 1 | 2 | 1.98 | 3.96 |
|  |  | MQ5 | 0.60×3.30 | 2 | 2 | 1.98 | 3.96 |
|  |  | MQ6 | 3.60×3.30 | 2 | 1 | 11.88 | 11.88 |
|  |  | MQ7 | 1.50×3.30 | 1 | 2 | 4.95 | 9.90 |
|  |  | MQ7 | 1.50×3.30 | 2 | 2 | 4.95 | 9.90 |
|  |  | 透光门-M1 | 1.50×2.10 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  |  | 透光门-MQ2 | 1.50×3.30 | 1 | 2 | 4.95 | 9.90 |
|  |  | 透光门-MQ2 | 1.50×3.30 | 2 | 1 | 4.95 | 4.95 |
| 东向 | 东-默认立面 12.96 | C4 | 0.90×1.20 | 3 | 1 | 1.08 | 1.08 |
|  |  | MQ5 | 0.60×3.30 | 1 | 4 | 1.98 | 7.92 |
|  |  | MQ5 | 0.60×3.30 | 1 | 2 | 1.98 | 3.96 |
| 西向 | 西-默认立面 25.32 | C3 | 3.00×2.30 | 2 | 2 | 6.90 | 13.80 |
|  |  | C4 | 0.90×1.20 | 3 | 1 | 1.08 | 1.08 |
|  |  | MQ5 | 0.60×3.30 | 1 | 4 | 1.98 | 7.92 |
|  |  | 透光门-M4 | 1.20×2.10 | 3 | 1 | 2.52 | 2.52 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

平屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.011 | 0.111 |
| 水泥砂浆 | 50 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.054 | 0.611 |
| 挤塑聚苯板 | 72 | 0.030 | 0.365 | 1.10 | 2.182 | 0.876 |
| 水泥焦渣(找坡用) | 30 | 0.420 | 6.130 | 1.00 | 0.071 | 0.438 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 腻子 | 5 | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 287 | － | － | － | 2.387 | 3.222 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=0.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 10 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 0.203 | 0.150 |
| 蒸压加气混凝土块 | 200 | 0.190 | 2.810 | 1.25 | 0.842 | 2.958 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 255 | － | － | － | 1.094 | 3.658 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.80 |  |  |  |  |  |

热桥梁

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 10 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 0.203 | 0.150 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 255 | － | － | － | 0.367 | 2.677 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.90 |  |  |  |  |  |

热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 10 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 0.203 | 0.150 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 255 | － | － | － | 0.367 | 2.677 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.90 |  |  |  |  |  |

热桥板

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 玻化微珠保温砂浆 | 15 | 0.080 | 0.950 | 1.10 | 0.170 | 0.178 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 腻子 | 5 | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.261 | 1.609 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 2.38 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 160.95 | 0.678 | 0.80 | 3.66 | 0.70 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 49.92 | 0.210 | 1.90 | 2.68 | 0.70 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 16.55 | 0.070 | 1.90 | 2.68 | 0.70 |
| 热桥板 | 热桥板 | 9.98 | 0.042 | 2.38 | 1.61 | 0.70 |
| 合计 |  | 237.40 | 1.000 | 1.17 | 3.30 | 0.70 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 177.43 | 0.669 | 0.80 | 3.66 | 0.70 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 50.40 | 0.190 | 1.90 | 2.68 | 0.70 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 27.30 | 0.103 | 1.90 | 2.68 | 0.70 |
| 热桥板 | 热桥板 | 10.08 | 0.038 | 2.38 | 1.61 | 0.70 |
| 合计 |  | 265.21 | 1.000 | 1.18 | 3.29 | 0.70 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 138.53 | 0.685 | 0.80 | 3.66 | 0.70 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 30.12 | 0.149 | 1.90 | 2.68 | 0.70 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 27.59 | 0.136 | 1.90 | 2.68 | 0.70 |
| 热桥板 | 热桥板 | 6.02 | 0.030 | 2.38 | 1.61 | 0.70 |
| 合计 |  | 202.26 | 1.000 | 1.16 | 3.32 | 0.70 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 127.30 | 0.668 | 0.80 | 3.66 | 0.70 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 30.12 | 0.158 | 1.90 | 2.68 | 0.70 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 27.20 | 0.143 | 1.90 | 2.68 | 0.70 |
| 热桥板 | 热桥板 | 6.02 | 0.032 | 2.38 | 1.61 | 0.70 |
| 合计 |  | 190.65 | 1.000 | 1.18 | 3.30 | 0.70 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 604.21 | 0.675 | 0.80 | 3.66 | 0.70 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 160.56 | 0.179 | 1.90 | 2.68 | 0.70 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 98.64 | 0.110 | 1.90 | 2.68 | 0.70 |
| 热桥板 | 热桥板 | 32.11 | 0.036 | 2.38 | 1.61 | 0.70 |
| 合计 |  | 895.52 | 1.000 | 1.17 | 3.30 | 0.70 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.112 | 1.675 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.68 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝型材单框6+12A+6low-E中空钢化玻璃窗 | 256 | 2.68 | 0.43 | 0.720 |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | S3900 | 3.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | S400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | C400 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | SC80 | 0.080 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | SC200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | C200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | S600 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | S1100 | 1.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 2 | 1 | 8.280 | 8.280 | 256 | 2.680 |
| 2 | C1 | 3 | 1 | 8.280 | 8.280 | 256 | 2.680 |
| 3 | C2 | 2 | 4 | 3.450 | 13.800 | 256 | 2.680 |
| 4 | C2 | 3 | 4 | 3.450 | 13.800 | 256 | 2.680 |
| 5 | C5 | 3 | 2 | 2.600 | 5.200 | 256 | 2.680 |
| 6 | MQ1 | 1 | 1 | 11.880 | 11.880 | 256 | 2.680 |
| 7 | MQ3 | 1~2 | 4 | 8.580 | 34.320 | 256 | 2.680 |
| 8 | MQ4 | 1 | 2 | 4.950 | 9.900 | 256 | 2.680 |
| 9 | MQ5 | 1 | 4 | 1.980 | 7.920 | 256 | 2.680 |
| 10 | MQ5 | 2 | 2 | 1.980 | 3.960 | 256 | 2.680 |
| 11 | MQ7 | 1 | 2 | 4.950 | 9.900 | 256 | 2.680 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 127.240 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.680 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 3 | 1 | 8.280 | 8.280 | 256 | 2.680 |
| 2 | C2 | 3 | 4 | 3.450 | 13.800 | 256 | 2.680 |
| 3 | C6 | 3 | 2 | 4.320 | 8.640 | 256 | 2.680 |
| 4 | GC1 | 1 | 2 | 0.480 | 0.960 | 256 | 2.680 |
| 5 | GC2 | 2 | 2 | 1.920 | 3.840 | 256 | 2.680 |
| 6 | MQ4 | 2 | 1 | 4.950 | 4.950 | 256 | 2.680 |
| 7 | MQ5 | 1 | 2 | 1.980 | 3.960 | 256 | 2.680 |
| 8 | MQ5 | 2 | 2 | 1.980 | 3.960 | 256 | 2.680 |
| 9 | MQ6 | 2 | 1 | 11.880 | 11.880 | 256 | 2.680 |
| 10 | MQ7 | 1 | 2 | 4.950 | 9.900 | 256 | 2.680 |
| 11 | MQ7 | 2 | 2 | 4.950 | 9.900 | 256 | 2.680 |
| 12 | 透光门-M1 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 256 | 2.680 |
| 13 | 透光门-MQ2 | 1 | 2 | 4.950 | 9.900 | 256 | 2.680 |
| 14 | 透光门-MQ2 | 2 | 1 | 4.950 | 4.950 | 256 | 2.680 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 98.070 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.680 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4 | 3 | 1 | 1.080 | 1.080 | 256 | 2.680 |
| 2 | MQ5 | 1 | 4 | 1.980 | 7.920 | 256 | 2.680 |
| 3 | MQ5 | 1 | 2 | 1.980 | 3.960 | 256 | 2.680 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 12.960 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.680 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3 | 2 | 2 | 6.900 | 13.800 | 256 | 2.680 |
| 2 | C4 | 3 | 1 | 1.080 | 1.080 | 256 | 2.680 |
| 3 | MQ5 | 1 | 4 | 1.980 | 7.920 | 256 | 2.680 |
| 4 | 透光门-M4 | 3 | 1 | 2.520 | 2.520 | 256 | 2.680 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 25.320 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.680 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 2 | 1 | 8.280 | 8.280 | 256 | 0.432 | C200 | 0.961 | 0.415 |
| 2 | C1 | 3 | 1 | 8.280 | 8.280 | 256 | 0.432 | S1100 | 0.749 | 0.324 |
| 3 | C2 | 2 | 4 | 3.450 | 13.800 | 256 | 0.432 | C200 | 0.911 | 0.394 |
| 4 | C2 | 3 | 4 | 3.450 | 13.800 | 256 | 0.432 | S1100 | 0.749 | 0.324 |
| 5 | C5 | 3 | 2 | 2.600 | 5.200 | 256 | 0.432 | S600 | 0.716 | 0.309 |
| 6 | MQ1 | 1 | 1 | 11.880 | 11.880 | 256 | 0.432 | S1500 | 0.757 | 0.327 |
| 7 | MQ3 | 1~2 | 4 | 8.580 | 34.320 | 256 | 0.432 | C400 | 0.899 | 0.388 |
| 8 | MQ4 | 1 | 2 | 4.950 | 9.900 | 256 | 0.432 | S1500 | 0.757 | 0.327 |
| 9 | MQ5 | 1 | 4 | 1.980 | 7.920 | 256 | 0.432 | SC200 | 0.772 | 0.333 |
| 10 | MQ5 | 2 | 2 | 1.980 | 3.960 | 256 | 0.432 | S600 | 0.883 | 0.381 |
| 11 | MQ7 | 1 | 2 | 4.950 | 9.900 | 256 | 0.432 | S1500 | 0.757 | 0.327 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 127.240 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.827 | 0.357 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 3 | 1 | 8.280 | 8.280 | 256 | 0.432 | S1100 | 0.781 | 0.338 |
| 2 | C2 | 3 | 4 | 3.450 | 13.800 | 256 | 0.432 | S1100 | 0.781 | 0.338 |
| 3 | C6 | 3 | 2 | 4.320 | 8.640 | 256 | 0.432 | S600 | 0.832 | 0.360 |
| 4 | GC1 | 1 | 2 | 0.480 | 0.960 | 256 | 0.432 | SC200 | 0.722 | 0.312 |
| 5 | GC2 | 2 | 2 | 1.920 | 3.840 | 256 | 0.432 |  | 1.000 | 0.432 |
| 6 | MQ4 | 2 | 1 | 4.950 | 4.950 | 256 | 0.432 | C200 | 0.924 | 0.399 |
| 7 | MQ5 | 1 | 2 | 1.980 | 3.960 | 256 | 0.432 | SC200 | 0.802 | 0.347 |
| 8 | MQ5 | 2 | 2 | 1.980 | 3.960 | 256 | 0.432 | S600 | 0.900 | 0.389 |
| 9 | MQ6 | 2 | 1 | 11.880 | 11.880 | 256 | 0.432 | C200 | 0.967 | 0.418 |
| 10 | MQ7 | 1 | 2 | 4.950 | 9.900 | 256 | 0.432 | S3900 | 0.710 | 0.307 |
| 11 | MQ7 | 2 | 2 | 4.950 | 9.900 | 256 | 0.432 | C200 | 0.924 | 0.399 |
| 12 | 透光门-M1 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 256 | 0.432 | SC200 | 0.873 | 0.377 |
| 13 | 透光门-MQ2 | 1 | 2 | 4.950 | 9.900 | 256 | 0.432 | S3900 | 0.710 | 0.307 |
| 14 | 透光门-MQ2 | 2 | 1 | 4.950 | 4.950 | 256 | 0.432 | C200 | 0.924 | 0.399 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 98.070 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.839 | 0.363 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4 | 3 | 1 | 1.080 | 1.080 | 256 | 0.432 | S600 | 0.723 | 0.312 |
| 2 | MQ5 | 1 | 4 | 1.980 | 7.920 | 256 | 0.432 | S400 | 0.917 | 0.396 |
| 3 | MQ5 | 1 | 2 | 1.980 | 3.960 | 256 | 0.432 | SC80 | 0.899 | 0.389 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 12.960 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.895 | 0.387 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3 | 2 | 2 | 6.900 | 13.800 | 256 | 0.432 | S600 | 0.837 | 0.361 |
| 2 | C4 | 3 | 1 | 1.080 | 1.080 | 256 | 0.432 | S600 | 0.730 | 0.315 |
| 3 | MQ5 | 1 | 4 | 1.980 | 7.920 | 256 | 0.432 | S400 | 0.918 | 0.397 |
| 4 | 透光门-M4 | 3 | 1 | 2.520 | 2.520 | 256 | 0.432 | S600 | 0.824 | 0.356 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 25.320 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.856 | 0.370 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 127.24 | 2.68 | 0.36 | 0.35 | K≤4.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 98.07 | 2.68 | 0.36 | 0.27 | K≤4.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 12.96 | 2.68 | 0.39 | 0.06 | K≤4.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 25.32 | 2.68 | 0.37 | 0.12 | K≤4.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 263.59 | 2.68 | 0.36 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数应满足表C.0.1-1、C.0.1-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.00 | 127.24 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 98.07 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 25.32 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.3.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

综合权衡

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.39(D:3.22) |  |  | 0.40 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.17(D:3.30) |  |  | 1.50 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 3.68 |  |  | 3.68 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.35 | 2.68 | 0.36 | 0.35 | 2.50 | 0.30 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.27 | 2.68 | 0.36 | 0.27 | 3.00 | 0.40 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.06 | 2.68 | 0.39 | 0.06 | 4.00 | 0.40 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.12 | 2.68 | 0.37 | 0.12 | 4.00 | 0.40 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 13.20 | 13.68 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 10.60 | 10.79 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 2.60 | 2.88 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 37.10 | 37.78 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 5.94 | 6.59 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 外窗热工 | 满足 |
| 4 | 可开启窗扇 | 满足 |
| 5 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 6 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日