- 工程建设标准(结构专业)

目录

第1篇	工料规范总则	1

1.1	目的	1

1.2	适用范围	1

1.3	应用导则	1

第2篇	土方工程技术要求	2

2.1	一般挖方工程规则	2

2.2	阻障	3

2.3	土方回填工程	4

2.4	填充工程	8

2.5	清理	8

2.6	清除积水	9

第3篇	抗拔锚杆技术要求	10

3.1	适用标准及规范	10

3.2	总则	10

3.3	施工准备	13

3.4	抗拔锚杆	14

3.5	沉降监测	14

3.6	降低地下水位	15

3.7	施工纪录	15

第4篇	桩基工程技术要求	17

4.1	总则	17

4.2	钻孔灌注桩	21

4.3	预应力管桩	23

4.4	其它	27

第5篇	钢筋混凝土工程技术要求	28

5.1	总论	28

5.2	材料	29

5.3	施工与施工质量	34

第6篇	高精度模板工程技术要求	44

6.1	概述	44

6.2	高精度模板对建筑设计要求	45

6.3	高精度模板深化	46

6.4	模板工程的设计	46

6.5	模板工程的施工	47

6.6	安全要求	48

6.7	模板验收	49

6.8	混凝土质量验收	50

第7篇	装配式混凝土建筑施工	52

7.1	装配式建筑标准、规范、图集	52

7.2	预制混凝土构件运输、现场堆放	52

7.3	预制混凝土构件质量验收	53

7.4	预制混凝土构件吊装施工工艺	59

7.5	装配式建筑吊装施工质量验收	59

7.6	装配式建筑连接部位施工工艺	61

7.7	装配式机电安装施工工艺	61

7.8	安全文明及特殊季节施工	61

第8篇	钢结构工程技术要求	62

8.1	总则	62

8.2	主要的技术标准及规范名称	62

8.3	钢结构材料的材质	63

8.4	防腐涂装技术要求	63

8.5	防火涂装的技术要求	64

8.6	钢结构的制作设计要求	73

8.7	钢结构制作及加工运输要求	74

8.8	钢构件安装	76

8.9	资质要求	77

8.10	总承包商需提交资料说明	77

第9篇	砌体工程技术要求	78

9.1	概说	78

9.2	材料	78

9.3	砂浆	79

9.4	操作工艺	81

9.5	砖胎膜防护技术要求	84

第10篇	耐磨地面技术要求	85

10.1	标准依据	85

10.2	地坪材料要求	85

10.3	工程交付标准	86

第11篇	泡沫混凝土技术要求	89

11.1	总则	89

11.2	材料	89

11.3	配合比	90

11.4	性能要求	90

11.5	应用场景	91

11.6	施工要求	91

11.7	验  收	92

11.8	发泡剂性能检验方法	93

工料规范总则

目的

- 保证消防、暖通空调、给排水、电气、弱电等专业材料设备统招、专业分包招标及项目履行过程中的需要，提高招标和项目履行过程中技术清晰度，做到技术依据统一。

适用范围

- 本工料规范适用于公司新建、改扩建工程，租赁装修类项目另行规定。

应用导则

如某项目设计师能够就上述专业提供成熟完整的工料规范，经设计处、商务评审部审定之后建议使用设计师提供的版本，保证项目设计资料的完整性、系统性、配套性；如工料规范未能达到要求，则建议设计师在本工料规范基础上修订。

本工料规范为一般性指导文件，具体工程需要根据工程的具体设计和应用情况进行修改，以适用于工程项目的实际情况。

本工料规范在制定的过程中参考了各种具体设备、具体的系统，可能会存在技术条款的排他性，在招标时允许潜在供应单位提出异议和/或质疑，该异议/或质疑提出经过相应的决策机构评审之后可以适当调整。

本工料规范每一章节都独成体系，单独设备或材料统招时可以独立选用，唯选用本工料规范章节仅为通用之技术条款；本工料规范独立章节作为材料设备招标使用时需与相应工程配合之规定、商务要求之规定才能作为招标文件的一部分使用。

本工料规范应结合合同、图纸及其他技术要求共同使用。
注意事项

本工料规范作为技术管理要求的一部分，若有部分条款与相应的国家、行业、当地政府特殊要求相冲突或低于它们技术规定、技术要求的，须遵循国家、行业、当地政府的技术规定或要求。

公司新建、改扩建工程除了需要遵循本工料规范规定外，尚应符合其他专业有关规定和工料规范的要求。

本工料规范依据现国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和技术标准，结合公司项目管理的要求、标准和管理程序及其管理实践进行编制。

本工料标准仅供参考，不是标准模板，具体项目应根据项目实际情况进行汇编和补充相关的工料标准。

本工料规范中所涉及规范、规程或标准以国家、行业或地方最新颁布为准

土方工程技术要求

一般挖方工程规则

责任

承包人应根据一切有关的法规、法则和规例负责所有挖方工程。

承包人需按照本设计技术要求及有关施工技术要求完成合同工作。

现场标高

除非另有说明，否则图纸上所显示的一切现场标高，不论为标高点或等高线，均须降至基准点。

查核图纸上所显示的标高是否准确，发现该等标高的准确度不合规定，则在挖方工程开始之前以书面通知建筑师，否则有关该等不准确标高的索偿将不获考虑。

挖方工程的性质

承包人应有义务在投标之前到现场视察，以便对将要挖掘的土地性质作出鉴定，并估算需要移离的石块的百分比。该项估算将为承包人个人的风险，故日后将不予以调整。

设计师可能具备有关现场的土壤性质等资料。该等资料将会如实提供，但并不保证完全准确或完全适用于现场。

表土

本工程规范内提及的表土即指宜于种植的土壤，包括一切剪草后而储存过久的草皮。

开始进行挖土或回填工程前，将指定范围的表土清理至所需的平均深度， 除非另有指定，否则该等表土储存于现场内，以备日后再用。

挖坑的阔度、深度及底层

- 按图纸所表示的建（构）筑物阔度与深度，或设计师可能指定的阔度与深度而挖掘。如果挖掘的阔度与深度超过图纸所示或设计师的指定，则需预先取得批准。挖坑的基底须经批准后方可在其上进行新工程。如果挖坑已经适于检查，则通知设计师。经批准后，如果表层由于积水或其它原因而不宜于进行工程，则承包人需自费另行挖掘至重新批准的深度。

挖坑的变更

在图纸上一切有关挖土且经批准的变更，将随时由设计师估量，除非该等估量经得协定，否则承包人不可将挖坑填充。

铺板、支撑及斜撑

地下室施工挖方应由具备资质之设计单位及工程师提供开挖支护设计方案并获得批准，深基坑开挖支护设计方案需获得有关部门的论证及批准。

挖方工程进行期间承包人将全面负责保证地表的稳定，并应修复任何可能滑落的地带。施工期间，按需要安装铺板、支撑及斜撑，以及进行额外的挖土工作和由此而引起的回填工程。未经批准，基坑旁不应堆以重载 。承包人应完成合同内所包括的一切边坡工程、斜坡工程和割切工程，且进行维修，在合同期同和其后的维修期内自费清除崩坍的土堆，并为附近受损坏工程进行修复工作。

雨季进行挖土工程

- 雨季在斜坡进行挖土工程时，须留意以下所采取的预防措施：

密切留意天气预测，防备大雨的损毁，以及在雨势连续不断的期间，经常视察现场，确保一切挖掘和填充的斜坡安全稳定，足以抵御雨水的冲刷。

确保现场内原有的排水系统畅通无阻，务使由高处排至现场的地面雨水得以拦截，以及可以安全排出现场外。

如果平整原有现场时排水系统受到建筑工程的阻碍，则需在现场内设置临时的排水设备，使雨水能安全排离现场。

采取适当的施工方法，使所需的现场内尽可能减少底层泥土外露的范围，并立刻为保护表层尽行土方工程，和排水工程

如果底层泥土暂时外露的情况无法避免，应采用可靠的防风挡板加以保护。如果该等土面暂时外露的时期超过雨季期，则须进行临时水泥沙浆刷面、及装置临时水泥砂浆外围排水系统，在圆石碟四周尤需设置该等装置。

将所有填料充份夯实成密致的不透水沟夹层，防止水份内渗。

将所有填充区造成斜水，以便雨水外排，防止雨水存积。

斜坡顶部或表层的挖坑不可开启。

不可堆积可能导致崩塌的物料，以免危害公众安全或损毁邻近房屋。

斜坡附近的坑槽开口

- 如果斜坡面或斜坡之上的坑槽挖掘工程在雨季进行，必须加倍小心，并尽可能分小段挖掘及回填，采取预防措施，在坑槽的两边设置沙包、混凝土壤边石、或夯实的小型填土弯角，防止水份存积坑槽内。并在坑槽的一切低洼地带设置抽水泵，保持坑槽干涸。

降低地下水位

开挖低于地下水位的挖方及浇筑结构等工程，投标单位必須在投标阶段呈交有效的降水施工组织，并得到甲方代表及监理单位的认可。降水系統包括井点降水，水坑降水、灌漿及其他或互相结合等措施降低地下水位。降水作业不能对邻近建筑物、道路、管线造成破坏。

降水施工组织设计必須符合土方与爆破工程施工及验收规范及地基与基础工程施工及验收规范等国家标准，并在施工中進行沉降和位移观测。

阻障

水道

- 将挖方工程进行时所遇到的渠道、地面排水沟、或其它水道暂时改道，应先取得业主及设计师批准，并在竣工时恢复原状。

废置的排水沟、探孔等

- 处理和清除挖方工程造行时所遇到的废置排水沟，清理污泥，并按需要加以消毒及用混凝土封闭所有废弃的排水沟。捣毁及拆除废弃的探孔，并以受批准且经加固的适当材料回填。

旧墙、旧地基等

- 将挖土工程进行时所遇到的一切残根、埋在地底的朽木和残枝、旧墙、地基或其它的地下结构捣毁和清除，并以受批准且经加固的适当材料回填。

原有排水装置及供应系统

- 采取预防措施，以防损毁原有的排水装置及供应系统。如有发现该等排水装置及供应系统，则应在继续进行邻近的挖方工程前，通知设计师、监理及有关部门、或有关的服务公司，并取得指示，以重新道一步配置该等排水装置或供应系统。如发生任何损毁，承包人须立刻通知设计师、监理和有关部门、或有关的服务公司，并自费进行修复工作。

岩石

- 挖方工程进行期间所遇到的岩石须由承包人自费清除。

爆破工程

未经有关部门的书面批准，不可进行爆破工程。承包人须遵守要求及任何法律的规定，并采取所需的额外预防措施，以防造成损毁。爆破工程所引起的或随之而起的损毁，须由承包人自费修复。

如果挖方工程进行期间出现岩石，则应以楔子或横杆等方法搬移。

土方回填工程

2.3.1     范围

本工艺标准适用于新建建筑物、构筑物大面积平整场地、大型基坑和管沟等回填土。

2.3.2      场地填土压实度不应低于下表要求（当规范或具体设计有更高要求时，按规范或设计要求执行）。

| 位置 |  | 压实度 |
| --- | --- | --- |
| 建筑轮廓线范围内 | 建筑地坪 | 94% |
|  | 结构地坪（有桩） | 90% |
| 道路及广场 |  | 按城市次干路规范要求 |
| 建、构筑物地基（无桩） |  | 94% |
| 绿化区域（表层1.5米以内） |  | 85% |
| 绿化或基坑肥槽区域（1.5米以下） |  | 92% |

2.3.3     施工准备

1．   材料及主要机具：

- 碎石类土、砂土(使用细砂、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石碴，可用作表层以下填料；它最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3或3/4(使用振动碾时)，含水率应符合规定。

- 粘性土应检验其含水率，必须达到设计控制范围，方可使用。

- 盐渍土一般不可使用。但填料中不含有盐晶、盐块或含盐植物的根茎，并符合《土方与爆破工程施工及验收规范》附表1.8的规定的盐渍土则可以使用。

- 主要机具：

装运土方机械有：铲土机、自卸汽车、推土机、铲运机及翻斗车等。

碾压机械有：平碾、羊足碾和振动碾等。

一般机具有：蛙式或柴油打夯机、手推车、铁锹(平头或尖头)、2m钢尺、20号铅丝、胶皮管等。

2．    作业条件：

- 施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等，合理地确定填方土料含水量控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数；重要回填土方工程，其参数应通过压实试验来确定。

- 填土前应对填方基底和已完工程进行检查和中间验收，合格后要作好隐蔽检查和验收手续。

- 施工前，应做好水平高程标志布置。如大型基坑或沟边上每隔1m钉上水平桩橛或在邻近的固定建筑物上抄上标准高程点。大面积场地上或地坪每隔一定距离钉上水平桩。

- 确定好土方机械、车辆的行走路线，应事先经过检查，必要时要进行加固加宽等准备工作。同时要编好施工方案。

2.3.4      操作工艺

- 工艺流程：基坑底地坪上清理 → 检验土质 → 分层铺土 → 分层碾压密实 → 检验密实度 →修整找平验收

- 填土前，应将基土上的洞穴或基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕，清除干净。

- 检验土质。检验回填土料的种类、粒径，有无杂物，是否符合规定，以及土料的含水量是否在控制范围内；如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇填料含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。

- 填土应分层铺摊。每层铺土的厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。或按下表选用。

填土每层的铺土厚度和压实遍数

| 压 实 机 具 | 每层铺土厚度 (mm) | 每层压实遍数 (遍) |
| --- | --- | --- |
| 平碾 | 200~300 | 6~8 |
| 羊足碾 | 200~350 | 8~16 |
| 振动平碾 | 500~1000 | 6~8 |
| 蛙式、柴油式打夯机 | 200~250 | 3~4 |

- 碾压机械压实填方时，应控制行驶速度，一般不应超过以下规定： 平碾：2km/h；羊足碾：3kW/h； 振动碾：2km/h

- 碾压时，轮(夯)迹应相互搭接，防止漏压或漏夯。长宽比较大时，填土应分段进行。每层接缝处应作成斜坡形，碾迹重叠。重叠0.5～l.0m左右，上下层错缝距离不应小于1m。

- 填方超出基底表面时，应保证边缘部位的压实质量。填土后，如设计不要求边坡修整，宜将填方边缘宽填0.5m；如设计要求边坡修平拍实，宽填可为0.2m。

- 在机械施工碾压不到的填土部位，应配合人工推土填充，用蛙式或柴油打夯机分层夯打密实。

- 回填土方每层压实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度，达到要求后，再进行上一层的铺土。

- 填方全部完成后，表面应进行拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土找平夯实。

- 雨、冬期施工：

- 雨期施工的填方工程，应连续进行尽快完成；工作面不宜过大，应分层分段逐片进行。重要或特殊的土方回填，应尽量在雨期前完成。

- 雨施时，应有防雨措施或方案，要防止地面水流入基坑和地坪内，以免边坡塌方或基土遭到破坏。

- 填方工程不宜在冬期施工，如必须在冬期施工时，其施工方法需经过技术经济比较后确定。

- 冬期填方前，应清除基底上的冰雪和保温材料；距离边坡表层1m以内不得用冻土填筑；填方上层应用未冻、不冻胀或透水性好的土料填筑，其厚度应符合设计要求。

- 冬期施工室外平均气温在-5℃以上时，填方高度不受限制；平均温度在-5℃以下时，填方高度不宜超过下表的规定。但用石块和不含冰块的砂土(不包括粉砂)、碎石类土填筑时，可不受表内填方高度的限制。

冬期填方高度限制

| 平均气温 (℃) | 填方高度 (m) |
| --- | --- |
| -5~-10 | 4.5 |
| -11~-15 | 3.5 |
| -16~-20 | 2.5 |

6)    冬期回填土方，每层铺筑厚度应比常温施工时减少20%～25%，其中冻土块体积不得超过填方总体积的15%；其粒径不得大于150mm。铺冻土块要均匀分布，逐层压(夯)实。回填土方的工作应连续进行，防止基ffff或已填方土层受冻。并且要及时采取防冻措施。

2.3.5.     质量标准

1.    主控项目：

- 基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定。

- 回填的土料，必须符合设计要求或施工规范的规定。

- 回填土必须按规定分层夯压密实，场地平整压实度要求：交工面压实度≥92%、地基承载力≥120kPa；基坑支护及边坡回填要求：压实度≥90%。取样测定压实后的干土质量密度，其合格率不应小于90%；不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差，不应大于0.08g/cm3，且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定。

2.    一般项目:

允许偏差项目，见下表。

回填土工程允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面标高 | +0，-50 | 用水准仪或拉线尺量检查 |
| 2 | 表面平整度 | 20 | 用2m靠尺和楔形塞尺尺量检查 |

2.3.6      成品保护

- 施工时，对定位标准桩、轴线控制极、标准水准点及龙门板等，填运土方时不得碰撞，也不得在龙门板上休息。并应定期复测检查这些标准桩点是否正确。

- 夜间施工时，应合理安排施工顺序，要有足够的照明设施。防止铺填超厚，严禁用汽车直接将土倒入基坑(槽)内。

- 基础或管沟的现浇混凝土应达到一定强度，不致因回填土而受破坏时，方可回填土方。

2.3.7      应注意的质量问题

- 未按要求测定土的干土质量密度：回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度，符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类，试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求的部位，应有处理方法和复验结果。

- 回填土下沉：因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大的冻土块，或夯实不够遍数，甚至漏夯，基底有机物或树根、落土等杂物清理个彻底等原因，造成回填土下沉。为此，应在施工中认真执行规范的有关规定，并要严格检查，发现问题及时纠正。

- 回填土夯压不密实：应在夯压时对干土适当洒水加以润湿；如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象，这时应将“橡皮土”挖出，重新换好土再予夯压实。

- 在地形、工程地质复杂地区内的填方，且对填方密实度要求较高时，应采取措施。(如排水暗沟、护坡桩等)，以防填方土粒流失，造成不均匀下沉和坍塌等事故。

- 填方基土为杂填土时，应按设计要求加固地基，并要妥善处理基底下的软硬点、空洞、旧基以及暗塘等。

- 回填管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子周围填土夯实，并应从管道两边同时进行，直至管顶0.5m以上，在不损坏管道的情况下，方可采用机械回填和压实。

- 在抹带接口处，防腐绝缘层或电缆周围，应使用细粒土料回填。

- 填方应按设计要求预留沉降量，如设计无要求时，可根据工程性质、填方高度、填料种类、密实要求和地基情况等，与建设单位共同确定(沉降量一般不超过填方高度的3%)。

2.3.8      质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录：

- 地基处理记录。

- 地基隐蔽验收记录。

- 回填土的试验报告。

- 2.3.9      挖掘过度

- 如挖坑超过所需的深度，则承包人应自费以1：3：6或经批准的混凝土回填。设计师如有指示，承包人应自费以1：3：6或经批准的混凝土将超过所需阔度的挖坑回填。

填充工程

一般用料

- 将要填充覆盖的范围在开始进行填充工程前，必须清除一切植物和垃圾。地基除非经得设计师勘察和批准，否则不可在地基附近进行填充工程。

填料的成份

- 填充的材料应为挖方工程中所挖掘而得、且经细选的材料。如果所挖掘出来的材料不合适，或者不足够，则承包人应自行从其它来源取得足够且经批准的材料，将工程完成至所需的施工基面。

填土

- 填土必须为已清除垃圾和植物纤维的下层土。

石填料

石填料必须为碎岩、石料、混凝土、砖块、硬瓦片、或其它硬料，其中的垃圾、废物或不合适的物料必须清除。

以合适的混水填料铺盖面层，并藉 辗压、和夯实来加固。

不合适材料

- 如建筑师/结构师认为输入的填料不合适，必须搬离现场。

夯实

- 将填料排整和铺平成250mm(最厚)的薄层，并按需要用风动锺或压路机或其它机具夯实。

重新配制的填土

- 重新配制的填土应由水泥、细砂和经选择的土壤混和而成，其中的重量比例为一分水泥、三分细砂和十二份土壤。经选择的土壤的含量不可多于59%的土粒，可穿过75unD的滤筛，其中的黑土和其它有机物质必须清除，风化的花岗岩通常都符合此等要求。

清理

挖掘工程带来的物料

- 一切挖堀而得的物料应为承包人的物资，包括石块和细砂。

现场石块

- 如建筑师/结构师批准，挖掘而得的石块可击碎后用作石填料的骨料。

不合适的物料

- 挖掘而得的物料如不宜于填充，应搬离现场。

过剩的物料

- 挖掘而得的剩余物料，应搬离现场，或按指示排整和铺平。

卸土场

- 如有指示，将现场清除的物料运至特定的卸土场，否则承包人将负责另找一卸土场，并负责支付一切所需的费用。

表土

- 将挖掘而得的表土堆放在临时的弃土场，如有指示，须运离现场，或排整和铺平。

轧石机

- 除非另有指示，承包人不可在现场使用轧石机。

清除积水

地基的积水

- 施工期同，一切由于喷泉、雨水、水管爆裂或其它因素而集存在现场或沟槽和挖坑的水份，必须由承包人自费舀出或泵出，或用其它方法清除。

防水层

- 按设计图纸在基础下设置防水层，尤其要做好桩头防水处理，确保此处不应成为渗水通道。

预防白蚁

- 如有规定，在铺放任何混凝土层前，为工程现场加上经建筑师批准的防白蚁化学剂。

桩

- 若混凝土桩外露，应将混凝土修齐至图纸所示的切桩点，令钢筋外露，以便与承台可靠连接。

抗拔锚杆技术要求

适用标准及规范

- 承包人需按照本设计技术要求及设计图纸严格进行，并需符合中华人民共和国的一切现行有关规范，施工条例及规定和一切有关修订，包括并不限于:

中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007)

中华人民共和国国家标准《工程测量规范》(GB50026)

中华人民共和国国家标准《岩土工程基本术语标准》(GB/T50279-298)

中华人民共和国国家标准《混凝土结构设计规范》（GB 50010）

中华人民共和国国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202）

中华人民共和国国家标准《混凝土强度检验评定标准》（GBJ 107）

中国工程建设标淮化协会标准《土层锚杆设计与施工规范》 (CECS22)

建设单位提供的建筑总图、基础平面布置图及抗拔锚杆平面布置图。

建设单位提供的岩土工程勘察报告。

总则

承包人需按照本设计技术要求及设计图纸严格进行，并需符合中华人民共和国的一切现行有关规范，施工条例及规定和一切有关修订。

承包方责任

本技术要求适用于本项目中抗拔锚杆工程，包括锚杆的现场施工和试验的各个方面，还包括了物料的运输、吊运、堆放、检测等章节。

承包方需按照本技术要求及设计图纸完成合同要求工作，并应遵守包括上述规范图集在内的所有现行有关规范规程的要求。若各规范内容有互相抵触时应按较严格的条款执行。

对公共设施的损害

承包人应负责施工安全，并采取所有预防措施防止相邻建筑物、道路及周围地面的沉降及损害。承包方应在一定的间隔时间内观察相邻建筑物及周围地面，有责任立即将可能引起事故的损害迹象或裂缝汇报给发包方、设计单位及监理单位。

在发包方及设计单位指导下，承包方应给予相邻建筑物以足够支撑，并且在施工靠近建筑物的基础或桩时，应采取措施代替支撑。

应注意不要损坏地下水管、煤气管、地下电缆及其它地下设施。若损坏了公共设施﹐应立即报告发包方、监理单位及设计单位，所有处理损坏的费用由承包方承担。在图上注明的公共设施偏离了位置及发现有另外的公共设施，应尽快通知发包方、设计单位及监理单位。

承包方应进行以上工程，并承担处理损害的费用。

地盘地质勘察报告

- 由发包方及设计单位提供的地质勘察报告及钻孔记录已尽量反映可能遇到的地质情况，发包方应对整个地盘的地质报告、钻孔资料、可能的地质变化作出自己的见解。

承包方的现场考察

- 建议承包方认真考察地盘并且彻底了解地盘的位置、地盘环境、交通情况、	拟建位置周围的限制及其它应引起注意的情况等等。

锚杆的尺寸及承载力

- 锚杆的尺寸及长度已注在施工图上，锚杆应能承受说明上的承载力要求而没有过分的下沉，且能承受设计单位要求进行的荷载试验，以及能通过当地质监站及有关政府部门的质量验收要求。

材料

- 混凝土锚杆的材料应符合混凝土施工规范的要求。

放线

承包方应提供所有必需工具、机器、钉，按锚杆布置图及设计单位提供的更详细资料放线，虽然发包方、监理单位及设计单位可以验线，但保证锚杆以要求的角度在正确位置上是承包方的责任。

若发现施工图上标注尺寸与实际尺寸不符合，承包方应报告给设计单位，发包方及设计单位会解决矛盾之处，没有设计单位或其代表的同意，承包方不应改变锚杆位置。

当锚杆位置偏差超过允许值或偏心距不能由简单的桩群解决时，设计单位可以要求补打锚杆，承包方应承担该部分的补打锚杆费用及所需工期。

杆位误差

尽可能准确地垂直向下或照设计要求的角度进行打锚杆或钻孔，除非另有误差注明在施工图上，锚杆设计的垂直度的偏差不应大于2/100，锚杆的水平和垂直孔距偏差不应大于100mm，桩径偏差不应大于50mm。

抗拔锚杆不应打在地下建筑物退缩线以外，除非设计单位注明在设计图上。

试验

- 承包方应进行试成孔，杆位由有关政府部门或设计单位选定，试验时设计单位或其代表须在场，应保存实测孔径、垂直度、孔壁稳定性和回淤指标等的详细记录。试开挖成孔应保持48小时， 其间须连续观测孔壁的稳定性。

抗拔锚杆基本试验

锚杆基本试验的地质条件、锚杆材料和施工工艺等应与工程锚杆一致。

基本试验时最大的试验荷载不宜超过锚杆杆体承载力标准值的0.9倍。

基本试验只要目的是确定锚固体与岩土层间粘结强度特征值、锚杆设计参数和施工工艺。试验锚杆的锚固长度和锚杆根数应符合下列规定：

当进行确定锚固体与岩土层间粘结强度特征值、验证杆体与砂浆间粘结强度设计值的试验时，为使锚固体与地层间首先破坏，可采取增加锚杆钢筋用量（锚固段长度取设计锚固长度）或减短锚固长度（锚固长度取设计锚固长度的0.4~0.6倍，硬质岩取小值）的措施；

当进行确定锚固段变形参数和应力分布的试验时，锚固段长度应取设计锚固长度；

每种试验锚杆数量均不应少于3根。

当锚杆试验数量为3根，各极限承载力值的最大差值小于30%时，取最小值作为锚杆的极限承载力标准值；若最大差值超过30%，应增加试验数量，按95%的保证概率计算锚杆极限承载力标准值。

锚固体与地层间极限粘结强度标准值除以2.2~2.7（对硬质岩取大值，对软岩、极软岩和土取小值；当试验的锚固长度与设计长度相同时取小值，反之取大值）为粘结强度特征值。

基本试验的钻孔，应钻取芯样进行岩石力学性能试验。

锚杆抗拔承载力的检测

检测数量不应少于锚杆总数的5%，且同一土层中的锚杆检测数量不应少于3根；

检测试验应在锚固段注浆固结体强度达到15MPa或达到设计强度的75%后进行；检测锚杆应采用随机抽样的方法选取；抗拔承载力检测值与轴向拉力标准值的比值应≥1.4；

施工单位检测前应制定验收试验方案，并经业主方及设计方同意后才能进行抗拔承载力试验；当检测的锚杆不合格时，应扩大检测数量。

开工时注意点

- 承包方在开始钻第一个锚杆孔位时提前48小时通知发包方、监理单位及设计单	位，以便有关工程师及其代表在场。

工地清除

- 在工程完成后，承包方应使工地清洁、整齐，清除所有碎石、剩余材料等等。

工程阻碍及延迟

- 一般认为承包方做钻孔桩工期已包括任何可能遇到的情况。若在施工中遇到外因引发的延误，如发包方及设计单位可能延缓了承包方的工作，承包方应服从发包方及设计单位的决定。

杆长

- 锚杆应在无受损的情况下，支承起图纸上标明的承载力设计值，且满足试验荷载下的沉降要求。承包方应在锚杆试验基础上，及依据所提供的地盘地质勘察报告和其它可进行的试验结果或承包方自己补充的地质资料，来决定每根锚杆的开挖深度。但仍需得到发包方和设计单位的认可。

锚杆缺陷

- 按有关规范，若锚杆在允许偏差外，或与设计要求不符等原因而造成不能永久支承荷载，即认为锚杆受到破坏。设计单位可采取措施，如补打锚杆、改变结构等，以保证荷载能安全地移到增加的桩或其它的桩上。承包方应承担补打锚杆、改变结构等措施所增加的一切费用及相应的工期。

分包

- 未经发包方批准，所有工程不得擅自分包。

与政府部门施工单位和独立专项承包单位合作

发包方有权直接雇用独立专项承包单位于工地现场与承包方同步施工，承包方须为独立专项承包单位的施工提供方便。

承包方应随时执行一切所需工作，以保证及促进所有独立专项承包单位有效的执行工作。

承包方应允许政府部门施工单位在现场进行施工，并在编制工程进度计划表中包括政府部门施工单位工程施工的具体安排。

临时施工车道安排

- 开挖施工单位将移交本场地的临时施工车道管理于承包人，于使用期间，承包人需管理、保养及维修临时施工车道。在工程施工期间，需转换临时施工车道位置至少一次，以完成所有抗拔锚杆工程，承包人需承担改变临时施工车道的费用。完工时，临时施工车道需交回甲方以便往后施工使用。施工单位需在工程开始时一星期内提供相关临时车道安排于甲方认可。

施工准备

在组织开挖工程施工前，施工单位应根据建设单位提供的当地实测地形图（包括测量成果）、原有地下管线或构筑物竣工图、工程地质、气象等技术数据，编制施工组织设计（或施工方案），同时提供平面控制桩和水平点，作为施工测量和工程验收的依据报呈设计单位审批。如现场实际情况与建设单位所提供的图纸及文件不符，施工单位需于中标后两周内根据现场实际情况作相应调整。对于甲方所提供岩土勘察报告内列明的基础设计参数， 一切意见和结论， 甲方一概不会负责。

施工单位于施工前需认明场地附近所有的建筑物、拟建地铁管道、道路、地上或其它地下管道、电线等。

钻孔应在定位放线后，方可施工。在城市规划区域内，应根据城市规划部门测放的建筑界线、街道控制桩和水平点测量。

在施工区域内，有碍施工的已有建筑物和构筑物、道路、沟渠、管线、坟墓、树木等，应在施工前妥善处理。

施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等，应事先做好必要的加宽，加固等准备工作。开工前应作好施工场地内机械运作的道路，并开辟适当的工程面，以利施工。

施工单位需在施工前向甲方提交详细施工计划方案，经甲方批核后方可进行施工。施工单位需在于每天知会甲方监督人员于下一天的工作计划。若下一天为非工作天或国内法定假期，施工单位需于下一个工作天之前的24小时知会甲方监督人员的工作计划。

抗拔锚杆

锚杆孔直径不应少于一倍锚杆直径加50mm。

锚杆置中距离不应少于锚杆孔直径的6倍。

锚杆孔直径不应少于150mm。

锚杆埋深从基承台底部计算不应少于锚杆直径的40倍。

锚杆应采用热轧带肋钢筋，水泥砂浆强度不应低于30MPa，细石混凝土强度不应低于C30。

灌浆前，应将锚杆孔清理干净。

在抗拔锚杆施工过程，需注意抗拔锚杆成品的保护措施。

完成后的抗拔锚杆须作明显标记，并须根据实际情况，在现场标示机械的行走路线，避免机械进入抗拔锚杆施工区域对锚杆成品造成破坏。

完成抗拔锚杆后，施工单位需在平整的地下室范围内现浇100mm 厚的素混凝土垫层。

沉降监测

现有沉降监测点及水位监测点布置见附图。施工单位需与基坑开挖施工单位进行交底，确保所有现有沉降监测点及水位监测点并无损坏。交底后所有现有沉降监测点及水位监测点将由施工单位负责。所有管理、维修所增加的一切费用及相应的工期均由施工单位承担。

报告格式必须于施工前提供甲方审批。

施工开始后的每一个工作天，施工单位需向监理和甲方驻工地代表提交当日沉降及水位监测纪录，而在每周的第一个工作天，施工单位需向监理和甲方驻工地代表提交过去一周沉降及水位监测的整合报告。

在施工过程中，应对已有建筑物（含道路、管线）进行监测，若遇到下列

可能影响建筑物安全的情况，应及时通知设计单位并对已有建筑物采取应急措施：

地面沉降接近30mm，桩顶水平位移接近30mm。

建筑物的不均匀沉降已大于《建筑地基基础设计规范》规定的允许沉降差或建筑物的倾斜速率连续三日大于0.0001H/d（H为建筑物承重结构高度）。

基坑底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象或其它可能影响安全的征兆（如少量流砂、涌土、隆起、陷落等）。

根据经验判断已出现其它必须加强监测的情况。

施工单位应派出合资格工程监督人员专责支护工程的质量和施工进度。

施工单位派出的监督人员必须对基础工程有相当经验，并且把有关履历表上报给建设单位作出审核，经批准后方可施工。此外，监督人员必须为全职基础的工程监督人员。若监督人员彻离工地，施工单位需位预早一周通报建设单位。

施工单位需于基础工程开始前最少一周时间向建设单位提交监督人员名单及其担当的职位以供甲方参考批准。若施工进行间监督人员名单中有任何更改或增减，施工单位需于实施新名单前书面通报建设单位。最新的施工单位监督人员必须存放于工地以供建设单位检阅。

降低地下水位

现有降水井布置见附图。施工单位需与基坑开挖施工单位进行交底，确保所有现有降水井并无损坏。交底后所有现有降水井将由施工单位负责。施工单位需负责承担所有机械、管理、维修所增加的一切费用及相应的工期。

施工单位应按降水范围估算对环境的影响，必要时需有回灌措施，尽可能减少对周边环境的影响。降水运转过程中要设水位观测井及沉降观测点，以估计降水的影。

施工降水过程中应对地下水位变化、周边地形、建筑物的变形、沉降、倾斜、裂缝和水平位移等情况进行监测。

若发现降水系统失效，抽水的是混水或无抽水量的情况，应重新施工直至达至效果为止。

施工纪录

记录

应保留准确明了的每支锚杆的下列数据记录﹐和由承包方、发包方及监理单位代表签署的每日记录表﹐监理单位应每星期提交给设计单位一份副本。

锚杆的总数目及其代码、已完成锚杆数目及其代码

锚杆开始及完成的日期、时间

锚杆位置地面的水平度

井圈厚度、直径检测

钻孔锚杆混凝土浇筑前的沉碴检测

捣制混凝土高度、充盈系数及使用混凝土的质量

工程阻碍或延迟的详细情况

在钻孔时倾斜或偏移的具体情况

试验锚杆荷载试验结果复印本应一式四份提交给监理单位、设计单位及发包方。

每日地盘报告复印件应和已标上锚杆深度及各锚杆开始日期的锚杆布置图复印件一起保留。

记录表及报告的作用

承包方应用图形（涂有深色颜料）的形式准备一个锚杆平面记录图，表示如下内容：

锚杆的最后位置(锚杆偏差大于允许值等)

参照锚杆基平面布置图的每根锚杆端平面实际标高

一系列等高线平面表示地盘的总地质平面

当每部分工程完成时，这平面应在一定时间注上日期提交给质检站，在最后一条锚杆已完成，六份这样的记录复印件应提交给发包方、监理单位及设计单位。

承包方也应按施工规范要求准备一份锚杆施工报告，此报告能获得全部施工内容。这报告应注上日期和时间，一部分接一部分提供，要求有四份复印件。

竣工图

- 工程完工后提供竣工图给业主。

桩基工程技术要求

总则

承包方责任

- 本技术要求适用于本项目中所有桩基础工程，包括桩的现场施工和试验的各个方面，还包括了物料的运输、吊运、堆放、截桩、检测等章节。

- 本章工程所依据的主要规范及图集：

- A. 建筑桩基技术规范 JGJ94-2008

- B. 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002

- C. 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB0204-2002

- D. 建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2003

- 承包方需按照本技术要求及设计图纸（包括有关变更）完成合同要求工作，并应遵守包括上述规范图集在内的所有现行有关规范规程的要求。若各规范内容有互相抵触时应按较严格的条款执行。

对公共设施的损害

承包人应负责施工安全，并采取所有预防措施防止相邻道路及周围地面的沉降及损害。承包方应在一定的间隔时间内观察周围地面，有责任立即将可能

引起事故的损害迹象或裂缝汇报给发包方、设计单位及监理单位并迅速采取相应控制措施。应注意不要损坏地下水管、煤气管、地下电缆及其它地下设施。若损坏了公共设施﹐应立即报告发包方、监理单位及设计单位，所有处理损坏的费用由承包方承担。在图上注明的公共设施偏离了位置及发现有另外的公共设施，应尽快通知发包方、设计单位及监理单位。承包方应进行以上工程，并承担处理损害的费用。

地质勘察报告

- 由发包方及勘察单位提供的地质勘察报告及钻孔记录已尽量反映可能遇到的地质情况，发包方应对整个场地的地质报告、钻孔资料、可能的地质变化作出自己的判断。

承包方的现场考察

- 建议承包方认真考察场地并且彻底了解场地的位置、场地环境、交通情况、拟建位置周围的限制及其它应引起注意的情况等等。

桩的尺寸及承载力

- 桩的尺寸已注在施工图上，桩应能达到设计所要求的承载能力且没有超过允许的沉降，同时按设计单位要求进行相应的荷载试验及其它检测。需能通过当地质监站及有关政府部门的质量验收要求。

材料

- 混凝土桩的材料应符合设计图纸及混凝土施工规范的要求。

放线

- 承包方应提供所有必需工具、机器、钉，按桩位布置图及设计单位提供的更详细资料放线，虽然发包方、监理单位及设计单位可以验线，但保证桩的正确位置是承包方的责任。若发现施工图上标注尺寸与实际尺寸不符合，承包方应及时报告给设计单位，设计单位会迅速予以解决，在未得到设计单位的意见前不得自行处理。没有设计单位或其代表的同意，承包方不应改变桩位。当桩位偏差超过设计图纸或施工规范的允许值时，设计单位可能会要求补桩，承包方应承担该部分的补桩费用及所需工期。

成孔偏差

- 尽可能准确地垂直向下或照设计要求的角度进行打桩或钻孔，除非另有误差注明在施工图上，桩设计的垂直度、桩心偏差、桩径偏差均应符合规范中相应要求。桩不应打在地下建筑物退缩线以外，除非设计单位注明在设计图上。

试桩

- 承包方应按设计图中要求进行试打桩或试钻成孔，桩位由有关政府部门或设计单位选定，试桩时设计单位或其代表须在场，应保存锤高度、锤击数、贯入度或实测孔径、垂直度、孔壁稳定性和回淤指标等的详细记录。

开工时注意点

- 承包方在打或钻第一根桩时提前72小时通知发包方、监理单位及设计单位，以便有关工程师及其代表在场。

工程桩的荷载试验

- 由设计单位选定工程桩作荷载试验，数目按设计图及有关检测规程要求。承包方应承担任何因试验非正常终止破坏而须增加的桩及重新试验的费用。应保留时间、加载、卸荷的所有记录，试验报告应包括荷载、沉降 — 时间曲线及荷载变化 — 沉降曲线。

单桩静载试验规程

加载重量块

- 加载重量块须固定建立在桩上，以免产生在试验前、中、后期的任何危险倾斜。由液压千斤顶和加载框加荷，若加荷设备中的应力计不动，应立即在实验室中处理。

记录

- 沉降读数仪依附点须不受于试验荷载引起的地面沉降的影响，读数精确至0.03mm。应保留时间、荷载及沉降的记录，并绘出这些记录的如下曲线图:

每级荷载表示在曲线右方，沉降画在时间基线下面。

(等速贯入试验)沉降画在荷载基线下面。

(持续加荷载试验)每一级加荷的最后沉降画在加荷基线下。

- 应以类似方式记录桩在卸去试验荷载的回弹情况。

等速贯入试验(A类试验)

- 等速贯入试验是通过控制在桩上的加荷，使桩等速贯入地面，逐渐加荷，加荷到没有增加荷载情况但贯入速度增加时停止，然后卸荷至零。

- 三次同样试验连续不断在每支桩上进行，第一次试验贯入速度应大约为每分钟0.5mm，第二次每分钟0.75mm，第三次每分钟1mm。在实验中应绘制沉降 — 时间曲线，既可作为控制沉降率的指示，又可为获得实际速率与等速不同点的记录。

持续荷载试验(B类试验)

- 持续荷载试验是以相同等级的荷载加在桩上而观察稳定后每级荷载的沉降，然后再加下一级荷载，重复这样的程序。除非另有规定或指示，工程桩最大试验荷载应为估计的单桩承载力设计值的两倍，且应按不小于十个等级加荷。在每级荷载加荷前、后立即进行沉降读数，然后随沉降率减少在一段

- 短时间间隔内读数，当画在时间基线下面的沉降倾斜弧度减少而接近水平时，认为沉降稳定(每级沉降少于每小时0.1mm，并连续出现两次)。

桩破坏

- 对等速贯入试验，没有加荷但沉降率增加或不需加荷但获得等速沉降，两者之一可视为桩破坏。对持续荷载试验，沉降速率连续不减少；或没有加荷但增加；或者荷载— 沉降曲线接近垂直；某级荷载作用下的沉降量大于前一级荷载沉降量的5倍；某级荷载作用下的沉降量大于前一级的2倍，且经24小时尚未稳定；试桩桩顶出现明显的破坏现像；上述情况之一可视为桩破坏。

工程桩荷载试验合格原则

- 工程桩试验可接受的合格原则，应根据国家及地方的有关规程、规范要求确定，并应得到设计单位、质监站及有关政府部门的同意。

凿桩头

- 混凝土桩头应小心地不伤害钢筋及桩身而被凿成水平，以便将桩身与桩承台紧密结合。桩顶标高需按设计要求严格控制。

记录

- 应保留准确明了的每根桩的下列数据记录﹐和由承包方、发包方及监理单位代表签署的每日记录表﹐监理单位应定期提交给设计单位一份副本。

桩的总数目及其代码、已完成桩数目及其代码

桩开始及完成的日期、时间

桩位置地面的水平度

打进或钻进深度、孔径

钻孔桩混凝土浇筑前的沉渣检测

捣制混凝土高度、充盈系数及使用混凝土的质量

最后十击或三次贯入度

桩尖端下标高值

贯入每米的扭动

工程阻碍或延迟的详细情况

在钻孔或打桩时倾斜或偏移的具体情况

- 试验桩锤击记录及桩荷载试验结果复印本应一式四份提交给监理单位、设计单位及发包方。每日地盘报告复印件应和已标上桩深度及各桩开始日期的桩布置图复印件一起保留。

记录表及报告的作用

承包方应用图形（涂有深色颜料）的形式准备一个桩平面记录图，表示如下内容：

桩的最后位置(桩偏差大于允许值等)

参照桩基平面布置图的每根桩端平面实际标高

一系列等高线平面表示场地的总地质平面

当每部分工程完成时，这平面应在一定时间注上日期提交给质检站，在最后一根桩已完成，六份这样的记录复印件应提交给发包方、监理单位及设计单位。

承包方也应按施工规范要求准备一份桩施工报告，此报告能获得全部施工内容。这报告应注上日期和时间，一部分接一部分提供，要求有四份复印件。

工地清除

- 在桩工程完成后，承包方应使工地清洁、整齐，清除所有碎石、剩余材料等等。

工程阻碍及延迟

- 一般认为承包方打桩或钻孔桩工期已包括任何可能遇到的情况。若在施工中遇到外因引发的延误，如发包方及设计单位可能延缓了承包方的工作，承包方应服从发包方及设计单位的决定：是否打桩或钻孔要推迟，或是打桩或钻孔应在另一同意的位置进行。

桩长

桩应在无受损的情况下，具备图纸上标明的承载力设计值，且满足试验荷载下的沉降要求。承包方应在设计图纸基础上，及依据所提供的场地地质勘察报告和其它可进行的试验结果或承包方自己补充的地质资料，来决定打入或钻入的每根桩的长度。

在打桩或钻孔前，施工单位应报告估计的桩长详细数据及位置，并征求设计单位的同意及满足设计单位所提供的单桩承载力特征值，有关桩长是否合适的意见并不减轻承包方的责任，此类意见仅是为了控制工程进度为目的。

桩缺陷

- 若桩在允许偏差外或已打坏，或因相邻桩施工而损坏，或与设计要求不符等原因而造成不能永久支承荷载，即认为桩受到破坏。设计单位可采取措施，如补桩、改变结构等，以保证荷载能安全地移到增加的桩或其它的桩上。承包方应承担补桩、改变结构等措施所增加的一切费用及相应的工期。

分包

- 未经发包访批准，所有工程不得擅自分包。

与政府部门施工单位和独立专项承包单位合作

- 发包方有权直接雇用独立专项承包单位于工地现场与承包方同步施工，承包方须为独立专项承包单位的施工提供方便。承包方应随时执行一切所需工作，以保证及促进所有独立专项承包单位有效的执行工作。承包方应允许政府部门施工单位在现场进行施工，并在编制工程进度计划表中包括政府部门施工单位工程施工的具体安排。

竣工图

- 工程完工后提供竣工图给业主，蓝图8份，电子版1份。电子版同时提供给设计单位。

钻孔灌注桩

成孔方法

除非设计单位采用其它方法支承洞口侧壁，一般钢筒可用来钻孔及护壁。如采用泥浆护壁，承包方须在投标阶段送上机械及施工方案给设计单位同意方可使用。需采用反循环工艺成孔。

在开挖土时，为避免塌孔，开挖工具必须远离已完成孔，以免土进入孔中，防止塌孔的形成及相邻地面的沉陷。承包方应尽所有可能的措施预防这点。在开挖时小心，防止由于土体挖取而引起地下水过份抽吸。

验收持力层

- 如混凝土桩支承在土层为主的持力层，除设计单位特别说明桩的长度外，在施钻前须先采用一系列标准贯入试验确定桩长。除非另有指明，承包方应承担验收费用。

钢筋笼

- 钢筋笼应符合混凝土施工规范中各条款的要求。钢筋笼应绑好，在起吊时没有损坏及变形。主筋与孔壁之间的混凝土保护层不应小于70mm，并应用软钢隔离杆件与箍筋焊接定位。

混凝土

- 混凝土材料、成份，运输及试验应符合混凝土施工规范中各条款要求。

捣制混凝土桩芯

- 钢筋笼已进行隐蔽工程验收，才能捣制混凝土桩芯。钻孔达到设计深度，灌注混凝土前，孔底沉渣厚度不应大于100mm。 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。每根桩的混凝土捣制必须连续施工。承包方应安排充足的、连续供应的混凝土以免捣制的中断。在桩孔没有水时，应用足够长的导管来捣制混凝土，以免混凝土被钢筋笼或护壁卡住。在有水时采用水下混凝土灌注。

水下浇筑混凝土

水下浇筑的混凝土每立方米混凝土中水泥用量不应少于360kg（掺入粉煤灰时可不受此限）。

承包方在设计水下混凝土配比时，必须保证其具有良好的和易性，配合比应通过试验确定，坍落度为180~220mm，含砂率为40~50%，尽量选用中粗砂，粗骨料的最大粒径应小于40mm。

水下导管对最大骨料为20mm的混凝土，应不少于200mm直径；对粗骨料为40mm的，不少于250mm直径。初始时导管应放至离桩底300~500mm处，导管由灵活的联接口相连，各部分能灵活移动，节点用防水型圈或其它有效方法处理。

导管上面应连接一个合适尺寸的漏斗，该漏斗能适合导管长度，提供混凝土速度，任何时候提升、降低漏斗及导管的移动都须满足要求。在第一次浇筑混凝土前，在管中吊住一个塞子，它由于浇混凝土时混凝土重量而向下滑动，以防止泥浆或水倒灌。导管口须置在桩底部且埋在混凝土中2m至6m，应提供一些测深装置测量混凝土面，从而使导管在混凝土中有足够深度。控制混凝土捣制，导管不断地拆换，以免阻碍混凝土捣制，边提升导管边捣制混凝土，若有控制导管出混凝土量的必要，必须小心以避免导管由于不断提升而离开混凝土面。

若导管提出混凝土面，必须记录该位置，必须更换有活塞的导管，以免泥浆或水进入管中。

水下混凝土捣制在凿桩头平面以上1m或桩长5%处停止，保证在凿去桩头混凝土浮浆后有比要求平面高100mm的坚固混凝土。

压力灌浆

若在设计图上注明或按设计单位要求，桩下压力灌浆由承包方按以下要求进行。

甲方法：

- 应在桩底下钻一个100mm直径大小的孔，深度为5m，两条最小直径为25mm的灌浆管放置在孔底（一个在钻孔底，另一个在桩底平面)。在开始灌浆前，承包方应将使用的灌浆配合比提交给设计单位，并征求同意。搅拌机能提供连续的灌浆用水泥浆，且水泥浆能用要求的灌浆压力输送，在开始灌浆前，用干净的水冲洗灌浆系统，灌浆应持续压入钻孔内的导管中直到从回管中出现（到桩底平面处)。直至达到要求的压力，然后才抽出回流管。

乙方法：

- 若由设计单位指导，在灌浆前，4条直径25mm的PVC导管应安装在桩中。这些导管从桩底平面延伸至比桩顶高1m的地方，而均匀分布在桩周。每根导管需安装一个活塞，可以随意开关，并能保持管内压力。在灌浆开始前，应提交预定的详细灌浆配比，并征得设计单位同意。浆应输入每个导管直至达到3Mpa的压力，这压力能保持数分钟或由发包方及设计单位指导的时间。

对甲法和乙法，承包方应保留灌浆详细记录：每条管灌浆日期、压力记录、中断的详细情况，使用的灌浆体积。在灌浆三天内将这些记录提交给设计单位。

钻孔回填

- 钻孔灌注桩在实际灌注高度以上的钻孔须以粗砂回填至地面，以防止塌孔及影响相邻钻孔桩的施工。

桩芯试验

由监理单位、设计单位选定工程桩作钻孔抽芯检查，钻孔抽芯数目按设计图纸要求。低应变动测检测发现完整性不合格的桩， 应用钻孔抽芯法验证。承包方采用一个大于100mm直径的岩心钻，由发包方及设计单位选择的桩进行通长取芯。对支承在基岩上的桩，桩芯应取至桩底下600mm的物质。对于桩支承在土上，钻至桩底以下3倍桩径且不应少于3米时停止，钻至桩底时，应即在桩底下进行标准贯入试验。

钻孔抽芯时混凝土龄期不得少于28天。

桩基钻孔数量应根据桩径D大小确定：

D<1.2m， 每桩一孔；

1.2m < D < 1.6m， 每桩宜钻二孔；

D>1.6m， 每桩宜钻三孔。

桩芯取样应准确放在芯样盒中，标上桩号及深度。设计单位或监理单位可要求从桩芯取得的一系列试样送到试验室验压。

混凝土抗压芯样试件采取数量应符合以下规定：

桩长小于10m时，每孔应在上半部和下半部取代表性芯样2组。

桩长在10~30m时，每孔应在上、中、下三个部位分别选取有代表性芯样3组。

桩长大于30m时，每孔选取不少于4组代表性芯样。

若桩芯或试验结果表明混凝土质量有问题，承包方应承担须增加的桩芯试验及由设计单位要求的加桩或其他处理的费用及相应的工期。

桩低应变动测检验

由设计单位、监理单位选定工程桩作低应变动测检验，检测桩数目按设计图纸及相应检测规范要求，且每根柱下单桩必须检验。

若桩身存在明显缺陷，应采用钻孔抽芯进一步抽检确定其可用性。

若桩身存在严重缺陷或断桩，则视为桩破坏而不可应用。承包方应承担补桩及改变结构等措施所增加的一切费用及相应的工期。

冬季施工

- 如本工程全部或部分需于冬季进行施工，则应按《建筑工程冬季施工规程》的有关规定，根据地基的主要冻土性能指标，采取相应的措施。

其它专业配合

- 桩施工应配合电气专业防雷接地要求进行。

试桩周期

- 进行试桩时间，不应少于保养期28天。

工程验收

- 工程验收按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002)及有关标准进行。

预应力管桩

4.3.1      施工准备

1．    材料及主要机具：

  - 预制钢筋混凝土桩：规格质量必须符合设计要求和施工规范的规定，并有出厂合格证。桩进场后进行外观及尺寸检查。

  - 焊条(接桩用)：型号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定，一般宜用E43牌号。

  - 钢板(接桩用)：材质、规格符合设计要求，宜用低碳钢。

  - 主要机具有：打（压）桩机、电焊机、桩帽、运桩小车。索具、钢丝绳、钢垫板或槽钢，以及木折尺等。

2．    作业条件：

  - 桩基的轴线和标高均已测定完毕，并经过检查办了预检手续。桩基的轴线和高程的控制桩，应设置在不受打桩影响的地点，并应妥善加以保护。

  - 处理完高空和地下的障碍物。如影响邻近建筑物或构筑物的使用或安全时，应会同有关单位采取有效措施，予以处理。

  - 根据轴线放出桩位线，用木橛或钢筋头钉好桩位，并用白灰作标志，以便于施打。

  - 场地应碾压平整，排水畅通，保证桩机的移动和稳定垂直。

  - 打试验桩。施工前必须打试验桩，其数量不少于2根。确定贯入度并校验打桩设备、施工工艺以及技术措施是否适宜。

  - 要选择和确定打桩机进出路线和打桩顺序，制定施工方案，作好技术交底。

4.3.2      操作工艺

  - 工艺流程：就桩桩机 →起吊预制桩→稳桩 →打桩→接桩→送桩 →中间检查验收→移桩机至下一个桩位

  - 就位桩机：打桩机就位时，应对准桩位，保证垂直稳定，在施工中不发生倾斜、移动。

  - 起吊预制桩：先拴好吊桩用的钢丝绳和索具，然后应用索具捆住桩上端吊环附近处，一般不宜超过30cm，再起动机器起吊预制桩，使桩尖垂直对准桩位中心，缓缓放下插入土中，位置要准确；再在桩顶扣好桩帽或桩箍，即可除去索具。

  - 稳桩。桩尖插入桩位后，先用较小的落距冷锤1~2次，桩入上一定深度，再使桩垂直稳定。10m以内短桩可目测或用线坠双向校正；10m以上或打接桩必须用线坠或经纬仪双向校正，不得用目测。桩插入时垂直度偏差不得超过0.5%。桩在打入前，应在桩的侧面或桩架上设置标尺，以便在施工中观测、记录。

  - 打桩：用落锤或单动锤打桩时，锤的最大落距不宜超过1.0m。；用柴油锤打桩时，应使锤跳动正常。

  - 打桩宜重锤低击，锤重的选择应根据工程地质条件、桩的类型、结构、密集程度及施工条件来选用。

  - 打桩顺序根据基础的设计标高，先深后浅；依桩的规格宜先大后小，先长后短。由于桩的密集程度不同，可自中间向两个心向对称进行或向四周进行；也可由一侧向单一方向进行。

6.     接桩

  - 在桩长不够的情况下，采用焊接接桩，其预制桩表面上的预埋件应清洁，上下节之间的间隙应用铁片垫实焊牢；焊接时，应采取措施，减少焊缝变形；焊缝应连续焊满。

  - 接桩时，一般在距地面lm左右时进行。上下节桩的中心线偏差不得大于10mm，节点折曲矢高不得大于l‰桩长。

  - 接桩处入土前，应对外露铁件，再次补刷防腐漆。

  - 重要工程应做10%的焊缝探伤检查。

- 送桩：设计要求送桩时，则送桩的中心线应与桩身吻合一致，才能进行送桩。若桩顶不平，可用麻袋或厚纸垫平。 送桩留下的桩孔应立即回填密实。

- 检查验收：每根桩打到贯入度要求，桩尖标高进入持力层，接近设计标高时，或打至设计标高时，应进行中间验收。在控制时，一般要求最后三次十锤的平均贯入度，不大于规定的数值，或以桩尖打至设计标高来控制，符合设计要求后，填好施工记录。如发现桩位与要求相差较大时，应会同有关单位研究处理。然后移桩机到新桩位。

- 打桩过程中，遇见下列情况应暂停，并及时与有关单位研究处理：

- 贯入度剧变；

- 桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹；

- 桩项或桩身出现严重裂缝或破碎。

- 待全部桩打完后，开挖至设计标高，应对承载力及桩体质量做检验。并将技术资料提交总包。

- 对长桩或总锤击数超过500击的锤击数，应符合桩体长度及28d龄期的两项条件才能锤击数。

- 冬期在冻土区打桩有困难时，应先将冻土挖除或解冻后进行。

4.3.3      质量标准

1．    预制桩桩位的允许偏差

预制桩桩位的允许偏差(mm)

| 项 | 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盖有基础梁的桩： - 垂直基础梁的中心线 - 沿基础梁的中心线 | 100+0.01H 150+0.01H |
| 2 | 桩数为1-3根桩基中的桩 | 100 |
| 3 | 桩数为1-3根桩基中的桩 | 1/2桩径或边长 |
| 4 | 桩数大于16根桩基中的桩： - 最小边的桩 - 中间桩 | 1/3桩径或边长 1/2桩径或边长 |
| 注：H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。 |  |  |

2．    预制桩的质量检验标准

钢筋砼预制桩的质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差 |  |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  |  | 数值 |  |
| 主控项目 | 1 | 桩体质量检查 | 按桩基检测技术规程 |  |  |  | 按桩基检测技术规程 |
|  | 2 | 桩位偏差 | 见上表 |  |  |  | 用钢尺量 |
|  | 3 | 承载力 | 按桩基检测技术规程 |  |  |  | 按桩基检测技术规程 |
| 一般项目 | 1 | 成品桩外形 | 表面平整，颜色均匀，掉角深度＜10mm，蜂窝面积小于总面积0.5% |  |  |  | 直观 |
|  | 2 | 成品桩裂缝(收缩裂缝或吊装裂缝、装运、堆放引起的裂缝) | 深度＜20mm，宽度 ＜0．25mm，横向裂缝不超过边长的一半 |  |  |  | 裂缝测定仪，该项在地下水有侵蚀性地区及锤击数超过500击的长桩不适合用 |
|  | 3 | 成品桩尺寸：横截面边长 桩顶对角线差 桩尖中心线 桩身弯曲矢高 桩顶平整度 | mm mm mm mm | ±5 ＜10 ＜10 ＜1/1000L ＜2 |  |  | 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量，L为桩长 用水平尺量 |
|  | 4 | 电焊接桩：焊缝质量 电焊结束后停歇时间 上下节面偏差 节点弯曲矢高 | 符合规范规定 |  |  |  | 秒表测定 用钢尺量 用钢尺量，L为桩长 |
|  |  |  | min min |  | ＞1.0 ＜10 ＜1/1000L |  |  |
|  | 5 | 硫磺胶泥接桩：胶泥浇注时间 浇注后停歇时间 | min min |  | ＜2 ＞7 |  | 秒表测定 秒表测定 |
|  | 6 | 桩顶标高 | min |  | ±50 |  | 水准仪 |
|  | 7 | 停锤标准 | 设计要求 |  |  |  | 现场实测或查沉管记录 |

4.3.4      成品保护

- 桩应达到设计强度的70%方可起吊，达到100%才能运输。

- 桩在起吊和搬运时，必须做到吊点符合设计要求，应平稳并不得损坏。

- 桩的堆放应符合下列要求：

- 场地应平整、坚实，不得产生不均匀下沉。

- 垫木与吊点的位置应相同，并应保持在同一平面内。

- 同桩号的桩应堆放在一起，而桩尖应向一端。

- 多层垫木应上下对齐，最下层的垫木应适当加宽。堆放层数一般不宜超过4层。

- 妥善保护好桩基的轴线和标高控制桩。不得由于碰撞和振动而位移。

- 打桩时如发现地质资料与提供的数据不符时，应停止施工，并与有关单位共同研究处理。

- 在邻近有建筑物或岸边、斜坡上打桩时，应会同有关单位采取有效的加固措施。施工时应随时进行观测，确保避免因打桩振动而发生安全事故。

- 打桩完毕进行基坑开挖时，应制定合理的施工顺序和技术措施，防止桩的位移和倾斜。

4.3.5      应注意的质量问题

- 预制桩必须提前定货加工，打桩时预制桩强度必须达到设计强度的100%，对长桩或总锤击数超过500击的锤击桩，应符合桩体长度及28d龄期的两项条件。

- 桩身断裂。由于桩身弯曲过大、强度不足及地下有障碍物等原因造成，或桩在堆放、起吊、运输过程中产生断裂，没有发现而致。应及时检查。

- 桩顶碎裂、由于桩顶强度不够及钢筋网片不足、主筋距桩顶面大小，或桩顶不平、施工机具选择不当等原因所造成。应加强施工准备时的检查。

- 桩身倾斜。由于场地不平、打桩机底盘不水平或稳桩不垂直、桩尖在地下遇见硬物等原因所造成。应严格按工艺操作规定执行。

- 接桩处拉脱开裂。连接处表面不干净、连接铁件不平、焊接质量不符合要求、接桩上下中心线不在同一条线上等原因所造成。应保证接桩的质量。

4.3.6      质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录：

- 钢筋混凝土预制桩的出厂合格证。

- 施工记录及隐蔽工程验收文件。

- 桩检测试验。

- 桩基竣工平面图。

- 预制桩体现场检查记录。

- 其它必须提供的文件记录。

其它

- 未详之处，按有关规范执行。

钢筋混凝土工程技术要求

总论

内容范围

本设计要求适用于本项目中所有钢筋混凝土工程及钢结构工程，包括混凝土的供应、制造、浇灌和试验的各个方面，还包括了钢筋、钢筋制作、检测，模板和铺面等章节。也包括钢构件的图纸深化、工厂加工、现场安装和试验的各个方面，还包括了物料的运输、吊运、堆放、拼装、检测等章节。

承包人需按照本设计技术要求及设计图纸完成合同要求工作。

更改

- 如果承包人建议更改本设计要求的一些部份，应将建议书面提交给设计师，并留有充分时间给建筑师进行考虑，在需要时还应作试验或模拟（演示）。若未经设计师批准，不得更改本设计要求。

其它规范

钢筋混凝土及钢结构工程除须符合本技术要求外，亦必须符合中华人民共和国国家标准，包括（按最新颁定版本为准）：

钢筋混凝土工程施工及验收规范GBJ 50204

硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB175

建筑用砂 GB/T 14684

建筑用卵石、碎石 GB／T14685

普通混凝土配合比设计规程 JGJ／55

轻集料混凝土技术规程 JGJ51

普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081

混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107

碳素结构钢 GB/T 700

钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1

钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2

建筑结构制图标准 GB/T50105

工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）

建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068

建筑工程抗震设防分类标准 GB50223

建筑结构荷载规范 GB50009

建筑地基基础设计规范 GB50007

混凝土结构设计规范 GB50010

建筑抗震设计规范 GB50011

地下工程防水技术规范 GB50108

钢结构设计规范 GB50017

型钢混凝土组合结构技术规程 JGJ138

混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和制造详图[11G101-1(包括修正内容)、2，11G101-3]

框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造 02SG614

钢筋混凝土结构预埋件 04G362

玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102

钢结构设计规范 GB50017

冷弯薄壁型钢结构技术规程 GB50018

钢骨混凝土结构设计规程 YB9082

钢管混凝土结构设计与施工规程 CECS28

钢结构工程施工质量验收规范 GB50205

钢结构焊接规范 GB50661

若有中国规范或本设计要求没有指明的事项，则可采用其它公认的国际工程标准，但必须事先得到设计师的批准。若本设计要求与其它现行中国规范不一致时，则取较严格之规定。

材料

总则

混凝土必须用水泥、骨料及水制成。未经批准，不得加入其它成分。

若本设计要求，则承包人必须向设计师提供其所选择材料的详细资料和供应来源，并获得批准后才能正式使用。

呈交材料供应的来源以供审批时，承包人必须向建筑师/结构师提供该材料的来源和品质证明，包括出厂证书、试验报告等。

要更改本设计要求所规定的或图纸上所示出的材料，必须在开工前获得建筑师/设计师的批准，而且承包人必须呈交建议的全部细节，以供审批。

水泥

水泥应为普通硅酸盐水泥并符合国标的规定。

所有水泥必须由一个来源供应，运送至工地时须采用密封容器，或适当类型的散装水泥卡车。

骨料

总则

除非本设计要求另有规定，骨料须符合现行中国规范GB50204 及中国国家标准GB／T14684和GB／T14685的规定。

骨料的级配方式应当使按规定比例配制的混凝土能够容易地浇入所定位置，而不会离析以及不必使用过量的水。在整个施工过程中都要一直检查级配情况，使之符合最初试拌时的情况。

形状与孔隙率

在防水建筑物中不得使用吸水率大于2％的骨料。

盐份

骨料所含可溶性盐份的总量不得超过下列数值：

- 骨料种类 含盐量（以骨料重量(无水)的百分数计）

- 细骨料            0.08％

- 粗骨料            0.04％

水

水必须干净而不受到污染。如果没有自来水而必须使用其它水源，须呈交审批。承包人若得到指示后就必须安排进行水质化验，其化验结果须呈交给监理工程师审批后，方可使用。

水质必须符合中国现行标准“混凝土拌合用水标准”JGJ63 的规定。

外加剂

- 若承包人提出建议井获得设计师的同意时，承包人可以在设计配料中使用外加剂，但外加剂和相应配料设计方案的细节和试拌结果需预先获得批准。不许使用含氯化钙的外加剂。

混凝土

混凝土强度等级定义

- 混凝土强度等级定义为按照标准方法制作和养护的边长为150mm 的立方体试件，在28 天龄期，用标准试验方法所得的具有保证率为95％的立方体抗压强度。混凝土强度的检测，应按现行中国国家标准的规定进行。

混凝土配合比

承包人须按中国现行标准《普通混凝土配合比设计技术规程》（GBJ55）进行每一强度等级的混凝土配合比设计。承包人须提交拟采用混凝土之配料成份的详细资料给施工监理作审批。

承包人须根据其施工方法和结构种类决定混凝土应有之和易性。

试拌

承包人所建议的设备和配料成份得到批准之后，承包人必须为每一级别的混凝土进行试验。所有试拌结果必须在工地开始进行混凝土工程之前送交施工监理审核及获得施工监理的认可。

如果对试拌的结果不满意，或认为它们不能代表为工程所生产的混凝土之质量，则施工监理会不接纳那些试拌结果，承包人须再进行试拌。

钢筋

钢筋图

承包人需按设计师发出指示的有效施工图纸施工。施工单位必须按有单的施工图纸放样，并制作放样图。施工单位的放样图之制作必须符合现行中国国家标准及有关规程。承包人并对其所制作的图纸负最终的责任。

与外墙预制件连接之主体结构构件，如梁、柱和墙上的钢筋，包括主筋和箍筋须有详细放样图，其钢筋布置应满足预制件在吊装时预制件的锚筋能顺利穿入，并需要符合各自规范规定要求。

总则

每一捆弯好的钢筋都必须清楚地箍好标签和识别标志。

钢筋网送来时必须是一片片平置。

工程所用全部钢筋的出厂证书（包括化学成份和拉力／弯曲试验结果）应呈交施工监理审批。钢筋的所有试验都必须遵照有关的标准进行。

钢筋种类

钢筋的种类将以下列前缀符号来识别：

- φ：HRB235 钢筋，须符合中国国家标准《钢筋混凝土热轧光圆钢筋》（GBl3013）的规定，屈服强度标准值为235N／mm2。

- φ：HRB335 钢筋，须符合中国国家标准《钢筋混凝土热轧带肋钢筋》（GB1499）的规定，钢筋屈服强度标准值为335N／mm2。

- HRB400 钢筋，须符合中国国家标准《钢筋混凝土热轧带肋钢筋》（GBl499）的规定，钢筋屈服强度标准值为400N／mm2。

钢筋的符号表示如下：

| 钢筋总类 | 普通热轧钢筋 |  |  |  | 冷轧带肋钢筋 | 冷拔光面钢筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HPB235 | HRB335 | HRB400 | RRB400 |  |  |
| 符号 | φ |  |  | R | R | CP |

- 钢筋及钢材强度标准值的保证率、力学性能、化学成分等均应符合国家现行相关标准的规定。

钢材种类

钢构件选材按设计图纸要求。

全部钢材应按现行国家标准和规范保证抗拉强度，伸长率、屈服强度、冷弯试验和碳、硫、磷含量符合限值。钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85；应有明显的屈服台阶，且伸长率应大于20%，钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。

其它材料

总则

- 承包人可以要求批准更改设计图纸上所示之下列材料，但必须以书面呈交有关建议的全部细节。

填缝料

- 填缝料必须是如设计图纸上所示的或者是获建筑师批准的类似等质材料。

接缝密封料

- 接缝密封料必须是如设计图纸上所示的或者是获建筑师批准的类似等质材料。

止水带

板、墙接缝以及活动和收缩缝中的止水带必须是如设计图纸上所示的或者是获建筑师/工程师批准的类似等质材料。

止水带必须用专门的接合件来接合，井遵照原制造商说明书的指示。

支承

- 支座和承板必须是如设计图纸上所规定的或者是经建筑师批准的类似等质材料。

钢筋连结器

- 钢筋连结器必须是直螺纹连结器或者经建筑师/工程师批准的类似等质材料。连结器的使用必须遵照制造商说明书的指示。各种类型的钢筋连结器必须按相关规范、规程要求进行型式试验及现场抽样试验，试验合格后方可使用。

表面硬化剂

- 表面硬化剂必须是如设计图纸上或本设计要求内所规定的或者是经建筑师批准的类似等质材料。使用时必须严格遵照制造商的指示。

外加剂

- 除得建筑师/工程师同意外， 不得使用任何外加剂。如需使用， 外加剂和相应配料设计方案的细节和试拌结果须预先得批准。不可使用含氯化钙的外加剂。

材料的贮存

总则

- 所有材料的贮存方式必须无损于它们在工程中的使用。

水泥

全部水泥必须贮存于有架高于地板的防风雨建筑物内或贮存于合适的筒仓中。

贮存时间超过两个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）或者显示出变劣迹象的水泥，必须先经过试验，合格后方可使用。

水泥必须依照工地收货的先后次序来使用。

不同种类的水泥不得混合在一起。

骨料

- 骨料必须贮存于能自动排水的硬铺面地区或者贮存于经批准的料斗或容器中。不同骨料必须分开存放。

钢筋

- 钢筋存放时，不得直接接触地面。

钢筋网

- 钢筋网运送和贮存时都必须一片片平放。

合格材料

- 确认不符合本规程规定的一切材料必须立即搬离工地。

施工与施工质量

施工与制模

总则

承包人必须负责模板的设计、建造和维护。在建造模板之前承包人必须呈交有关它所建议采用的所有主要结构构件的制模方案细节以供施工监理审批。

模板应当紧密到可以防止混凝土中薄浆或砂浆之漏失。

用来保持模板位置正确的任何金属件装置，都不得永久遗留在规定的钢筋混凝土保护层之中。

主体结构构件，如梁、柱和墙应采用钢模板，以保证其施工精确度。

开孔、埋入件和固定件

关于承包人或其它单位所要求的任何开孔、埋入件或固定件的大小、类型和位置都必须在施工前先获得批准。包括钢结构及幕墙系统所需要之开孔、埋入件施工，由承包人协调完成。

除非另行规定或经过批准，否则所有留孔和埋入件都必须在浇灌混凝土之前完成。

如没有经过设计师的批准，不得钻孔或切去混凝土建筑物的任何部分。

脱模剂

- 脱模剂必须是专用于脱模的产品，并且是下列三种之一：

乳化膏

加入表面活化剂的纯油

化学脱模剂。

- 脱模剂的储存与使用必须严格遵照制造商的指示。

模板的清理

- 所有模板都必须是干净的，在浇灌混凝土之前必须清除模板内部的一切杂物。需要在随后拆除的模板，以及要和混凝土接触的模板，必须弄干净并用获准的脱模剂彻底浸润或处理后方可使用。

上拱度

- 如设计无另行规定，则所有梁和板的模板都必须按施工规定考虑起拱。在开始制模板之前，承包人应和建筑师/工程师议定平板上拱度的细节。

模板刚度

- 模板必须具有足够的承载力，刚度和稳定性，能可靠地承受新浇钢筋混凝土的重量和侧压力以及在施工过程中所产生的荷载。

模板的修理

- 损坏之模板得经修理妥善后，方可再使用。但设计师如认为它会影响混凝土表面外观，则不得再使用。

木料表面封闭剂

若按照规定或经批准后使用封闭剂时，施工用之木料的表面必须是干燥并且没有污物、油脂或其它杂物。在模板封闭之前表面必须用砂纸打磨，以除去凸起的部份或使粗糙表面光滑。孔或凹痕必须用防水填料填塞好。必须严格遵照制造商关于使用封闭剂的指示，并且工作必须由熟练油漆工来处理。

不论与混凝土接触的模板表面是否施用了封闭剂，所有边缘以及同夹板或其它木料的接缝，包括透孔的边缘在内，都必须将之封闭。

脚手架

模板支撑

- 模板支撑是指作为模板装置一部分的支撑，它的功用是支撑住新浇筑的构件，直到其强度足以支持住自己的重量为止。

施工时稳定性

- 承包人须负责提供和安装所需的临时性支承，来协助结构抵抗施工时的荷载。

支撑细节

- 在支撑施工前不少于两个星期，承包人必须呈交图纸标示出所要采用的支撑方案供监理审批，并且要呈交工作的详细进度表，和可能受到的荷载估计值。

脚手架的拆除

- 承包人必须负责安全地拆除使用后的全部脚手架。

施工缝

总则

- 有关混凝土构件截面厚度超过1.5 米的大体积混凝土浇灌的施工缝见本设计要求3.3.8 部份。

施工缝

- 若设计图纸上没有表示施工缝位置，则承包人须按规范设缝，施工缝所设位置必须得到建筑师/工程师批准。

施工缝的制备

在开始施工之前，承包人必须呈交施工缝的形式与制备方案并须获得建筑师/工程师的批准。

除了水平接缝外，所有施工缝都必须用适当的挡板来形成。除非由建筑师/工程师另行指示，施工缝挡板都必须垂直固定。

在施工缝处，必须从接合面上除去所有浮浆皮和蜂窝状混凝土，直到在密实混凝土中暴露出粗骨料为止，然后才能浇灌相邻的另一段。如果因工地环境的障碍而不能除去浮浆皮，必须经建筑师/工程师批准后采用能够在混凝土上形成粗糙接合面的方法。

当需要在接缝处再继续施工时，接合面必须是干净的。

在防水的建筑物中，所有施工缝和活动接缝都必须采用止水带，并遵照其制造商的书面指示来使用。承包人必须提出在浇灌混凝土时及在拆除模板期间或之后如何保持止水带于正确位置的方法并须获得建筑师的批准。

若要使用混凝土缓凝剂，必须事先得到建筑师/工程师的批准。

施工缝的位置

- 施工缝之位置、放置及施工细节，须获得建筑师/工程师的同意。承包人并须提供能够令人信服的证明，确保建成后的混凝土将不会因收缩效应而受损。对于防水建筑物施工缝规定，请参阅本规程4.3.13 章关于防水建筑物的要求。

变形缝

- 除非获得批准，混凝土不得同时浇灌于变形缝的两侧，关于形成变形缝的方法必须符合设计图纸上所示的细节。

钢筋

裁切与弯曲

所有钢筋必须遵照GB50204 来弯曲。

每一捆钢筋都必须箍以标牌。

钢筋在加工过程中如弯曲或整直不得损伤钢材。钢筋不许加热到摄氏100 度以上。

固定

在固定钢筋位置与灌筑混凝土时，钢筋必须干净而无凹坑、油漆、油、混凝土或薄浆溅污、油脂、泥、松锈、锈垢和松轧层等。

钢筋网的搭接处和钢筋交叉处都必须用适当粗细的韧性铁丝扎紧，或用其它获准方法连接妥当。除非设计图纸所示或经建筑师同意，钢筋不得焊接。钢筋焊接的接头形式，焊接工艺和质量验收，应符合有关中国规范之规定。

如果需要使用间隔件来保持钢筋上混凝土的保护层厚度，则这些间隔件必须是密实混凝土制作。密实混凝土所用的材料应和相应的构件相同，可采用10 毫米骨料。如果间隔件需要承受重荷载，则承包人不可使用塑料间隔件。如果间隔件需要用金属丝绑扎而金属丝处于混凝土保护层中，则必须用不锈钢丝。除此之外，用来保持钢筋上保护层的任何器件都不许有金属件遗留于所规定的钢筋最低限度保护层之内。

承包人必须供应和固定好用来保持钢筋正确位置的钢筋座。

预埋件钢板一般采用Q235B 钢，锚筋应采用HPB235、HRB335、HRB400级钢筋，严禁采用冷加工钢筋；吊钩必须采用未经冷加工的HPB235 级钢筋；所有外露铁件要求刷红丹二度、调合漆二道。

钢筋及钢材电弧焊接所采用的焊条，应符合现行国家标准《碳钢焊条GB/5117》或《低合金钢焊条GB/5118》的规定，其型号可根据下表选用：

| 钢筋等级 | 帮条焊 搭接焊 | 破口焊 熔槽帮条焊 预埋件穿孔塞焊 | 窄间隙焊 | 钢筋与钢板搭接焊 预埋件T 型角焊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HPB235 | E4303 | E4303 | E4316 E4315 | E4303 |
| HRB335 | E4303 | E5003 | E5016 E5015 | E4303 |
| HRB400 | E5003 | E5503 | E6016 E6015 | E5003 |

铁锈沾污

- 当竣工之后需要外露的混凝土面必须加以保护时，承包人可用水泥浆来涂敷钢件，或采用其它获准的方法，使之不受突出钢筋生锈所沾污。

混凝土的灌筑

最后准备与检查

- 每一次浇灌之前，承包人必须按规定通知监理在浇灌之前进行检查。没有监理的批准书不得灌筑混凝土。

搅拌

混凝土必须在已批准之机械搅拌器内搅拌。同一配合比混凝土的搅拌时间应保持不变。每批混凝土应在搅拌机鼓内完全卸空后方可再装料。

水泥、细及粗骨料之份量均以重量计算。水泥应分开用不同之称重器。细骨料及各种大小之粗骨料应分开个别称重。

在量度应加水的份量时应同时考虑骨料本身的含水量。

运输

混凝土运输车工作走道和人行走道都不得支承在固定好的钢筋上。

混凝土必从搅拌处尽快运送到最终灌处，运送方式必须是能防止各成份的离析或损耗。在终点处应当尽可能就近灌筑，以避免再次搬运或流送。

浇灌

混凝土必须在仍然有足够塑性而可以适当压实时连续地浇灌到施工接缝为止。

在浇灌混凝土的整个时间内，都必须有一个合格钢筋工不断监察浇灌过程，对移位变形的钢筋要及时修复。

模板面的浇灌

混凝土必须一次连续浇灌，并在模板中以不少于每小时2 米的速率均匀升起。混凝土的输送不得引起离析。

混凝土不许直接对准竖直模板面浇灌，而必须是在捣实过程中使混凝土流向模板面。在浇灌过程中必须留意不使砂浆溅到模板面上。

捣实

除非另外规定，所有结构混凝土必须用恰当的机械振捣器捣实。

承包人必须呈交有关施工所用振捣器的类型、大小和数目的细节以供审批。在振捣混凝土时所用的每一类型振捣器，都必须至少有一个同类型的备用振捣器，以应付机件发生故障时，可供备用。

模板内有足够混凝土可浸没振捣器时，便必须尽快开始捣实，而在浇灌过程中，混凝土的振捣必须是连续不断的，以确保在模板内没有过量未经捣实的混凝土。

墙、柱等的起始段落的浇灌和捣实，应保证使得其强度和其它特性不低于整个构件的规定指标。

外用振捣器

- 若使用外部振动器的批准，必须事先获得监理的批准。

清理

- 在改变骨料或水泥种类之前，或者搅拌工作停止时，所有搅拌、运输、浇灌和捣实等设备都必须彻底清洗干净。

浇灌记录

- 承包人每周必须呈交一份混凝工工程纪录的全面报告，说明浇灌混凝土的日期，时间与位置。

养护

在养护期间必须保护结构混凝土的所有表面，以防止其表面脱水，对普通硅酸盐水泥来说，浇水养护期不得少于7 天，对有抗渗性要求的混凝土不得少于14 天。

在开始灌筑混凝土之前，承包人应提出混凝土养护方法，获得监理工程师的批准后方可实施。

混凝土温度

热天下灌筑

若混凝土表面暴露于太阳高温或干燥强风的条件下，则承包人所采用的养护方法必须能够完全遮盖混凝土表面，而且在最后捣实之后不超过半小时就必须将混凝土遮盖。如果混凝土仍未硬化时候表面就已出现了裂缝，则就必须再次捣实以便使裂缝闭合。

由金属、混凝土或其它热容量大的材料制成的模板，在浇灌混凝土之前必须先用水将之冷却。

混凝土在浇入模中时的温度不得超过摄氏40 度。承包人必须采取有效措施，例如在必要时将骨料和配料用水预先冷却等，以便使浇灌之前的混凝土温度保持在摄氏40 度以下。

水化热

- 在混凝土的初凝和养护期间，混凝土的最高温度必须维持在摄氏85 度以下，而在混凝土内任何两点的温度差值不能超过摄氏25 度。在有需要时，承包人须对混凝土进行冷却或保温工作以达到上述要求。

冬季施工

当温度在摄氏5 度以下时，混凝土浇筑工作应全部停止。

当承包人需要在冬季期间施工时，应事先提交施工方案供监理工程师审核，获得批准后方可实施。在混凝土未硬化前，承包人应采取适当之措施以防止混凝土中之水份凝结。承包人应确保在混凝土尚未获得足够强度之前，不会进行任何拆除模板或支撑的工作。

大体积混凝土浇筑

总则

对本规程来说，大体积混凝土浇筑是指厚度大于1.5 米的混凝土，采用一次连续浇筑的技术。

在大体积混凝土施工中应尽量减少水化热的影响，和有效地控制混凝土内的温差。

承包人应采取有效措施以防止混凝土在初凝期和养护期间产生开裂。

承包人须在施工前四个星期之前向监理工程师提交一份详细的大体积混凝上浇筑方案，获得批准后方可实施。该方案应包括以下基本资料：

- a) 施工设备表，详列出工地中所用设备，包括混凝土搅拌机、混凝土泵和振捣器等。

- b) 混凝土供应站的位置和供应量。

- c) 混凝土运输设备，包括运输车的数量和容量。

- d) 场地布置图，以表示运输车出入口和停泊位置，其它设备的位置和混凝土浇筑的流程。

- e) 所用混凝土的配合比和有关的试拌结果。

- f) 减少混凝土水化热的方法或措施。

- g) 混凝土测温的方法、测点位置和测读频率。

- h) 摸板、脚手架和有关之临时工程的详细资料。

- i) 混凝土养护和保温的方法。

- j) 控制混凝土温差的方法。

水化热

本规程第3.7.2 章中关于水化热的内容亦适用于大体积混凝土浇筑。

混凝土的浇筑温度不应超过摄氏40 度。

混凝土配料

大体积混凝土施工中，混凝土配料的比例应以减少水化热为原则。

在得到设计师的批准后，承包人可加入适量的缓凝剂和减水剂以减少水化热。

在设计师的批准后，承包人可加入粉煤灰（PFA）替代部分的水泥，但承包人须证明混凝土的强度增长能满足设计与施工要求。

混凝土中石子的含泥量控制在小于1％，黄砂的含泥量控制小于2％。

养护和保温

在养护期间，混凝土表面应有足够的保护以防止水份和热量散失。应用草袋或其它覆盖方法，减少表面的降温。

在混凝土内最高温度与空气的温差还未降至少于摄氏25 度之前，模板和保温工作应继续保持。承包人在除去任何模板和保温措施前应得到监理的批准。

测温

- 承包人须负责安装及测读混凝土温度传感测定记录仪。承包人应呈交一份测温方案，包括测温点的布置和测读的频率供施工监理审批。

其它施工方法

在设计师批准下，承包人可要求将混凝土浇筑分成若干段块进行，但相邻接的段块不得连接浇筑。承包人必须证明施工缝的位置不会对该混凝土结构的整体性和表现造成不利之影响。

施工缝的施工技术要求详见第4.3.3 节。

模板的拆除

总则

在拆除任何模板之前，承包人必须先行核实混凝土已经获得足够的强度后方可进行拆模。

模板的拆除不得造成结构物变形、损坏或超载。

承包人必须负责并安全地拆除支撑用模板的任何部分。

最短保留期

拆除结构件模板之前的最短保留期必须满足本规程中表2 的要求。

提早拆除模板（但不是支撑）的要求也可能获得批准，条件就是承包人能够证明这样做不会损坏刚硬化的混凝土。

为了确定拆模时间及混凝土的强度而作立方体试块试验的费用，必须由承包人自己负担。

承包人必须呈交量测混凝土表面温度的方法以供审批。

本节所规定的拆模前最短保留期不适用于大体积混凝土（见4.3.8 节表2)

|  | 拆模前最短保留期混凝土表面温度 |  |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 不低于摄氏16度 | 不低于摄氏7 度 |
| 梁侧面，墙与柱 | 12 小时 | 12 小时 |
| 平板底面（不动模板支撑） | 4 天 | 7 天 |
| 平板的模板支撑梁底面（不动模板支挡） | 10天 | 14 天 |
| 梁底面（不动模板支撑） | 7 天 | 14 天 |
| 梁的模板支撑 | 14 天 | 21 天 |
| 悬臂梁和框支梁支撑 | 28 天 | 28 天 |

如果设计师认为特别浇成的立方体试块强度不能代表混凝土强度，则将不批准根据试块强度来决定拆模时间。

模板支撑至少必须留于原位3 天。

已浇好的混凝土的处理

总则

若无另外规定，除了混凝土的养护处理之外，在拆模板之后以及品质检查之前，不得对混凝土作任何处理。

承包人修补任何有缺陷混凝土的方法每一次都要经过个别批准。

有模板的混凝土表面

总则

- 若要求一特定的混凝土表面完工质量，会特别注明于设计图纸上。否则质量级别须如下所示。如设计图纸上无注明完工质量级别，则完工表面以F1 级表面要求。承包人所建议的混凝土完工面形成方法必须由设计师预先批准。

F1 级表面

- 模板必须由合成板、金属板或其它合适材料制成，这些材料应能在捣实混凝土时防止漏失泥浆。

F2 级表面

- 完工表面不需要普遍填平凹坑。接缝翅片和其它小缺陷必须用已获建筑师批准的方法来修整。

F3 级表面

- 完工表面要求没有模板痕迹，模板面也必须是大面积夹板或类似材料组成，各片夹板应布置成均匀的图案，图案须经过建筑师的批准。

无模板的混凝土表面

无模板混凝土表面质量要求将会注明在设计图纸上，若设计图纸上无注明完工质量级别，则完工表面以1U 级要求。

1U 级： 混凝土必须均匀整平和夯实。

2U 级： 混凝土必均匀整平和夯实，然后以手工用木抹刀粉平以形成均匀的表面。

3U 级： 混凝土必须均匀整平、务实及用木抹刀粉平。当足够硬化之后

而以手工或机械用钢抹刀粉平以形成密实、光滑而均匀的平面，并且没有工具的痕迹。

拉毛： 混凝土必须均匀整平和夯实，并接着以手工用木抹刀粉平以形成均匀表面。然后再用硬刷刮花表面，以形成均匀但稍为粗糙的表面纹理。

外露混凝土表面的质量

外观

- 如果建筑师认为完工表面质量比已批准的样品差，或者外观同已建成的部分显着不同，或者表面在完工后受到沾污或毁坏，则会被列为有缺陷的工程。

保护

- 工程完工后，混凝土外露的表面，必须加以保护以防止溢出、色污染和受其它损坏。

试制板

为了确保所批准的施工方法达到所规定的表面完工质量（3U，F1，F2， F3 等级），同时提供作为品质检查之表面完工质量的标准板，对以上提到之级别都必须在工地试制出一块板。这些试制板必须先获得建筑师的批准才能开始有关的工程。末获得建筑师的批准不得施工。

试制板必须采用工程施工所用的材料、设备和混凝土配料，尺寸应不小于2 米×2 米牙口200 毫米厚。

试制板必须配置钢筋以防止因收缩而形成的缺陷，并确保在整个工程施工期内保持完整。

防水建筑物

总则

除了设计图纸上或设计要求内有所注明之外，下列结构都必须按防水工程的有关要求来建造：

- a. 所有水池、地下室外墙及底板

- b. 集水坑及桩承台。

如果模板固定方法会在拆除模板后形成穿过混凝土截面的孔，则不许在防水建筑物工程中采用这种施工方法。

系墙铁必须有止水片。

墙脚必须和底板浇成一体。

如果出现漏水或潮印，承包人必须自己负担费用进行修补，直到建筑师满意为止。

止水带

- 防水混凝土工程的所有施工缝都必须使用止水带，并遵照制造商说明书使用。如果承包人所用的止水带和设计图纸上所示的不同，就必须经建筑师/工程师批准，浇灌混凝土时如何保持止水带于正确位置的方法，也要由工程师批准。

保护无模板混凝土完工表面以免被雨水毁坏

在浇灌任何混凝土楼板之前，承包人必须采取一切必要措施来确保下雨时新浇灌的混凝土会受到保护而不会为雨水所毁坏。

对规定的硬化表面，承包人须采取措施，确保当混凝土表面受到防雨水的保护时，仍然可以遵照制造商的规定施用表面硬化剂。

高精度模板工程技术要求

概述

适用范围：

高层住宅的立面线条简洁，标准、重复率高，可以采用高精度模板系统建造。

施工上如果局部构件模板重复率高，认为可以采用高精度模板的也可以考虑采用，参照本规定执行。

高精度模板不适用于重复率低、危险性较大的混凝土模板与支撑体系的施工。

目的：

采用高精度模板体系建造工程，对比传统木模系统可以缩短建设工期、节约成本、提高主体结构质量、减少废弃模板等建筑垃圾，达到节能环保、减少投资的目的。

采用高精度模板建造，结构采用全现浇混凝土外墙，可有效解决或减少外墙渗漏水的概率，同时可直接在基层上施工外墙腻子及涂料，从而降低空鼓、开裂及外墙抹灰脱落等质量、安全风险。

主要适用规范：

《铝合金建筑型材》GB/T5237.2008

《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T6892

《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190

《铝合金压铸件》GB/T13821、15114

《住宅建筑模数协调标准》GB/T50100

《铝合金结构设计规范》GB504290

《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576

《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

《清水混凝土应用技术规程》JGJ-169

《铝合金结构工程施工规程》JGJ/T2

《建筑结构荷载规范》GB50009

《铝合金模板技术规范》DBJ 15-96-2013广东省标准

- 所有高精度模板建造体系工程应符合有关的中国规范，并须符合国家现行有关要求，供应商必须向业主及建筑师提交相关样本及资质、材质证明，并取得批准，有冲突矛盾地方积极协商解决。

高精度模板对建筑设计要求

建筑外立面线条宜简洁，标准，重复率高，方便高精度模板应用。

结构设计:结构平面易简洁，梁尺寸尽量按50mm模数设计，外围梁高应根据立面要求统一梁高设计，内部应考虑净空、空调等因素统一梁高；楼板厚度应尽量归并，对于卫生间等小板块可以按100mm设计。

内、外墙设计要求：

所有外墙必须采用全现浇混凝土结构，包括烟道（裙楼餐饮）、电梯、内天井、窗间墙、外立面装饰构件等。

采用高精度模板建造，墙面平整度完成较好，所有外墙采用免抹灰做法。

室内土建门洞口边需要现浇混凝土框，施工要考虑预留门框及安装间隙，一般为门净宽+150mm，例如入户门、消防楼梯防火门，土建预留门洞应为1050mm（900mm+150mm）宽。

室内强弱电箱位置，采用现浇钢筋剪力墙，在混凝土中预留预埋强弱电配电箱及及管线，避免后期在砌体上开凿。

建筑门窗、栏杆等位置需要高精度模板深化预留企口，由高精度模板及门窗施工单位深化考虑，设计按正常设计。

立面造型、内部局部洞口边墙体等按构造混凝土应在图上标识，门垛、门顶下挂梁等小构件可以施工深化。

强弱电、给排水设计要求：

卫生间、阳台、厨房等穿越楼板的排水管采用预埋止水节方式。

为避免湿作业、在混凝土楼板上开凿预埋，所有给水管道考虑在吊顶中铺设（走天），精装应予以考虑，施工上考虑穿墙、梁预留预埋。

应明确提供水、电管线及末端点位预留位置，不得后期开凿。

应明确室内强、弱电箱位置。

外墙防水

考虑到国内规范要求，外墙防水在报建上设计予以保留。由于高精度模板采用全现浇钢筋混凝土结构，本身是一道很好的防水体系，一旦出现裂缝渗漏点容易处理，因此施工上可以取消外墙防水，但要求施工单位承诺漏水保修。

高精度模板深化

模板工程施工前，应根据结构施工图、施工总平面及施工设备和材料供应等现场条件，编制模板工程施工设计，列入工程项目的施工组织设计。

高精度模板深化图应经设计师、甲方联合评审后方可下发，需要专家评审的邀请有关专家评审。

模板工程的施工设计应包括下列内容:

根据项目结构、建筑、机电、精装等图纸，绘制模板施工现浇混凝土结构平面图及各部位剖面。

根据模板施工现浇混凝土结构平面图，绘制配板设计图、连接件和支承系统布置图、细部结构和异型模板详图及特殊部位详图。

根据结构构造型式和施工条件确定模板荷载，对模板和支承系统做力学验算。

编制高精度模板板与配件的规格、品种与数量明细表

制定技术及安全措施，包括:模板结构安装及拆卸的程序，特殊部位、预埋件及预留孔洞的处理方法，安全措施

制定高精度模板板及配件的周转使用方式与计划

编写模板工程施工方案

高精度模板承受的荷载应根据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》和《建筑施工模板安全技术规范》的有关规定进行计算。

模板工程的设计

模板工程施工前，应根据结构施工图，模板工程施工前，应根据结构施工图，编制模板工程施工设计， 列入工程项目的施工组织设计。

高精度模板模板承受的荷载应根据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的有关规定进行计算。

组成高精度模板系统的高精度模板板、钢背楞和单支顶柱应采用组合荷载验算其刚度，其容许挠度应符施工及规范规定。

钢背楞所用矩形钢管的强度设计值应根据现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的有关规定取用；强度设计值不应提高。

当验算模板及支承系统在自重与风荷载作用下抗倾覆的稳定性时，抗倾覆系数不应小于1.15。风荷载应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。

高精度模板板的配板，应根据配模面的形状和尺寸，以及支撑形式而确定。高精度模板板的配板，应根据配模面的形状和尺寸，以及支撑形式而确定。有特殊构造时，应加以标明并出详细加工图。

预埋件和预留孔的位置，应在配板图上标明，并注明其固定方法。

模板工程的施工

高精度模板安装前应向施工班组进行技术交底。有关施工操作及操作人员应熟悉施工图及模板工程的施工设计。

施工现场应有可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点或控制线。

现场使用的模板及配件应按规格的数量逐项清点和检查。未经修复的部件不得使用。

采用预组装模板施工时，模板的预组装应在组装平台或经平整处理过的场地上进行。

经检查合格的模板，应按照安装程序进行堆放和装车。平行叠放时应稳当妥贴，避免碰撞，每层之间应加垫木，模板与垫木应上下对齐，底层模板应垫离地面不小于10cm。立放时，必须采取措施，防止倾倒并保证稳定，平装运输时，应整堆捆紧，防止摇晃摩擦。

模板安装时，应做好下列准备工作：

应检查楼面的平整度，尤其是剪力墙、柱子定位处的平整度，必须控制在5mm以内，超过的部分必须采用打凿的方式进行处理。竖向模板的安装底面应平整坚实，清理干净，并采取可靠的定位措施。

竖向模板应按施工设计要求预埋支承锚固件，防止发生偏位。

在剪力墙端部沿高度方向每隔1000mm设置1根直径8mm、宽度与剪力墙截面尺寸一致的定位水平钢筋焊接挡条，以此来控制保护层以及截面尺寸。

模板在安装之前，应涂刷脱模剂，且脱模剂应按照使用说明书进行涂刷，严禁超刷或漏刷；严禁在模板表面涂刷废机油。

模板在安装之前应按照设计图纸，在楼面高精度模板上预留测量放线口、混凝土泵管孔等，为后续施工提供便捷。

根据施工需要，高精度模板安装时可按照深化设计图纸，在楼板上面预留向上传递的高精度模板洞口。若标准层有可供传递的位置，则不需要设置传递洞口。传递洞口严禁预留在卫生间、厨房、阳台、露台等有水部位，以防止渗漏风险。

混凝土竖向泵管须逐层采用钢架牢固固定在下层楼面上，施工层泵管禁止接触高精度模板板。

混凝土布料机底座禁止直接置于高精度模板板上，必须通过钢架固定在下面3层楼面上，布料机支架禁止接触。

对于模板安装的起拱、支摸的方法、预埋件和预留孔的允许偏差、预组装模板安装的允许偏差，以及预制构件模板安装的允许偏差等事项均需按照国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204的有关规定办理。

模板工程安装完毕，必须经检查验收校核无误后，方可进行下道工序， 混凝土的浇筑必须按照现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204的有关规定办理。

固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固。

安全要求

在高精度模板上架设的电线和使用的电动工具，应采用36V的低压电源或采取其他有效的安全措施。

登高作业时，连接件必须放在箱盒或工具袋中，严禁放在模板或脚手板上，扳手等各类工具必须系挂在身上或置放于工具袋内，不得掉落。

模板用于高层建筑施工时，应有防雷击措施。

高空作业人员严禁攀登模板或单支顶上下，也不得在高空的墙顶、独立梁及其模板等上面行走。

模板装拆时，上下应有人接应，模板应随装拆随转运，不得堆放在脚手架上，严禁抛掷踩撞，若中途停歇，必须把活动部件固定牢靠。

装拆模板，必须有稳固的登高工具或脚手架，高度超过3.5m时，必须搭设脚手架。装拆过程中，除操作人员外，下面不得站人，高处作业时，操作人员应佩带安全带。

安装墙、柱模板时，应随时支撑固定，防止倾覆。

模板的预留孔洞、电梯井口等处，应加盖或设置防护栏，必要时应在洞口处设置安全网。

安装预组成片模板时，应边就位、边校正和安设连接件，并加设临时支撑稳固。

拆除承重模板时，为避免突然整块坍落，必要时应先设立临时支撑点，然后进行拆卸。

模板验收

高精度模板板及配件进场后，应按其产品质量验收标准进行验收，包括单件检验和组装检验，验收合格后方可用于工程中。

高精度模板工程安装过程中，应进行质量检查和验收，检查下列内容:

高精度模板的布置和施工顺序。

连接件及支承件的规格与数量、质量和紧固情况。

支承着力点和模板结构整体稳定性。

模板轴线位置和标高。

竖向模板的垂直度和横向模板的侧向弯曲度。

模板的拼缝宽度和高低差。

预埋件和预留孔洞的位置、规格、数量及固定情况。

整体式结构模板安装的质量检查，除根据现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定执行外，尚应检查下列内容：

扣件规格与对拉螺栓、钢背楞的配套和紧固情况。

支柱、斜撑的数量和着力点。

对接螺栓、钢楞与支柱的间距。

各种预埋件和预留孔的位置准确性和固定情况。

模板结构的整体稳定。

有关安全措施。

高精度模板板的详细计算书。

模板工程验收时,应提供下列文件:

模板工程的施工设计或有关模板深化设计图纸。

模板工程质量检查记录及验收记录。

模板工程支模的重大问题及处理记录。

高精度模板板系统详细的结构计算书。

混凝土质量验收

高精度模板板系统的混凝土工程的施工和验收应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《清水混凝土应用技术规程》的有关规定执行。承建商应知晓混凝土质量是保证施工“免抹灰”的前提。

外观质量：

主控项目

- 1.1混凝土结构的外观质量不应有严重缺陷。

- 1.2对已出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。

- 1.3检查数量:全数检查。

- 1.4检验方法:观察,对照技术处理方案检查。

一般项目

- 2.1混凝土结构的外观质量不宜有一般缺陷。

- 2．2对已出现的一般缺陷,应由施工单位提出技术处理方案进行处理, 并重新检查验收。

- 2.3检查数量:全数检查。

- 2.4检验方法:观察,对照技术处理方案检查。

尺寸偏差

主控项目

- 1.1现浇结构不应有影响结构性能、使用功能果的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装 、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。

- 1.2检查数量:全数检查。

- 1.3检验方法:观察,对照技术处理方案检查。

一般项目

- 2.1现浇结构拆模后的尺寸偏差应符合规范的规定。

- 2.2检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内, 对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间；对大空间结构, 墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面, 抽查10%,且均不少于3面；对电梯井,应全数检查。

- 2.3当现浇结构按免除抹灰的要求施工时,对现浇钢筋混凝土结构的验收参照表（1）进行验收,对预埋件和预留洞口的验收参照表（2）进行。

- 表（1）高精度模板砼工程质量标准

| 检查项目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
| 表面平整度 | 墙 | 4 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 层高垂直度 | 墙柱 | 5 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 楼层净高 |  | ±5 | 测距仪检查 |
| 截面尺寸 | 墙梁柱 | ±5 | 钢尺检查 |
| 阴阳角 | 方正 | 4 | 角尺 |
|  | 顺直 | 4 | 水平仪放线、卷尺测量 |
| 装饰线条直线度 |  | 5 | 5m钢尺检查 |
| 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中最大值 |  |  |  |

- 表（2） 预埋件和预留孔洞的允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 预埋件 | 中心线位置 | 10 |
| 预埋管、预留孔洞 | 中心线位置 | 5 |
| 预留孔洞 | 尺寸 | ±10 |
| 插筋 | 中心线位置 | 5 |
|  | 外露长度 | +10 |
| 预埋螺栓 | 中心线位置 | 5 |
|  | 外露长度 | +5 |

装配式混凝土建筑施工

装配式建筑标准、规范、图集

装配式混凝土建筑技术标准

《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/51231-2016）

《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017

装配式建筑技术规程

《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ 1-2014）

《预制预应力混凝土装配整体式框架结构技术规程》JGJ224-2010

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015

《预制混凝土夹心保温外墙板应用技术规程》（DGTJ08-2158-2015）

装配式混凝土建筑图集

《装配式混凝土结构连接节点构造》15G310-1~2

《预制混凝土剪力墙外墙板》（15G365-1）

《预制混凝土剪力墙内墙板》（15G365-2）

《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》（15G368-1）

《桁架钢筋混凝土叠合板》（15G366-1）

《预制钢筋混凝土板式楼梯》（15G367-1）

《装配式混凝土结构表示方法及示例》（15G107-1）

预制混凝土构件运输、现场堆放

预制构件运输宜选用低平板车，车上应设有专用架，且有可靠的稳定构件措施。预制构件混凝土强度达到设计强度时方可运输。

预制构件采用装箱方式运输时，箱内四周应采用木材、混凝土块作为支撑物，构件接触部位用柔性垫片填实，支撑牢固不得有松动。

预制外墙板宜采用竖直立放式运输，预制叠合楼板、预制阳台板、预制楼梯可采用平放运输，并正确选择支垫位置。

预制构件运送到施工现场后，应按规格、品种、所用部位、吊装顺序分别设置堆场。现场驳放堆场应设置在吊车工作范围内,堆垛之间宜设置通道。

现场运输道路和堆放堆场应平整坚实,并有排水措施.运输车辆进入施工现场的道路,应满足预制构件的运输要求.卸放、吊装工作范围内不应有障碍物,并应有满足预制构件周转使用的场地。

预制外墙板可采用插放或靠放，堆放架应有足够的刚度，并需支垫稳固。宜将相邻堆放架练成整体，预制外墙板应外饰面朝外，连接止水条、高低扣、墙体转角等薄弱部位，应采用定型保护垫块或专用式附套件作加强保护。

预制叠合板可采用叠放方式，层与层之间应该垫平、垫实，各层支垫应上下对齐，最下面一层支垫应通常设置。叠放层数不超过6层。

预制混凝土构件质量验收

一般规定

- 装配整体式住宅混凝土构件质量验收应按分项工程进行验收；构件的门窗子分部工程、饰面板（砖）子分部工程进行验收，应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定；构件制作的模板分项工程、钢筋分项工程和混凝土分项工程质量验收，应符合线性国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定；需要时，预制构件应进行结构性能检验，结构性能检验不合格的预制构件不得用于混凝土结构。符合下列规定时间，预制构件质量评为合格：

- 主控项目全部合格。

- 一般项目的质量经检验合格，且没有出现影响结构安全、安装施工和使用要求的缺陷。

- 一般项目中允许偏差项目的合格率大于等于80%，允许偏差不得超过最大限制的1.5倍，且没有出现影响结构安全、安装施工和使用要求的缺陷。

预制构件质量验收

- 主控项目：

- （1）预制构件应在明显部位表明生产单位、构件型号、生产日期和质量验收标志。构件上的预埋件、插筋和预留孔的规格、和数量应符合标准图或设计的要求。

- 检查数量：全数检查

- 检验方法：对照涉及图纸进行观察、测量。

- （2）预制构件外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应按技术处理方案进行处理和经原设计单位认可，并重新查收

- 检查数量：全数检查

- 检验方法：观察、检查技术处理方案。

- （3）预制构件不应有影像结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

- 检查数量：全数检查

- 检验方法：测量，检查技术处理方案。

- 一般项目：

- （1）预制构件的混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定分批检验评定。

- （2）预制构件制作模具应符合下表规定

- 检查数量：全数检查。

- 检验方法：钢尺检查。

- 钢模尺寸允许偏差值

| 测定部位 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 边长 | ±2 | 钢尺四边测量 |
| 板厚 | 0～＋1 | 钢尺测量，取2边平均值 |
| 扭曲 | 2 | 四角用两根细线交叉固定，钢尺测中心点高度 |
| 翘曲 | 3 | 四角固定细线，钢尺测细线到钢模边距离，取最大值 |
| 表面凹凸 | 2 | 靠尺和塞尺检查 |
| 弯曲 | 2 | 四角用两根细线交叉固定，钢尺测细线到钢模边距离 |
| 对角线误差 | 2 | 细线测两根对角线尺寸，取差值 |
| 预埋件 | ±2 | 钢尺检查 |
| 侧向扭度 | H≤300 1.0 | 两角用细线固定，钢尺测中心点高度 |
|  | H＞300 2.0 | 两角用细线固定，钢尺测中心点高度 |

- （3）固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞的安装位置的偏差应符合下表的规定。

- 检查数量：全数检查

- 检查方法：钢尺检查

- 预埋件和预留孔洞的允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预埋钢板 | 中心线位置 | ±3 | 钢尺检查 |
|  | 安装平整度 | 3 | 靠尺和塞尺检查 |
| 预埋管、预留孔中心线位置 |  | ±3 | 钢尺检查 |
| 插筋 | 中心线位置 | ±5 | 钢尺检查 |
|  | 外露长度 | +10，0 | 钢尺检查 |
| 预埋吊环 | 中心线位置 | 2 | 钢尺检查 |
|  | 外露长度 | +10，0 | 钢尺检查 |
| 预留洞 | 中心线位置 | 5 | 钢尺检查 |
|  | 尺 寸 | +10，0 | 钢尺检查 |
| 预埋接驳器 | 中心线位置 | 5 | 钢尺检查 |

- （4）钢筋安装时，钢筋网和钢筋成品（骨架）安装位置的偏差应符合下表的规定。

- 检查数量：全数检查

- 检查方法：观察，钢尺检查

- 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

| 项目 |  |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绑扎钢筋网 | 长、宽 |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 网眼尺寸 |  | ±20 | 钢尺量连续三当，取最大值 |
| 绑扎钢筋骨架 | 长 |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 宽、高 |  | ±5 | 钢尺检查 |
| 受力钢筋 | 间 距 |  | ±10 | 钢尺量两端、中间各一点， |
|  | 排 距 |  | ±5 | 取最大值 |
|  | 保护层厚度 | 基 础 | ±10 | 钢尺检查 |
|  |  | 柱、梁 | ±5 | 钢尺检查 |
|  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 钢尺检查 |
| 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  | ±20 | 钢尺量连接三档，取最大值 |
| 钢筋弯起点位置 |  |  | 20 | 钢尺检查 |
| 预埋件 | 中心线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
|  | 水平高差 |  | +3，0 | 钢尺和塞尺检查 |

- （5）外墙板饰面砖、石材粘贴应符合下表规定。

- 检查数量：全数检查

- 检验方法：观察

- 外墙板饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 用2m直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阳角方正 | 2 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 墙裙上口平直 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 3 |  |
| 5 | 接缝高低差 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | 用钢直尺检查 |

- （6）门框和窗框安装位置应住建检验，门框和窗框安装位置允许偏差应符合下表规定。

- 检查数量：全数检查

- 检验方法：观察

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锚固脚片 | 中心线位置 | 5 | 钢尺检查 |
|  | 外露长度 | +5,0 | 钢尺检查 |
| 门窗框定位 |  | 2 | 钢尺检查 |
| 门窗框对角线 |  | 2 | 钢尺检查 |
| 门窗框的水平度 |  | 3 |  |

- （7）预制构件的外观质量不宜有一版缺陷，构件的外观质量应符合下表规定，对已经出现的一般缺陷，应按技术处理方案进行处理，并重新检查验收，

- 检查数量：全数检查

- 检验方法：观察，检查技术处理方案。

- 预制构件外观质量允许范围

| 名称 | 现象 | 一般缺陷 | 允许范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露筋 | 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 有少量露筋 | 禁止露筋 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 有少量蜂窝 | 禁止蜂窝 |
| 孔洞 | 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 | 有少量孔洞 | 允许极少量孔洞 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 有少量夹渣 | 禁止夹渣 |
| 疏松 | 混凝土中局部不密实 | 有少量疏松 | 允许极少量疏松 |
| 裂缝 | 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 | 少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 | 允许极少量不影响结构性能或使用功能的细微裂缝 |
| 连接部位缺陷 | 构件连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动 | 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 | 不应有 |
| 外形缺陷 | 内表面缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、民边凸肋等 外表面面砖粘结不牢、位置偏差、面砖嵌缝没有达到横平竖直，转角面砖棱角不直、面砖表面翘曲不平等 | 有不影响使用功能的外形缺陷 | 内表面缺陷基本不允许，要求达到预制构件允许偏差 外表面仅允许极少量缺陷，但禁止面砖粘结不牢、位置偏差、面砖翘曲不平不得超过允许值 |
| 外表缺陷 | 构件内表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 外表面面砖污染、铝窗框保护纸破坏 | 有不影响使用功能的外表缺陷 | 外表面不允许任何外表缺陷，内表面允许少量沾污等不影响结构使用功能和结构尺寸的缺陷 |

- （8）构件的尺寸偏差应符合下表的规定

- 检查数量：当同一规格（品种）、同一个工作班生产的构件连续时间检验合格时，可按批检验。同一规格（品种）、同一个工作班为一检验批，每检验批抽检不应少于30%，且不少于5件。

- 检验方法：钢尺检查。

- 构件尺寸允许偏差（mm）

| 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 板、梁、柱、桁架 | ＜12m | ±5 | 尺量检查 |
|  |  | ≥12m且＜18m | ±10 |  |
|  |  | ≥18m | ±20 |  |
| 宽度、高（厚）度 | 板、梁、柱、桁架截面尺寸 |  | ±5 | 钢尺量一端及中部，取其中偏差绝对值较大处 |
|  | 墙板的高度、厚度 |  | ±3 |  |
| 表面平整度 | 板、梁、柱、墙板内表面 |  | 5 | 2m靠尺和塞尺检查 |
|  | 墙板外表面 |  | 3 |  |
| 侧向弯曲 | 板、梁、柱 |  | L/750且≤20 | 拉线、钢尺量最大侧向弯曲 |
|  | 墙板、桁架 |  | L/1000且≤20 |  |
| 翘曲 | 板 |  | L/750 | 调平尺在两端量测 |
|  | 墙板 |  | L/1000 |  |
| 对角线差 | 板 |  | 10 | 钢尺量两个对角线 |
|  | 墙板、门窗口 |  | 5 |  |
| 挠度变形 | 梁、板、桁架设计起拱 |  | ±10 | 拉线、钢尺量最大弯曲处 |
|  | 梁、板、桁架下垂 |  | 0 |  |
| 预留孔 | 中心线位置 |  | 5 | 尺量检查 |
|  | 孔尺寸 |  | ±5 |  |
| 预留洞 | 中心线位置 |  | 5 | 尺量检查 |
|  | 洞口尺寸、深度 |  | ±5 |  |
| 门窗口 | 中心线位置 |  | 5 | 尺量检查 |
|  | 宽度、高度 |  | ±3 |  |
| 预埋件 | 预埋件钢筋锚固板中心线位置 |  | 5 | 尺量检查 |
|  | 预埋件钢筋锚固板与混凝土面平面高差 |  | 0，-5 |  |
|  | 预埋螺栓中心线位置 |  | 2 |  |
|  | 预埋螺栓外露长度 |  | ±5 |  |
|  | 预埋套筒、螺母中心线位置 |  | 2 |  |
|  | 预埋套筒、螺母与混凝土面平面高差 |  | 0，-5 |  |
|  | 线管、电盒、木砖、吊环在构件平面的中心线位置偏差 |  | 20 |  |
|  | 线管、电盒、木砖、吊环与构件表面混凝土高差 |  | 0，-10 |  |
| 预留插筋 | 中心线位置 |  | 3 | 尺量检查 |
|  | 外露长度 |  | +5，0 |  |
| 键槽 | 中心线位置 |  | 5 | 尺量检查 |
|  | 长度、宽度、深度 |  | ±5 |  |

预制构件脱模及吊装时的混凝土强度要求

| 构件类型 | 构件跨度(m) | 达到设计的混凝土立方体抗压强度 标准值的百分率(%) |
| --- | --- | --- |
| 预制外墙板 | ≤2 | ≥50 |
|  | >2,≤8 | ≥80 |
|  | >8 | ≥100 |
| 预制叠合板、 预制阳台板、预制楼梯 | ≤8 | ≥80 |
|  | >8 | ≥100 |
| 预制构件吊装时 |  | ≥100 |

砼肋板验收标准

- 参考国家相关规范和标准。

双面叠合剪力墙验收

- 1、叠合板式剪力墙结构体系建筑工程应按子单位工程进行验收。验收的内容、程序、组织、记录，应按照国家标准GB50300、GB50204、JGJ1-2014等相关规定进行。

- 2、双面叠合剪力墙结构与其相关的现浇混凝土结构应按混凝土结构子分部工程的分项工程进行验收，相应的分项工程、检验批划分和质量验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。

- 3、双面叠合剪力墙结构焊接、螺栓等连接用材料的进场验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

预制混凝土构件吊装施工工艺

- 参考国家相关规范和标准。

装配式建筑吊装施工质量验收

主控项目

- 1、进入现场的预制构件，其外观质量、尺寸偏差及结构性能应符合设计及相关技术标准要求。

- 检查数量：全数检查

- 检验方法：检查构件合格证

- 2、预制构件与结构之间的连接应符合设计要求

- 检查数量：全数检查。

- 检验方法：检查构件合格证。

- 3、预制构件临时吊装支撑应符合设计及相关技术标准要求，安装就位后，应采取保证构件稳定的临时固定措施。

- 检查数量：全数检查

- 检验方法：观察、检查施工记录。

- 4、承受内里的后浇混凝土接头和拼缝，当其混凝土强度未达到设计要求时，不得吊装上一层结构构件；当设计无具体要求时，应在混凝土强度不小于10N/mm²或具有足够的支承时方可吊装上一层结构构件。已安装完毕的装配整体式结构，应在混凝土强度达到设计要求后，方可承受全部设计荷载。

一般项目

- 1、预制构件码放和运输时的支承位置和方法应符合标准图或设计的要求。

- 检查数量：全数检查

- 检验方法：观察检查。

- 2、预制构件安装就位，应根据水准点和轴线矫正位置。预制构件吊装尺寸偏差应符合下表的规定。

- 检查数量：全数检查

- 检验方法：观察，钢尺检查。

- 吊装尺寸允许偏差表

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 轴线位置 | 5 | 钢尺检查 |
| 底模上表面标高 | ±5 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
| 每块外墙板垂直度 | 6 | 2m靠尺检查 （四角预埋件限位） |
| 相邻两板表面高低差 | 2 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 外墙板外表面平整度（含面砖） | 3 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 外墙板单边尺寸偏差 | ±3 | 钢尺量一端及中部， 取其中较大值 |
| 三角靠铁位置偏差 | ±5 | 钢尺检查 |
| 斜撑杆位置偏差 | ±20 | 钢尺检查 |

- 3、装配整体式结构中的接头和拼缝应符合设计要求，当设计无具体要求时，应符合下列规定：

- （1）承受内力的接头和拼缝应采用混凝土浇筑，其强度等级应比构件混凝土强度等级提高一级。

- （2）不承受内力的接头和拼缝应采用混凝土或砂浆浇筑，混凝土强度等级不应低于C15，砂浆强度不应低于M15.

- （3）用于接头和拼缝的混凝土或砂浆，宜采取微膨胀和快硬混凝土或砂浆，在浇筑过程中应振捣密实，并应采取必要的养护措施。

- 检查数量：全数检查

- 检验方法：检查施工记录及试件强度试验报告

装配式建筑连接部位施工工艺

- 参考国家相关规范和标准。

装配式机电安装施工工艺

- 参考国家相关规范和标准。

安全文明及特殊季节施工

- 参考国家相关规范和标准。

钢结构工程技术要求

总则

钢结构严格按照有关标准及规定进行设计，结构采用的荷载以及结构构件的强度、变形、稳定安全度，应满足中国有关现行最新技术标准及规范之要求

最终施工图与招标图有出入时，施工单位必须严格按最终施工图进行施工。

外立面建筑线角及空调机挑板采用与外墙混凝土相同等级的混凝土，且同时浇筑。尺寸及定位以建筑图为准。

所有的隔间墙、吊板、窗台及其它非结构构件的定位尺寸应参见建筑图，承包方应按有关抗震技术规定施工。

承包方负责临时设施和结构的拆除，并保证所有临时结构不得影响永久结构的施工、使用和安全。

施工荷载(包括堆载)不得大于结构的设计使用荷载。

主要的技术标准及规范名称

工程结构可靠性设计统一标(GB50153-2008)

钢结构设计规范(GB50017-2003)

建筑抗震设计规范 (GB50011-2010)

高层民用建筑钢结构技术规程(JGJ99-98)

冷弯薄壁型钢结构技术规范(GBJ18-87)

钢结构工程施工及验收规范(GBJ50205-2001)

炭素结构钢(GBJ700-88)

炭钢焊条(GBJ5117-85)

钢结构高强度大六角螺栓型式与尺寸(GB1228-84)

钢结构用高强度垫圈与尺寸（GB1230-84）

钢结构高强度达六角螺栓，大牛角螺帽，垫圈技术条（GB1231-84）

C级六角螺栓（GB5780-86）

C级工型六角头螺母（GB41-86）

C级平垫圈（GB95-86）

气焊手工电弧焊及气体保护焊焊接接头的基本形式与（GB985-88）

埋弧焊焊接街头的基本形式与尺寸（GB8986-88）

涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级（GB8923）

钢结构高强度螺栓施工验收规程

建筑钢结构焊接规程（GBJ81-91）

门式钢架轻型房屋钢结构技术规程（CECS102：98）

钢结构材料的材质

本钢结构工程所用之钢材详见设计图纸。

所有材料其化学成分及力学性能均应符合国家规范的有关规定，所有钢材连接材料应有质量合格证明书。

防腐涂装技术要求

一般规定

- 建筑钢结构应根据环境条件、结构型式、使用要求、施工条件进行防腐设计

- 腐蚀等级的选用：一般条件下室内为Ⅲ级（C3级），室外为Ⅳ级（C4级）

- 钢结构防腐设计年限为15年，钢构件的除锈和涂装应在制作质量检验合格后进行

除锈

- 钢结构在涂装之前应进行表面处理，除锈等级及表面粗糙度达到要求。

- 钢结构在除锈处理前，应清除焊渣、毛刺和飞溅等附着物，对边角进行钝化处理，并应清除基体表面可见的油脂和其他污物。

- 涂装前，钢材表面采用喷砂除锈，除锈等级Sa21/2,其质量要求应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》GB／T 8923的规定。

- 现场补漆应采用风动或者电动工具除锈，除锈等级达到St3级别。

- 表面粗糙度Rz为40~75μm，并不超过1/3的防腐涂料干膜厚度。

防腐涂装

- 所有钢构件（型钢混凝土中的钢构件、钢管混凝土钢构件内壁与混凝土的接触面除外）在出厂前均涂环氧富锌底漆(耐盐雾试验不小于1440小时),富锌底漆不挥发分中金属锌含量不少于70%,油漆附着力要求大于划格法一级；除锈完成后至底漆喷涂的时间间隔不得大于4小时；中间漆也宜在出厂前涂装。

- 构件出厂安装前，钢结构表面摩擦连接面不能涂漆，现场焊缝两侧应预留100mm～150mm宽度涂刷车间底漆临时保护，待工地拼装焊接后，应对焊缝热影响区进行二次表面处理，再按设计要求重新进行表面清理和喷涂施工

- 对于预留底漆部分及运输安装过程中损坏的底漆，应手工打磨后补足底漆厚度；高强度螺栓连接未涂涂料区应补涂。

- 对于现场焊缝，应仔细打磨后再刷防锈漆，要求与本体部分相同

- 钢结构涂装技术要求见下表

主体钢结构室内构件（防腐蚀等级C3）

| 涂层 | 涂料 | 干膜厚度（μm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不涂装面漆 | 涂装面漆 |
| 底层 | 环氧富锌底漆 | 70（2遍） | 70（2遍） |
| 层中间 | 环氧云铁中间漆 | 130(2遍) | 70 |
| 防火涂料 | 膨胀型/非膨胀型 | 非膨胀型涂料厚度 | 膨胀型涂料厚度 |
| 批嵌层 | 专用腻子批嵌并打磨平整 | 专用腻子批嵌并打磨平整 | --- |
| 面层 | 聚氨酯面漆/氟碳面漆 | 精装面层 | 60（2遍） |

主体钢结构室外构件（防腐蚀等级C4）

| 涂层 | 涂料 | 干膜厚度（μm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不涂装面漆 | 涂装面漆 |
| 底层 | 环氧富锌底漆 | 70（2遍） | 70（2遍） |
| 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 190(3遍) | 110（2遍） |
| 防火涂料（是否采用详项目设计文件说明） | 膨胀型/非膨胀型 | 是否采用详项目设计文件说明 | 是否采用详项目设计文件说明 |
| 面层 | 聚氨酯面漆/氟碳面漆 | --- | 80（2遍） |

防火涂装的技术要求

防火要求

- 钢结构防火涂装的正常使用年限为15年。

- 钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级，按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同，楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同，屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。

| 构件类型 | 耐火极限 |  | 防火涂料类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 耐火等级一级 | 耐火等级二级 |  |
| 钢管混凝土柱、钢柱 | 3 | 2.5 | 非膨胀型 |
| 柱间钢支撑 | 3 | 2.5 | 非膨胀型 |
| 钢桁架 | 2 | 1.5 | 膨胀型 |
| 钢梁、楼面钢支撑 | 2 | 1.5 | 膨胀型 |
| 钢楼板，小屋面 | 1.5 | 1.0 | 膨胀型 |
| 钢楼梯 | 1.5 | 1.0 | 膨胀型 |

注：高端厂房膨胀型防火涂料选用进口品牌超薄型。

- 钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。

- 一般不需要做防火保护的构件：型钢混凝土中的钢构件、钢筋桁架楼承板、围护结构的檩条、检修马道、露天钢结构。

总则

- 1.    概要

- 本标准说明各种钢结构防火涂料系统的材料、安装、施工及检验等相关规定。

- 钢结构防火涂料系统安装在待保护钢结构上，并通常通过隔热提供局部保护。典型的涂料为非膨胀型和膨胀型涂层。本技术规范提供了建筑钢结构使用防火涂层的应用指南。

- 本标准适用于新建、改建、扩建工业与民用建筑工程中钢结构构件的防火涂装施工。

- 符合最新版规范要求，包括但不限于：

《建筑设计防火规范》                     GB50016

《建筑内部装修设计防火规范》             GB 50222

《电子工业洁净厂房设计规范》             GB 50472

《钢结构防火涂料》                       GB14907

《钢结构工程施工质量验收标准》           GB 50205

《钢结构防火涂料应用技术规程》           T/CECS 24

《建筑钢结构防火技术规范》               GB 51249

3.     资料送审

- 施工方案及质量管理计划：施工单位在防火涂料进场前提供。

- 送审资料

- 投标文件中应提供以下资料及实物：厂家对于每个产品的型式检测报告、自愿性认证证书、产品技术规格书和施工指南等，包括响应合同条款的证书和数据。

- 建筑防火涂料产品进入施工现场后，可根据使用的量及场所情况在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，送至依照产品质量法的规定确定的检验进行见证取样检验。

- 各种建筑防火涂料的施工应严格按照涂料生产厂家的施工工艺进行。生产厂家在施工前提供必要的工艺培训。

- 防火涂料进场前应提供以下资料：

测试报告，证明本项目所用产品的样品经过全面测试后，满足膨胀型钢结构防火涂料的要求。测试应由国家认可的有关部门进行。

施工指南——应提供施工方法的所有相关信息，包括施工方式、施工用机具及器材、与其他工程和材料交叉施工的所有特殊条件。

建筑防火涂料的施工必须按照防火设计要求进行。提供产品应用厚度及用量等数据。

质量保证：提供书面保证，统一修理或替换不满足耐久性要求或有其他性能缺陷的产品。

小样品 :各类膨胀型钢结构防火涂料及其它配件，项目所需的不同规格的实际产品样板各1 份，且能显示其涂层体系，外观及颜色。

- 工艺样板：膨胀型钢结构防火涂料产品，除另有规定外，需要求承包商现场制作工艺样板，经业主组织审核可后方可大量施工。

4.    运送、储存及处理

涂料进场检验合格后，应存放在受监理监管的专用场地或者仓库。取用需登记手续。

运送至现场的产品应完好无缺，搬运时应防雨淋湿及碰撞、刮伤等机械损伤。

产品储存时应保持干燥，并与地面、土壤隔离。

储存时应避免外来的损坏或干扰。已损坏的物品应贴上明显标志，并搬出作业场地。

- 工厂检查

在涂料施工阶段业主及总包方有权随时可以参观供应商的工厂、检查生产、存储、包装等环节。

防火涂料产品

功能：防火涂料是施涂于建筑物或构筑物的钢结构表面，能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的涂料。

膨胀型钢结构防火涂料：施涂于建筑物或构筑物的钢结构表面，涂层在高温时膨胀发泡，形成耐火隔热保护层的防火涂料。

非膨胀型钢结构防火涂料：施涂于建筑物或构筑物的钢结构表面，涂层在高温时不膨胀发泡，其自身成为耐火隔热保护层的防火涂料。

相容性：不同涂料之间结合不产生负面的物理、化学变化的性能

耐久性：涂层长期抵抗所处环境的破坏作用而保持其特性的能力。

材料：

钢结构防火涂料的分类应符合表1的规定。

表1  钢结构防火涂料的分类

| 划分方式 | 类别 | 使用特性 |
| --- | --- | --- |
| 火灾防护对象 | 普通钢结构防火涂料 | 用于普通工业与民用建（构）筑物钢结构 |
|  | 特种钢结构防火涂料 | 用于特殊建（构）筑物（如石油化工设施、变配电站等）钢结构 |
| 使用场所 | 室内钢结构防火涂料 | 用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构 |
|  | 室外钢结构防火涂料 | 用于建筑物室外或露天工程的钢结构 |
| 按分散介质 | 水基性钢结构防火涂料 | 以水作为分散介质 |
|  | 溶剂性钢结构防火涂料 | 以有机溶剂作为分散介质 |
| 防火机理 | 膨胀型钢结构防火涂料 | 涂层在高温时膨胀发泡，形成耐火隔热保护层 |
|  | 非膨胀型钢结构防火涂料 | 涂层在高温时不膨胀发泡，其自身成为耐火隔热保护层 |

室内钢结构防火涂料的理化性能应符合表2的规定。

表2  室内钢结构防火涂料的理化性能

| 序号 | 检验项目 | 技术指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 膨胀型 | 非膨胀型 |  |
| 1 | 在容器中的状态 | 经搅拌后呈均匀细腻状态或稠厚流体状态，无结块 | 经搅拌后呈均匀稠厚流体状态，无结块 | GB 14907 |
| 2 | 干燥时间（表干）h | ≤12 | ≤24 | GB 14907 |
| 3 | 初期干燥抗裂性 | 不应出现裂纹 | 平面不允许出现裂纹，阴角处可出现小裂纹 | GB 14907 |
| 4 | 粘结强度，MPa | ≥0.15 | ≥0.04 | GB 14907 |
| 5 | 抗压强度，MPa | — | ≥0.3 | GB 14907 |
| 6 | 干密度，kg/m3 | — | ≤500 | GB 14907 |
| 7 | 隔热效率偏差，% | ±15 | ±15 | GB 14907 |
| 8 | PH值 | ≥7 | ≥7 | GB 14907 |
| 9 | 耐水性 | 24h试验后，涂层应无起层、发泡、脱落现象，且隔热效率衰减量应≤35% | 24h试验后，涂层应无起层、发泡、脱落现象，且隔热效率衰减量应≤35% | GB 14907 |
| 10 | 耐冷热循环性 | 15次试验后，涂层应无开裂、剥落、起泡现象，且隔热效率衰减量应≤35% | 15次试验后，涂层应无开裂、剥落、起泡现象，且隔热效率衰减量应≤35% | GB 14907 |

注：隔热效率偏差只作为出厂检验项目；PH值只适用于水基性钢结构防火涂料。

室外钢结构防火涂料的理化性能应符合表3的规定。

表3  室外钢结构防火涂料的理化性能

| 序号 | 检验项目 | 技术指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 膨胀型 | 非膨胀型 |  |
| 1 | 在容器中的状态 | 经搅拌后呈均匀细腻状态或稠厚流体状态，无结块 | 经搅拌后呈均匀稠厚流体状态，无结块 | GB 14907 |
| 2 | 干燥时间（表干）h | ≤12 | ≤24 | GB 14907 |
| 3 | 初期干燥抗裂性 | 不应出现裂纹 | 平面不允许出现裂纹，阴角处可出现小裂纹，其宽度应≤0.5mm | GB 14907 |
| 4 | 粘结强度，MPa | ≥0.15 | ≥0.04 | GB 14907 |
| 5 | 抗压强度，MPa | — | ≥0.5 | GB 14907 |
| 6 | 干密度，kg/m3 | — | ≤550 | GB 14907 |
| 7 | 隔热效率偏差，% | ±15 | ±15 | GB 14907 |
| 8 | PH值 | ≥7 | ≥7 | GB 14907 |
| 9 | 耐曝热性 | 720h试验后，涂层应无起层、脱落、空鼓、开裂现象，且隔热效率衰减量应≤35% | 720h试验后，涂层应无起层、脱落、空鼓、开裂现象，且隔热效率衰减量应≤35% | GB 14907 |
| 10 | 耐湿热性 | 504h试验后，涂层应无起层、脱落现象，且隔热效率衰减量应≤35% | 504h试验后，涂层应无起层、脱落现象，且隔热效率衰减量应≤35% | GB 14907 |
| 11 | 耐冻融循环性 | 15次试验后，涂层应无开裂、脱落、起泡现象，且隔热效率衰减量应≤35% | 15次试验后，涂层应无开裂、脱落、起泡现象，且隔热效率衰减量应≤35% | GB 14907 |
| 12 | 耐酸性 | 360h试验后，涂层应无起层、脱落、开裂现象，且隔热效率衰减量应≤35% | 360h试验后，涂层应无起层、脱落、开裂现象，且隔热效率衰减量应≤35% | GB 14907 |
| 13 | 耐碱性 | 360h试验后，涂层应无起层、脱落、开裂现象，且隔热效率衰减量应≤35% | 360h试验后，涂层应无起层、脱落、开裂现象，且隔热效率衰减量应≤35% | GB 14907 |
| 14 | 耐盐雾腐蚀性 | 30次试验后，涂层应无起泡，明显的变质、软化现象，且隔热效率衰减量应≤35% | 30次试验后，涂层应无起泡，明显的变质、软化现象，且隔热效率衰减量应≤35% | GB 14907 |
| 15 | 耐紫外线辐照性 | 60次试验后，涂层应无起层、开裂、粉化现象，且隔热效率衰减量应≤35% | 60次试验后，涂层应无起层、开裂、粉化现象，且隔热效率衰减量应≤35% | GB 14907 |

注：隔热效率偏差只作为出厂检验项目；PH值只适用于水基性钢结构防火涂料。另外，钢结构防火涂料的耐火性能应符合设计文件的规定。钢结构防火涂料涂层实干后不应有刺激性气味。

钢结构防火涂料的选用应符合下列规定：

- 钢构件的防火保护应根据使用环境、材料性能和耐火极限等要求选用防火涂料。

- 钢构件防火涂层的耐火极限不应低于建（构）筑物钢结构构件的设计耐火极限。

- 在生产、储存、使用过程中采用易燃、易爆产品的建（构）筑物，其钢结构防火保护应选用特种钢结构防火涂料。

- 室外、半室外钢结构或室内潮湿部位的钢结构应选用室外钢结构防火涂料。

- 室内裸露钢结构或薄壁型钢结构宜选用膨胀型钢结构防火涂料。

- 设计耐火极限大于2.00h的钢构件，不宜选用膨胀型钢结构防火涂料。

- 在不能停产的工业建（构）筑物或通风不良的施工环境中，应选用挥发性有机化合物含量低的环保型涂料。

- 防火涂料应与防腐蚀涂料具有相容性。

- 钢结构防火涂料应有产品质量证明文件和使用说明书，并应选择经国家检测机构检测合格的钢结构防火涂料。

防火涂层厚度要求

- 应根据标准耐火试验数据选定相应耐火极限的防火涂层厚度。膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于1.5mm，非膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于15mm。

- 钢构件的防火涂层厚度、耐火时间的设计和验收均应采取国家检验测试部门的防火保护系统耐火性能评估报告数据作为依据。

防火涂层构造要求

- 膨胀型钢结构防火涂料的涂层构造应符合下列规定：

- 涂层构造应包括防腐蚀底涂层、防腐蚀中间涂层、防火涂层和防腐蚀面涂层。

- 在膨胀型钢结构防火涂料涂层表面上，不应采用对防火涂层膨胀性能有不良影响的防腐蚀面涂层。

- 膨胀型钢结构防火涂料涂层表面的防腐蚀面漆厚度不应过高，以免影响膨胀。

- 膨胀型钢结构防火涂料涂层与基层的粘结强度不应低于0.15MPa。

- 非膨胀型钢结构防火涂料的涂层构造应符合下列规定：

- 涂层构造应包括防腐蚀底涂层、防腐蚀中间涂层、防火涂层。

- 非膨胀型钢结构防火涂料涂层与基层的粘结强度不应低于0.04MPa。

- 非膨胀型钢结构防火涂料涂层有下列情况之一者，宜在涂层内设置与钢构件相连接的镀锌钢丝网：

- 钢构件承受冲击、震动荷载；

- 防火涂层的粘结强度不大于0.05MPa；

- 钢构件的腹板高度大于500mm，且防火涂层厚度不小于30mm；

- 钢构件的腹板高度大于500mm，且防火涂层长期暴露在室外；

- 防火涂层厚度大于25mm；

- 镀锌钢丝网的规格宜采用丝径φ0.5mm～φ1.5mm、网孔20mm×20mm～50mm×50mm。

- 用于钢构件表面的防腐蚀底层涂料和用于防火涂层表面的防腐蚀面层涂料均应与钢结构防火涂料相适应，并具有良好的结合力。

- 钢构件在腐蚀环境下，防火涂层应按下列顺序涂装：

- 先在钢构件表面涂覆防腐蚀底层涂料及防腐蚀中间层涂料。

- 待防腐蚀涂层干燥固化后再涂覆钢结构防火涂料。

- 待防火涂层干燥固化后再涂覆防腐蚀面层涂料。

施工

进场复检

- 防火涂料产品进入施工现场后，应进行抽样检验。抽样检验时，应由施工单位、涂料生产厂家及监理或建设单位三方在现场见证取样，送有资质的检测机构进行复检，复检合格后方可使用。

- 防火涂料产品进场后的抽样检验应符合下列规定：

- 抽样检验的数量应按涂料产品施工进货的生产批次确定，每一批次应抽检一次。检验项目应包括粘结强度、抗压强度、耐火性能等主要技术指标，并应符合设计文件和国家现行有关产品标准的规定。

- 当抽样检验结果为不合格时，该生产批次的涂料产品不得使用。

- 钢结构防火涂料的品种、规格型号和理化性能应符合设计要求和国家现行有关产品标准的规定。

3）    贮存和保管

- 防火涂料产品在运输时应防止雨淋、曝晒，在装卸时应轻拿轻放，不得抛掷。

- 防火涂料产品应存放在通风、干燥的仓库内。防火涂料应按品种、规格型号分类存放。

- 在保管中应根据涂料品种的不同，分别设置防潮、防水、防冻和防火等设施。防火涂料应在产品贮存期内使用

防火涂层的施工

1）    施工准备

- 钢结构防火涂料工程应由具有相应资质的施工单位或生产单位进行施工。

- 钢结构防火涂料工程的施工准备应符合下列规定：

- 设计文件及相关技术文件应齐全，施工图纸已会审。

- 应编制施工方案，并已批准实施；应对施工人员进行技术和安全交底。

- 应对施工人员进行安全教育和技术培训，且经考核合格。

- 施工用水、电、气应能满足施工需求。

- 施工机具应配备合理，且经调试、试运转正常；计量器具应配备齐全，且处于合格状态。

- 防火涂料已进入现场，并应检验合格。

- 钢结构的制作和安装工作应全部完成，并经检验合格后办理交接手续。

- 钢结构的基体表面处理及防腐蚀底涂层和中间涂层已施工完毕，并应检验合格。

- 钢结构防火涂料施工的环境温度和相对湿度应符合涂料产品使用说明书的要求。当产品使用说明书无要求时，环境温度宜为5℃～38℃，相对湿度不宜大于80%，作业场所应通风良好。当风速大于5m/s、雨雪天或钢构件表面有结露时，不宜作业。

- 在钢结构防火涂料喷涂施工前应先进行试喷涂，试喷涂时要掌握好喷涂压力和喷涂距离，经确认无误后，方可开始大面积喷涂施工。

- 在进行钢结构防火涂料喷涂施工时，对钢构件周围已经安装完成的不需要作防火保护的设备、管道、墙面、门窗及其他设施应采取遮盖保护措施，防止被涂料污染。

- 钢结构防火涂料的施工，应在保证不被后续工程所损坏的条件下进行。当对室内钢结构进行防火保护施工时，应在室内装修之前进行。

- 施工完毕后的钢结构防火涂层，在涂料产品使用说明书规定的养护期内，应防止暴晒、雨淋、磕碰和被其他工序破坏。如有损坏，应及时进行修补。

2）   涂装施工

      - 钢结构防火涂层施工应在钢结构防腐蚀底涂层和中间涂层的质量检验合格后进行，钢结构防火涂料涂装的基层应符合下列规定：

- 防腐蚀涂层的层数和厚度应符合设计文件的规定。

- 防腐蚀涂层应牢固完整、固化完全，无锈蚀和破损。

- 防腐蚀涂层表面的灰尘、油脂、污物应清理干净，在涂覆防火涂料前应保持干燥和洁净，确保油漆和钢结构、涂料和油漆之间的附着力满足规范、标准要求。

- 防腐蚀涂层表面较光洁部位宜用砂纸进行打毛处理，使表面有一定的粗糙度，以增强防火涂层与防腐蚀涂层之间的结合力。

- 钢结构防火涂料的施工应按照自上而下、从左到右、先里后外、先难后易的次序，纵横交错地进行。

- 施工完成的钢结构防火涂层厚度应符合设计规定的耐火极限要求。

3）   水基性膨胀型钢结构防火涂料的施工，应符合下列规定：

- 水基性膨胀型钢结构防火涂料宜采用喷涂方法进行施工。喷涂施工时，宜采用重力式喷枪喷涂，喷枪口直径宜为4mm～6mm，压力宜为0.4MPa～0.6MPa。局部修补和小面积施工，在不具备喷涂条件时，可采用手工涂抹方法。

- 涂料应按产品使用说明书的规定进行调配，并应搅拌均匀。调配好的涂料应稠度适宜，以喷涂时不出现流淌或下坠现象为宜，必要时可加水进行稀释。

- 喷涂施工应分层进行，依次完成。每道涂层的喷涂厚度宜为1mm～2mm，不应超过2.5mm，直至达到设计规定厚度。涂料应按产品使用说明书规定的施工间隔进行施工，一般间隔时间宜为8h～12h，应待前道涂层基本干燥固化后再喷涂下一道涂层。

- 在喷涂施工过程中，应及时检测防火涂层厚度，确保达到设计规定厚度。

- 当设计要求防火涂层表面平整时，应对最后一道防火涂层作抹平处理，确保防火涂层外表面均匀平整。

- 喷涂后的防火涂层应完整、厚度均匀，无漏涂、流挂、粉化、空鼓、脱落和裂纹等缺陷。

- 溶剂性膨胀型钢结构防火涂料的施工，应符合下列规定：

- 溶剂性膨胀型钢结构防火涂料可采用刷涂、滚涂或喷涂方法进行施工。当采用重力式喷枪喷涂时，压力宜为0.4MPa～0.6MPa。当采用高压无气喷涂时，压力应大于24.5MPa，喷嘴直径宜为0.8mm～1.0mm。喷涂施工时，喷嘴应垂直于构件表面，喷枪应平行移动，运行速度应保持一致。

- 双组份的涂料，应按产品使用说明书的规定调配使用；单组份的涂料，应搅拌均匀后使用。必要时，可用稀释剂调整涂料的稠度，以便于施工。

- 手工刷涂时，涂料会发生一段时间的湿边现象，并会引起表面不平滑。为了确保施工的涂层平滑完整，为防腐蚀面层涂料的施工创造良好的表面，必要时可加入适量的稀释剂。

- 涂料的施工应分层涂覆，依次完成。涂料应按产品使用说明书规定的施工间隔进行涂覆，一般间隔时间宜为12h，应待前道涂层基本干燥固化后再涂覆下一道涂层。一般首道涂层的施工厚度宜为0.2mm～0.3mm，以后各道涂层的施工厚度宜控制在0.5mm左右，直至达到设计规定厚度。

- 在施工过程中，应及时检测防火涂层厚度，确保达到设计规定厚度。

- 施工后的防火涂层应完整、厚度均匀、色泽一致，不应出现漏涂、流挂、粉化、空鼓、起泡、脱落和裂纹等缺陷。

- 非膨胀型钢结构防火涂料的施工，应符合下列规定：

- 非膨胀型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机进行喷涂施工，当压力为0.4MPa～0.6MPa时，喷枪口直径宜为6mm～10mm。也可采用手工抹涂方法进行施工。

- 在进行非膨胀型钢结构防火涂料施工前，如设计规定需要焊接锚固件，应先打磨除去焊接部位的防腐蚀底涂层和中间涂层，再进行焊接工作。焊接完成后应将焊缝部位清理干净，并涂刷防腐蚀底层涂料和中间层涂料。不得直接在防腐蚀底涂层或中间涂层上焊接锚固件。

- 涂料的调配应严格按产品使用说明书规定的配合比加料或加稀释剂，并应搅拌均匀，使涂料稠度适宜。双组份的涂料，应先将液体组份放入搅拌器内搅拌3min～5min，再加入粉料，并按配比加入水后搅拌均匀，搅拌时间宜控制在10min以内；单组份的涂料，只需在使用前搅拌均匀即可，不得随意加水稀释。调配好的涂料应在规定时间内用完，以防涂料固化变质。

- 涂料的施工应分层进行，依次完成。每道涂层的施工厚度不宜过厚，应在前道涂层基本干燥固化后方可进行下一道涂层的施工，直至达到设计规定厚度。当采用喷涂方法进行施工时，首道涂层的喷涂厚度宜为4mm～5mm，以后各道涂层的喷涂厚度不宜超过10mm；当采用手工抹涂方法进行施工时，每道涂层的抹涂厚度宜控制在8mm以内。

- 在施工过程中，应及时检测防火涂层厚度，确保达到设计规定厚度。

- 防火涂层的拐角可做成直角形或半径为10mm的圆弧形。

- 当设计要求防火涂层表面平整时，应对最后一道防火涂层作抹平处理，确保防火涂层外表面均匀平整。

- 施工后的防火涂层应完整、厚度均匀，无漏涂、流挂、粉化、空鼓和脱落等缺陷。允许出现个别裂纹，其宽度不应大于0.5mm、长度不应大于1m，且裂纹数量不应大于3条，否则应进行修补。

6）   当防火涂层表面需要防腐蚀面涂层时，防腐蚀面层涂料的施工应符合下列规定：

- 防腐蚀面层涂料的施工应在钢结构防火涂层的质量检验合格后进行。

- 钢结构防火涂层应固化完全，表面应干燥、洁净，无灰尘和污物。

- 防腐蚀面层涂料可采用刷涂、滚涂或喷涂方法进行施工。

- 施工后的防腐蚀面涂层的层数和厚度应符合设计要求，表面应均匀一致，无流挂和漏涂。

防火涂层的质量检验

一般规定

- 钢结构防火涂料工程的施工质量验收，应采用经计量检定、校准合格的计量器具。

- 钢结构防火涂料工程的施工质量验收可划分为检验批和分项工程。

- 检验批可根据钢结构安装工程的检验批来进行划分，一个检验批内的钢结构防火保护应采用相同的防火涂料、相同的耐火极限要求。

- 钢结构防火涂料工程作为钢结构安装工程的一个分项工程，可由一个或若干个检验批组成。

- 检验批质量验收合格应符合下列规定：

- 主控项目应符合本标准的规定。

- 一般项目每项抽检的处（点）均应符合本标准的规定；允许偏差项目每项抽检的点数中，应有不小于80%的实测值在本标准规定的允许偏差范围内，且不得有严重缺陷。

- 质量控制资料应齐全。

6）   分项工程质量验收合格应符合下列规定：

- 分项工程所含检验批均应符合质量合格的规定。

- 分项工程所含检验批的质量控制资料应齐全。

7）   钢结构防火涂料工程质量验收记录应符合下列规定：钢结构防火保护检验批质量验收记录应符合本标准附录A的规定。

8）   当钢结构防火涂料工程质量不符合本标准的规定时，应按下列规定进行处理：

- 经返工或返修的检验批应重新进行验收。

- 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

- 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足钢结构防火要求的检验批，可予以验收。

- 通过返工或返修后仍不能满足防火要求的钢结构防火保护分项工程，严禁验收。

- 钢结构防火涂料工程的施工质量验收应按检验批、分项工程依次进行。

- 检验批的质量验收应在施工单位自检合格的基础上，由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工单位项目专业质量检查员、项目专业技术负责人进行验收。

- 分项工程的质量验收应在检验批质量验收合格的基础上，由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工单位项目专业质量检查员、项目专业技术负责人进行验收。

- 施工质量

1）   主控项目

- 施工后的钢结构防火涂层厚度不得小于设计规定厚度。

- 检查数量：按构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件。

- 测量仪表: 厚度测定方法应使用采用电磁感应原理的量规。此类仪器的范围应适合规定的干膜厚度，并应在使用前在光滑的平板上进行校准。校准时应使用与指定膜厚度相适应的垫片。仪器应能够存储数据。能够打印和/或下载到计算机将有助于承包商展示数据。

- 厚度测量:底漆厚度可在车间涂敷后确定，也可在开始涂敷膨胀型底漆之前在现场确定。考虑到所涂底漆的厚度，在涂任何规定的保护/装饰性面漆之前，应确定膨胀型底漆的总干膜涂层厚度。此阶段的测量将更容易促进任何后续的校正，这可能证明是必要的。

- 检验方法：采用测厚仪、测厚针检查。

- 钢结构防火涂料施工后的抗裂性指标应符合国家现行有关产品标准的规定。膨胀型钢结构防火涂料涂层不应出现裂纹；非膨胀型钢结构防火涂料涂层允许出现1～3条裂纹，其宽度不应大于0.5mm。

- 检查数量：按构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件。

- 检验方法：观察和尺量检查。

2）   一般项目

- 钢结构防火涂料的施工环境条件应符合产品厂家工艺的规定。

- 检查数量：全部检查。

- 检验方法：检查施工记录。

- 钢结构防火涂料施工前，基层表面不应有灰尘、油脂和污物。

    - 检查数量：全部检查。

    - 检验方法：观察检查。

- 施工后的钢结构防火涂层应完整、厚度均匀，无漏涂、流挂、粉化、空鼓和脱落等外观缺陷。

- 检查数量：全部检查。

- 检验方法：观察检查。

工程验收

- 钢结构防火涂料工程完工后，建设单位应组织设计、监理和施工单位进行交工验收，未经验收合格，不得投入生产使用。

- 交工验收时，建设单位应检查和确认下列内容：

- 施工范围和内容应符合合同规定。

- 工程质量应符合设计文件和本标准的规定。

3.    交工验收时，施工单位应向建设单位提交下列资料：

- 防火涂料的产品质量证明文件和现场抽样的复检报告；

- 设计变更文件；

- 施工技术文件；

- 隐蔽工程记录；

- 施工记录；

- 返工或返修记录；

- 质量验收记录。

4.    工程验收对供应商管理的要求：

- 专项检查：雇佣有资质的检测机构执行以下检查和准备报告。

- 检测机构：雇佣有资质的检测机构执行以下测试、检查和准备检测报告。

- 测试和检查：防火涂料完工的测试和检查应连续进行，范围和方法如下。在前一区域完成非膨胀和膨胀防火涂料测试结果显示满足要求之前，不能进行下一区域施工。测试值必需等于或超过批准的防火设计要求值。

- 移除并替换未通过粘聚、密度检测、或都未通过的防火涂料，重新进行以上检测。

- 按照制造商的要求，当测试结果厚度不符合要求，应重新施工并检测。

- 总包验收与检验：依据防火时效对照材料制造商提供的要求涂层厚度，施工以后以湿膜卡测量厚度，待涂敷实干后以磁性涂膜厚度测定。防火涂料分阶段验收（至少三个区以上），防火涂料验收后方可涂敷面漆。防火涂料附着力不低于国标要求，测试方案依据国标要求。涂装外观应满足样板要求。

维护检测

- 为确保钢结构防火涂层的可靠性，应对其外观和粘结强度等进行维护检测。外观检测应包括对剥落、开裂、起泡等的检测；粘结强度检测应包括采用拉拔法或划叉法进行的检测。

- 钢结构防火涂层的维护周期应符合下列规定：

- 防火涂层完工后第5年起，应进行首次外观维护检测，然后每隔2年都要进行外观维护检测。

- 防火涂层完工后第5年起，应进行首次粘结强度维护检测，然后每隔3年都要进行粘结强度维护检测。

3.    钢结构防火涂层的检测方法应符合下列规定：

- 对于外观的检测方法，应采用目视检测，所有区域应做100%的检测。

- 对于粘结强度的检测方法，应采用拉拔法。

- 对钢结构防火涂层外观的评价应符合下列规定：对于剥落、开裂或起泡，外观缺陷超过允许的区域应进行维护修补。

- 对钢结构防火涂层粘结强度的评价应符合下列规定：

- 采用拉拔法检测时，膨胀型钢结构防火涂料涂层的粘结强度不应低于0.15MPa，非膨胀型钢结构防火涂料涂层的粘结强度不应低于0.05MPa。

- 粘结强度低于相应要求的区域，钢结构防火涂层应进行清除并做修缮处理。

钢结构的制作设计要求

本工程之钢结构制作图，应以工程师所提供之图纸及荷载的要求，按照国内钢结构设计规范要求进行深化设计。经发业主及建筑师/工程师认可后，做为本工程的施工依据。

所有图纸制作A1式样，右上角附材料表。送审份数除标准A1晒蓝图八份供审核外，承包方需另提供电脑软盘、钢结构安装图各1套给业主及建筑师/工程师审核。所有图纸均有中文标注，并提供4套A3电脑打印图纸供业主使用(装订成册)。

钢结构制作图上应提供连接位置、大样、施工安装时所需的临时安装大样等。

钢结构制作图上之材料表附有材料、规格说明、材质、数量及备注说明。

钢结构制作图中必须详细确认及说明构件或部品之断面、材质、尺寸、接合部位、螺栓间距及周边设备相关关系。

钢结构制作图未经业主及建筑师/工程师审核通过，承包方不得擅自开始钢构件制作，否则后果由承包方自负。

钢结构厂商应积极配合业主及建筑师/工程师对工程制作图纸的审核。

钢结构制作及加工运输要求

制作要求

钢结构的制作单位需根据己批准的技术设计文件编制施工详图并供建筑师审批。虽经审批，并不解除其对图纸内数据准确性和现场安装定位等所负的责任。

钢结构的制作单位在必要时建筑师要求下对构造复杂的构件进行工艺试验。

对SRC构件及所有与混凝土相连的结构，应结合混凝土部分的图纸，确定预留钢筋孔、钢筋连接器的位置和数量。

构图复杂及连接复杂的钢结构，应进行预拼装。

材料储备

螺栓、基础螺栓、小零件及加工完成之物品，需于适当处加以标示管制，如工程类别、材质规格等。

钢板、型钢、角钢等类之材料需作工程识别颜色、类别材质、规格等之标示，以供监理和业主检查和满足生产要求，避免误用材料。

放样与切割

施工人员放样切割之前应按照切割计划做放样工作后，方准进行切割工作。

材料切割之后如有变形应予以整平。

切割后之表面品质粗糙度引符合规范之要求，并不得存有缺口凹陷。

所有主要构件，除设计图上另有规定外，一律不得用短料拼接。

钻孔

所有钻孔需以电钻、钻床或冲孔机完成钻孔工作。

钻孔后施工人员需自行检查并测量尺寸，确认制作品质。

组立型性钢（含渐变断面）

组立型性钢焊接时须注意焊接顺序，控制其变形量。

全溶透焊接部位须使用MT（磁纷深伤）或UT（超音波深伤）检查，不合格者须予以铲修重焊，检测的数量及部位不得低于国家规范及设计要求，业主保留抽检的权利。

焊接加工与焊条品管

所有电焊工作须由具有电焊资格人员操作。

焊接材料须按设计图上注明之焊接材料施工。

邻近焊接处的温度低于-20度时严禁焊接。当母材温度低于0度时，不得进行焊接。必需采取加热措施，需将母材在施焊处100mm的范围内至少加热至70-100度，并在焊接过程中保持这一最低温度。

焊条暴露于大气中不得超过所规定时间
低氢焊条     E70xx       4小时以内
             E70xxR      9小时以内
             E80xx       2小时以内
             E90xx       1小时以内……等
焊条暴露于大气中超过上述时间，使用前须先行干燥，置260C－430C/HR干燥箱中4－10小时，方行使用。

焊接施工過程中，需做好紀錄，并隨時供檢查。

涂料（油漆）品保

- 所有使用涂料须附涂料出厂合格检验证明。

涂料之容器应表明品名、规格、容量及制造年月等各项资料。

涂料须妥善储存，防止变质，并注意防火措施。

涂装前，需制作底漆及面漆样品及色板送业主认可。

除绣及涂装要求

本工程钢结构表面除绣依设计规定处理。

除绣处理段以钢珠自动喷砂施工。

摩擦接合面高拉力螺栓接合部位及与混凝土接合面工厂内不予涂装，但应贴纸进行保护。

钢结构表面于除绣处理后4小时内须予以涂装施作，超过时限者，构件需重新钢珠除绣处理。

表面涂装处理须以喷漆施工，否则不予接受。

涂装油漆施作后，须用膜厚计来量度干膜厚度是否符合要求，凡不合格构件须予以修补或重新施作，合格者方可出厂。

涂装油漆后，漆膜如发现有龟裂、起皱、垂流粉化、失光或散雾等现象时应将漆膜刮除或以砂纸磨后，重新补漆。

钢结构的防火处理

结构耐火等级一级，钢架建议采用超薄型防火涂料(耐火极限不多于2小时)，及厚型防火涂料(抹涂)(耐火极限大于2小时)，喷涂场地要求、构件表面处理、接缝填补、涂料配制、喷涂遍数、质量控制与验收等，均应符合现行国家标准《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECS24:90)及《钢结构防火涂料》(GB14907─2002)的规定。各种构件钢结构耐火极限应符合现行国家标准《建筑/设计防火规范》(GBJ16)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的规定。

根据钢结构的使用部位，主要承重结构，次要结构构件，应进行专项防火、防腐标准统一研究确定，进行专项设计。

型钢混凝土梁，柱构造要求：

梁中型钢的保护层厚度不宜少于150mm，梁纵筋与型钢骨架的最小净距不应少于30mm，且不小于梁緃筋直径的1.5偣；型钢柱中型钢的保护层厚度不宜少于120mm，柱緃筋与型钢的最小净距不应小于25mm；

梁，柱受力钢筋宜优先采用机械连接。如梁纵向钢筋需贯穿型钢柱腹板并以90°弯折固定在柱截面内时，其弯折前直段长度不应少于0.40倍的钢筋抗震锚固长度LoE，弯折直段长度不应小于15倍纵向纲筋直径；

梁上开洞不宜大于梁截面高度的0.4倍，且不宜大于内含型钢高度的0.7倍，并应位于梁高及型钢高度的中间区域；

柱箍筋应做成135°的弯钩，弯钓直段长度不应小于10倍箍筋直径；

型钢砼柱内型钢不应刷油漆，但必须除锈。

未说明的施工要求及构造措施均同钢筋混凝土及钢结构部分。

钢构件安装

钢结构的安装单位需制定一个施工组织设计，内容包括施工方法、施工步骤、施工管理、并能确保安装质量、安装精度以及安装安全。该设计必需经建筑师批准后方可施工。

安装单位施工前，需对构件进行全面检查，在符合设计文件或有关文件标准的要求后方可施工。

构件安装前需妥善安排安装顺序及使用机具及出入路线等。

构件在运输、堆放与安装以及临时安装时，应确保结构的稳定，不会产生永久变形。

螺栓初装配前不宜锁得太紧，以不会移动为原则，待整体校正完毕后才一并锁紧。

安装前应先检查各种构件均平直无变形，高拉力螺栓接触面需清除干净方可安装。

高强螺栓连接的构件，不得随意扩孔，并严禁气割扩孔。无论何种原因，螺栓拧紧后，若螺栓或螺帽出现松脱，整个螺栓组合件不可再用。

一组高强螺栓拧紧次序应由中间开始然后逐渐向四周扩展。当天安装的高强螺栓应当天终拧完毕。

待整体结构锁紧后，所有高强度螺栓需除绣涂装。

基础螺栓埋设时应先行制作形板，以控制基础螺栓放置及混凝土浇注时相邻螺栓产生位移，并且应准备螺栓套简。

对于钢柱脚无收缩砼应负责预埋钢板及填塞。螺栓固定架由钢构厂商设计制造，由土建承包商负责安装。

承包人应严格按照业主要求选用得建材来施工，不得使用未经业主及设计院书面同意得材料，若发现擅自乱用材料，业主有权要求更换、整改、勒令停工、罚款，其损失及工期延误由承包商自负。

所有施工材料机具除另有规定外，全部有承包商自备，并经监理检验合格后使用，若不合格需立即迁出厂外并更换合格机具。

厂商应按照国家有关劳动安全卫生的规定办理：凡进入工地的人员，均需佩戴安全帽，高空作业必须设安全网，施工人员需挂安全带。施工人员在场内严禁吸烟。施工应自备带漏电保护器的配电箱。

施工期间，承包人应在施工地点按照国家有关规定设立明显的道路标志、标线、警示灯等，以利安全。

钢构件运至现场后，钢构厂商应提供相应的出厂检验证书，由业主及监理验收后，可安装。

钢构厂商于开工前一日派至少2名有5年以上现场安装经验的技术人员到工地负责安装，于工程安装完工后撤走，当工程施工要求紧时，业主可要求无偿增加或更换现场安装技术人员到施工现场督促施工进度及工程质量。

资质要求

承担钢结构工程制作、安装的企业必需具有与工程类型相应的资质要求。并由建筑师认可。

焊工应持有上岗资格证书，其施焊范围不得超越资格证书的规定。

气体火焰加热、切割、预热区处理等人员应经过专业培训，并具有上岗证书。

总承包商需提交资料说明

承包方须按结构图纸，依有关规范进行制施工加工图纸。

施工加工图纸应表构件，所需数量、类型、位置和典型细节、用料数量和图纸标示都必须符合现行中国国家标准及有关规程。

承包商应按我司认可的图纸、技术要求、施工加工图纸和有关规程和规范施工，并建造完成，如果图纸有遗漏，而按常规必须配合完成的部分，承包商也不应借故推亦不可要求加价，必须在合约规定的施工期限内将之完成。”按常规”一词由工程师解释为准。

任何施工方案的变更，必须在施工前以书面提交工程师及有关单位审批，承包方应预留足够的时间，让工程师及有关单位考虑及答复，承包方不得以任何方案变更之理要求延长工期、或借故要求加价。

任何在本项目中使用的商业产品，例如止水带、抗震缝连接、预埋件、螺栓、钢筋连接器等，承建商应在施工前提供有关产品的样品技术资料及其他参考资料。以上资料只有在得到业主、监理、建筑师、结构工程师等相关单位审批同意后方可施工。

施工单位必须于结构工程竣工后，施工单位须于应一個月向甲方竣工图。竣工图需要包括有关设计变更和补充设计的图纸或文件。

砌体工程技术要求

概说

所有砖及方块工程应符合有关的中国规范。并须符合国家现行有关“新型墙体使用”之要求，向供应商订购之前必须为每种砖块或砌块向业主及建筑师提交样本及资质证明，并取得批准。卸货及搬运时避免污染，劈碎或任何损毁。

主要适用规范：

砌体结构设计规范GB 50003-2001

砌体工程施工及验收规范GB 50203-2002

混凝土小型空心砌块建筑技术规程JGJ/T14-2004

多孔砖砌体结构技术规范JGJ137-2001

砌墙砖试验方法GB/T2542-1992

砌体基本力学性能试验方法标准GBJ129-90

砌筑砂浆配合比设计规程JGJ98-2000

材料

砌块

所有砌块必须坚固、完整、锻烧良好、形状均匀和一致，而且不含裂缝和其他瑕疵，相当于所贮存的样木，井经得建筑师批准，如果砌块浸于水中24小时后所吸收的重量多于20%，则不获接纳。

砌块的尺寸须均匀，容许偏差须符合中华人民共和国标准所定。

如果砌块墙而不再进一步抹灰或粉饰.则所用的砌块尤须从材料中小心选择，以形状和颜色的均同和一致，纹理及砖角的准确及洁晰为选择标准.

砌块的压毁强度应如下所示：

承重墙：不少于20MPa（3000磅／平方寸）或是图纸上所列明的标准。

非承重墙：不少于3.5MPa（500磅／平方寸）。

运送至现场的砌块应由人手释卸，并堆叠整齐。

试块

- 一切试块应由经国家批准的试验单位按中华人民共和国标准的规定压轧。

防火砌块

- 防火砌块应为高质的入口砌砖、颜色浅淡、结构密致、由含有高v硅石的耐火钻土制成，不具放水沟，且在使用前经得建筑师的批准，并备有国家认可测试单位发出之防火性能检测报告.

混凝土块

工程中的预浇混凝土块不论为经批准的专利商标货品，或由承包人浇灌，均应符合中华人民共和国标准的规定，井应符合中华人民共和国施工条例的规定。

建筑师可随意从现场的堆块中抽取十个!几块样木，进行实验室测试，测试费用由承包方负责。如果进行测试的混凝土块末达所需的强度，建筑师可指令将其他混凝土块搬离现场，由制造日期起最少在二个月内仍未凝固的混凝土块不可使用。

实心蛭石块

- 采用专利商标经批准的实心蛭石块，或由承包人按份体积水泥和4.5份体积标号层离蛭石的混和比例浇灌，石块的压毁强度不可少于水平净面积 1MPa。

刨花石板

- 刨花的石隔板应为经建筑师批准的项目，石板须保持干燥，不含剥落的表面物质。

玻璃砖

- 空心玻璃砖块应符合中华人民共和国标准的规定，且表面式样须经建筑师批准。

混凝土块及蛭石块的贮存

- 现场内收到混凝工块及蛭石块后，应保持干燥，并加以保护，免受雨水的侵扰。

存放

- 叠放在坚硬而平稳的平台上，并加以保护，免受损毁或污染。

加固

- 砖石工程的加固料应为多孔拉制金属网，按指定或由0.6mm的片材所制，并为建筑师指定牌子的热浸镀锌加工，且由制造商涂以沥青油漆。

防潮层

防潮层应符合中华人民共和国标准的规定的沥洁毡，类型亦应符合规定，不可使用浸沥青的粗麻布防潮层.

沥青毡应以卷状供应到工地，这些卷材的阔度应等同需要防潮层的墙及隔墙的厚度。

所有接班地而的外墙、内墙及隔墙的底部应铺上连绵不断的防潮层:这防潮层应铺在(离地而至少150mm或图纸所示位置)一层平坦的及填满墙及确墙的整个厚度的砂浆底涂上。

除在毡的尾部或方向转变外不准有任何接缝，在接缝处毡应重叠不少于l00mm，在防潮层上应铺上一层平坦的砂浆层以便继续在上面砌砖。

当地而成斜形时，防潮层应铺成梯级形以便保持地而及防潮层的标高关系，而这梯形应是均匀的及连绵不断的。

墙壁拉条

墙端与混凝土之间的拉条应不少于6mm直径或详设计图纸。

靠于土面的拉条应由20×3mm热浸镀锌低碳钢板片所构成，150mm长，两端呈爪钩状。

砂浆

水泥水泥应如“混凝土工程”章节内所指定。

彩色水泥（不适用）

- 如“抹灰工程、铺路工程及铺墙工程”内所指定。

用水

- 如“混凝土工程”所指定的用水。

砂粒

- 应如“混凝土工程”内的细骨料内指定的加工砂粒。

加工砂

加工砂的类型应适用于一般砂浆及抹灰工程，井符合以卜列明的级比范围，且不可含有杂质，例如钻土、片状颗粒、或细长的a粒、云毋、贞岩、或其他层压物料、有机杂质、黄铁扩等，砂内不可含有多于1%可溶的硫化盐。除本规范另有特别指定外.矿砂一般应符合中华人民共和国标准的规定。

黏土、幼砂及尘灰重量的含量不可超过10％。

石灰

- 石灰膏应为符合中华人民共和国标准规定的熟石灰或生石灰，运送时以附有制造商商号名称或商标的密封纸袋包装，不允许用贝壳灰拌和砂浆。

石灰膏

- 石灰膏预备规定如下：

将熟石灰加于水中，并搅拌成浓厚的米色浆状物，并在使用前最少保持16小时不受搅动

或将生石灰熟化，灰石灰使用前须保持最少36小时不受搅动，白石灰则保持最少2星期不受搅动。

塑化剂

- 采用经批准的有资质证明的塑化剂。

量料箱

- 采用清洁的量料箱量度砂浆内含料，而且大小应符合所需的体积。

比例

按以下比例将用料拌和：

水泥砂浆

- 普通水泥及砂为1:3，或普通水泥及花岗石、细料为1:3，或普通水泥及加工砂为1:3。

水泥／石灰砂浆

- 普通水泥、石灰膏及砂为1:1:6，或普通水泥、石灰膏及加工砂1:1:6

水泥／石灰砂浆（用于实心蛭石块）

- 普通水泥、石灰膏及砂为1:2:9，或普通水泥、石灰膏及加工泥为1:2:9，或水泥／石灰／砂／二级蛭石为1:3:3

耐火砖砂浆

- i)采用专利商号且经批准的耐火水泥，并须为净水泥；或

- ii)符合高铝水泥及研碎的耐火砖细料为1:2

- 上述的比例只限用于干砂。为砂塑化剂， 粒的湿胀酌情处理，按制造商的书面指示加入塑化剂，

防水砂浆

- 如某一些地方表明要用防水砂浆，其比例、拌和方法和应用方法均应依照相关规范要求及制造供应商的书面指示。上述的比例只限用于干砂为砂粒的湿胀性酌情处理，按制造商的书面指示加入塑化剂。

如果要求采用有色的砂浆，则应按指定的比例使用有色的水泥，以代替普通水泥。

拌和

以机动的拌和器、或在紧铺木板的洁洁平台七以人手拌和砂浆。拌和应要彻底足够，惟不可将含有塑化剂的砂浆过份拌和。

拌以石灰膏或用水之前应将干燥的内含料拌和。

尽量以少量的水份拌和内含料，直致所需的黏度。

砂浆应在拌和后的一小时内使用，否则应从工地移走。经过固话的砂浆在任何情况下均不可使用，不准将砂浆重复制定，井应从工地移走。

使用

在以下项目使用砂浆：

防湿层以下的工程，包括地下室的墙壁；

屋面层的烟囱群；

70及105mm的砌砖工程；

不超过150mm的混凝土砌块工程；

承重墙；

于所指示的砌砖上填嵌及水泥砂浆的铺层。

按第4.2.10条c)项的指定在蛭石工程上使用水泥／石灰砂浆。

于耐火砖石工程中使用耐火砖石砂浆。

除上述的指定外，在砖石及砌块工程中的水泥／石灰砂浆使用一般按第4.2.10条b)项的指定。

操作工艺

饰面砌砖工程的样本

- 为饰面砌砖工程预先制备1m2的样本块（包括填嵌的工程）供业主及建筑师检查认可，并须在开始正式工程前取得批准。

干燥天气

- 于干燥气候下进行工程时，将砖块适当弄湿，以防止砂浆过早干涸。若刚砌好的一层已经变干.则应在摆新砖之前重新洗湿。

潮湿天气

- 在潮湿气候下进行工程时，以及在每天完成工程时，均应将新铺砌的砌砖或砌块加以保护.以防雨水的损毁。

饰面工程

- 施工期间将饰面工程保护，直至实际竣工止。

铺面砖的颜色调和

- 将各种不同颜色的铺面砖均匀布置在整项工程上，直至掩盖所有修补的痕迹。

一致性

- 在其他部份的砌砖上进行叠砌砖块工程时，所高出的部份不可超过1mm，各层之间的接缝必须剔清。

尺寸量度

- 按砌体工程施工及验收规范GB50203-2000执行。

接缝

将砖块或砌块置于充份铺放的砂浆垫层上，接缝应紧密填充，厚度一致为l0mm。

在承压墙上设置单式砖凹槽，凹口置于最顶端，且填以砂浆。

准确性

每层均应保持齐平，穿墙石保持垂直及一致整齐。

工程进行时用铅锤测量突角和其他角隅

容许偏差

- 按砌体工程施工及验收规范GB50203-2000表4.1.8执行。

饰面工程

- 选用边棱完整及外面平整的砖块及砌块，置放时外面层须整齐一致。

砌法

铺砌砖块时各层的竖缝应彼此交错，的四分之一。 上层砖块与下层砖块交叠的部份不可少于砖块

顺砖砌合法铺砌60及120mm砖墙。

除非另有指示，用英式砌法铺砌240mm砖墙。

用顺砖砌合法进行砖石工程。

划区墙及间壁应适当接驳于主墙上。

空心墙

- 建造空心墙时，空气层的阔度及墙壁厚度应符合要求，采用20 X 3mm扭夹式的热浸镀锌低碳钢拉条将墙壁的两边厚边拉紧在一起，拉条的长度最低限度比空气层的阔度长100mm，两端为爪状，水平的分隔距离为900mm，垂直距离为320mm，交错排列，于外露与开孔的地方多置额外的拉条。拉条应小心置放，使拉条倾向墙壁的外厚边，利用搬动的板条将空心保持清洁。开孔应置于空气层的底部，以便于竣工时的洁理以及其后用墙围住工程.以配合四周的工程。

混凝土砌块墙

- 用砂浆按指示将于混凝土砌块铺砌，置放时所有接缝应嵌平妥当。墙壁及间壁应以顺砖砌合法铺放，该砌合接驳应由特制的半砖和镶边石所构成，所有币直缝及角阴应准确无误.

木丝板间壁

如同混凝土砌块工程指示将所有接缝保持干燥，并应在抹灰之前于每边以150mm阔的网形铁条加固。木丝板间壁及混凝土结构之间的接缝应作类似的加固。如果木丝板间壁与砌砖工程相接，则应以交替的板块接驳。

木丝板间壁应固定在原本的位置，最少在二星期后始可进行抹灰工程。

混凝土的拉条

于墙壁与混凝土交接处按300mm的中心距垂直装上拉条，凸出250mm，并置于砌砖墙或砌块墙的末端。

对于靠于混凝土结构表面而建的砌砖工程或砌块工程，按900mm的水平中心距及300mm的垂直中心距装上拉条，并交错排列，凸出75mm，且端头内插

加固

一切混凝土砌块墙壁须妥善地嵌入一层牛眼网用以加固，接驳处的褶叠不少于75mm置于对抵的砌块工程或砌砖工程内的部份不少于 ，114mm除非图纸另有指示，加固装置应在水平接缝上按 。450mm的中心距安装。

所有砌块墙壁应根据工程师设计图纸或有关标准图集的构造措施，设置构造柱和构造过梁以满足其稳定性要求。

接驳的装修

工程进行期间，用镘刀将装修工程中隐蔽的接缝刮平。

工程进行期间，应将内部整饰面工程的接缝填充，务求砖块或砌块表面光滑齐平。

经饰面的砌砖工程及砌砖工程的外饰而接缝，可在工程进行期间修饰为锓光的泻水缝，或在施工期间将接缝剔洁至100mm深，在竣工时按指示填嵌为泻水缝，井嵌成平接缝、凹圆接缝或凹方徽缝.

将砌砖工程的接缝剔清至10mm深，以便进行抹灰或涂敷其他装修料。

如果规定砌砖工程或砌块工程采用上套装修.则应在工程进行期间进行饰面装修及齐平填嵌，整座墙砌体随后亦应涂上乳状的水泥砂浆作为髹漆前的填嵌预备工程.而多余的砂浆以粗麻袋擦拭。

防水层

按以下的砌砖工程规定，用砂浆将砌水层。 砖工程嵌平成平坦的垫层，以便铺盖平放的防水层。

为防水层铺上连续完整的带条，搭接为150mm长，所有角落均应搭接，并按一般厚度完成砂浆接缝。

钉扣及梁间墙

将结构背面部份的砌砖工程及砌块工程钉扣及楔牢.并以砂浆填实，但其砌合加固深度通常不超过25mm.如深度超过25mm.则应用特制的预制水泥砖填置在水泥砂浆中。此种预制水泥砖的标号须经建筑师批准，厚度则按需要而定。墙厚120mm和超过3.6m高度及砖墙厚240mm和超过4.9m高度者，墙顶应按上述办法用6mm钢筋与梁板砌合加固

按指示或按要求于槽形楼面部份的凸条之间设置一切所需的梁间墙。

砖墙或砌块墙等工程的伸缩缝

- 如果图纸有所指示或要求，应于砖块或砌块上装置一条I2mm厚，经建筑师批准的泡沫聚笨乙烯或柔性板的伸缩缝，接缝应延伸至饰而，如有指示，应盖上经批准的伸缩缝覆盖。

间墙顶部的详图

- 如果图纸上有所指定或详示，应在砖石及 混凝土间墙的墙顶与其上的混凝土背腹之间备设经批准的泡沫聚苯乙烯间条。

嵌镶

以四周墙壁所采用的类似砂浆嵌镶横楣、底门及窗框等。

所镶嵌的木材末端与烟道内面之间应最少保持225mm的距离。

蛭石间壁上的定位点

不可在蛭石间壁上承载重物。

如果规定在间壁安装固定的定位点块。则应在工程进行期间嵌入较高密度的特制砌块。

尽可能将重物适当分置于不同的定位点上。

孔眼及坑槽

- 在墙壁上切凿坑槽、孔眼、凹口及半槽边，以备装嵌所需的框架、雨水管道或其他管道、导线管、电线等.

将飞边等部份剔清及嵌填

为金属飞边或沥青毡边缘的内折部份将接缝剔清至25mm深。

为沥青边缘的内折部份将接缝剔清及扩大至25×25mm。

以四周工程的类似砂浆将金属飞边填嵌。

烟道的粗涂

- 竣工时以水泥／石灰砂浆将烟道及样芯粗涂。

玻璃板块

将各类大小的结构开口髹上两层沥青油漆，以便安装玻璃板块。

用水泥／石灰砂浆铺放砌块，并将两边嵌填。

于门窗梃及板块预备留12mm的间隙，用活动填缝料将空隙填充，并用经批准的胶泥将两边密封。

每隔四层嵌入64mm阔的砌块加固条，加固条的末端应跨过间缝，并嵌入开口的门窗梃。

油灰填嵌

- 以专用作填嵌的压力枪将门框、窗框等的一切外在接缝以及四周的砌砖工程、砖石工程或抹灰工程填以建筑师指定牌子或等同且经批准的填料.

砖胎膜防护技术要求

- 超过3米的坑中坑需编制安全专项方案，超过5米需进行专家论证，且建设单位项目负责人应参加专家论证。

- “砖胎模”外侧土方回填时，应确保砌筑砂浆达到侧压力计算要求的强度，土方回填须按照方案分层压实夯实，不得一次性倾倒挤推。

- 不得降低“砖胎模”专项方案关键工序、关键措施实施标准，例如：圈梁、构造柱必须严格按方案实施，监理按照方案逐项验收。

- 砖胎模内侧应按方案设置相互撑顶，防止回填土压力过大而发生“砖胎模”垮塌事故，在砖胎模坑底作业严禁拆除砖胎模内侧支撑架，示意图如下：

耐磨地面技术要求

标准依据

- 《建筑地面设计规范》（GB50037）

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB-50209）

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）

地坪材料要求

- 混凝土：

施工单位进场后应根据设计情况提交专门的施工配合比，其中要求混凝土强度不低于C30。严控粉煤灰的掺加量，避免地坪使用期间的起灰、起尘和强度、硬度不足的问题，控制要求：

- 仓库区、物流区耐磨硬化地坪混凝土基层不得掺加粉煤灰；

- 生产区、车库区环氧地坪混凝土基层粉煤灰掺量应小于水泥用量的5%。

- 施工单位施工过程中严控混凝土供料质量，不合格来料无条件退场，同时要求承包商优先选择管控能力较强，口碑较好的搅拌站，须经项目组考察评审通过方可使用。

- 非金属耐磨粉料：

面撒非金属耐磨粉料，用量不少于5 kg/m2，品牌标准高于国产优质，须经项目组考察评审通过方可使用。

- 固化剂：

固化剂喷涂量0.2-0.3kg/m2，采用锂基固化剂，品牌标准高于国产优质，须经项目组考察评审通过方可使用。

- 钢筋：

混凝土垫层内配钢筋6@150（双向），置于该层上半部，保护层厚度≥15mm，钢筋网片搭接宽度不小于150mm（1个网格）。

- 钢纤维

地坪标准现有节点做法：

针对耐磨硬化地坪部分，在原有混凝土地坪中添加钢纤维，抗裂效果更佳，地面做法增加节点如下：

钢纤维技术要求

长度 60mm，直径：0.75mm, 长径比：80，两端弯钩。钢纤维抗拉强度不小于 1000Mpa，掺量为 20kg/m3。如下图片供参考：

钢纤维添加

钢纤维投料时要均匀地投放在砂或石子上，混合进入搅拌机搅拌，搅

拌时间35s左右。钢纤维掺量、配合比、投料时间需严控。

- 填缝剂：

填缝材料优先选用固化剂，品牌标准高于国产优质，须经项目组考察评审通过方可使用。待地坪混凝土收缩稳定，清理切割缝垃圾后填缝，填缝要保证美观耐久。

其他：

疏水板、水沟盖板、角钢等满足图纸和招标要求，统一各类盖板的材质设置标准（含对应角钢）：

  - 车库出入口排水沟：不锈钢格栅盖板

  - 车库内普通排水沟：铸铁盖板；

  - 集水井：镀锌钢盖板（原则上每块盖板面积不大于1平米）

工程交付标准

- 观感要求：

混凝土表面应密实光洁，无脱皮、麻面、起砂、翘边等情况，

无有害裂缝。

- 构造做法及平整度要求（具体视设计情况调整）：

- 地坪硬度要求：

仓库区、物流区地坪硬度应满足莫式硬度≥7

- 生产区环氧地坪管控要求：

- 物流区AGV设备地面要求：

- 裂缝控制要求：

  - 裂缝控制标准：地坪施工完成后，每1000平米长度超过1米的裂缝不超过10条，且不允许有超过0.3mm的有害裂缝（含柱脚裂缝）；耐磨固化不允许有面积超过10%的龟裂纹或色差；

2、处罚措施：如出现上述缺陷，影响观感，包商需无条件处理该部分缺陷，包括但不限于凿除混凝土及处理裂缝缺陷，费用由承包商承担。

10.4    施工工艺要求

承包商进场大面施工前应完成样板施工和评审确认工作，并正式上报专项施工方案和工作计划，现场工序要求如下：

其他管控事项：

- 浇筑振捣地坪过程中要严控钢筋网片下沉现象，保证钢筋网片保护层厚度≥15mm。

- 关注交叉施工阶段的穿插工序，地坪施工跟机电、粗装穿插进行时，要预留足够的地坪养护时间。

- 为减少混凝土收缩，应对地坪进行及时切缝，切缝要求：间距≤6m设

置纵横向分割缝（宜为4米），缝深为板厚的三分之一到四分之一。

- 对于厂房2层及以上生产区不得使用大型地坪摊铺机进行施工，施工方

案要重点考虑地坪施工期间的机械设备荷载对结构安全的影响。

泡沫混凝土技术要求

总则

- 为规范现浇轻质泡沫混凝土在填充及回填方面的应用，正确、合理地选择相应的配合比与施工工艺，保证施工质量，特编制本技术要求。

- 现浇轻质泡沫混凝土的设计、施工及质量验收，尚应符合现行有关标准、规范的规定。

材料

- 现浇轻质泡沫混凝土水泥应采用32.5级及以上强度等级的水泥，其性能应符合《通用硅酸盐水泥》GB 175标准的要求.不同等级、厂家、品种、出厂日期的水泥不得混存、混用。

- 现浇轻质泡沫混凝土采用的发泡剂应质量可靠、性能良好，发泡剂的性能指标应符合表11.2的规定。严禁使用过期、变质的发泡剂，液体发泡剂目测应均匀无明显沉淀物。

表11.2 现浇轻质泡沫混凝土发泡剂的性能指标

| 项目 | 性能指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 发泡倍数 | ≥20 | 详11.8 |
| 泡沫的沉降距（1h） | ≤10 mm | 详11.8 |
| 泡沫的泌水量（lh） | ≤20 mL | 详11.8 |
| pH值 | 6-8 | GB/T 14518 |
| 游离甲醛 | ≤1.0 g/kg | GB/T 18583 |

3.    发泡剂使用前应检查其出厂合格证，检验报告.

4.    发泡剂稀释倍数应按产品说明书执行，发泡均匀,泡沫直径宜小于1。2mm，稳泡时间应大于30min。采用过氧化氢作发泡剂的，其性能应符合《工业过氧化氢》GB 1616的规定。

5.    用水应符合《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

6.    现浇轻质泡沫混凝土中掺入早强剂、防冻剂、憎水剂等外加剂时,外加剂的使用应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119和《混凝土外加剂》GB 8076的要求.

7.    现浇轻质泡沫混凝土中掺入的粉煤灰应为Ⅰ级粉煤灰或Ⅱ级粉煤灰,其性能指标应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的要求.

8.    现浇轻质泡沫混凝土浆料各组分用量应根据配合比设计确定，并确保料浆和泡沫充分混合均匀，保证其流动性和浇筑高度。

配合比

- 生产现浇轻质泡沫混凝土时,应先配制水泥浆液，后计算所需泡沫体积，最后将水泥浆和泡沫混合均匀。

- 现浇轻质泡沫混凝土的配合比应按设计体积密度来配制.

- 现浇轻质泡沫混凝土的配合比设计步骤宜符合下列规定：

1）   每立方米现浇轻质泡沫混凝土水泥用量应按式(11.3-1）计算确定：

（11.3-1)

式中  ——拟配制泡沫混凝土每立方米的质量（㎏/m3)；

——拟配制泡沫混凝土每立方米的水泥用量（㎏/m3）；

2）     每立方米现浇轻质泡沫混凝土用水量按式（11.3—2)计算确定:

（11.3—2）

式中  ——拟配制泡沫混凝土每立方米的用水量（㎏/m3）；

-—拟配制泡沫混凝土每立方米的水泥用量（㎏/m3)；

3）       每立方米现浇轻质泡沫混凝土泡沫体积按式（11.3—3）计算确定：

（11.3—3）

式中   —-拟配制泡沫混凝土泡沫体积(m3）；

——拟配制泡沫混凝土每立方米的水泥用量（㎏/m3）；

——拟配制泡沫混凝土每立方米的用水量(㎏/m3）；

-—水泥的表观密度（㎏/m3）；

——水的密度（㎏/m3）。

4．     现场浇筑的轻质泡沫混凝土宜采用纯水泥浆制得.当掺入粉煤灰时，其最大掺量宜为水泥量的20%以下。

5.      配制现浇轻质泡沫混凝土应选择三个不同的配合比,其中一个为基准配合比，另外两个配合比的发泡剂用量分别增减1%,每个配合比各取3组试件检测，经试验检测其性能后确定最终施工配合比。

性能要求

- 水泥的取样频率和试验方法应按照《通用硅酸盐水泥》GB175执行。

- 发泡剂的取样频率宜按500㎏为一批次，不足500㎏按一批次计,不同生产厂家、品种、批号的发泡剂不得混合取样。

- 发泡剂的性能指标检测每批不少于1组。

- 用于检测发泡剂性能指标的泡沫应根据发泡剂的使用说明书进行配制。

- 发泡剂的发泡倍数，1h的沉降距、泌水量，试验方法见11-8。

- 现浇轻质泡沫混凝土可现场拌制或进行预拌,其物理性能应符合表11.4要求。

表11.4 现浇轻质泡沫混凝土性能指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 |
| 干密度 （㎏/m3） | ＜350 | 350～450 | 450~550 | 550～650 | 650～750 | 750～850 | 850～950 |
| 抗压强度 (MPa) | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥4.5 |
| 导热系数 ［W/(m•K)] | ≤0.070 | ≤0.085 | ≤0.100 | ≤0。120 | ≤0.140 | ≤0.180 | ≤0.220 |
| 吸水率（%） | ≤23 |  |  | ≤20 |  |  |  |
| 燃烧性能 | 不燃烧体 |  |  |  |  |  |  |

应用场景

室内厨房、设备用房等降板区域的填充：一般填充厚度大于200mm采用泡沫混凝土填充层，填充层上应设置厚度不小于40mm的C30细石混凝土找平层，构造如图11.5所示。

图11.5现浇轻质泡沫混凝土填充层构造示意图

1、2—建筑面层；3-细石混凝土找平层;

4—现浇轻质泡沫混凝土填充层；5—混凝土结构层

地下室顶板覆土区域：园林专业微地形要求覆土厚度超过标准化要求（研发办公按2.0m，住宅公寓按1.5m覆土厚度考虑荷载预留）时，为降低顶板荷载，采用泡沫混凝土回填层。

施工要求

现浇轻质泡沫混凝土所使用的主要材料应保持干燥，施工时要做好避雨、防潮措施.

施工前应检查基层质量。凡基层有裂缝、蜂窝的地方，应采用水泥砂浆进行封闭处理，及时清扫浮灰；天气干燥时，应先润湿基层，基层不得有明显积水。

原材料进场后,水泥、发泡剂应按规定抽样复检。严禁在工程中使用不合格材料。

现场浇筑轻质泡沫混凝土时,环境温度及基层表面温度不宜低于0℃，风力不应大于5级。室外施工时严禁在雨天、雪天和5级以上大风下进行。

现浇轻质泡沫混凝土施工应使用专用设备制取，主要施工机械包括搅拌机、泡沫生成器、上料机等。现浇轻质泡沫混凝土应随制随用，留置时间不宜大于30min。

水泥浆应按配合比配制，预搅拌均匀,不应有团块及大颗粒存在,在浆料中加入制备好的泡沫，进行搅拌混合。混合应均匀，上部没有泡沫漂浮，下部没有泥浆块.

浇筑施工应采用管路泵送方式。泵送前，应检查管接头是否紧固,确保接头密封牢固不泄露.泵送过程中，浇筑管的压力应满足扬程及输送距离要求;浇筑过程若停滞时间超过30 分钟,应及时清洗管道。

泡沫混凝土浇筑时，浇筑管宜与浇筑面保持缓倾角度，管口应埋入泡沫混凝土内不小于10cm。浇筑过程中应减少对泡沫混凝土的扰动，不应在泡沫混凝土里面随意走动或移动浇筑管。

单个浇注区施工时间宜控制在水泥浆初凝时间内，现浇轻质泡沫混凝土初凝前应采用刮板刮平。

现浇轻质泡沫混凝土泵送至指定区域后，按照从远到近的顺序浇筑；大面积浇筑时，采用分区逐片施工或分层施工,采用分层施工时，浇筑厚度不应大于200mm。

现浇轻质泡沫混凝土终凝后开始保湿养护，冬季施工不宜浇水养护。

对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣水泥拌制的混凝土，养护时间不得少于7d，对掺有外加剂或矿物掺合料的泡沫混凝土，其养护期限不得少于14d.

现浇轻质泡沫混凝土养护期间，严禁在其上面行走或堆积物料。

验  收

现浇轻质泡沫混凝土保温工程的验收应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的相关要求执行。

浇轻质泡沫混凝土保温工程验收时，应提交下列技术资料：

工程设计文件及图纸、设计变更通知单、施工合同或工程洽商书等；

施工组织设计文件、施工方案、隐蔽工程检查记录等；

主要原材料的质量证明文件、复验报告、现浇轻质泡沫混凝土样品材料性能的检测报告；

工程质量检测记录和检测报告.

现浇轻质泡沫混凝土的强度、干密度必须符合设计要求或本规程表11.4。

检验方法：检查质量检验报告和现场抽样复验.

检查数量： 同一厂家、同一品种的产品,每单位工程1组.

现浇轻质泡沫混凝土厚度允许偏差为0㎜～10㎜，平整度要求2m靠尺8mm，不允许有明显的凹坑和凸起。

发泡剂性能检验方法

发泡剂性能检测每组做3次试验，取其平均数为其检测值。

发泡倍数的测定方法是将已制成泡沫注满容积为250mL，直径为60㎜的无底玻璃桶内,两端刮平，称其重量。发泡倍数M可按式11.8-1计算:

M=               （11.8-1）

M ——发泡倍数；

V ——指玻璃桶容积（cm);

-—指泡沫剂水溶液密度（g/㎝3)；

G1——指玻璃桶质量（g）;

G2——玻璃桶和泡沫质量(g）。

泡沫的沉降距和泌水量可用图11.8-1仪器测定，该仪器由容器、玻璃管和浮标组成.容器底部有孔,玻璃管与容器的孔相连接,玻璃管的直径为14㎜，长度为700㎜，底部有小龙头;浮标是一块直径为190㎜、重25g的圆形铝板，根据上端容器上的刻度测定泡沫的沉降距;根据量管上的刻度测定破裂泡沫所分泌出的容量，即为泌水量.

图11.8-1泡沫质量测定仪

1—容器；2—玻璃管；3—铝板浮标;4—测泡沫沉陷距用刻度;5-测泌水量用刻度