## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 国投健康广州麓湖医养项目 | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 国投健康广州麓湖医养项目
标段名称： |  | 国投健康广州麓湖医养项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## D.1.1 编制（审核）说明
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：国投建康广州麓湖医养项目
国投建康广州麓湖医养项目 招标控制价编制说明 一、项目概况 项目内容：4#养老综合楼（认知症)、5#医疗康复楼（含辅楼）、6#护理楼、7#公寓楼、8#办公楼；其余未计入面积的有变电所、水泵房、辅房、职工宿舍、洗车间、临时建筑、门卫、商铺、污物暂存等辅助用房。本项目为中型公共建筑工程，改造内容包括但不限于涉及建筑的新建、拆除、加固、砌筑、装修装饰、强弱电、给排水、燃气、消防、暖通、电梯、停车场、道路规划、综合管网及园林景观等。 （一）实施单位： 建设单位：国投健康养老产业发展（广东）有限公司 设计单位：广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 二、编制标准和依据 （一）编制资料 1．建设单位提供的国投建康广州麓湖医养项目施工图等。 （二）执行规范及定额 1．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）； 2．《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》； 3．《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》； 4．《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012年）》。 （三）取费标准 1.绿色施工安全防护措施费费率：其中建筑工程：按分部分项人工费与施工机具费之和的系数计取，文明施工措施费系数为4.18%，环境保护措施费系数为3.8%，临时设施措施费系数为4.94%，安全生产措施费系数为11.59%； 安装工程：按分部分项人工费与施工机具费之和的系数计取，文明施工措施费系数为7.8694%，环境保护措施费系数为7.154%，临时设施措施费系数为9.3002%，安全生产措施费系数为21.8197%；。 2.税金费率：按分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和的9%。 3.施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、施工材料堆放场地的整理、机电安装后的补洞（槽）工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础埋深2m以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费、完工清场后的垃圾外运、院区树木园林修剪清理等相关费用，在综合单价中综合考虑，不再另外增加费用。 （四）人工价格 按照相关计价定额确定人工费的计算方法。 （五）材料价格
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：国投建康广州麓湖医养项目
按广州市建设工程造价管理站发布的2025年8月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知（穗建造价〔2025〕121 号）计取，信息价不足的部分参考现行市场价格。 （六）机械台班 本项目机械台班价格按《广东省建设工程施工机具台班费用（2018年）》计算（机械人工参考2025年8月份广州市建设工程价格信息中人工价格指数进行调整）。 三、编制情况说明 （一）土建装修部分 1. 项目的所有土建安装拆除，土方及拆除废料外运、消纳费以及运距等根据建设单位回复全部在拆除工程中全部包干考虑；拆除工程量可参考“拆除工程量估算参考表”，由投标人结合现场踏勘和施工图纸最终确定。 （二）安装部分 1. 电气部分，由现有配电房出线计算至各单体，由各单体配电箱计算至各末端用电点位，包含柴油发电机、新增高低压柜、高低压柜改造、配电箱、配管配线、线槽桥架、末端设备等 2. 弱电部分，由弱电机房计算至各单体，由各单体进线计算至各末端用电点位，包含电箱设备、配管配线、线槽桥架、末端设备等。消防电部分，由消防控制室计算至各单体，由各单体进线计算至各末端用电点位，包含电箱设备、配管配线、线槽桥架、末端设备等。 3. 给排水部分，包含给水、排水、热水、冷凝水等系统，范围包含管道管件、末端排水设备、检查井、化粪池以及所涉及的附属工作内容 4. 通风空调系统，由通风设备计算至各末端送排风点，包含其中的设备、管道、风口阀门以及所涉及的附属工作内容。 （三）暂估价及暂列金部分 1. 景观工程，根据建设单位回复按3900000元列入暂估价，结算根据合同按实计算； 2. 电梯工程由于图纸无具体参数，根据设计回复按1500000元列入暂估，结算根据合同按实计算； 3. 7#8#及辅助用房工程，根据建设单位回复按1948100元列入暂估价，结算根据合同按实计算； 4. 4#5#6#弱电工程由于图纸无具体参数，根据设计回复按3270000元列入暂估，结算根据合同按实计算； 5. 暂列金额按分部分项工程费用的5%计取。 四、编制结果 国投建康广州麓湖医养项目，根据现有资料进行招标控制价编制，造价为
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：国投建康广州麓湖医养项目
62,598,254.10元（陆仟贰佰伍拾玖万捌仟贰佰伍拾肆元壹角零分）（含税）。其中，绿色施工安全防护措施费2,783,888.19元（不含税），暂列金额2,285,482.448元（含税），专业工程暂估价10,618,100.00元（含税）。
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：国投建康广州麓湖医养项目
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
1.本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024等进行列项以及工程量计算。 2.补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量计算规则 | 工作内容
01B002 | 清洗玻璃雨棚 | 1.清洗玻璃雨棚 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 项
03B001 | 运输、吊装、调试、培训、及水质检测 | 运输、吊装、调试、培训、及水质检测 | 项
03B001 | 管材、阀门、配线 | 管材、阀门、配线，图纸不图纸不完善，暂估费用、带深化图纸后按时结算 | 项
03B001 | 医用气体集中报警系统 | 1.医用气体集中报警系统 | 套
03B001 | 设备带 | 1.名称:设备带（三腔） 2.规格、型号:铝合金材质,宽度≥210mm、高度≥60mm,壁厚≥厚度1.5mm 3.满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | m
注:1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号; 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项 目 内 容 |  |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 4#养老综合楼
1.1.1 | 4号楼-土建装饰工程
1.1.2 | 4号楼-加固工程
1.2 | 5#医疗康复楼
1.2.1 | 5号楼-土建装饰工程
1.2.2 | 5号楼-加固工程
1.3 | 6#护理楼
1.3.1 | 6号楼-土建装饰工程
1.3.2 | 6号楼-加固工程
1.4 | 电气工程
1.4.1 | 4#-电气工程
1.4.2 | 5#-电气工程
1.4.3 | 6#-电气工程
1.4.4 | 4#-消防电工程
1.4.5 | 5#-消防电工程
1.4.6 | 6#-消防电工程
1.5 | 室外及其他配套工程-安装工程
1.5.1 | 室外电气工程
1.5.2 | 高低压变配电-电气工程
1.5.3 | 柴油发电机-电气工程
1.5.4 | 室外智能化工程
1.5.5 | 室外火灾报警
1.6 | 弱电
1.6.1 | 4#-智慧养老-设备
1.6.2 | 4#-智慧养老-管线
1.6.3 | 5#-智慧养老-设备
1.6.4 | 5#-智慧养老-管线
1.6.5 | 6#-智慧养老-设备
1.6.6 | 6#-智慧养老-管线
1.7 | 4#空调给排水消防
1.7.1 | 4#栋通风空调工程
1.7.2 | 4#栋给排水工程
1.7.3 | 4#栋消防水工程
1.8 | 5#空调给排水消防
1.8.1 | 5#栋通风空调工程
1.8.2 | 5#栋给排水工程
1.8.3 | 5#栋消防水工程
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；
工程项目清单汇总表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项 目 内 容 |  |  | 金 额 （元）
1.9 | 6#空调给排水消防
1.9.1 | 6#栋通风空调工程
1.9.2 | 6#栋给排水工程
1.9.3 | 6#栋消防水工程
1.10 | 室外工程
1.10.1 | 室外给排水环网
1.11 | 医气工程
1.11.1 | 医气工程
1.12 | 室外污水池
1.12.1 | 室外污水池
1.13 | 室外消防水泵房
1.13.1 | 室外消防水泵房建筑工程
1.13.2 | 室外消防水泵房装饰工程
1.14 | 拆除工程
1.14.1 | 拆除工程
1.15 | 抗震支架
1.15.1 | 抗震支架
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 1 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4#养老综合楼
4号楼-土建装饰工程
整个项目
土石方工程
1 | 010102001001 | 挖基坑土方 |  | 1.部位:电梯坑 2.综合考虑:土壤类别、土质（含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度、挖土深度、挖土方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、土方的转堆、清除空桩等 | m3 | 21.92
2 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖沟槽土方 2.综合考虑:土壤类别、土质（含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度、挖土深度、挖土方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、土方的转堆、清除空桩等 | m3 | 20.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 2 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.部位:电梯坑 2.综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、场内取土 3.包括:修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 4.94
4 | 010103002003 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.弃土运距:20km 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 37.23
5 | 010103002004 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.弃土运距:每增减1KM 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1
砌筑工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 3 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.墙体类型:200外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 15.67
61 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1.墙体类型:200内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 188.72
62 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 1.墙体类型:100内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 44.53
混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 4 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010501001001 | 垫层 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1.58
7 | 010502003001 | 电梯坑 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 7.16
8 | 010502005001 | 基础梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 22.09
9 | 010502006001 | 矩形柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 2.41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 5 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010502010001 | 混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 39.28
11 | 010502013001 | 混凝土有梁板 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 11.93
12 | 010502020001 | 楼梯 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 8.02
13 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 3.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 6 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010502023001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 2.81
15 | 010502022001 | 反檐 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 5.6
16 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ8 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 1680
17 | 040901007002 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ10 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 499
18 | 040901007003 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ12 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 265
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 7 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 040901007004 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ14 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 64
20 | 040901007005 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ16 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 332
21 | 040901007006 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ18 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 714
22 | 040901007007 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ20 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 34
23 | 040901007008 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ22 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 8 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 040901007009 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ28 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 2
25 | 010506005001 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 1.971
26 | 010506005002 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 3.977
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 9 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 010506005003 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ12-25以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 11.015
28 | 010506005004 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.461
29 | 010506005005 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 2.533
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 10 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 010506005006 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 3.707
31 | 040901010001 | 电渣压力焊连接 |  | 1.电渣压力焊钢筋接头 φ18以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 62
32 | 040901010002 | 电渣压力焊连接 |  | 1.电渣压力焊钢筋接头 φ20~32以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 11 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 040901010003 | 机械连接 |  | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
金属结构工程
34 | 010605001001 | 钢板楼板 |  | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢板厚度：20mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 174.943
35 | 010606003001 | 钢墙架 |  | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢板厚度：钢材品种、规格:Q235B、80*80*10角钢 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 1.559
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 12 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1.梁类型:热轧H型钢 2.钢材品种、规格:Q235B、HN300*150*6.5*9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 8.98
37 | 010603003001 | 钢管柱 |  | 1.梁类型:方钢管 2.钢材品种、规格:Q235B、200*200*8*8 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.83
38 | 010604001002 | 钢梁 |  | 1.梁类型:方钢管 2.钢材品种、规格:Q235B、200*150*10*10、200*200*10*10 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 1.546
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 13 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 011402004001 | 钢结构防锈漆 |  | 1.油漆品种、遍数或厚度:底漆：环氧富锌底漆一遍；中间漆：环氧云铁中间漆一遍 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 668.337
40 | 011402004002 | 钢结构防火涂料 |  | 1.本工程钢构件的耐火等级为二级,防火材料类型为薄型防火涂料1.5h 2.膨胀型防火涂料，涂层厚度大于3.0mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 668.337
41 | 010506023001 | 砌体墙挂钢丝网 |  | 1.部位:混凝土与砌体交界处挂300宽（两侧各150），楼梯间砌体满挂钢丝网 2.材料品种、规格:直径6@20*20镀锌钢丝网 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 585.9
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 14 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 010802004001 | 钢质防火门 |  | 1.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(甲级) 2.防火等级：耐火极限≥1.5h 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.64
64 | 010802004002 | 钢质防火门 |  | 1.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级) 2.防火等级：耐火极限≥1.5h 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 13.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 15 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 010802004003 | 钢质防火门 |  | 1.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级) 2.防火等级：耐火极限≥1.0h 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 28.82
66 | 010802004004 | 钢质防火门 |  | 1.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(丙级) 2.防火等级：耐火极限≥0.5h 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 22.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 16 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 010802001001 | 钢质门 |  | 1.门框、扇材质:钢质门 2.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 91.3
68 | 010802001002 | 水平滑动门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:水平滑动门 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 46.2
69 | 010805004001 | 钢化玻璃门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:钢化玻璃门 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 17 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 010807001001 | 铝合金平开窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:断热铝合金平开窗 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 178.1
71 | 010807001002 | 铝合金固定窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:断热铝合金平开窗 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 331.66
72 | 010807001003 | 铝合金门联窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:断热铝合金平开窗 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 27.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 18 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 010807003001 | 金属百叶窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金百叶窗 2.位置：空调位置 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 65.95
74 | 011506001001 | 玻璃雨蓬 |  | 1.玻璃雨蓬 2.钢化夹胶玻璃8+1.52PVB+8mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 80.98
屋面及防水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 19 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 010902001001 | Ⅰ级设防倒置式平屋面 R01 |  | 1.20厚M15预拌砂浆铺300*300*8厚防滑耐磨砖,砖缝5mm, M10地面砂浆加2%聚合物乳液填缝抹平;面材沿与屋顶部件垂直面交接处留30宽缝、内填充聚苯乙烯泡沫塑料,地面砂浆填缝 2.细石混凝土层按面层位置设6000X6000分隔缝10X25(深):40厚C20普通型细石混凝土(掺减水剂),内配Φ6@200双向钢筋网,钢筋在分隔缝处断开,钢筋保护层厚度大于10 3.隔离层:≥200克/㎡无纺布隔离层 4.保温隔热层: 相变真空陶瓷保温隔热材料,厚度9mm,燃烧等级 B1 5.界面剂 6.防水层:防水层沿墙高出500mm,1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材;1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材; 1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 7.设20厚WS | m2 | 299.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 20 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
M20水泥砂浆找平层(如混凝土板面平整度满足防水层施工要求,此层可取消) 8.C20细石混凝土找坡层,最薄处厚30,坡度不小于3% 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 21 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 010902001002 | Ⅰ级设防平屋面（不上人，无保温） R01a |  | 1.25厚1:3水泥砂浆（M15水泥砂浆）找平层 2.防水层:防水层沿墙高出500mm,1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材;1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材; 1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 3.设20厚WS M20水泥砂浆找平层(如混凝土板面平整度满足防水层施工要求,此层可取消) 4.C20细石混凝土找坡层,最薄处厚30,坡度不小于3% 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 250.56
77 | 010904002001 | 电梯基坑防水 |  | 1.1：2.5水泥砂浆保护层 2.1.5厚聚氨酯防水涂料 3.界面处理剂一道 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 24.11
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 22 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 |  | 1.60mm厚C30细石混凝土找平层 2.现浇钢筋混凝土楼板 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 166.99
79 | 011101001001 | 毛坯水泥砂浆楼面 L01 |  | 1.40厚1:2水泥砂浆，加水泥粉随手抹光 2.现浇钢筋混凝土楼板 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 17.57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 23 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 011101001002 | 毛坯（防水）楼面 L02 |  | 1.15厚DS-M20水泥砂浆保护层 2.2.0mmn厚无溶剂单组分聚氨酯防水涂料,VOC 含量低于10g/L(上)+2.0mmn厚易涂型高效防水灰浆(上翻要求:完成面淋浴区2000mm,舆洗池盆1200mm,其它位置300mmn) 3.找坡/找平层:10-30厚DS-M20水泥砂浆找坡层,拨向泄水管口(二次排水)阴角处圆弧处理R三100,阳角处圆弧R三104、钢筋混凝土楼板随捣抹光 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.18
81 | 011102003001 | 防滑地砖 L04 |  | 1.8厚防滑地砖面层 2.20厚M15水泥砂奖 3.现状钢筋混凝土楼板 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 96.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 24 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 011102003002 | 防滑地砖楼梯 L04 |  | 1.8厚防滑地砖面层,踏步前缘地砖割防滑槽处理 2.20厚M15水泥砂奖 3.现状钢筋混凝土楼板 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 21.41
83 | 011102003003 | 地砖地面-有防水L06（CT-01) |  | 1.防滑砖：灰色600*600mm 2.3 厚纯水泥砂浆结合层 3.20 厚1:3 千硬性水泥砂浆( M15 水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.防水层:2厚 聚合物水泥基防水涂料 5.找坡/ 找平层:1:3 水泥砂浆(M15 水泥砂浆)最薄20 厚 6、钢筋混凝土楼板随捣抹光 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 152.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 25 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 011104002001 | 防静电地面 L14(CT-04) |  | 1.600X600X45铝质防静电活动地面,龙骨架高,总高300mmn 2.20厚1:2.5水泥砂浆，压实赶光 3.防潮层:2厚无溶剂单组分聚氨酯防水涂料,VOC 含量低于10 g/L(上)(上翻要求300mm 4.钢筋混凝水楼板 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 48.27
85 | 011103001001 | PVC地胶板(同质透芯) L15 |  | 1.仿石纹PVC地板胶，米黄色2.5mm厚600*1200mm卷材地面,配套胶粘剂粘铺;用专用胶粘剂粘铺用滚简碾压2遍,缝隙焊接 2.3厚水泥自流平地面 ,与卷材配套自流平,吸收性界面处理剂一道 3A.45厚C20细石混凝土找平层 4. 钢筋混凝土楼板随捣抹光 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 586.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 26 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 011103001002 | PVC地胶板(同质透芯) L15（含隔音） |  | 1.仿石纹PVC地板胶，米黄色2.5mm厚600*1200mm卷材地面,配套胶粘剂粘铺;用专用胶粘剂粘铺用滚简碾压2遍,缝隙焊接 2.3厚水泥自流平地面 ,与卷材配套自流平,吸收性界面处理剂一道 3A.45厚C20细石混凝土找平层 4.40厚DS M15水泥砂浆结合层(上部) +5mm厚ALE隔声涂料(下部) 5. 钢筋混凝土楼板随捣抹光 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 405.1
87 | 011105006001 | 铝合金踢脚线 T01（MT-05) |  | 1.型材:1.5厚茶色拉丝铝合金60厚 2.墙面预埋配件自攻螺丝固定; 3.原有砖墙需墙面打掉批荡层进行开槽;墙板、瓷砖面只需预留高度 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 836.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 27 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 011105003001 | 面砖踢脚线 T02 |  | 1.8-10厚面砖,素水泥擦缝 2.3厚1:2的水泥砂浆粘贴 3.15厚1:3的水泥砂浆找平 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 10.39
89 | 011108001001 | 门槛石 |  | 1.20mm厚大理石门槛石 2.3 厚纯水泥砂浆结合层 3.10 厚1:3 千硬性水泥砂浆( M15 水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4、钢筋混凝土楼板随捣抹光 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 20.18
90 | 011104003001 | 金属复合地板 |  | 1.MT-05(茶色拉丝铝合金) 2.3mm金属压条 3.10 厚1:3 千硬性水泥砂浆( M15 水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.钢筋混凝土楼板随捣抹光 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4.38
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 28 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 011201001001 | W01 涂料+水泥砂浆做法 （蒸压加气混凝土或加气硅酸盐墙基层） |  | 1.加气混凝土砌块或加气混凝土板墙 2.108胶水溶液一遍 3.108胶素水泥浆一遍 4.粗刮4mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆(内掺3%-5%的108胶)一遍 5.108胶素水泥(内掺水重3%-5%的108胶)一遍 6.10mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底,扫毛 7.6mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 8.刮腻子三遍 9.封闭底涂料一遍 10.乳液内墙涂料一遍 11.无机涂料涂料一遍 12.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1160.97
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 29 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 011205001001 | W06 冰火板墙（砖墙基层）WD01/02/06 |  | 1.冰火板，5mm饰面板 2.安装面板:用粘贴的方式依次将饰面板粘贴在龙骨挂件上 3.横向龙骨打满结构胶 5.安装配套38水平快装龙骨并调平 6.安装内涨自攻螺丝 7.弹出龙骨基层水平线(400*400mm) 8.砖墙基层 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 951.87
93 | 011205001002 | W07 冰火板墙（轻钢龙骨基层） |  | 1.冰火板，5mm饰面板 2.安装面板:用粘贴的方式依次将饰面板粘贴在硅酸钙板上 3.背部点挂结构胶 4.9mm硅酸钙板打底 5.轻钢龙骨基层 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 142.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 30 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 011203003001 | W11 墙面砖（CT-03) |  | 1.专用填缝剂或美缝剂擦缝 2.6~8mm厚仿爵士白600*1200mm墙砖,贴前墙砖充分浸湿 3.瓷砖专用粘结剂 4.1:3千硬性水泥砂浆20mm厚 5.水泥浆-道(内掺建筑胶) 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 168.07
95 | 011203003003 | W12 墙面砖-有防水（CT-02) |  | 1.专用填缝剂或美缝剂擦缝 2.6~8mm厚柔光瓷砖600*1200mm墙砖,贴前墙砖充分浸湿 3.瓷砖专用粘结剂 4.1:3千硬性水泥砂浆20mm厚 5.JS1.5厚聚合物防水层 6.水泥浆-道(内掺建筑胶) 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 449.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 31 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 011203003004 | W12 墙面砖-有防水（CT-02)（干挂） |  | 1.专用填缝剂或美缝剂擦缝 2.干挂6~8mm厚柔光瓷砖600*1200mm墙砖 3.JS1.5厚聚合物防水层 4.水泥浆-道(内掺建筑胶) 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 76.13
97 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.MT09镀锌钢板门（门头） 2.1.2厚镀锌钢板饰面层 3.12mm阻燃夹板 4.砖墙基层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 46.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 32 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 011205001003 | 铝合金装饰面 |  | 1.2mm厚茶色拉丝铝合金（电梯门洞顶及大厅门顶） 2.安装面板:用粘贴的方式依次将饰面板粘贴在硅酸钙板上 3.背部点挂结构胶 4.双层9mm硅酸钙板打底 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 7.425
99 | 011205001004 | 铝合金装饰面 |  | 1.MT-05茶色拉丝铝合金装饰板（大厅入门左侧造型） 2.轻钢龙骨基层 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 7.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 33 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 011205001005 | 冰火板包柱 |  | 1.冰火板，5mm饰面板 2.安装面板:用粘贴的方式依次将饰面板粘贴在硅酸钙板上 3.背部点挂结构胶 4.900mm以下9mm硅酸钙板打底+15mm阻燃胶合板+900mm以上双层9mm硅酸钙板打底 5.轻钢龙骨基层 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 12.35
101 | 011206003001 | 外墙仿木色铝板 |  | 1.骨架材料种类及型号:热镀锌钢管 2.面层材料品种、规格、表面处理:1.5mm厚铝单板，表面氟碳喷涂 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 496.93
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 34 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 011302001001 | C02 不上人吊顶(50系列) |  | 1.涂料饰面 2.满刮2厚面层耐水腻子 3.双层9.5厚硅酸钙板,用自攻螺钉与龙骨固定 4.主龙骨采用CB50*20,双向间距400X400 5.立放次龙骨采用CB50*20,双向间距1000X1000 6. 8吊筋和配件,双向 中距≤1200 7.龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1033.66
103 | 011303001001 | 硅酸钙板收边 |  | 1.收边规格：100*50 2.涂料饰面 3.满刮2厚面层耐水腻子 4.双层9.5厚硅酸钙板,用自攻螺钉与龙骨固定 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 48.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 35 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 011303001002 | 硅酸钙板灯槽 |  | 1.灯槽规格：100*50 2.涂料饰面 3.满刮2厚面层耐水腻子 4.双层9.5厚硅酸钙板,用自攻螺钉与龙骨固定 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 529.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 36 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 011302004001 | C05 铝合金格栅吊顶 |  | 1.吊顶材料:MT-01 铝条格栅40*150*1mm，间距110mm;自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外) 2.C型 轻钢次龙骨,规格:Q50;双向间距:600X600 3.T型 轻钢主龙骨,规格:Q100;双向间距:1200X1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留 8钢筋吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留 8钢筋吊环(勾),双向 中距≤1200 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 84.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 37 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 011302001002 | C06 铝扣板吊顶 |  | 1.吊顶材料:MT-04 铝扣板600*600*1mm;自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外) 2.C型 轻钢次龙骨,规格:Q50;双向间距:600X600 3.T型 轻钢主龙骨,规格:Q100;双向间距:1200X1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留Φ8钢筋吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向 中距≤1200 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 25.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 38 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 011301001001 | C09 防霉无机涂料(或防水)顶棚 |  | 1.刷防霉无机涂料二道 2.2厚腻子分2遍刮平(A级基材,有防水防潮房间用耐水腻子) 3.2厚聚合物水泥基防水涂料 4.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 5.钢筋混凝土楼板,底面清理干净 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 235.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 39 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 011302001003 | C11 铝单板吊顶 |  | 1.吊顶材料:MT-02 铝单板2mm;自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外) ; 2.C型 轻钢次龙骨,规格:Q50;双向间距:600X600; 3.T型 轻钢主龙骨,规格:Q100;双向间距:1200X1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留Φ8钢筋吊环(勾)固定 ; 5.现状钢筋混凝土板底植入Φ8钢筋吊环(勾),双向 中距≤1200 . 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 吸音处理措施: a,50厚吸音离心玻璃棉毡(密度32kg/m3)固定于轻钢龙骨间空腔处; b,0.2厚玻璃无纺布(密度60kg/m3)绷紧粘牢于轻钢龙骨表面; | m2 | 164.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 40 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
109 | 011303001003 | 铝单板灯槽 |  | 1.灯槽规格120*150 2.吊顶材料:MT-02 铝单板2mm;自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外) ; 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 吸音处理措施: | m | 47.69
油漆、涂料、裱糊工程
110 | 011403001001 | N03 无机涂料墙面 |  | 1.刷无机涂料两道 2.满刮腻子两遍 3.5厚1:05:3水泥石灰膏砂浆四星面压光 4.20厚1:1:6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 138.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 41 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
111 | 011403001002 | N06 无机涂料墙面 |  | 1.防霉外墙腻子两道,共3厚,内压入耐碱玻纤网格布 2.12厚M15砂浆打底扫毛或划出纹道,分两次成活 3.2厚聚合物水泥基防水涂料,由顶板底做至地面,下部与楼地面上翻防水层搭接不少于250高,收口处在地面与墙面交接处预留10mm×10mm凹槽,嵌填防水密封材料(仅适用于“备注”功能场所选用) 4.3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿) 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 34.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 42 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 011403001003 | W01 真石漆外墙面 |  | 1.真石漆(合成树脂乳液砂壁状建筑涂料;多彩仿砖(纯丙)真石漆,厚质,一底二油一罩) 2.外墙腻子两道刮平 3.聚合物水泥防水砂浆(M20) 防水层兼找平20厚, 打底扫毛或划出纹道 4.墙体满挂 0.9热镀锌电焊网,网孔20*20mm;钢钉固定,间距<400*400mm,钢钉固定处增加一道2.0厚JS防水涂料补强 5.2.0厚聚合物水泥JS防水涂料 (II型) 6.外墙墙体(室外用M20水泥砂浆补平孔洞,刷专用界面剂一遍) 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1312.33
其他装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 43 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 011503001001 | 金属楼梯栏杆 |  | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 直型 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 φ60 3.栏杆高度：900mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.47
114 | 011503001002 | 屋面扶手金属扶手 |  | 1.扶手材料种类、规格:钢管扶手Φ50*3 2.栏杆种类、规格：扁钢立柱55*8，横杆Φ10 3.扶手高度：450mm 4.图集22J403-1 第3-44页 PA32 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 129.07
115 | 011503003001 | 金属靠墙扶手 |  | 1.橡木实木+锌合金端托成品扶手 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 31.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 44 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1.材料品种、规格、颜色:ST-02 仿爵士白石英石15mm、WT-08 8mm厚木纹蜂窝板 2.基层：硅酸钙板9.5mm 3.龙骨：型钢龙骨 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 9
117 | 011505003001 | 镜面玻璃 |  | 1.镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1
118 | 011505004001 | 标准间镜箱 |  | 1.镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 2.3层9mm胶合板基层 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 45 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
119 | 011102001001 | 窗台石 |  | 1.面层：ST-02 仿爵士白石英石15mm 2.10mm厚1:2.5水泥砂浆 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 7.28
120 | 011505002001 | 茶色拉丝铝合金肥皂盒 |  | 1.茶色拉丝铝合金肥皂盒 2.材质：铝合金 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 20
121 | 011505002002 | 马桶扶手 |  | 1.马桶扶手 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 20
122 | 011502001001 | 定制不锈钢排水槽 |  | 1.位置：标准间卫生间定制不锈钢排水槽 2.规格大小：80mm宽 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 40.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 46 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 011508001010 | PVC护角条 |  | 1.规格、材质:22*22，PVC 2.安装高度详见标识设计 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 11
124 | 011502001002 | 玻璃防撞标识 |  | 1.线条材料品种、规格:PVC贴墙，宽120mm 2.安装高度详见标识设计 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 7.2
措施项目
42 | 010505005001 | 电梯井壁 |  | 1.基础类型:电梯井壁 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 41.5
43 | 010505001001 | 基础垫层模板 |  | 1.基础类型:基础垫层 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.41
44 | 010505003001 | 基础联系梁模板 |  | 1.基础类型:基础梁 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 73.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 47 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.模板类型:矩形柱模板 2.截面周长：1.2m内 3.支模高度：≤3.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 10.44
46 | 010505004002 | 柱面模板 |  | 1.模板类型:矩形柱模板 2.截面周长：1.2m内 3.支模高度：5.6~6.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 21.82
47 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.模板类型:构造柱模板 2.截面周长：1.2m内 3.支模高度：≤3.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 29.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 48 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 010505011002 | 构造柱模板 |  | 1.模板类型:构造柱模板 2.截面周长：1.2m内 3.支模高度：3.6~4.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 12.53
49 | 010505005002 | 直行墙模板 |  | 1.模板类型:直形墙模板 2.墙厚(cm以内)：40 3.支模高度：≤3.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 20.54
50 | 010505005003 | 直行墙模板 |  | 1.模板类型:直形墙模板 2.墙厚(cm以内)：40 3.支模高度：3.6~4.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 494.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 49 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 010505006001 | 梁模板 |  | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽：25cm以内 3.支模高度：≤3.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 14.53
52 | 010505006002 | 梁模板 |  | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽：25cm以内 3.支模高度：3.6~4.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 21.83
53 | 010505006003 | 梁模板 |  | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽：25cm以内 3.支模高度：4.6~5.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 50 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 010505007001 | 板模板 |  | 1.模板类型:有梁板模板 2.支模高度：≤3.6m 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 23.2
55 | 010505007002 | 板模板 |  | 1.模板类型:有梁板模板 2.支模高度：3.6~4.6m 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 42.1
56 | 010505007003 | 板模板 |  | 1.模板类型:有梁板模板 2.支模高度：4.6~5.6m 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.76
57 | 010505010001 | 楼梯模板 |  | 1.模板类型:楼梯模板 2.支模高度：综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 41.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 51 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 010505008001 | 反檐模板 |  | 1.模板类型:反檐模板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 84.69
59 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1.模板类型:过梁模板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 48.84
4号楼-加固工程
整个项目
加固工程
125 | 080103019001 | 外包混凝土 柱子 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度：3.6米内 | m3 | 32.54
126 | 080103019002 | 外包混凝土 梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度：3.6米内 | m3 | 14.63
127 | 080103019003 | 钢材加固 角钢包柱 |  | 1.包柱角钢L75，5mm厚 2.缀板：钢板100，6mm厚 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 5.0436
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 52 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
128 | 080103019004 | 梁底粘贴钢板 |  | 1.梁底贴钢板3mm厚 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 9.1
129 | 080103019005 | 梁面粘贴钢板 |  | 1.梁面贴钢板4mm厚 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.14
130 | 080103019006 | 梁U形箍板钢板 |  | 1.梁面粘贴U形箍板、钢板4mm厚 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 15.66
131 | 040901007010 | 植筋（加固） |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ 6 2.植入孔深度15d 3.钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 | 根 | 44
132 | 040901007011 | 植筋（加固） |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ8 2.植入孔深度15d 3.钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 | 根 | 9208
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 53 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
133 | 040901007012 | 植筋（加固） |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ10 2.植入孔深度15d 3.钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 | 根 | 2926
134 | 040901007013 | 植筋（加固） |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ12 2.植入孔深度20d 3.钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 | 根 | 1583
135 | 040901007014 | 植筋（加固） |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ14 2.植入孔深度20d 3.钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 | 根 | 515
136 | 040901007015 | 植筋（加固） |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ16 2.植入孔深度20d 3.钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 | 根 | 786
137 | 040901007016 | 植筋（加固） |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ18 2.植入孔深度20d 3.钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 | 根 | 204
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 54 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 040901007017 | 植筋（加固） |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ20 2.植入孔深度20d 3.钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 | 根 | 404
139 | 040901007018 | 植筋（加固） |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ22 2.植入孔深度20d 3.钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 | 根 | 12
140 | 040901007019 | 植筋（加固） |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ25 2.植入孔深度20d 3.钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 | 根 | 20
141 | 010506005007 | 现浇构件钢筋（加固） |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ25以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 6.085
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 55 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
142 | 010506005008 | 现浇构件钢筋（加固） |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 1.949
143 | 010506005009 | 现浇构件钢筋（加固） |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.638
加固工程脚手架
144 | 011601001001 | 加固工程脚手架 |  |  | 项 | 1
5#医疗康复楼
5号楼-土建装饰工程
整个项目
土石方工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 56 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 010102001001 | 挖基坑土方 |  | 1.部位:电梯坑 2.综合考虑:土壤类别、土质（含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度、挖土深度、挖土方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、土方的转堆、清除空桩等 | m3 | 25.71
146 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖沟槽土方 2.综合考虑:土壤类别、土质（含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度、挖土深度、挖土方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、土方的转堆、清除空桩等 | m3 | 1.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 57 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
147 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.部位:电梯坑 2.综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、场内取土 3.包括:修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 19.52
148 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.弃土运距:20km 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 7.87
149 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.弃土运距:每增减1KM 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1
砌筑工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 58 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
183 | 010402001004 | 砌块墙 |  | 1.墙体类型:200外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 15.76
184 | 010402001005 | 砌块墙 |  | 1.墙体类型:200内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 626.31
185 | 010402001006 | 砌块墙 |  | 1.墙体类型:100内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 115.26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 59 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
186 | 010402001007 | 砌块墙 |  | 1.墙体类型:150内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 9.76
混凝土及钢筋混凝土工程
150 | 010502003002 | 电梯坑 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 5.56
151 | 010502005002 | 基础梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 60 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
152 | 010502006002 | 矩形柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 2.93
153 | 010502010002 | 混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 4.24
154 | 010502011001 | 混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 2.18
155 | 010502013002 | 混凝土板 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 61 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
156 | 010502021002 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 61.56
157 | 010502022002 | 反坎 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1.88
158 | 010502022003 | 反坎 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 19.91
159 | 010502023002 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 15.71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 62 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
160 | 010506005010 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 6.962
161 | 010506005011 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ10-25以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 15.027
162 | 010506005012 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 2.916
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 63 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
163 | 040901007029 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ12 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 4472
164 | 040901007026 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ14 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 180
165 | 040901007027 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ20 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 2
166 | 040901007030 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ25 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 2
金属结构工程
167 | 010604001003 | 钢梁 |  | 1.梁类型:热轧H型钢 2.钢材品种、规格:Q235、HN200*100*5.5*8 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 17.931
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 64 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
168 | 010604001004 | 钢梁 |  | 1.梁类型:方钢管 2.钢材品种、规格:Q335B、200*200*6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.075
169 | 010603002001 | 空腹钢柱 |  | 1.柱类型:方钢管 2.钢材品种、规格:Q335B、200*200*6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.249
170 | 011402004003 | 钢结构防锈漆 |  | 1.油漆品种、遍数或厚度:底漆：环氧富锌底漆一遍；中间漆：环氧云铁中间漆一遍 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 669.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 65 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
171 | 011402004004 | 钢结构防火涂料 |  | 1.本工程钢构件的耐火等级为二级,防火材料类型为薄型防火涂料1.5h 2.膨胀型防火涂料，涂层厚度大于3.0mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 669.4
172 | 010506023002 | 砌体墙挂钢丝网 |  | 1.部位:混凝土与砌体交界处挂300宽（两侧各150） 2.材料品种、规格:直径6@20*20镀锌钢丝网 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1328.05
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 66 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
187 | 010802004005 | 钢质防火门 |  | 1.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(甲级) 2.防火等级：耐火极限≥1.5h 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 19.36
188 | 010802004006 | 钢质防火门 |  | 1.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级) 2.防火等级：耐火极限≥1.5h 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 10.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 67 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
189 | 010802004007 | 钢质防火门 |  | 1.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(乙级) 2.防火等级：耐火极限≥1.0h 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 22.88
190 | 010802004008 | 钢质防火门 |  | 1.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级) 2.防火等级：耐火极限≥1.0h 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 23.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 68 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
191 | 010802004010 | 常开式钢质防火门 |  | 1.门框、扇材质:常开式钢质防火门 双扇(乙级) 2.防火等级：耐火极限≥1.0h 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、常开式防火门控制器等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 26.4
192 | 010802004009 | 钢质防火门 |  | 1.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(丙级) 2.防火等级：耐火极限≥0.5h 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 56.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 69 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
193 | 010802001003 | 钢质门 |  | 1.门框、扇材质:钢质门 2.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 461.96
194 | 010802001004 | 水平滑动门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:水平滑动门 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 16.5
195 | 010805004002 | 钢化玻璃门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:钢化玻璃门 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 9.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 70 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
196 | 010807001004 | 铝合金平开窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:断热铝合金平开窗 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 545.98
197 | 010807001005 | 铝合金门联窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金门联窗 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 31.68
198 | 010805004003 | 玻璃推拉门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃推拉门 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 404.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 71 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
199 | 010807001006 | 铝合金固定窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:断热铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 40.94
200 | 010807001007 | 铝合金固定窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:断热铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 14.53
201 | 010807003002 | 金属百叶窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:防雨百叶窗 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 13.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 72 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
202 | 010801001003 | 折叠木门 |  | 1.门框、扇材质:折叠木门 2.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 20.16
203 | 010802001005 | 无障碍门 |  | 1.门框、扇材质:无障碍推拉木门 2.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.2
204 | 011506001001 | 玻璃雨蓬 |  | 1.玻璃雨蓬 2.钢化夹胶玻璃8+1.52PVB+8mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 73 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
205 | 011506001002 | 铝合金雨蓬 |  | 1.铝合金雨蓬 2.面层材料品种、规格、表面处理:1.5mm厚铝单板，表面氟碳喷涂 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 13.73
屋面及防水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 74 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
206 | 010902001003 | Ⅰ级设防倒置式平屋面 R01 |  | 1.20厚M15预拌砂浆铺300*300*8厚防滑耐磨砖,砖缝5mm, M10地面砂浆加2%聚合物乳液填缝抹平;面材沿与屋顶部件垂直面交接处留30宽缝、内填充聚苯乙烯泡沫塑料,地面砂浆填缝 2.细石混凝土层按面层位置设6000X6000分隔缝10X25(深):40厚C20普通型细石混凝土(掺减水剂),内配Φ6@200双向钢筋网,钢筋在分隔缝处断开,钢筋保护层厚度大于10 3.隔离层:≥200克/㎡无纺布隔离层 4.保温隔热层: 相变真空陶瓷保温隔热材料,厚度9mm,燃烧等级 B1 5.界面剂 6.防水层:防水层沿墙高出500mm,1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材;1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材; 1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 7.设20厚WS | m2 | 1059.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 75 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
M20水泥砂浆找平层(如混凝土板面平整度满足防水层施工要求,此层可取消) 8.C20细石混凝土找坡层,最薄处厚30,坡度不小于3% 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 76 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
207 | 010902001004 | Ⅰ级设防平屋面（不上人，无保温） R01a |  | 1.25厚1:3水泥砂浆（M15水泥砂浆）找平层 2.防水层:防水层沿墙高出500mm,1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材;1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材; 1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 3.设20厚WS M20水泥砂浆找平层(如混凝土板面平整度满足防水层施工要求,此层可取消) 4.C20细石混凝土找坡层,最薄处厚30,坡度不小于3% 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 76.35
208 | 040201022001 | 屋面排水沟 |  | 1.排水沟宽度400mm 2.C20细石混凝土两侧挡条50*90mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 96.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 77 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
209 | 010904002001 | 电梯基坑防水 |  | 1.1：2.5水泥砂浆保护层 2.1.5厚聚氨酯防水涂料 3.界面处理剂一道 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 45.257
楼地面装饰工程
210 | 011101001003 | 毛坯水泥砂浆楼面 L01 |  | 1.40厚1:2水泥砂浆，加水泥粉随手抹光 2.现浇钢筋混凝土楼板 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 20.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 78 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
211 | 011101001004 | 毛坯（防水）楼面 L02 |  | 1.15厚DS-M20水泥砂浆保护层 2.2.0mmn厚无溶剂单组分聚氨酯防水涂料,VOC 含量低于10g/L(上)+2.0mmn厚易涂型高效防水灰浆(上翻要求:完成面淋浴区2000mm,舆洗池盆1200mm,其它位置300mmn) 3.找坡/找平层:10-30厚DS-M20水泥砂浆找坡层,拨向泄水管口(二次排水)阴角处圆弧处理R三100,阳角处圆弧R三104、钢筋混凝土楼板随捣抹光 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 33.7
212 | 011102003004 | 防滑地砖楼梯 L04 |  | 1.8厚防滑地砖面层,踏步前缘地砖割防滑槽处理 2.20厚M15水泥砂奖 3.现状钢筋混凝土楼板 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 208.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 79 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
213 | 011102003005 | 地砖地面-有防水L06（CT-01) |  | 1.防滑砖：灰色600*600mm 2.3 厚纯水泥砂浆结合层 3.20 厚1:3 千硬性水泥砂浆( M15 水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.防水层:2厚 聚合物水泥基防水涂料 5.找坡/ 找平层:1:3 水泥砂浆(M15 水泥砂浆)最薄20 厚 6、钢筋混凝土楼板随捣抹光 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 922.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 80 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
214 | 011102003006 | 地砖（防水）楼地面（L07） |  | 1.防滑地砖600*600mm，厚度8mm,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆2.防静电水泥砂浆一道(M20水泥砂浆)勾缝,面砖底部刷抗碱处理剂1遍 3.20厚DS-M20水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.防水层:2.0mmn厚无溶剂单组分聚氨酯防水涂料,VOC 含量低于 10 g/L(上)+2.0mm厚聚合物水泥防水浆料(聚氧酯防水涂料上翻要求:完成面淋浴区2000mm,盐洗池盆1200mm,其它位置300mm:防水浆料上翻要求:地面完成面) 5.最薄处20厚DS M15聚合物水泥砂浆回填至相应面层设计标高找平及找坡1%坡向地漏(隔音楼面政用15厚DSM15聚合物水泥砂浆+5mm厚ALE隔声涂料(下部)巷换最处20厚DSM15 聚合物水泥砂浆） 6.钢筋混凝土楼板 7.其他:未尽事 | m2 | 24.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 81 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
215 | 011103001003 | 卷材地胶板(同质透芯) L15 ( PL-03/04) |  | 1.卷材地板胶，米黄色2.0mm厚卷材地面,配套胶粘剂粘铺;用专用胶粘剂粘铺用滚简碾压2遍,缝隙焊接 2.3厚水泥自流平地面 ,与卷材配套自流平,吸收性界面处理剂一道 3A.45厚C20细石混凝土找平层 4. 钢筋混凝土楼板随捣抹光 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 883.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 82 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
216 | 011103001004 | PVC地胶板(同质透芯)有隔音 L15 ( PL-01) |  | 1.仿石纹PVC地板胶，米黄色2.5mm厚600*1200mm卷材地面,配套胶粘剂粘铺;用专用胶粘剂粘铺用滚简碾压2遍,缝隙焊接 2.3厚水泥自流平地面 ,与卷材配套自流平,吸收性界面处理剂一道 3B.40厚DS M15 水泥砂浆结合层(上部)+5 mm厚ALE隔声涂料(下部); 4. 钢筋混凝土楼板随捣抹光 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1466.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 83 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
217 | 011103001005 | 卷材地胶板(同质透芯)有隔音 L15 ( PL-03/04) |  | 1.卷材地板胶，米黄色2.0mm厚卷材地面,配套胶粘剂粘铺;用专用胶粘剂粘铺用滚简碾压2遍,缝隙焊接 2.3厚水泥自流平地面 ,与卷材配套自流平,吸收性界面处理剂一道 3B.40厚DS M15 水泥砂浆结合层(上部)+5 mm厚ALE隔声涂料(下部); 4. 钢筋混凝土楼板随捣抹光 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 921.25
218 | 011105006003 | 铝合金踢脚线 T01（MT-05) |  | 1.型材:1.5厚茶色拉丝铝合金60厚 2.墙面预埋配件自攻螺丝固定; 3.原有砖墙需墙面打掉批荡层进行开槽;墙板、瓷砖面只需预留高度 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1165.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 84 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
219 | 011105003002 | 面砖踢脚线 T02 |  | 1.8-10厚面砖,素水泥擦缝 2.3厚1:2的水泥砂浆粘贴 3.15厚1:3的水泥砂浆找平 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 38.72
220 | 011105004001 | PVC地胶上返踢脚线 |  | 1.金属条压边处理。 2.专用粘结剂粘贴,2厚PVC地胶板,专用勾缝剂勾缝 3.阴角内弧造型,墙角垫条固定。 4.墙面10 厚1:2 水泥砂浆( M20水泥砂浆)(内掺建筑胶,掺108胶3%) 5.专用界面剂一道扫毛(仅适用于加气混凝土砌块) 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 81.39
221 | 011502001002 | 金属装饰线条 |  | 1.金属装饰线 2.材质MT-05拉丝铝合金，茶色，3mm厚 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 51.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 85 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
222 | 011108001002 | 门槛石 |  | 1.20mm厚大理石门槛石 2.3 厚纯水泥砂浆结合层 3.10 厚1:3 千硬性水泥砂浆( M15 水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4、钢筋混凝土楼板随捣抹光 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 21.28
223 | 010502029001 | 室外散水 |  | 1.散水1000mm宽 2.100厚C20混凝土，面加5厚1:1水泥 3.60厚中砂铺垫 4.塞缝填建筑嵌缝膏，聚苯乙烯泡沫封条 5.素土夯实 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 157.64
224 | 011103001007 | 新增提示盲道 |  | 1.面层材料品种、规格:橡胶塑料类面层 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 11.1
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 86 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
225 | 011201001002 | W01 涂料+水泥砂浆做法 （蒸压加气混凝土或加气硅酸盐墙基层） |  | 1.加气混凝土砌块或加气混凝土板墙 2.108胶水溶液一遍 3.108胶素水泥浆一遍 4.粗刮4mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆(内掺3%-5%的108胶)一遍 5.108胶素水泥(内掺水重3%-5%的108胶)一遍 6.10mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底,扫毛 7.6mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 8.刮腻子三遍 9.封闭底涂料一遍 10.乳液内墙涂料一遍 11.无机涂料涂料一遍 12.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3604.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 87 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
226 | 011201001003 | W01 抗菌涂料+水泥砂浆做法 （蒸压加气混凝土或加气硅酸盐墙基层） |  | 1.加气混凝土砌块或加气混凝土板墙 2.108胶水溶液一遍 3.108胶素水泥浆一遍 4.粗刮4mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆(内掺3%-5%的108胶)一遍 5.108胶素水泥(内掺水重3%-5%的108胶)一遍 6.10mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底,扫毛 7.6mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 8.刮腻子三遍 9.封闭底涂料一遍 10.乳液内墙涂料一遍 11.抗菌无机涂料涂料一遍 12.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2563.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 88 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
227 | 011205001007 | W06 冰火板墙（砖墙基层）WD01/02/06 |  | 1.冰火板，5mm饰面板 2.安装面板:用粘贴的方式依次将饰面板粘贴在龙骨挂件上 3.横向龙骨打满结构胶 5.安装配套38水平快装龙骨并调平 6.安装内涨自攻螺丝 7.弹出龙骨基层水平线(400*400mm) 8.砖墙基层 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 705.21
228 | 011205001024 | 冰火板包柱 |  | 1.冰火板，5mm饰面板 2.安装面板:用粘贴的方式依次将饰面板粘贴在硅酸钙板上 3.背部点挂结构胶 4.900mm以下9mm硅酸钙板打底+15mm阻燃胶合板+900mm以上双层9mm硅酸钙板打底 5.轻钢龙骨基层 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 5.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 89 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
229 | 011205001023 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.MT09镀锌钢板门（门头） 2.1.2厚镀锌钢板饰面层 3.12mm阻燃夹板 4.砖墙基层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 144.74
230 | 011205001012 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.冰火板（门头） 2.12mm阻燃夹板 3.砖墙基层 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 5.22
231 | 011205001013 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.MT-05茶色拉丝铝合金（电梯门头） 2.双层12mm阻燃夹板 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 14.82
232 | 010808002001 | 电梯门套 |  | 1.MT-05茶色拉丝铝合金（电梯门套） 2.9mm硅酸钙板 3.30*30*3热镀锌方钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 26.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 90 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
233 | 011203003005 | W11 墙面砖（CT-03) |  | 1.专用填缝剂或美缝剂擦缝 2.6~8mm厚仿爵士白600*1200mm墙砖,贴前墙砖充分浸湿 3.瓷砖专用粘结剂 4.1:3千硬性水泥砂浆20mm厚 5.水泥浆-道(内掺建筑胶) 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1155.17
234 | 011203003007 | W11 墙面砖（CT-02) |  | 1.专用填缝剂或美缝剂擦缝 2.6~8mm厚柔光瓷砖600*1200mm墙砖,贴前墙砖充分浸湿 3.瓷砖专用粘结剂 4.1:3千硬性水泥砂浆20mm厚 5.水泥浆-道(内掺建筑胶) 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 302.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 91 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
235 | 011203003006 | W12 墙面砖-有防水（CT-02) |  | 1.专用填缝剂或美缝剂擦缝 2.6~8mm厚柔光瓷砖600*1200mm墙砖,贴前墙砖充分浸湿 3.瓷砖专用粘结剂 4.1:3千硬性水泥砂浆20mm厚 5.JS1.5厚聚合物防水层 6.水泥浆-道(内掺建筑胶) 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1081.82
236 | 011205001016 | 冰火板墙（热镀锌方钢基层） |  | 1.冰火板，含LED暗藏硬灯带 2.安装面板:用粘贴的方式依次将饰面板粘贴在硅酸钙板上 3.背部点挂结构胶 4.双层9mm硅酸钙板打底 5.30*30*3mm热镀锌方钢基层 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 32.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 92 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
237 | 011205001017 | 冰火板包柱（热镀锌方钢基层） |  | 1.冰火板，含LED暗藏硬灯带 2.安装面板:用粘贴的方式依次将饰面板粘贴在硅酸钙板上 3.背部点挂结构胶 4.15mm阻燃夹板+9mm硅酸钙板打底 5.30*30*3mm热镀锌方钢基层 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 37.86
238 | 011206003001 | 外墙仿木色铝板 |  | 1.骨架材料种类及型号:热镀锌钢管 2.面层材料品种、规格、表面处理:1.5mm厚铝单板，表面氟碳喷涂 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 254.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 93 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
239 | 011205001018 | 冰火板装饰门 |  | 1.冰火板装饰门（消防栓、建筑管井） 2.门五金：含液压铰链等 3.面层：WD-01木纹冰火板，MT-05金属收边条 4.基层：9mm硅酸钙板+12mm阻燃板 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.696
240 | 011205001019 | 瓷砖装饰门 |  | 1.瓷砖装饰门（消防栓、建筑管井） 2.门五金：含液压铰链等 3.面层：CT0-03仿爵士白瓷砖，MT-05金属收边条 4.基层：双层9mm硅酸钙板+热镀锌方钢 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 94 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
241 | 011205001020 | 瓷砖装饰门 |  | 1.瓷砖装饰门（消防栓、建筑管井） 2.门五金：含转轴等 3.面层：CT0-03仿爵士白瓷砖 4.基层：12mm阻燃夹板+热镀锌角钢 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.44
242 | 011205001021 | 无机涂料装饰门 |  | 1.无机涂料装饰门（消防栓、建筑管井） 2.门五金：含液压铰链等 3.面层：无机涂料，，MT-05金属收边条 4.基层：双层9mm硅酸钙板 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 86.864
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 95 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
243 | 011207001001 | 电梯井道隔声墙 |  | 1.电梯井道隔声墙 2.隔音层：50厚岩棉（玻璃棉） 3.面层：双层9mm厚石膏板 4.固定方式：横龙骨、竖龙骨、5厚减震垫板 5.做法详见图集08J931/40 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 67.584
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 96 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
244 | 011302001004 | C02 不上人吊顶(50系列) |  | 1.涂料饰面（无机涂料PT-01） 2.满刮2厚面层耐水腻子 3.双层9mm厚硅酸钙板,用自攻螺钉与龙骨固定 4.主龙骨采用CB50*20,双向间距400X400 5.立放次龙骨采用CB50*20,双向间距1000X1000 6. 8吊筋和配件,双向 中距≤1200 7.龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 925.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 97 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
245 | 011302001005 | C02 不上人吊顶(50系列) |  | 1.涂料饰面（防水无机涂料PT-02） 2.满刮2厚面层耐水腻子 3.双层9mm厚硅酸钙板,用自攻螺钉与龙骨固定 4.主龙骨采用CB50*20,双向间距400X400 5.立放次龙骨采用CB50*20,双向间距1000X1000 6. 8吊筋和配件,双向 中距≤1200 7.龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 183.41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 98 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
246 | 011302001006 | C02 不上人吊顶(50系列) |  | 1.涂料饰面（抗菌无机涂料PT-03） 2.满刮2厚面层耐水腻子 3.双层9mm厚硅酸钙板,用自攻螺钉与龙骨固定 4.主龙骨采用CB50*20,双向间距400X400 5.立放次龙骨采用CB50*20,双向间距1000X1000 6. 8吊筋和配件,双向 中距≤1200 7.龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1993.27
247 | 011303001004 | 灯槽 |  | 1.灯槽规格：300+100 2.饰面：抗菌无机涂料PT-03 3.满刮2厚面层耐水腻子 4.基层：10mm玻镁板+9mm硅酸钙板 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 18.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 99 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
248 | 011303001005 | 灯槽 |  | 1.灯槽规格：200+100 2.饰面：抗菌无机涂料PT-03 3.满刮2厚面层耐水腻子 4.基层：10mm玻镁板+9mm硅酸钙板 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 22.2
249 | 011303001006 | 灯槽 |  | 1.灯槽规格：200+100+50 2.饰面：抗菌无机涂料PT-03 3.满刮2厚面层耐水腻子 4.基层：10mm玻镁板+9mm硅酸钙板 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 285.59
250 | 011303001007 | 灯槽 |  | 1.灯槽规格：450+100+50 2.饰面：抗菌无机涂料PT-03 3.满刮2厚面层耐水腻子 4.基层：10mm玻镁板+9mm硅酸钙板 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 224.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 100 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
251 | 011303001008 | 灯槽 |  | 1.灯槽规格：200+100+50 2.饰面：防水无机涂料PT-02 3.满刮2厚面层耐水腻子 4.基层：10mm玻镁板+9mm硅酸钙板 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.2
252 | 011303001009 | 灯槽 |  | 1.灯槽规格：300+100 2.饰面：无机涂料PT-01 3.满刮2厚面层耐水腻子 4.基层：10mm玻镁板+9mm硅酸钙板 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 34.8
253 | 011303001010 | 灯槽 |  | 1.灯槽规格：200+100+50 2.饰面：无机涂料PT-01 3.满刮2厚面层耐水腻子 4.基层：10mm玻镁板+9mm硅酸钙板 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 85.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 101 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
254 | 011303001011 | 灯槽 |  | 1.灯槽规格：250+100 2.饰面：无机涂料PT-01 3.满刮2厚面层耐水腻子 4.基层：10mm玻镁板+9mm硅酸钙板 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 37.44
255 | 011303001012 | 灯槽 |  | 1.灯槽规格：200+100 2.饰面：木纹铝单板MT-02 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 30.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 102 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
256 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚 |  | 1.抗菌无机涂料PT-03 2.满刮2厚面层耐水腻子 3.双层9mm厚硅酸钙板,用自攻螺钉与龙骨固定 4.主龙骨采用CB50*20,双向间距400X400 5.立放次龙骨采用CB50*20,双向间距1000X1000 6. 8吊筋和配件,双向 中距≤1200 7.龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 299.68
257 | 011302002002 | 跌级吊顶天棚 |  | 1.饰面：抗菌无机涂料PT-03 2.满刮2厚面层耐水腻子 3.基层：10mm玻镁板+9mm硅酸钙板 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 103 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
258 | 011302002003 | 跌级吊顶天棚 |  | 1.饰面：无机涂料PT-01 2.满刮2厚面层耐水腻子 3.基层：10mm玻镁板+9mm硅酸钙板 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.22
259 | 011302001007 | C06 铝扣板吊顶 |  | 1.吊顶材料:MT-04 铝扣板600*600*1mm;自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外) 2.C型 轻钢次龙骨,规格:Q50;双向间距:600X600 3.T型 轻钢主龙骨,规格:Q100;双向间距:1200X1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留Φ8钢筋吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向 中距≤1200 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 379.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 104 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
260 | 011301001002 | C07 无机涂料顶棚 |  | 1.刷无机涂料二道 2.满刮腻子打底 3.6mm1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆罩面 4.5mm1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5.钢筋混凝土板底刷素水泥浆一道(内掺水重量3-5的环保型胶) 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 334.26
261 | 011301001003 | D02 毛坯顶棚 |  | 1.2厚聚合物水泥基防水涂料 3.素水泥浆一道甩毛 4.钢筋混凝土楼板,底面清理干净 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 88.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 105 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
262 | 011301001004 | C09 防霉无机涂料(或防水)顶棚 |  | 1.刷防霉无机涂料二道 2.2厚腻子分2遍刮平(A级基材,有防水防潮房间用耐水腻子) 3.2厚聚合物水泥基防水涂料 4.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 5.钢筋混凝土楼板,底面清理干净 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 446.89
263 | 011301001005 | D04 耐水腻子面顶棚 |  | 1.2厚耐水腻子分2遍刮平(A级基材) 2.钢筋混凝土楼板,底面清理干净,预埋件点作防锈处理 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 24.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 106 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
264 | 011302001008 | C11 铝单板吊顶 |  | 1.吊顶材料:MT-02 铝单板2mm;自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外) ; 2.C型 轻钢次龙骨,规格:Q50;双向间距:600X600; 3.T型 轻钢主龙骨,规格:Q100;双向间距:1200X1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留Φ8钢筋吊环(勾)固定 ; 5.现状钢筋混凝土板底植入Φ8钢筋吊环(勾),双向 中距≤1200 . 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 吸音处理措施: a,50厚吸音离心玻璃棉毡(密度32kg/m3)固定于轻钢龙骨间空腔处; b,0.2厚玻璃无纺布(密度60kg/m3)绷紧粘牢于轻钢龙骨表面; | m2 | 153.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 107 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
265 | 011302002004 | 跌级吊顶天棚 |  | 1.吊顶材料:MT-02 铝单板2mm;自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外) ; 2.C型 轻钢次龙骨,规格:Q50;双向间距:600X600; 3.T型 轻钢主龙骨,规格:Q100;双向间距:1200X1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留Φ8钢筋吊环(勾)固定 ; 5.现状钢筋混凝土板底植入Φ8钢筋吊环(勾),双向 中距≤1200 . 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 吸音处理措施: a,50厚吸音离心玻璃棉毡(密度32kg/m3)固定于轻钢龙骨间空腔处; b,0.2厚玻璃无纺布(密度60kg/m3)绷紧粘牢于轻钢龙骨表面; | m2 | 3.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 108 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
266 | 010810002001 | 窗帘盒 |  | 1.饰面：抗菌无机涂料PT-03 2.满刮2厚面层耐水腻子 3.基层：10mm玻镁板+双层9mm硅酸钙板 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 182.78
油漆、涂料、裱糊工程
267 | 011403001004 | N03 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.防霉外墙腻子两道,共2厚(燃烧性能A级) 2.12厚M15砂浆打底扫毛或划出纹道,分两次成活 3.3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(林前先将培面用水润湿) 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 218.78
268 | 011403001005 | N10 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.20厚砌筑砂浆随砌随抹光 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 122.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 109 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
269 | 011403001006 | N06 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.防霉外墙腻子两道,共3厚,内压耐碱玻纤网格布 2.12厚M15砂浆打底扫毛或划出纹道,分两次成活 3.2厚聚合物水泥基防水涂料 4.3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(林前先将培面用水润湿) 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 545.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 110 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
270 | 011403001007 | W01 真石漆外墙面 |  | 1.真石漆(合成树脂乳液砂壁状建筑涂料;多彩仿砖(纯丙)真石漆,厚质,一底二油一罩) 2.外墙腻子两道刮平 3.聚合物水泥防水砂浆(M20) 防水层兼找平20厚, 打底扫毛或划出纹道 4.墙体满挂 0.9热镀锌电焊网,网孔20*20mm;钢钉固定,间距<400*400mm,钢钉固定处增加一道2.0厚JS防水涂料补强 5.2.0厚聚合物水泥JS防水涂料 (II型) 6.外墙墙体(室外用M20水泥砂浆补平孔洞,刷专用界面剂一遍) 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2788.77
其他装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 111 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
271 | 011503001001 | 金属楼梯栏杆 |  | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 直型 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 φ60 3.栏杆高度：900mm 4.栏杆样式参考《国家建筑标准设计图集》22j403-1（B1/2-7），每段梯段在第一及踏步立柱、最后一级踏步立柱及中间踏步立柱处设置突出扶手60mm立柱作为防滑溜扶手措施，现货购买栏杆样式应由建设单位和设计院同意后订购 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 60
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 112 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
272 | 011503001003 | 屋面扶手金属扶手 |  | 1.扶手材料种类、规格:钢管扶手Φ50*3 2.栏杆种类、规格：扁钢立柱55*8，横杆Φ10 3.扶手高度：450mm 4.图集22J403-1 第3-44页 PA32 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 153.43
273 | 011503003002 | 金属靠墙扶手 |  | 1.橡木实木+锌合金端托成品扶手 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 160
274 | 011505001003 | 洗漱台 |  | 1.材料品种、规格、颜色:ST-02 仿爵士白石英石15mm、WT-08 8mm厚木纹蜂窝板 2.基层：硅酸钙板9.5mm 3.龙骨：型钢龙骨 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 17.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 113 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
275 | 011505003002 | 镜面玻璃 |  | 1.镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 26.42
276 | 011505004002 | 镜柜 |  | 1.卫生间镜柜：715*1050*130mm 2.柜体基层：30*30*3角钢，双层9mm阻燃板 3.柜体面层：WD-04木饰面 4.五金种类、规格:含所有五金配件（具体综合考虑） 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 68
277 | 011102001002 | 窗台石 |  | 1.面层：ST-02 仿爵士白石英石15mm 2.10mm厚1:2.5水泥砂浆 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 24.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 114 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
278 | 010809001001 | 窗台板 |  | 1.面层：WD-04木饰面 2.基层：40*20*3热镀锌扁钢 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 133.62
279 | 011205001022 | 铝合金收边条 |  | 1.面层：MT-05 1.5mm厚拉丝铝合金 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 64.8
280 | 011505002003 | 不锈钢毛巾杆（架） |  | 1.毛巾杆(架) 2.材质：不锈钢 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 88
281 | 011505002004 | 卫生纸盒 |  | 1.卫生纸盒 2.材质：不锈钢 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 88
282 | 011505002005 | 马桶扶手 |  | 1.马桶扶手 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 115 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
283 | 011505002006 | 浴室帘子杆 |  | 1.浴室帘子杆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 88
284 | 011207003001 | 卫生间隔断 |  | 1.卫生间隔断 2.18mm厚抗倍特板 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 17.59
285 | 010607006001 | 钢梯 |  | 1.电梯井钢爬梯 2.钢材品种、规格:Q235B 3.具体做法详图集02J104 -11页 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.029
286 | 011508001014 | PVC护角条 |  | 1.规格、材质:22*22，PVC 2.安装高度详见标识设计 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 116 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
287 | 011502001003 | 玻璃防撞标识 |  | 1.线条材料品种、规格:PVC贴墙，宽120mm 2.安装高度详见标识设计 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 171.8
措施项目
173 | 010505002001 | 电梯坑底板 |  | 1.基础类型:电梯坑底板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.08
174 | 010505005004 | 电梯井壁 |  | 1.基础类型:电梯井壁 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 28.11
175 | 010505003002 | 基础联系梁模板 |  | 1.模板类型:基础梁模板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 117 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
176 | 010505004003 | 柱面模板 |  | 1.模板类型:矩形柱模板 2.截面周长：1.8m内 3.支模高度：≤3.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 43.68
177 | 010505005005 | 直行墙模板 |  | 1.模板类型:直形墙模板 2.墙厚(cm以内)：40 3.支模高度：≤3.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 74.74
178 | 010505006004 | 梁模板 |  | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽：25cm以内 3.支模高度：≤4.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 26.17
179 | 010505007004 | 板模板 |  | 1.模板类型:有梁板模板 2.支模高度：≤3.6m 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 19.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 118 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
180 | 010505011003 | 构造柱模板 |  | 1.模板类型:构造柱模板 2.截面周长：1.2m内 3.支模高度：≤3.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 872.68
181 | 010505012001 | 反坎模板 |  | 1.模板类型:反坎模板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 295.86
182 | 010505013002 | 过梁模板 |  | 1.模板类型:过梁模板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 305.42
5号楼-加固工程
整个项目
加固工程
289 | 080103019007 | 外包混凝土 柱子 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度：3.6米内 | m3 | 14.78
290 | 080103019008 | 外包混凝土 梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度：3.6米内 | m3 | 3.54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 119 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
291 | 080103019009 | 钢材加固 角钢包柱 |  | 1.包柱角钢L75，5mm厚 2.缀板：钢板100，6mm厚 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 67.18
292 | 080103019010 | 梁底粘贴钢板 |  | 1.梁底贴钢板3mm厚 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 86.41
293 | 080103019011 | 梁底粘贴钢板 |  | 1.梁底贴钢板4mm厚 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 17.42
294 | 080103019012 | 梁底粘贴钢板 |  | 1.梁底贴钢板6mm厚 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 5.41
295 | 080103019013 | 梁面粘贴钢板 |  | 1.梁面贴钢板5mm厚 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 120 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
296 | 080103019014 | 梁U形箍板钢板 |  | 1.梁面粘贴U形箍板、钢板4mm厚 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 408.17
297 | 080103019015 | 梁U形箍板钢板 |  | 1.梁面粘贴U形箍板、钢板5mm厚 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 8.99
298 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.加固柱采用掺改性聚丙烯纤维的1:2.5水泥砂浆(掺加比例1.0kg/m3)做25mm厚的批荡 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1812.74
299 | 010506005013 | 现浇构件钢筋（加固） |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ10-25以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 5.807
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 121 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
300 | 010506005014 | 现浇构件钢筋（加固） |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.769
301 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ8 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 8074
302 | 040901007005 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ16 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 708
303 | 040901007008 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ22 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 308
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 122 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
304 | 040901007009 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ25 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 380
加固工程脚手架
288 | 011601001002 | 加固工程脚手架 |  |  | 项 | 1
6#护理楼
6号楼-土建装饰工程
整个项目
土石方工程
306 | 010102001002 | 挖基坑土方 |  | 1.部位:电梯坑 2.综合考虑:土壤类别、土质（含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度、挖土深度、挖土方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、土方的转堆、清除空桩等 | m3 | 192.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 123 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
307 | 010102002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖沟槽土方 2.综合考虑:土壤类别、土质（含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度、挖土深度、挖土方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、土方的转堆、清除空桩等 | m3 | 35.95
308 | 010102007002 | 回填方 |  | 1.部位:回填方 2.综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、场内取土 3.包括:修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 120.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 124 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
309 | 010102007003 | 回填方 |  | 1.填方部位:电梯坑 2.材料品种:回填按1.7m夯实士（93%）+0.1m厚C20细石混凝土垫层 3.综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、场内取土 4.包括:修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 17.48
310 | 010103002009 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.弃土运距:20km 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 80.41
311 | 010103002010 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.弃土运距:每增减1KM 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1
砌筑工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 125 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
369 | 010402001008 | 砌块墙 |  | 1.墙体类型:200外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 103.9
370 | 010402001009 | 砌块墙 |  | 1.墙体类型:250外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 16.74
371 | 010402001010 | 砌块墙 |  | 1.墙体类型:200内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 459.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 126 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
372 | 010402001011 | 砌块墙 |  | 1.墙体类型:100内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 120.63
373 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1.墙体类型:砖砌台阶 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 2.43
混凝土及钢筋混凝土工程
312 | 010501001002 | 垫层 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 16.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 127 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
313 | 010501001003 | 垫层 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 4.64
314 | 010502003003 | 筏形基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 44.59
315 | 010502003004 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 39.29
316 | 010502003005 | 电梯坑侧壁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 8.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 128 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
317 | 010502005003 | 基础梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 5.8
318 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 3.9
319 | 010502006003 | 矩形柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 16.93
320 | 010502011002 | 混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 19.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 129 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
321 | 010502013003 | 混凝土有梁板 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 67.87
322 | 010502021003 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 75.6
323 | 010502022004 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 2.49
324 | 010502023003 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 17.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 130 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
325 | 010502031001 | 坡道 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 33.64
326 | 010502029002 | 散水 |  | 1.部位：800mm宽散水 2.具体做法详图集11ZJ901-2/5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 118.62
327 | 010502022005 | 反檐 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 3.65
328 | 040901007032 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ12 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 6492
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 131 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
329 | 040901007033 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ14 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 96
330 | 040901007034 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ16 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 32
331 | 040901007035 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ18 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 374
332 | 040901007036 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ20 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 148
333 | 040901007037 | 植筋 |  | 1.植筋规格:φ22 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 114
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 132 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
334 | 010506005015 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.003
335 | 010506005016 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 3.213
336 | 010506005017 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ12-25以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 31.071
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 133 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
337 | 010506005018 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ25以外 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 3.005
338 | 010506005019 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 1.549
339 | 010506005020 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 7.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 134 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
340 | 010506005021 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.89
341 | 040901010004 | 电渣压力焊连接 |  | 1.电渣压力焊钢筋接头 φ18以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 442
342 | 040901010005 | 电渣压力焊连接 |  | 1.电渣压力焊钢筋接头 φ20~32以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 39
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 135 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
343 | 040901010006 | 机械连接 |  | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 47
344 | 040901010007 | 机械连接 |  | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ25-32 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 22
金属结构工程
345 | 010605001002 | 钢板楼板 |  | 1.楼板编号LB1,楼承板型号TD3-70 2.钢材品种、规格:Q235B 3.钢板型号、厚度:楼板板厚100mm，底模钢板1mm厚镀锌板 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 129.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 136 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
346 | 010603003002 | 钢管柱 |  | 1.梁类型:方钢管 2.钢材品种、规格:Q235B、200*200*8*8 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 10.52
347 | 010604001005 | 钢梁 |  | 1.梁类型:热轧H型钢 2.钢材品种、规格:Q235B、HN200*100*5.5*8 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 19.933
348 | 010604001006 | 钢梁 |  | 1.梁类型:热轧H型钢 2.钢材品种、规格:Q235B、HN250*125*6*9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.737
349 | 010604001007 | 钢梁 |  | 1.梁类型:方钢管 2.钢材品种、规格:Q235B、200*200*10*10 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 6.348
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 137 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
350 | 010604001008 | 钢梁 |  | 1.梁类型:方钢管 2.钢材品种、规格:Q235B、300*200*10*10 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 7.355
351 | 010604001009 | 钢梁 |  | 1.梁类型:方钢管 2.钢材品种、规格:Q235B、400*200*10*10 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 4.072
352 | 011402004005 | 钢结构防锈漆 |  | 1.油漆品种、遍数或厚度:底漆：环氧富锌底漆一遍；中间漆：环氧云铁中间漆一遍 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1136.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 138 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
353 | 011402004006 | 钢结构防火涂料 |  | 1.本工程钢构件的耐火等级为二级,防火材料类型为薄型防火涂料1.5h 2.膨胀型防火涂料，涂层厚度大于3.0mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1136.92
354 | 010506023003 | 砌体墙挂钢丝网 |  | 1.部位:混凝土与砌体交界处挂300宽（两侧各150） 2.材料品种、规格:直径6@20*20镀锌钢丝网 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 40.23
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 139 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
374 | 010802004010 | 钢质防火门 |  | 1.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(甲级) 2.防火等级：耐火极限≥1.5h 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 7.04
375 | 010802004011 | 钢质防火门 |  | 1.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级) 2.防火等级：耐火极限≥1.5h 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 31.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 140 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
376 | 010802004012 | 钢质防火门 |  | 1.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(乙级) 2.防火等级：耐火极限≥1.0h 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 16.39
377 | 010802004013 | 钢质防火门 |  | 1.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级) 2.防火等级：耐火极限≥1.0h 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 17.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 141 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
378 | 010802004014 | 钢质防火门 |  | 1.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(丙级) 2.防火等级：耐火极限≥0.5h 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 95.04
379 | 010802001006 | 钢质门 |  | 1.门框、扇材质:钢质门 2.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 253.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 142 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
380 | 010802001007 | 水平滑动门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:水平滑动门 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 117.7
381 | 010802001008 | 铝合金门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金门（WM10a22） 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 9.24
382 | 010807001008 | 铝合金平开窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:断热铝合金平开窗 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 180.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 143 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
383 | 010807001009 | 铝合金固定窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:断热铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 222.66
384 | 010807001010 | 铝合金上下推窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金上下推窗 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 7.44
385 | 010807001011 | 铝合金消防救援窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金消防救援窗 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 144 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
386 | 010807001012 | 铝合金上悬窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:断热铝合金上悬窗 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4
387 | 010807001013 | 乙级防火窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:乙级防火窗 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 10.81
388 | 010807001014 | 铝合金门联窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金门联窗 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 23.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 145 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
389 | 010807003003 | 金属百叶窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金百叶窗 2.位置：空调位置 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4.3
390 | 010805006001 | 复合材料门 |  | 1.亚克力铝合金折叠门 2.框、扇材质:铝合金壁厚1.4厚，阻燃亚克力5厚，吊趟折益门，含地轨 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件 4.其他工艺要求:耐火等级B1级 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 519.87
屋面及防水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 146 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
391 | 010902001005 | Ⅰ级设防倒置式平屋面 R01 |  | 1.20厚M15预拌砂浆铺300*300*8厚防滑耐磨砖,砖缝5mm, M10地面砂浆加2%聚合物乳液填缝抹平;面材沿与屋顶部件垂直面交接处留30宽缝、内填充聚苯乙烯泡沫塑料,地面砂浆填缝 2.细石混凝土层按面层位置设6000X6000分隔缝10X25(深):40厚C20普通型细石混凝土(掺减水剂),内配Φ6@200双向钢筋网,钢筋在分隔缝处断开,钢筋保护层厚度大于10 3.隔离层:≥200克/㎡无纺布隔离层 4.保温隔热层: 相变真空陶瓷保温隔热材料,厚度9mm,燃烧等级 B1 5.界面剂 6.防水层:防水层沿墙高出500mm,1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材;1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材; 1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 7.设20厚WS | m2 | 1090.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 147 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
M20水泥砂浆找平层(如混凝土板面平整度满足防水层施工要求,此层可取消) 8.C20细石混凝土找坡层,最薄处厚30,坡度不小于3% 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 148 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
392 | 010902001006 | Ⅰ级设防平屋面（不上人，无保温） R01a |  | 1.25厚1:3水泥砂浆（M15水泥砂浆）找平层 2.防水层:防水层沿墙高出500mm,1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材;1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材; 1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 3.设20厚WS M20水泥砂浆找平层(如混凝土板面平整度满足防水层施工要求,此层可取消) 4.C20细石混凝土找坡层,最薄处厚30,坡度不小于3% 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 81.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 149 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
393 | 010901002001 | 混凝土雨棚 R03 |  | 1.1:25水泥砂浆(加5%防水粉),向雨水口或泄水口找出排水坡,最薄20厚 2.2.0mm厚无溶剂单组分聚氨酯防水涂料,VOC 含量低于 10g/L(上) 3.2.0mm厚聚合物水泥防水浆料 4.设20厚WS M20水泥砂浆找平层(如混凝土板面平整度满足防水层施工要求,此层可取消) 5.现浇钢筋混凝土屋面板 6.2厚底基防裂收子分遍刮平 7.1厚面层耐水赋子刮平 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 9.79
394 | 010901008001 | 屋面变形缝 |  | 1.屋面变形缝 2.具体做法详图集14J936-AW4 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1.99
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 150 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
395 | 011101001005 | 毛坯水泥砂浆楼面 L01 |  | 1.40厚1:2水泥砂浆，加水泥粉随手抹光 2.现浇钢筋混凝土楼板 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 16.57
396 | 011101001006 | 毛坯（防水）楼面 L02 |  | 1.15厚DS-M20水泥砂浆保护层 2.2.0mmn厚无溶剂单组分聚氨酯防水涂料,VOC 含量低于10g/L(上)+2.0mmn厚易涂型高效防水灰浆(上翻要求:完成面淋浴区2000mm,舆洗池盆1200mm,其它位置300mmn) 3.找坡/找平层:10-30厚DS-M20水泥砂浆找坡层,拨向泄水管口(二次排水)阴角处圆弧处理R三100,阳角处圆弧R三104、钢筋混凝土楼板随捣抹光 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 151 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
397 | 011102003006 | 防滑地砖 L04 |  | 1.8厚防滑地砖面层 2.20厚M15水泥砂奖 3.现状钢筋混凝土楼板 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 75.16
398 | 011102003007 | 防滑地砖楼梯 L04 |  | 1.8厚防滑地砖面层,踏步前缘地砖割防滑槽处理 2.20厚M15水泥砂奖 3.现状钢筋混凝土楼板 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 73.69
399 | 011102003008 | 防滑地砖 L04a |  | 1.8厚防滑抛光砖800*800mm,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆(M20水泥砂浆)勾缝 2.40厚M15水泥砂奖 3.现状钢筋混凝土楼板 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 81.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 152 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
400 | 011102003009 | 地砖地面-有防水L06（CT-01) |  | 1.防滑砖：灰色600*600mm 2.3 厚纯水泥砂浆结合层 3.20 厚1:3 千硬性水泥砂浆( M15 水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.防水层:2厚 聚合物水泥基防水涂料 5.找坡/ 找平层:1:3 水泥砂浆(M15 水泥砂浆)最薄20 厚 6、钢筋混凝土楼板随捣抹光 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 309.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 153 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
401 | 011102003010 | 地砖地面-有防水L06（CT-05) |  | 1.防滑砖：灰色600*1200mm 2.3 厚纯水泥砂浆结合层 3.20 厚1:3 千硬性水泥砂浆( M15 水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.防水层:2厚 聚合物水泥基防水涂料 5.找坡/ 找平层:1:3 水泥砂浆(M15 水泥砂浆)最薄20 厚 6、钢筋混凝土楼板随捣抹光 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 33.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 154 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
402 | 011102003011 | 地砖（防水）楼地面（L07） |  | 1.防滑地砖600*600mm，厚度8mm,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆2.防静电水泥砂浆一道(M20水泥砂浆)勾缝,面砖底部刷抗碱处理剂1遍 3.20厚DS-M20水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.防水层:2.0mmn厚无溶剂单组分聚氨酯防水涂料,VOC 含量低于 10 g/L(上)+2.0mm厚聚合物水泥防水浆料(聚氧酯防水涂料上翻要求:完成面淋浴区2000mm,盐洗池盆1200mm,其它位置300mm:防水浆料上翻要求:地面完成面) 5.最薄处20厚DS M15聚合物水泥砂浆回填至相应面层设计标高找平及找坡1%坡向地漏(隔音楼面政用15厚DSM15聚合物水泥砂浆+5mm厚ALE隔声涂料(下部)巷换最处20厚DSM15 聚合物水泥砂浆） 6.钢筋混凝土楼板 7.其他:未尽事 | m2 | 110.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 155 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
403 | 011102003012 | 防静电漆楼地面（L08） |  | 1.表面除尘后涂A级防静电漆(由专业队施工) 2.防静电水泥砂浆一道 3.40厚防静电水泥砂浆找平层,表面抹光,内配防静电接地 4.50厚C20细石混凝土面层,随捣随抹平 5.LC75陶粒混凝土国填层(容重小于8KN/m3),暂按700高mm 6.钢筋混凝土楼板 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 29.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 156 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
404 | 011103001007 | PVC地胶板(同质透芯)有隔音 L15 ( PL-01) |  | 1.仿石纹PVC地板胶，米黄色2.5mm厚600*1200mm卷材地面,配套胶粘剂粘铺;用专用胶粘剂粘铺用滚简碾压2遍,缝隙焊接 2.3厚水泥自流平地面 ,与卷材配套自流平,吸收性界面处理剂一道 3B.40厚DS M15 水泥砂浆结合层(上部)+5 mm厚ALE隔声涂料(下部); 4. 钢筋混凝土楼板随捣抹光 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1385.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 157 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
405 | 011103001008 | PVC地胶板(同质透芯)有隔音 L15 ( PL-02) |  | 1.PVC地板胶，米黄色2.5mm厚150*1200mm卷材地面,配套胶粘剂粘铺;用专用胶粘剂粘铺用滚简碾压2遍,缝隙焊接 2.3厚水泥自流平地面 ,与卷材配套自流平,吸收性界面处理剂一道 3B.40厚DS M15 水泥砂浆结合层(上部)+5 mm厚ALE隔声涂料(下部); 4. 钢筋混凝土楼板随捣抹光 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1203.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 158 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
406 | 011103001009 | 卷材地胶板(同质透芯)有隔音 L15（PL-03/PL-04） |  | 1.卷材地板胶，米黄色2.0mm厚卷材地面,配套胶粘剂粘铺;用专用胶粘剂粘铺用滚简碾压2遍,缝隙焊接 2.3厚水泥自流平地面 ,与卷材配套自流平,吸收性界面处理剂一道 3B.40厚DS M15 水泥砂浆结合层(上部)+5 mm厚ALE隔声涂料(下部); 4. 钢筋混凝土楼板随捣抹光 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 24.5
407 | 011105006003 | 铝合金踢脚线 T01（MT-05) |  | 1.型材:1.5厚茶色拉丝铝合金60厚 2.墙面预埋配件自攻螺丝固定; 3.原有砖墙需墙面打掉批荡层进行开槽;墙板、瓷砖面只需预留高度 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1082.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 159 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
408 | 011105003003 | 面砖踢脚线 T02 |  | 1.8-10厚面砖,素水泥擦缝 2.3厚1:2的水泥砂浆粘贴 3.15厚1:3的水泥砂浆找平 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 17.84
409 | 011108001003 | 门槛石（ST-01) |  | 1.20mm厚大理石门槛石 2.3 厚纯水泥砂浆结合层 3.10 厚1:3 千硬性水泥砂浆( M15 水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4、钢筋混凝土楼板随捣抹光 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 27.07
410 | 011108001004 | 门槛石（PL-01） |  | 1.仿石纹PVC地板胶门槛石 2.3 厚纯水泥砂浆结合层 3.10 厚1:3 千硬性水泥砂浆( M15 水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4、钢筋混凝土楼板随捣抹光 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 15.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 160 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
411 | 011103001010 | 新增提示盲道 |  | 1.面层材料品种、规格:橡胶塑料类面层 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 57.63
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 161 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
412 | 011201001006 | W01 涂料+水泥砂浆做法 （蒸压加气混凝土或加气硅酸盐墙基层） |  | 1.加气混凝土砌块或加气混凝土板墙 2.108胶水溶液一遍 3.108胶素水泥浆一遍 4.粗刮4mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆(内掺3%-5%的108胶)一遍 5.108胶素水泥(内掺水重3%-5%的108胶)一遍 6.10mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底,扫毛 7.6mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 8.刮腻子三遍 9.封闭底涂料一遍 10.乳液内墙涂料一遍 11.无机涂料涂料一遍 12.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1322.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 162 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
413 | 011205001023 | W04 金属饰面材料做法(砖墙基层/MT02) |  | 1.2.0mm厚木纹铝单板饰面,环氧树指AB胶粘贴 2.12 mm厚阻燃夹板及夹板开条基层 3.砖墙基层 4.金属饰面高度超高时考虑分块拼接； 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.39
414 | 011205001025 | W06 冰火板墙（砖墙基层）WD01/02/06 |  | 1.冰火板，5mm饰面板 2.安装面板:用粘贴的方式依次将饰面板粘贴在龙骨挂件上 3.横向龙骨打满结构胶 5.安装配套38水平快装龙骨并调平 6.安装内涨自攻螺丝 7.弹出龙骨基层水平线(400*400mm) 8.砖墙基层 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1372.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 163 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
415 | 011205001026 | W06 冰火板墙（砖墙基层/MT08） |  | 1.蜂窝板，木纹色5mm厚 2.安装面板:用粘贴的方式依次将饰面板粘贴在龙骨挂件上 3.横向龙骨打满结构胶 5.安装配套38水平快装龙骨并调平 6.安装内涨自攻螺丝 7.弹出龙骨基层水平线(400*400mm) 8.砖墙基层 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.9
416 | 011203003015 | W11 墙面砖（CT-02) |  | 1.专用填缝剂或美缝剂擦缝 2.6~8mm厚柔光瓷砖600*1200mm墙砖,贴前墙砖充分浸湿 3.瓷砖专用粘结剂 4.1:3千硬性水泥砂浆20mm厚 5.水泥浆-道(内掺建筑胶) 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 7.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 164 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
417 | 011203003009 | W11 墙面砖（CT-03) |  | 1.专用填缝剂或美缝剂擦缝 2.6~8mm厚仿爵士白600*1200mm墙砖 3.瓷砖专用粘结剂 4.1:3千硬性水泥砂浆20mm厚 5.水泥浆-道(内掺建筑胶) 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 60.56
418 | 011203003014 | W12 墙面砖-有防水（CT-02) |  | 1.专用填缝剂或美缝剂擦缝 2.6~8mm厚柔光瓷砖600*1200mm墙砖,贴前墙砖充分浸湿 3.瓷砖专用粘结剂 4.1:3千硬性水泥砂浆20mm厚 5.JS1.5厚聚合物防水层 6.水泥浆-道(内掺建筑胶) 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 513.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 165 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
419 | 011203003016 | W12 墙面砖-有防水（CT-02)（干挂） |  | 1.标准间卫生间 2.专用填缝剂或美缝剂擦缝 3.干挂6~8mm厚仿爵士白600*1200mm墙砖 4.JS1.5厚聚合物防水层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 101.11
420 | 011207001003 | WG01 轻钢龙骨石膏板墙 |  | 1.双层9.5 mm石膏板(防火) 2.主龙骨采用QC75 *45 3.横撑龙骨采型QU50*35 4.填充保温吸音棉 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.39
421 | 011205001033 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.WD-02冰火板管井门饰面 2.砖墙基层 3.具体做法见大样ZJ-TY-D-09/43 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 166 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
422 | 011205001032 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.MT09镀锌钢板门（门头） 2.1.2厚镀锌钢板饰面层 3.12mm阻燃夹板 4.砖墙基层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 17.1
423 | 011205001027 | 铝合金装饰面 |  | 1.2mm厚茶色拉丝铝合金（电梯门洞顶及大厅门顶） 2.安装面板:用粘贴的方式依次将饰面板粘贴在硅酸钙板上 3.背部点挂结构胶 4.双层9mm硅酸钙板打底 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 20.61
424 | 011205001028 | 铝合金装饰面 |  | 1.MT-05茶色拉丝铝合金装饰板 2.轻钢龙骨基层 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 167 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
425 | 011205001029 | 冰火板包柱 |  | 1.冰火板，3mm饰面板 2.安装面板:用粘贴的方式依次将饰面板粘贴在硅酸钙板上 3.背部点挂结构胶 4.900mm以下9mm硅酸钙板打底+15mm阻燃胶合板+900mm以上双层9mm硅酸钙板打底 5.轻钢龙骨基层 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 16.56
426 | 011203003012 | 外墙干挂石材 |  | 1.安装方式:干挂石材 2.石材厚度应选用；光面及镜面板材不小25 mm；粗面板材不小于28mm；选用砂岩、洞石等质地疏松的石材时应不小于30mm，单块板面积不宜大于1.5m2 3.干挂石材用胶与采用石材幕墙干挂结构胶(ab胶) 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 107.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 168 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
427 | 011203003013 | N05 墙砖内墙面 |  | 1.部位:太平间 2.防滑砖600*600，高度1500mm 3.水泥基专用墙地砖胶粘剂满涂 4.2厚聚合物水泥基防水涂料,由顶板底做至地面,下部与楼地面上翻防水层搭接不少于250高,收口处在地面与墙面交接处预留10*10mm凹糟,填防水密封材料 5.12厚M15 砂浆打底扫毛或划出纹道,分两次成活 6.3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿) 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 49.88
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 169 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
305 | 011302004002 | C01 不上人吊顶 |  | 1.、吊顶材料:按部位选用，规格:600X600；自攻螺丝与龙骨国定(除采用T型龙骨外)；吸音处理指施:a.50厚吸音离心玻璃棉毡(密度32kg/m3)固定于轻钢龙骨间空腔处；b.0.2厚玻璃无纺布(密度60kg/m3)绷紧粘牢于轻钢龙骨表面:c,6厚穿孔水泥纤维吸音板600*600(穿孔率8~15%,孔径直径5mm，水平均布) 2.C型 轻钢次龙骨,规格:Q50;双向间距:600X600 3.T型 轻钢主龙骨,规格:Q100;双向间距:1200X1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留 8钢筋吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留 8钢筋吊环(勾),双向 中距≤1200 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相 | m2 | 42.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 170 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
关规范等
428 | 011302001009 | C02 不上人吊顶(50系列) |  | 1.涂料饰面 2.满刮2厚面层耐水腻子 3.双层9.5厚硅酸钙板,用自攻螺钉与龙骨固定 4.主龙骨采用CB50*20,双向间距400X400 5.立放次龙骨采用CB50*20,双向间距1000X1000 6. 8吊筋和配件,双向 中距≤1200 7.龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2586.02
429 | 011303001013 | 硅酸钙板灯槽 |  | 1.灯槽规格：100*50 2.涂料饰面 3.满刮2厚面层耐水腻子 4.双层9.5厚硅酸钙板,用自攻螺钉与龙骨固定 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 171 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
430 | 011302004003 | C05 铝合金格栅吊顶 |  | 1.吊顶材料:MT-01 铝条格栅40*150*1mm，间距110mm;自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外) 2.C型 轻钢次龙骨,规格:Q50;双向间距:600X600 3.T型 轻钢主龙骨,规格:Q100;双向间距:1200X1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留 8钢筋吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留 8钢筋吊环(勾),双向 中距≤1200 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 122.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 172 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
431 | 011301001005 | C08 毛坯防水顶棚 |  | 1.2厚耐水腻子分2遍刮平 2.2厚聚合物水泥基防水涂料 3.素水泥浆一道甩毛 4.钢筋混凝土楼板,底面清理干净 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 8.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 173 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
432 | 011302001010 | C11 铝单板吊顶 |  | 1.吊顶材料:MT-02 铝单板2mm;自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外) ; 2.C型 轻钢次龙骨,规格:Q50;双向间距:600X600; 3.T型 轻钢主龙骨,规格:Q100;双向间距:1200X1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留Φ8钢筋吊环(勾)固定 ; 5.现状钢筋混凝土板底植入Φ8钢筋吊环(勾),双向 中距≤1200 . 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 吸音处理措施: a,50厚吸音离心玻璃棉毡(密度32kg/m3)固定于轻钢龙骨间空腔处; b,0.2厚玻璃无纺布(密度60kg/m3)绷紧粘牢于轻钢龙骨表面; | m2 | 82.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 174 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
433 | 011302001011 | 吊顶天棚（FA-01) |  | 1.0.35mm厚透光膜面层 2.单层9.5厚硅酸钙板,用自攻螺钉与龙骨固定 3.主龙骨采用CB50*20,双向间距400X400 4.立放次龙骨采用CB50*20,双向间距1000X1000 5. 8吊筋和配件,双向 中距≤1200 6.龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 8.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 175 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
434 | 011302001012 | 吊顶天棚（WD-05) |  | 1.石晶板，木纹8mm厚面层 2.单层9.5厚硅酸钙板,用自攻螺钉与龙骨固定 3.主龙骨采用CB50*20,双向间距400X400 4.立放次龙骨采用CB50*20,双向间距1000X1000 5. 8吊筋和配件,双向 中距≤1200 6.龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 176 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
435 | 011301001006 | D01 涂料面顶棚 |  | 1.涂料面:(防水)乳胶漆(底油一遍面油西遍)/无机装修涂料(底油一遍面油两遍) 2.2厚腻子分2遍刮平(A级基材,有防水防潮房间用耐水腻子) 3.素水泥浆一道(掺水重5 %108胶) 4.钢筋混凝土楼板,底面清理干净,预埋件点作防锈处理 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 31.36
436 | 011301001007 | D03 喷涂顶棚 |  | 1.喷涂两遍涂料面:A级无机涂料/喷大白浆/自水泥 2.钢筋混凝土楼板、底面清理干净,预埋件点作防锈处理 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 86.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 177 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
437 | 011301001008 | D04 耐水腻子面顶棚 |  | 1.2厚耐水腻子分2遍刮平(A级基材) 2.钢筋混凝土楼板,底面清理干净,预埋件点作防锈处理 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 64.87
油漆、涂料、裱糊工程
438 | 011403001008 | N03 无机涂料墙面 |  | 1.刷无机涂料两道 2.满刮腻子两遍 3.5厚1:05:3水泥石灰膏砂浆四星面压光 4.20厚1:1:6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 121.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 178 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
439 | 011403001009 | N04 涂料墙面 |  | 1.防霉面层:乳胶漆(底油一遍面油两遍)/ 无机装修涂料(A级)(底油一遍面油两遍) 2.防霉外墙腻子两道,共3厚,内压入耐碱坡纤网格布 3.5厚WP M10水泥石灰砂浆找平砂浆抹平 4.8厚WP M5水泥石灰砂浆打底找平,分两遍成活,底层 5.3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿) | m2 | 903.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 179 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
440 | 011403001010 | N06 无机涂料墙面 |  | 1.防霉外墙腻子两道,共3厚,内压入耐碱玻纤网格布 2.12厚M15砂浆打底扫毛或划出纹道,分两次成活 3.2厚聚合物水泥基防水涂料,由顶板底做至地面,下部与楼地面上翻防水层搭接不少于250高,收口处在地面与墙面交接处预留10mm×10mm凹槽,嵌填防水密封材料(仅适用于“备注”功能场所选用) 4.3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿) 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 38.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 180 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
441 | 011403001011 | W01 真石漆外墙面 |  | 1.真石漆(合成树脂乳液砂壁状建筑涂料;多彩仿砖(纯丙)真石漆,厚质,一底二油一罩) 2.外墙腻子两道刮平 3.聚合物水泥防水砂浆(M20) 防水层兼找平20厚, 打底扫毛或划出纹道 4.墙体满挂 0.9热镀锌电焊网,网孔20*20mm;钢钉固定,间距<400*400mm,钢钉固定处增加一道2.0厚JS防水涂料补强 5.2.0厚聚合物水泥JS防水涂料 (II型) 6.外墙墙体(室外用M20水泥砂浆补平孔洞,刷专用界面剂一遍) 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1986.43
其他装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 181 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
442 | 011503001004 | 金属楼梯栏杆 |  | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 直型 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 φ60 3.栏杆高度：900mm 4.栏杆样式参考《国家建筑标准设计图集》22j403-1（B1/2-7），每段梯段在第一及踏步立柱、最后一级踏步立柱及中间踏步立柱处设置突出扶手60mm立柱作为防滑溜扶手措施，现货购买栏杆样式应由建设单位和设计院同意后订购 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 182 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
443 | 011503001005 | 屋面扶手金属扶手 |  | 1.扶手材料种类、规格:钢管扶手Φ50*3 2.栏杆种类、规格：扁钢立柱55*8，横杆Φ10 3.扶手高度：550mm 4.图集22J403-1 第3-44页 PA32 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 140.79
444 | 011503003003 | 金属靠墙扶手 |  | 1.橡木实木+锌合金端托成品扶手 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 229.48
445 | 011505003001 | 成品镜 |  | 1.部位：助浴间 2.镜面玻璃品种、规格:成品6mm银镜 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 183 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
446 | 011505004005 | 公共卫生间镜箱 |  | 1.公共卫生间镜箱 2.镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 3.参考图纸ZJ-TY-XD-01/02大样 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
447 | 011505001003 | 公共卫生间洗漱台 |  | 1.公共卫生间镜箱 2.材料品种、规格、颜色:ST-02 仿爵士白石英石15mm、WT-08 8mm厚木纹蜂窝板 3.基层：硅酸钙板9.5mm 4.龙骨：型钢龙骨 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.7
448 | 011207003001 | 卫生间隔断 |  | 1.卫生间隔断 2.18mm厚抗倍特板 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 32.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 184 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
449 | 011505004004 | 标准间镜箱 |  | 1.标准间镜箱 2.镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 3.3层9mm胶合板基层 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18
450 | 011505001004 | 标准间洗漱台 |  | 1.标准间洗漱台 2.材料品种、规格、颜色:ST-02 仿爵士白石英石15mm、WD-04木饰面 3.基层：硅酸钙板9.5mm 4.龙骨：型钢龙骨 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.09
451 | 011205001031 | 铝合金收边条 |  | 1.面层：MT-05 1.5mm厚拉丝铝合金 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 185 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
452 | 011505002007 | 不锈钢毛巾杆（架） |  | 1.毛巾杆(架) 2.材质：不锈钢 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18
453 | 011505002010 | 马桶扶手 |  | 1.马桶扶手 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 88
454 | 011505002011 | 浴室帘子杆 |  | 1.浴室帘子杆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18
455 | 010810002002 | 窗帘盒 |  | 1.窗帘盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 54.99
456 | 011502001003 | 定制不锈钢排水槽 |  | 1.位置：标准间卫生间定制不锈钢排水槽 2.规格大小：80mm宽 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 29.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 186 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
457 | 010401010001 | 排水沟 |  | 1.位置：生活水泵房排水沟 2.规格大小：300mm宽*200mm深 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 12.36
458 | 010401010002 | 截水沟 |  | 1.位置：截水沟 2.规格大小：300mm宽*300mm深 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.25
459 | 010607006001 | 钢梯 |  | 1.电梯井钢爬梯 2.钢材品种、规格:Q235B 3.具体做法详图集02J104 -11页 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.029
460 | 011508001014 | PVC护角条 |  | 1.规格、材质:22*22，PVC 2.安装高度详见标识设计 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 187 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
461 | 011502001004 | 玻璃防撞标识 |  | 1.线条材料品种、规格:PVC贴墙，宽120mm 2.安装高度详见标识设计 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.9
462 | 01B002 | 清洗玻璃雨棚 |  | 1.清洗玻璃雨棚 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 项 | 1
463 | 011501002001 | 成品镀锌钢空调百叶罩 |  | 1.名称:成品镀锌钢空调百叶罩 2.规格:上下镂空，长宽高:1100*600*800mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 68
464 | 011206003001 | 外墙新增装饰铝板 |  | 1.骨架材料种类及型号:热镀锌钢管 2.面层材料品种、规格、表面处理:1.5mm厚铝单板，表面氟碳喷涂 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 226.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 188 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
措施项目
355 | 010505002002 | 筏板基础模板 |  | 1.基础类型:筏板基础 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 27.3
356 | 010505002003 | 筏板基础模板 |  | 1.基础类型:筏板基础 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 27.3
357 | 010505002004 | 独立基础模板 |  | 1.基础类型:独立基础 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 90.02
358 | 010505002005 | 设备基础模板 |  | 1.基础类型:设备基础 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 25.44
359 | 010505005006 | 电梯侧壁模板 |  | 1.基础类型:电梯井壁 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 63.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 189 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
360 | 010505001002 | 基础垫层模板 |  | 1.基础类型:基础垫层 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 42.34
361 | 010505003003 | 基础联系梁模板 |  | 1.基础类型:基础梁 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 78.89
362 | 010505004004 | 柱面模板 |  | 1.模板类型:矩形柱模板 2.截面周长：1.2m内 3.支模高度：≤3.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 742.36
363 | 010505011004 | 构造柱模板 |  | 1.模板类型:构造柱模板 2.截面周长：1.2m内 3.支模高度：≤3.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1128.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 190 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
364 | 010505006005 | 梁模板 |  | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽：25cm以内 3.支模高度：≤3.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 267.33
365 | 010505007005 | 板模板 |  | 1.模板类型:有梁板模板 2.支模高度：≤3.6m 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 477.43
366 | 010505012002 | 圈梁模板 |  | 1.模板类型:圈梁模板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 32.77
367 | 010505008002 | 反檐模板 |  | 1.模板类型:反檐模板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 52.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 191 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
368 | 010505013003 | 过梁模板 |  | 1.模板类型:过梁模板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 263.74
6号楼-加固工程
整个项目
加固工程
465 | 080103019016 | 外包混凝土 柱子 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度：3.6米内 | m3 | 47.7551
466 | 080103019017 | 外包混凝土 梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度：3.6米内 | m3 | 1.3178
467 | 080103019018 | 钢材加固 角钢包柱 |  | 1.包柱角钢L75，5mm厚 2.缀板：钢板100，6mm厚 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 13.5069
468 | 080103019019 | 梁底粘贴钢板 |  | 1.梁底贴钢板3mm厚 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 30.2853
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 192 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
469 | 080103019020 | 梁底粘贴钢板 |  | 1.梁底贴钢板4mm厚 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 44.9411
470 | 080103019021 | 梁底粘贴钢板 |  | 1.梁底贴钢板6mm厚 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.462
471 | 080103019022 | 梁面粘贴钢板 |  | 1.梁面贴钢板4mm厚 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 30.56
472 | 080103019023 | 梁U形箍板钢板 |  | 1.梁面粘贴U形箍板、钢板4mm厚 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 433.5777
473 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.加固柱采用掺改性聚丙烯纤维的1:2.5水泥砂浆(掺加比例1.0kg/m3)做25mm厚的批荡 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 592.1452
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 193 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
474 | 040901007026 | 植筋（加固） |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ8 2.植入孔深度15d 3.钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 | 根 | 179
475 | 040901007027 | 植筋（加固） |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ16 2.植入孔深度20d 3.钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 | 根 | 1622
476 | 040901007028 | 植筋（加固） |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ18 2.植入孔深度20d 3.钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 | 根 | 82
477 | 040901007029 | 植筋（加固） |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ20 2.植入孔深度20d 3.钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 | 根 | 225
478 | 040901007030 | 植筋（加固） |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ25 2.植入孔深度20d 3.钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 | 根 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 194 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
479 | 040901007031 | 植筋（加固） |  | 1.补强加固工程 混凝土植筋 Φ32 2.植入孔深度20d 3.钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 | 根 | 91
480 | 010608002001 | 化学锚栓 |  | 1.螺栓种类、规格:M22 2.连接方式、安装部位详见设计图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2112
加固工程脚手架
481 | 011601001003 | 加固工程脚手架 |  |  | 项 | 1
电气工程
4#-电气工程
整个项目
桥架.线槽
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 195 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
530 | 030412002001 | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.材质:满足设计要求 3.规格:MR-50×50×1.2mm 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17.88
531 | 030412002002 | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.材质:满足设计要求 3.规格:MR-200×100×1.2mm 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 51.29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 196 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
532 | 030412002003 | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.材质:满足设计要求 3.规格:300×100×2mm 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 145.58
533 | 030412002004 | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.材质:满足设计要求 3.规格:400×200×2mm 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7
601 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 197 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
低压电缆
505 | 030409001001 | 电力电缆 WDZN-YJY-B1-4*95 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:4*95 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 8.2
506 | 030409001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-3*95+1*50 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3*95+1*50 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 25.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 198 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
507 | 030409001003 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-4*16 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 92.25
508 | 030409001004 | 矿物电缆 NW-RTTZ-B1-4*16 |  | 1.名称:矿物电缆 2.型号:NW-RTTZ-B1 3.规格:4*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 79.96
602 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
动力电缆
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 199 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
482 | 030409001005 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3*25+2*16 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3*25+2*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 66.1
483 | 030409001022 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*120 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 8.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 200 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
484 | 030409001023 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*150 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9.53
485 | 030409001015 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4*25+1*16 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*25+1*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 201 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
486 | 030409001016 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4*35+1*16 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 41.17
487 | 030409001006 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4*50+1*25 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*50+1*25 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 86.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 202 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
488 | 030409001007 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5*16 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 97.48
489 | 030409001008 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-5*6 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 95.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 203 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
490 | 030409001017 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5*6 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 95.34
491 | 030409001018 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5*10 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 23.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 204 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
492 | 030409001019 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5*4 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 188.56
493 | 030409001020 | 电力电缆 WDUZC-YJY-B1-3*2.5 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZC-YJY-B1 3.规格:3*2.5 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 56.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 205 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
494 | 030409001021 | 电力电缆 WDZB-B1-YJY-3*240+1*120 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-B1-YJY 3.规格:3*240+1*120 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 28.04
495 | 030409001009 | 矿物电缆 BTTZ-B1-5*10 |  | 1.名称:矿物电缆 2.型号:BTTZ-B1 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 74.57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 206 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
496 | 030409001010 | 矿物电缆 BTTZ-B1-5*4 |  | 1.名称:矿物电缆 2.型号:BTTZ-B1 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 18
497 | 030409001011 | 电力电缆DUZB-YJY-B1-3*10 |  | 1.名称:矿物电缆 2.型号:DUZB-YJY-B1 3.规格:3*10 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 43.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 207 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
498 | 030409001012 | 电力电缆DUZB-YJY-B1-3*4 |  | 1.名称:矿物电缆 2.型号:DUZB-YJY-B1 3.规格:3*4 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 14.78
499 | 030409001013 | 电力电缆DUZB-YJY-B1-3*6 |  | 1.名称:矿物电缆 2.型号:DUZB-YJY-B1 3.规格:3*6 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 40.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 208 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
500 | 030409001014 | 电力电缆DUZB-YJY-B1-4*2.5 |  | 1.名称:矿物电缆 2.型号:DUZB-YJY-B1 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24.9
501 | 030409003001 | 电力电缆头240mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:240mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
502 | 030409003004 | 电力电缆头120mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:120mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 209 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
503 | 030409003002 | 电力电缆头35mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:35mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
504 | 030409003003 | 电力电缆头16mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:16mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 36
603 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
配电箱
509 | 030402011001 | T接箱 |  | 1.名称：T接箱 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 210 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
510 | 030402011009 | 配电箱1AFAT |  | 1.名称：配电箱1AFAT 2.规格参数：详见系统 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
511 | 030402011010 | 配电箱4#-1AL |  | 1.名称：配电箱4#-1AL 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
512 | 030402011016 | 配电箱4#-2AL/3AL |  | 1.名称：配电箱4#-2AL/3AL 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 211 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
513 | 030402011011 | 配电箱4#-1-2ALE |  | 1.名称：配电箱4#-1-2ALE 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
514 | 030402011015 | 配电箱4#-3ALE |  | 1.名称：配电箱4#-3ALE 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
515 | 030402011012 | 配电箱4#-1CFAP |  | 1.名称：配电箱4#-1CFAP 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 212 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
516 | 030402011017 | 配电箱4#-1GAL |  | 1.名称：配电箱4#-1GAL 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
517 | 030402011018 | 配电箱4#-2GAL/3GAL |  | 1.名称：配电箱4#-2GAL/3GAL 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
518 | 030402011019 | 配电箱4#-1KTAP |  | 1.名称：配电箱2KTAP/3KTAP 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 213 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
519 | 030402011020 | 配电箱4#-2KTAP/3KTAP |  | 1.名称：配电箱4#-2KTAP/3KTAP 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
520 | 030402011002 | 消防应急照明集中电源箱 |  | 1.名称：消防应急照明集中电源箱 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
521 | 030402011021 | 配电箱4#-1XFAPE |  | 1.名称：配电箱4#-1XFAPE 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 214 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
522 | 030402011022 | 配电箱4#-WDAL |  | 1.名称：配电箱4#-WDAL 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
523 | 030402011023 | 配电箱4#-WDDTAP |  | 1.名称：配电箱4#-WDDTAP 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
524 | 030402011024 | 配电箱4#-WDRSAP1 |  | 1.名称：配电箱4#-WDRSAP1 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 215 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
525 | 030402011025 | 配电箱4#-ZALa |  | 1.名称：配电箱4#-ZALa 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
526 | 030402011026 | 配电箱4#-ZALb |  | 1.名称：配电箱4#-ZALb 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
527 | 030402011027 | 配电箱4#-ZAP |  | 1.名称：配电箱4#-ZAP 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 216 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
528 | 030402011028 | 配电箱4#-bfal1 |  | 1.名称：配电箱4#-bfal1 2.规格参数：6kw 3.安装方式：嵌入式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 20
529 | 030416006001 | 送配电系统调试 |  | 送配电系统调试 | 系统 | 1
604 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
照明系统
534 | 030413003001 | LED灯盘 |  | 1.名称：LED灯盘 2.规格：48W 3.安装方式：吸顶式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4
535 | 030413003003 | LED防水嵌入灯 |  | 1.名称：LED防水嵌入灯 2.规格：5W 3.安装方式：吸顶式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 217 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
536 | 030413003004 | LED嵌入灯 |  | 1.名称：LED嵌入灯 2.规格：7W 3.安装方式：嵌入式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 225
537 | 030413003005 | LED灯带 |  | 1.名称：LED灯带 2.规格：6W/M 3.安装方式：嵌入式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 497.54
538 | 030413001004 | 壁灯-18W |  | 1.名称：壁灯 2.规格：18W 3.安装方式：壁装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 218 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
539 | 030413001005 | 防水座灯 |  | 1.名称：防水座灯 2.规格：8W 3.安装方式：壁装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2
540 | 030413001006 | 自带蓄电池座灯 |  | 1.名称：自带蓄电池座灯 2.规格：8W 3.安装方式：壁装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4
541 | 030413002007 | 磁吸轨道灯 |  | 1.名称：磁吸轨道灯 2.规格：7W 3.安装方式：磁吸轨道 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 219 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
542 | 030413003006 | T8单管荧光灯 |  | 1.名称：T8单管荧光灯 2.规格：21W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 7
543 | 030413003007 | 自带蓄电池T8单管荧光灯 |  | 1.名称：自带蓄电池T8单管荧光灯 2.规格：21W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2
544 | 030413005001 | 防水防尘灯 |  | 1.名称：防水防尘灯 2.规格：12W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 220 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
545 | 030413003008 | 防水自带蓄电池筒灯 |  | 1.名称：防水自带蓄电池筒灯 2.规格：7W 3.安装方式：嵌入式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 20
546 | 030413003010 | 自带蓄电池筒灯 |  | 1.名称：自带蓄电池筒灯 2.规格：7W 3.安装方式：嵌入式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 60
547 | 030413003009 | 可调射灯 |  | 1.名称：可调射灯 2.规格：7W 3.安装方式：嵌入式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 221 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
548 | 030413001002 | 吸顶灯 |  | 1.名称：吸顶灯 2.规格：12W 3.安装方式：吸顶 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 10
549 | 030413001008 | 圆盘吸顶灯 |  | 1.名称：圆盘吸顶灯 2.规格：32W 3.安装方式：吸顶 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2
550 | 030413001007 | 吸顶装饰灯 |  | 1.名称：吸顶装饰灯 2.规格：7W 3.安装方式：嵌入式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 222 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
551 | 030413001003 | LED吊灯 |  | 1.名称：LED吊灯 2.规格：12W/m 3.安装方式：嵌入式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 32
552 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：单联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 54
553 | 030413013007 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：双联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 223 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
554 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：中途开关 2.安装高度：1.1m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 20
555 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：三联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 3
556 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：四联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 224 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
557 | 030413013005 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：双联双控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 60
558 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称：单相二三孔防溅插座 2.安装高度：1.2m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 57
559 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称：单相二三孔插座 2.安装高度：0.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 275
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 225 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
560 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称：空调插座 2.安装高度：2.8m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 21
561 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称：风扇调速开关 2.安装高度：1.4m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 9
562 | 030413013006 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：空调插座 2.安装高度：1.4m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 226 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
563 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称：接线盒 2.规格型号：86mm*86mm 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 822
564 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2281.96
565 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11049.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 227 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
566 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ 4.规格:4.0 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7254.38
567 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:10.0 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1803.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 228 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
568 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5320.03
569 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 131.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 229 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
570 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 33.35
571 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 42.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 230 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
591 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 100.43
592 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 54.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 231 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
593 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6.61
594 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 232 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
595 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 65.62
596 | 030412001011 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 233 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
597 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 20.15
598 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称：凿槽及修补 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1053.55
605 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
集中控制型应急疏散照明系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 234 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
572 | 030413002001 | 标志灯 |  | 1.楼层标志灯（LED-1W,持续型） 2.参数详见设计图纸 3.本体及底盒安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4
573 | 030413002003 | 标志灯 |  | 1.名称：集中控制型安全出口标志灯 2.参数：1W(中型) 3.本体及底盒安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 235 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
574 | 030413002002 | 标志灯 |  | 1.名称：多信息复合方向标志灯1W(双面) 2.规格参数：1W 3.本体及底盒安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 6
575 | 030413002004 | 指示灯 |  | 1.名称：疏集中控制型疏散方向标志灯 2.规格参数：1W(中型) 3.本体及底盒安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 236 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
576 | 030413002011 | 指示灯 |  | 1.名称：集中控制型吊装疏散方向标志灯1W 2.规格参数：1W(中型) 3.本体及底盒安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2
577 | 030413002008 | 指示灯 |  | 1.名称：集中控制型吊装疏散方向标志灯 2.规格参数：1W(中型) 3.本体及底盒安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 237 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
578 | 030413002005 | 标志灯 |  | 1.名称：集中控制型楼层显示标志灯 2.规格参数：1W(中型) 3.本体及底盒安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 7
579 | 030413003002 | 应急灯 |  | 1.集中控制型消防应急壁装灯，3W 2.参数详见设计图纸 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 109
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 238 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
580 | 030413002009 | 标志灯 |  | 1.名称：集中控制型消防应急壁装灯 2.规格参数：(8W) 3.本体及底盒安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 91
581 | 030413002010 | 指示灯 |  | 1.名称：集中控制型消防应急吸顶灯 2.规格参数：(8W) 3.本体及底盒安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 239 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
582 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 735.41
583 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称：消防信号总线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDUZCN-RVS-B1-2x1.5 4.规格：2x1.5 5.材质：多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 693.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 240 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
599 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 317.11
606 | 031401001006 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
防雷接地
584 | 030410007001 | 总等电位端子箱 |  | 1.名称：总等电位端子箱 2.规格：LEB 3.做法见国标图集《等电位联结安装》(15D502)的18、19页 4.等电位联结线配管、配线 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 241 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
585 | 030410007002 | 辅助等电位端子箱 |  | 1.名称：辅助等电位端子箱 2.规格：LEB 3.做法见国标图集《等电位联结安装》(15D502)的18、19页 4.等电位联结线配管、配线 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 31
586 | 040806004001 | 暗敷接闪带 |  | 1.名称:暗敷接闪网 2.材质:除特殊注明外,利用屋面混凝土内不小于φ12钢筋或圆钢暗敷。 3.工程量计算规则:工程量计算规范 4.未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 65.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 242 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
587 | 040806004005 | 明敷接闪带 |  | 1.名称:明敷接闪带 2.材质:除特殊注明外,采用φ12热镀锌圆钢明敷于女儿墙上或水泥板顶,固定支架的安装间距为1000mm,固定支架的安装高度不小于150mm。 3.含支架的制作安装 4.工程量计算规则:工程量计算规范 5.未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 56.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 243 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
588 | 040806004002 | 水平接地体 |  | 1.名称：引下线 2.规格：利用钢结构柱或钢筋混凝土柱、梁、剪力墙内两根直径16mm及以上的主筋通长焊接作为引下线(当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线),引下线上端与接闪带焊接、下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 242.09
589 | 040806004004 | 接闪杆 |  | 1.名称：明装接闪杆 2.材质、规格：φ20热镀锌圆钢 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 244 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
590 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称：接地母线 2.材质：扁钢 3.规格：40*4 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 542.57
600 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称：接地系统调试 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
607 | 031401001007 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
5#-电气工程
整个项目
桥架.线槽
665 | 030412002001 | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.材质:满足设计要求 3.规格:50×50×1.2mm 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 245 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
666 | 030412002005 | 桥架 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:不锈钢 3.规格:200×100×2mm 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 22.51
667 | 030412002003 | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.材质:满足设计要求 3.规格:300×100×2mm 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 221.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 246 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
668 | 030412002006 | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.材质:满足设计要求 3.规格:300×200×2mm 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 90.36
669 | 030412002004 | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.材质:满足设计要求 3.规格:400×200×2mm 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 13.9
747 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 247 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
低压电缆
628 | 030409001023 | 电力电缆 WDZN-YJY-B1-4*95 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:4*95 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12.7
629 | 030409001022 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*150 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 248 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
630 | 030409001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-4*185 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4*185+1*95 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 15.56
748 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
动力电缆
608 | 030409001005 | 电力电缆 WDUZB-YJY-4*35+1*16 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 41.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 249 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
609 | 030409001011 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4*25+1*16 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*25+1*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 25.06
610 | 030409001006 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4*50+1*25 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*50+1*25 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 250 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
611 | 030409001017 | 电力电缆 WDUZB-YJY-4*70+1*35 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*70+1*35 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10.14
612 | 030409001012 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4*95+1*50 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4*95+1*50 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 124.29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 251 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
613 | 030409001013 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3*120+2*70 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3*120+2*70 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 41.63
614 | 030409001015 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4*185+1*95 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*185+1*95 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 59.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 252 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
615 | 030409001007 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5*16 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 140.98
616 | 030409001016 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5*10 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 364.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 253 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
617 | 030409001019 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5*6 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10.72
618 | 030409001018 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5*4 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 107.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 254 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
619 | 030409001020 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4*2.5 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 20.45
620 | 030409001021 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4*2.5 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3*10 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 77.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 255 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
621 | 030409001009 | 矿物电缆 RTTZ-B1-5*10 |  | 1.名称:矿物电缆 2.型号:RTTZ-B1 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 59.06
622 | 030409001010 | 矿物电缆 RTTZ-B1-5*4 |  | 1.名称:矿物电缆 2.型号:RTTZ-B1 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10.73
623 | 030409003001 | 电力电缆头185mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:185mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 256 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
624 | 030409003005 | 电力电缆头120mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:120mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 16
625 | 030409003004 | 电力电缆头70mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:70mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
626 | 030409003002 | 电力电缆头35mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:35mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 257 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
627 | 030409003003 | 电力电缆头16mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:16mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
749 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
配电箱
631 | 030402011001 | T接箱 |  | 1.名称:T接箱 | 台 | 20
632 | 030402011012 | 配电箱6#-1AL |  | 1.名称：配电箱6#-1AL 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
633 | 030402011013 | 配电箱5#-2-4AL |  | 1.名称：配电箱5#-2-5AL 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 258 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
634 | 030402011015 | 配电箱6#-1ALE/3ALE/4ALE |  | 1.名称：配电箱 2.规格参数:详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
635 | 030402011037 | 配电箱6#-2ALE |  | 1.名称：配电箱 2.规格参数:详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
636 | 030402011002 | 消防应急照明集中电源箱 |  | 1.名称:消防应急照明集中电源箱 2.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 259 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
637 | 030402011004 | 配电箱6#-1GAL |  | 1.名称:配电箱6#-1GAL 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
638 | 030402011016 | 配电箱5#-2-5GAL |  | 1.名称:配电箱5#-2-5GAL 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
639 | 030402011038 | 配电箱6#-1KTAP |  | 1.名称:配电箱6#-1KTAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 260 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
640 | 030402011039 | 配电箱6#-2-4KTAP |  | 1.名称:配电箱6#-2-4KTAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
641 | 030402011003 | 配电箱6#-1RDAT |  | 1.名称:配电箱6#-1RDAT 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
642 | 030402011005 | 配电箱6#-1SHBAT |  | 1.名称:配电箱6#-1SHBAT 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 261 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
643 | 030402011010 | 配电箱6#-1TPJAP |  | 1.名称:配电箱6#-1TPJAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
644 | 030402011006 | 配电箱6#-1YQAT |  | 1.名称:配电箱6#-1YQAT 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
645 | 030402011011 | 配电箱6#-WDDTAP |  | 1.名称:配电箱6#-WDDTAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 262 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
646 | 030402011018 | 配电箱6#-WDRSAP |  | 1.名称:配电箱6#-WDRSAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
647 | 030402011041 | 配电箱6#-ZALa |  | 1.名称:配电箱6#-ZALa 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
648 | 030402011040 | 配电箱6#-ZALb |  | 1.名称:配电箱6#-ZALb 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 263 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
649 | 030402011042 | 配电箱6#-ZAP |  | 1.名称:配电箱6#-ZAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
650 | 030402011008 | 配电箱6cwal |  | 1.名称:配电箱6#-ZAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
651 | 030402011017 | 配电箱6czal |  | 1.名称:配电箱6czal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 264 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
652 | 030402011019 | 配电箱6ghal |  | 1.名称:配电箱6ghal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
653 | 030402011020 | 配电箱6hlal |  | 1.名称:配电箱6hlal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
654 | 030402011023 | 配电箱6jyjsal |  | 1.名称:配电箱6jyjsal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 265 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
655 | 030402011024 | 配电箱6kfxlal |  | 1.名称:配电箱6kfxlal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
656 | 030402011025 | 配电箱6qjsal |  | 1.名称:配电箱6qjsal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
657 | 030402011026 | 配电箱5bgal1 |  | 1.名称:配电箱5bgal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 266 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
658 | 030402011027 | 配电箱5bgal1 |  | 1.名称:配电箱5bgal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
659 | 030402011028 | 配电箱5bgal2 |  | 1.名称:配电箱5bga2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
660 | 030402011029 | 配电箱5qjsal |  | 1.名称:配电箱5qjsal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 267 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
661 | 030402011030 | 配电箱6yjal |  | 1.名称:配电箱6yjal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
662 | 030402011031 | 配电箱6ywal |  | 1.名称:配电箱6ywal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
663 | 030402011032 | 配电箱6yxal |  | 1.名称:配电箱6yxal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 268 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
664 | 030402011033 | 配电箱6zbal |  | 1.名称:配电箱6zball 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
743 | 030402011034 | 配电箱6zyllal |  | 1.名称:配电箱6zyllal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
744 | 030402011035 | 配电箱6zyzsal |  | 1.名称:配电箱6zyzsal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 269 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
745 | 030402011036 | 配电箱bfal1 |  | 1.名称:配电箱bfal1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 51
746 | 030416006001 | 送配电系统调试 |  | 送配电系统调试 | 系统 | 1
750 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
照明系统
670 | 030413001004 | 吸顶灯 |  | 1.名称：吸顶灯 2.规格：12W 3.安装方式：吸顶 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 19
671 | 030413001005 | 壁灯-18W |  | 1.名称：壁灯 2.规格：18W 3.安装方式：壁装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 270 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
672 | 030413001006 | 防水座灯 |  | 1.名称：防水座灯 2.规格：8W 3.安装方式：壁装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 9
673 | 030413001007 | 自带蓄电池座灯 |  | 1.名称：自带蓄电池座灯 2.规格：8W 3.安装方式：壁装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4
674 | 030413003003 | T8单管荧光灯 |  | 1.名称：T8单管荧光灯 2.规格：2*21W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4
675 | 030413003001 | LED灯盘 |  | 1.名称：LED灯盘 2.规格：48W | 套 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 271 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
676 | 030413003004 | LED防水嵌入灯 |  | 1.名称：LED防水嵌入灯 2.规格：5W 3.安装方式：吸顶式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 89
677 | 030413003005 | LED嵌入灯 |  | 1.名称：LED嵌入灯 2.规格：7W 3.安装方式：嵌入式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 877
678 | 030413001008 | 方形吸顶灯 |  | 1.名称：方形吸顶灯 2.规格：36w 3.安装方式：吸顶 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 272 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
679 | 030413001009 | 吸顶灯 |  | 1.名称：吸顶灯 2.规格：36W 3.安装方式：吸顶 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 69
680 | 030413001010 | 不锈钢环形紫外线杀菌灯 |  | 1.名称：不锈钢环形紫外线杀菌灯 2.规格：30W 3.安装方式：吸顶 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 16
681 | 030413003006 | T8单管荧光灯 |  | 1.名称：T8单管荧光灯 2.规格：21W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 273 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
682 | 030413003007 | T8防爆单管荧光灯 |  | 1.名称：T8防爆单管荧光灯 2.规格：21W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 20
683 | 030413001011 | LED吊灯 |  | 1.名称：LED吊灯 2.规格：12W/m 3.安装方式：嵌入式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 118
684 | 030413003008 | LED灯带 |  | 1.名称：LED灯带 2.规格：6W/M 3.安装方式：嵌入式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 937.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 274 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
685 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：单联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 184
686 | 030413013011 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：防爆单联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
687 | 030413013010 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：单联双控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 168
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 275 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
688 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：双联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 42
689 | 030413013012 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：防爆双联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
690 | 030413013006 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：三联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 100
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 276 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
691 | 030413013013 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：防爆三联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2
692 | 030413013007 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：四联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 19
693 | 030413013008 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：双联双控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 277 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
694 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称：单相二三孔插座 2.安装高度：0.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1036
695 | 030413014005 | 插座 |  | 1.名称：五孔插座带USB 2.安装高度：0.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
696 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称：单相二三孔防溅插座 2.安装高度：1.2m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 278 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
697 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称：空调插座 2.安装高度：2.8m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 21
698 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称：风扇调速开关 2.安装高度：1.4m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 8
699 | 030413013009 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：空调插座 2.安装高度：1.4m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 106
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 279 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
700 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称：接线盒 2.规格型号：86mm*86mm 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2538
701 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10369.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 280 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
702 | 030412001018 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 217.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 281 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
703 | 030412001017 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 37.81
704 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZD-BYJ 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3825.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 282 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
705 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24374.564
706 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ 4.规格:4.0 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 25829.072
707 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ 4.规格:6.0 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10187.273
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 283 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
708 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:10.0 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 261.456
709 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-B1 4.规格:16 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1357.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 284 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
710 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 15.8
711 | 030412001013 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 18.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 285 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
712 | 030412001016 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10369.96
713 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 217.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 286 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
714 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 43.35
715 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 15.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 287 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
716 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 8.73
717 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 36.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 288 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
718 | 030412001011 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 22.9
719 | 030412001014 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 51.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 289 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
720 | 030412001015 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6.78
721 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称：凿槽及修补 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1053.55
751 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
集中控制型应急疏散照明系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 290 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
722 | 030413002001 | 标志灯 |  | 1.楼层标志灯（LED-1W,持续型） 2.参数详见设计图纸 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 8
723 | 030413002002 | 标志灯 |  | 1.楼层标志灯（LED-1W,持续型） 2.参数详见设计图纸 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 291 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
724 | 030413002003 | 标志灯 |  | 1.安全出口灯（LED-1W,持续型） 2.参数详见设计图纸 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
725 | 030413002005 | 标志灯 |  | 1.楼层标志灯（LED-1W,持续型） 2.参数详见设计图纸 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 292 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
726 | 030413002004 | 指示灯 |  | 1.疏散指示灯（LED-1W,持续型） 2.参数详见设计图纸 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 63
727 | 030413002006 | 标志灯 |  | 1.疏散出口灯（LED-1W,持续型） 2.参数详见设计图纸 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 293 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
728 | 030413003002 | 应急灯 |  | 1.集中控制型消防应急壁装灯，3W 2.参数详见设计图纸 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 142
729 | 030413002008 | 指示灯 |  | 1.名称：集中控制型消防应急吸顶灯 2.规格参数：(8W) 3.本体及底盒安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 294 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
730 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称：消防信号总线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZCN-RYS-B1 4.规格：2x2.5 5.材质：多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1678.11
731 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称：消防信号总线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDUZCN-RVS-B1-2x1.5 4.规格：2x1.5 5.材质：多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 44.87
732 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称：消防信号总线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZUCN-RYJS-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 45.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 295 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
733 | 030412001002 | 配管 |  | 1.电气配管SC20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1712.54
752 | 031401001006 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
防雷接地
734 | 030410007002 | 总等电位端子箱 |  | 1.名称：总等电位端子箱 2.规格：LEB 3.做法见国标图集《等电位联结安装》(15D502)的18、19页 4.等电位联结线配管、配线 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 296 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
735 | 030410007003 | 辅助等电位端子箱 |  | 1.名称：辅助等电位端子箱 2.规格：LEB 3.做法见国标图集《等电位联结安装》(15D502)的18、19页 4.等电位联结线配管、配线 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 94
736 | 040806004009 | 暗敷接闪带 |  | 1.名称:暗敷接闪网 2.材质:除特殊注明外,利用屋面混凝土内不小于φ12钢筋或圆钢暗敷。 3.工程量计算规则:工程量计算规范 4.未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 285.23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 297 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
737 | 040806004006 | 明敷接闪带 |  | 1.名称:明敷接闪带 2.材质:除特殊注明外,采用φ12热镀锌圆钢明敷于女儿墙上或水泥板顶,固定支架的安装间距为1000mm,固定支架的安装高度不小于150mm。 3.含支架的制作安装 4.工程量计算规则:工程量计算规范 5.未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 265.54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 298 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
738 | 040806004007 | 水平接地体 |  | 1.名称：引下线 2.规格：利用钢结构柱或钢筋混凝土柱、梁、剪力墙内两根直径16mm及以上的主筋通长焊接作为引下线(当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线),引下线上端与接闪带焊接、下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 489.31
739 | 040806004008 | 接闪杆 |  | 1.名称：明装接闪杆 2.材质、规格：φ20热镀锌圆钢 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 299 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
740 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称：接地母线 2.材质：扁钢 3.规格：40*4 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1037.96
741 | 030410004001 | 均压环 |  | 水平接地体或均压环:利用剪力墙、底板或梁内两根不小于%%C12的钢筋。 | m | 362.86
742 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称：接地系统调试 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
753 | 031401001007 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
6#-电气工程
整个项目
桥架.线槽
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 300 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
819 | 030412002001 | 桥架 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:桥架 3.规格:50×50×1.2mm 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9
820 | 030412002002 | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.材质:满足设计要求 3.规格:200×100×1.2mm 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 38.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 301 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
821 | 030412002003 | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.材质:满足设计要求 3.规格:300×100×2mm 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 201.38
822 | 030412002004 | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.材质:满足设计要求 3.规格:400×200×2mm 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 69.23
893 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 302 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
低压电缆
781 | 030409001011 | 电力电缆WDZN-B1-YJY-4*120 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY 3.规格:4*120 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 8.96
782 | 030409001012 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-4*25 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4*25 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 20.35
783 | 030409001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-3*185+1*95 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3*185+1*95 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 4.34
894 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
动力电缆
754 | 030409001014 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4*35+1*16 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 11.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 303 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
755 | 030409001015 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4*25+1*16 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*25+1*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 280.19
756 | 030409001005 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3*50+2*25 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3*50+2*25 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 53.89
757 | 030409001016 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-4*70+1*35 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4*70+1*35 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 128.72
758 | 030409001017 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4*95+1*50 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*95+1*50 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 106.39
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 304 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
759 | 030409001018 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4*150+1*70 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*150+1*70 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 120.76
760 | 030409001007 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5*16 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 81.6
761 | 030409001019 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5*10 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 69.83
762 | 030409001008 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5*6 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 3.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 305 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
763 | 030409001020 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5*4 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 100.13
764 | 030409001024 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3*10 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3*10 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 146.71
765 | 030409001025 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3*6 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3*6 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 409.57
766 | 030409001026 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-3*2.5 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3*2.5 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 27.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 306 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
767 | 030409001027 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4*2.5 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 109.29
768 | 030409001028 | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4*6.0 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*6.0 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 39.27
769 | 030409001021 | 电力电缆 WDZB-B1-YJY-4*95 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4*95 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 20.43
770 | 030409001022 | 电力电缆 WDZB-B1-YJY-4*185 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4*185 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 9.8
771 | 030409001010 | 矿物电缆 RTTZ-B1-5*4 |  | 1.名称:矿物电缆 2.型号:RTTZ-B1 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 27.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 307 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
772 | 030409001023 | 矿物电缆 RTTZ-B1-5*10 |  | 1.名称:矿物电缆 2.型号:RTTZ-B1 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 78.36
773 | 030412004003 | 配线 WDUZB-KYJY-B1-4*1.5 |  | 1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDUZB-KYJY 4.规格：4*1.5 5.材质：多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15.94
774 | 030412004005 | 配线 WDUZB-YJY-8*2.5 |  | 1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDUZB-YJY 4.规格：8*2.5 5.材质：多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 308 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
775 | 030409003004 | 电力电缆头185mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:185mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18
776 | 030409003005 | 电力电缆头120mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:120mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
777 | 030409003006 | 电力电缆头95mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:95mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 309 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
778 | 030409003001 | 电力电缆头70mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:70mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
779 | 030409003002 | 电力电缆头35mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:35mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 16
780 | 030409003003 | 电力电缆头16mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:16mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
895 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
配电箱
784 | 030402011013 | T接箱 |  | 1.名称:T接箱 | 台 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 310 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
785 | 030402011014 | 配电箱5#-1AL |  | 1.名称：配电箱5#-1AL 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
786 | 030402011015 | 配电箱5#-2AL |  | 1.名称：配电箱 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
787 | 030402011016 | 配电箱5#-3-5AL5 |  | 1.名称：配电箱5#-3-5AL5 2.规格参数：详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 311 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
788 | 030402011017 | 配电箱5#-1-5ALE |  | 1.名称：配电箱 2.规格参数:详见系统图 3.安装方式：悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 5
789 | 030402011018 | 消防应急照明集中电源箱 |  | 1.名称:消防应急照明集中电源箱 2.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 5
790 | 030402011019 | 配电箱5#-1FKAT |  | 1.名称:配电箱5#-1FKAT 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 312 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
791 | 030402011020 | 配电箱5#-1GAL |  | 1.名称:配电箱5#-1GAL 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
792 | 030402011021 | 配电箱5#-2-5GAL |  | 1.名称:配电箱5#-2-5GAL 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
793 | 030402011022 | 配电箱5#-1GYYAT |  | 1.名称:配电箱5#-1GYYAT 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 313 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
794 | 030402011023 | 配电箱5#-1KTAP |  | 1.名称:配电箱5#-1KTAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
795 | 030402011024 | 配电箱5#-1TPJAP |  | 1.名称:配电箱5#-1TPJAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
796 | 030402011025 | 配电箱5#-1YQAT |  | 1.名称:配电箱5#-1YQAT 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 314 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
797 | 030402011026 | 配电箱5#-5DTAP |  | 1.名称:配电箱5#-5DTAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
798 | 030402011027 | 配电箱5#-WDDTAP |  | 1.名称:配电箱5#-WDDTAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
799 | 030402011028 | 配电箱5#-WDKTAP |  | 1.名称:配电箱5#-WDDTAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 315 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
800 | 030402011029 | 配电箱5#-WDRSAP |  | 1.名称:配电箱5#-WDRSA 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
801 | 030402011030 | 配电箱5#-ZALa1 |  | 1.名称:配电箱5#-ZALa1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
802 | 030402011031 | 配电箱5#-ZALa2 |  | 1.名称:配电箱5#-ZALa2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 316 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
803 | 030402011032 | 配电箱5#-ZALb |  | 1.名称:配电箱5#-ZALb 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
804 | 030402011033 | 配电箱5#-ZAP |  | 1.名称:配电箱5#-ZAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
805 | 030402011034 | 配电箱5bfal1 |  | 1.名称:配电箱5bfal1 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 317 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
806 | 030402011036 | 配电箱5bga1 |  | 1.名称:配电箱5bga2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
807 | 030402011037 | 配电箱5bgal1 |  | 1.名称:配电箱5bgal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
808 | 030402011038 | 配电箱5bgal1 |  | 1.名称:配电箱5bgal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 318 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
809 | 030402011039 | 配电箱5bgal2 |  | 1.名称:配电箱5bga2 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
810 | 030402011040 | 配电箱5qjsal |  | 1.名称:配电箱5qjsal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
811 | 030402011041 | 配电箱5xzal |  | 1.名称:配电箱5xzal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 319 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
812 | 030402011042 | 配电箱5ydzlal |  | 1.名称:配电箱5ydzlal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
813 | 030402011043 | 配电箱5zbal |  | 1.名称:配电箱5zbal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
814 | 030402011044 | 配电箱5zbal1 |  | 1.名称:配电箱5zbal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 320 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
815 | 030402011045 | 配电箱5zlal |  | 1.名称:配电箱5zlal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
816 | 030402011046 | 配电箱5zsal |  | 1.名称:配电箱5zsal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
817 | 030402011047 | 配电箱5zyzlal |  | 1.名称:配电箱5zyzlal 2.规格:详见系统图 3.安装方式:悬挂式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
818 | 030416006001 | 送配电系统调试 |  | 送配电系统调试 | 系统 | 1
896 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
照明系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 321 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
823 | 030413001002 | 壁灯-18W |  | 1.名称：壁灯 2.规格：18W 3.安装方式：壁装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2
824 | 030413003010 | LED灯盘 |  | 1.名称：LED灯盘 2.规格：48W | 套 | 22
825 | 030413001008 | LED吊灯 |  | 1.名称：LED吊灯 2.规格：12W/m 3.安装方式：嵌入式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 6
826 | 030413003011 | LED防水嵌入灯 |  | 1.名称：LED防水嵌入灯 2.规格：5W 3.安装方式：吸顶式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 322 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
827 | 030413003012 | LED嵌入灯 |  | 1.名称：LED嵌入灯 2.规格：7W 3.安装方式：嵌入式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 897
828 | 030413003021 | LED灯带 |  | 1.名称：LED灯带 2.规格：6W/M 3.安装方式：嵌入式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 987.99
829 | 030413001011 | 防水座灯 |  | 1.名称：防水座灯 2.规格：8W 3.安装方式：壁装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 323 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
830 | 030413001012 | 自带蓄电池座灯 |  | 1.名称：自带蓄电池座灯 2.规格：8W 3.安装方式：壁装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 6
831 | 030413003022 | T8单管荧光灯 |  | 1.名称：T8单管荧光灯 2.规格：21W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 10
832 | 030413003023 | T8单管荧光灯 |  | 1.名称：T8自带蓄电池单管荧光灯 2.规格：21W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 324 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
833 | 030413003024 | T8单管防水荧光灯 |  | 1.名称：T8单管防水荧光灯 2.规格：21W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 6
834 | 030413003018 | LED嵌入灯 |  | 1.名称：格栅筒灯 2.规格：7W 3.安装方式：嵌入式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 48
835 | 030413003017 | T8双管荧光灯 |  | 1.名称：T8双管荧光灯 2.规格：2*21W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 325 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
836 | 030413001001 | 吸顶灯 |  | 1.名称：吸顶灯 2.规格：12W 3.安装方式：吸顶 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 15
837 | 030413003020 | 自带蓄电池筒灯 |  | 1.名称：自带蓄电池筒灯 2.规格：7W 3.安装方式：嵌入式 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 170
838 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：单联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 120
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 326 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
839 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：双联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 45
840 | 030413013006 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：三联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 125
841 | 030413013012 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：四联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 327 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
842 | 030413013005 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：防爆双联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
843 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：防爆单联单控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
844 | 030413013010 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：双联双控开关 2.安装高度：1.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 162
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 328 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
845 | 030413013009 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：中途开关 2.安装高度：1.1m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 54
846 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称：单相二三孔插座 2.安装高度：0.3m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 962
847 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称：单相二三孔防溅插座 2.安装高度：1.2m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 329 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
848 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称：空调插座 2.安装高度：2.8m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 60
849 | 030413013011 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称：空调插座 2.安装高度：1.4m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 52
850 | 030413013013 | 按钮盒 |  | 内装1套起停按钮、信号灯,远程检修切换按钮 | 套 | 2
851 | 030413014005 | 插座 |  | 1.名称：风扇调速开关 2.安装高度：1.4m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 330 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
852 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称：接线盒 2.规格型号：86mm*86mm 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3445
853 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZD-BYJ 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2636.9
854 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17048.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 331 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
855 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ 4.规格:4.0 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 20920.94
856 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ 4.规格:6.0 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1173.66
857 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:10.0 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4812.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 332 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
858 | 030412004012 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-B1 4.规格:16 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 91.15
859 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9725.291
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 333 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
860 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30.92
861 | 030412001018 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 65.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 334 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
862 | 030412001019 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 141.7
863 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 335 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
864 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5.63
865 | 030412001011 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 144.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 336 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
866 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 59.56
867 | 030412001013 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 134.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 337 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
868 | 030412001014 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 119.26
869 | 030412001015 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 36.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 338 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
870 | 030412001016 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 19.83
871 | 030412001017 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工配件及管件安装、支吊架制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 339 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
872 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称：凿槽及修补 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2163.24
897 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
集中控制型应急疏散照明系统
873 | 030413002001 | 标志灯 |  | 1.楼层标志灯（LED-1W,持续型） 2.参数详见设计图纸 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
874 | 030413002003 | 标志灯 |  | 1.安全出口灯（LED-1W,持续型） 2.参数详见设计图纸 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 340 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
875 | 030413002002 | 标志灯 |  | 1.楼层标志灯（LED-1W,持续型） 2.参数详见设计图纸 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 7
876 | 030413002005 | 标志灯 |  | 1.楼层标志灯（LED-1W,持续型） 2.参数详见设计图纸 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 341 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
877 | 030413002004 | 指示灯 |  | 1.疏散指示灯（LED-1W,持续型） 2.参数详见设计图纸 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 51
878 | 030413002006 | 指示灯 |  | 1.双面疏散指示灯（LED-1W,持续型） 2.参数详见设计图纸 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 342 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
879 | 030413003025 | 应急灯 |  | 1.集中控制型消防应急壁装灯，3W 2.参数详见设计图纸 3.支架制作安装、除锈刷油 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 191
880 | 030412001020 | 配管 |  | 1.电气配管SC20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1
881 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 |  |  | m | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 343 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
882 | 030412004014 | 配线 |  | 1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDUZCN-RYJS 4.规格：2*2.5 5.材质：多芯软导线 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2636.91
883 | 030412004015 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 401.59
898 | 031401001006 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
防雷接地
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 344 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
884 | 030410007001 | 总等电位端子箱 |  | 1.名称：总等电位端子箱 2.规格：LEB 3.做法见国标图集《等电位联结安装》(15D502)的18、19页 4.等电位联结线配管、配线 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
885 | 030410007002 | 辅助等电位端子箱 |  | 1.名称：辅助等电位端子箱 2.规格：LEB 3.做法见国标图集《等电位联结安装》(15D502)的18、19页 4.等电位联结线配管、配线 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 72
886 | 040806004001 | 暗敷接闪带 |  | 1.名称:暗敷接闪网 2.材质:除特殊注明外,利用屋面混凝土内不小于φ12钢筋或圆钢暗敷。 3.工程量计算规则:工程量计算规范 4.未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 263.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 345 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
887 | 040806004002 | 明敷接闪带 |  | 1.名称:明敷接闪带 2.材质:除特殊注明外,采用φ12热镀锌圆钢明敷于女儿墙上或水泥板顶,固定支架的安装间距为1000mm,固定支架的安装高度不小于150mm。 3.含支架的制作安装 4.工程量计算规则:工程量计算规范 5.未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 202.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 346 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
888 | 040806004003 | 水平接地体 |  | 1.名称：引下线 2.规格：利用钢结构柱或钢筋混凝土柱、梁、剪力墙内两根直径16mm及以上的主筋通长焊接作为引下线(当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线),引下线上端与接闪带焊接、下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 190.21
889 | 040806004004 | 接闪杆 |  | 1.名称：明装接闪杆 2.材质、规格：φ20热镀锌圆钢 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 347 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
890 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称：接地母线 2.材质：扁钢 3.规格：40*4 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 819.87
891 | 030410004001 | 均压环 |  | 水平接地体或均压环:利用剪力墙、底板或梁内两根不小于%%C12的钢筋。 | m | 302.55
892 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称：接地系统调试 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
899 | 031401001007 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
4#-消防电工程
整个项目
火灾自动报警系统
927 | 030904012001 | 集中火灾报警控制器（联动型) |  | 1、名称:集中火灾报警控制器(联动型) 2.包含本体安装、接线、调试等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 348 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
928 | 030904012002 | 图形显示装置 |  | 1、名称:图形显示装置 2.包含本体安装、接线、调试等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
929 | 031102045001 | 功放200W |  | 1、名称:功放200W 2.包含本体安装、接线、调试等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1
930 | 030904014002 | 消防应急广播 |  | 1、名称:消防应急广播 2.包含本体安装、接线、调试等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 349 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
931 | 030505011001 | 音源及话筒 |  | 1、名称:音源及话筒 2.包含本体安装、接线、调试等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
932 | 030505017001 | 液位探测显示装置 |  | 1、名称:液位探测显示装置 2.包含本体安装、接线、调试等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
933 | 030406002001 | UPS不间断电源 |  | 1、名称:UPS不间断电源 2、规格参数：10kva、180min 3、包含本体安装、接线、调试等相关费用 4、其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 350 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
934 | 030904014004 | 消防电话总机 |  | 1、名称:消防电话总机 2.包含本体安装、接线、调试等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
935 | 030416012001 | 切换装置 |  | 1、名称:消切换装置 2.包含本体安装、接线、调试等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
936 | 030904009006 | 分区控制器 |  | 1、名称:分区控制器 2.包含本体安装、接线、调试等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 351 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
937 | 030904016004 | DC24V电源 |  | 1、名称:DC24V电源 2.包含本体安装、接线、调试等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2
938 | 030904014003 | 消防应急照明控制器 |  | 1、名称:消防应急照明控制器 2.包含本体安装、接线、调试等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
939 | 030410009001 | 浪涌保护器 |  | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:满足设计要求 3.安装形式:综合考虑 4.包含本体安装、接线、调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 352 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
940 | 030904007001 | 模块(模块箱) |  | 1.名称:楼层消防接线端子箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:模块箱（不含模块） 4.包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
941 | 030904007002 | 模块(模块箱) |  | 1.名称:总线短路隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:模块 4.包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 353 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
942 | 030904006001 | 吸顶式扬声器 |  | 1.名称:声光报警器 2.规格:满足设计要求 3.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 38
943 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 2.规格:满足设计要求 3.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 354 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
944 | 030904003001 | 按钮 |  | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:满足设计要求 3.包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12
945 | 030904003002 | 按钮 |  | 1.名称:编码式手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:满足设计要求 3.包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 355 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
946 | 030904003003 | 按钮 |  | 1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:满足设计要求 3.包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11
947 | 030904014001 | 消防专线电话机 |  | 1.名称:消防专线电话机 2.规格:满足设计功能要求 3.安装方式:挂墙安装，距地1.5m 4.调试 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
948 | 030904007012 | 区域显示器 |  | 1.名称:区域显示器 2.规格:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 356 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
949 | 030904001003 | 可燃气体探测器 |  | 1.名称:可燃气体探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 23
950 | 030904009005 | 可燃气体探测控制器 |  | 1.名称:区域显示器 2.规格:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
951 | 030904001004 | 编码式光电感烟火灾探测器 |  | 1.名称:编码式光电感烟火灾探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 357 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
952 | 030904001005 | 编码式光电感温火灾探测器 |  | 1.名称:编码式光电感温火灾探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
953 | 030904007003 | 信号模块 |  | 1.名称:信号模块 2.规格:满足设计要求 3.类型:模块 4.包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 358 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
954 | 030904007004 | 模块(模块箱) |  | 1.名称:输入模块(自带隔离模块) 2.规格:满足设计要求 3.类型:模块 4.包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 23
955 | 030412004001 | 信号总线WDZCN-RYJS-B1-2x1.5 |  | 1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 | m | 1038.77
956 | 030412004002 | 电源干线WDZCN-BYJ-B1-10 |  | 1.名称:电源干线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:10 5.材质:铜芯 | m | 65.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 359 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
957 | 030412004003 | 电源支线WDZCN-BYJ-B1-2.5 |  | 1.名称:电源支线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 511.6
958 | 030412004004 | 电话总线WDZCN-RVSP-2x1.0 |  | 1.名称:电话总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RVSP 4.规格:2x1.0 5.材质:多芯软导线 | m | 244.7
959 | 030412004005 | WDZCN-RVSP-4x1.5 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RVSP 3.规格:4x1.5 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 26.39
960 | 030412004011 | WDZCN-RYJS-4x1.5 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYJS 3.规格:4x1.5 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 32.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 360 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
961 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1419.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 361 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
962 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质：镀锌电线管 3.规格：JDG25 4.配置形式：电气管暗敷设 5.刨沟槽 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 22.55
963 | 030412002001 | 金属线槽 50x50 |  | 1.名称：金属线槽 2.材质:满足设计要求 3.规格:50*50mm 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 23.41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 362 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
964 | 030412002003 | 金属线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:满足设计要求 3.规格:（150+50）*100 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 19.68
965 | 031301005001 | 支架制作、安装 |  |  | kg | 26.7
966 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 1.点数：满足设计功能要求 2.线制：总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
电气火灾监控系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 363 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
918 | 030410009002 | 浪涌保护器 |  | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:满足设计要求 3.安装形式:综合考虑 4.包含本体安装、接线、调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
919 | 030904009007 | 电气火灾监控器 |  | 1.名称:电气火灾监控器 2.规格:满足设计要求 3.包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 364 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
920 | 030904007008 | 模块(模块箱) |  | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.规格:满足设计要求 3.包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13
921 | 030412004006 | 信号总线WDZCN-RYJS-B1-2x1.5 |  | 1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 | m | 77.3
922 | 030412004007 | 电源支线WDZCN-BYJ-B1-2.5 |  | 1.名称:电源支线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 231.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 365 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
923 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质：镀锌电线管 3.规格：JDG25 4.配置形式：电气管暗敷设 5.刨沟槽 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 68.64
924 | 030904009001 | 电气火灾监控系统主机 |  | 1.总线制:总线制 2.安装方式:柜式 3.控制点数量:满足设计要求，含图形显示装置 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
925 | 030904016001 | DC24V 电源 |  | 1.名称:DC24V电源 2.容量:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 366 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
926 | 030909009001 | 电气火灾监控系统调试 |  | 1.点数：满足设计功能要求 2.线制：总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
消防电源监控系统
909 | 030904009009 | 消防电源监控系统主机 |  | 1.总线制:总线制 2.安装方式:柜式 3.控制点数量:满足设计要求，含图形显示装置 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
910 | 030904009010 | 消防电源监控系统分机 |  | 1.总线制:总线制 2.安装方式:柜式 3.控制点数量:满足设计要求，含图形显示装置 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 367 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
911 | 030904007013 | 消防电源探测器 |  | 1.名称:消防电源探测器 2.规格:满足设计要求 3.包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
912 | 030410009003 | 浪涌保护器 |  | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:满足设计要求 3.安装形式:综合考虑 4.包含本体安装、接线、调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
913 | 030412004008 | 信号总线WDZCN-RYJS-B1-2x1.5 |  | 1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 | m | 45.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 368 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
914 | 030412004009 | 电源支线WDZCN-BYJ-B1-2.5 |  | 1.名称:电源支线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 91.37
915 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质：镀锌电线管 3.规格：JDG25 4.配置形式：电气管暗敷设 5.刨沟槽 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 39.95
916 | 030904016002 | DC24V 电源 |  | 1.名称:DC24V电源 2.容量:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 369 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
917 | 030909009002 | 消防电源监控系统 |  | 1.点数：满足设计功能要求 2.线制：总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
防火门监控系统
900 | 030904007010 | 双门常闭式防火门控制器(一体式) |  | 1.名称:双门常闭式防火门控制器(一体式) 2.规格:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
901 | 030904007011 | 单门常闭式防火门控制器(一体式) |  | 1.名称:单门常闭式防火门控制器(一体式) 2.规格:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
902 | 030506001001 | 门磁开关 |  | 1.名称:门磁开关 2.探测范围:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 370 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
903 | 030412004010 | 信号总线WDZCN-RYJS-B1-2x1.5 |  | 1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 | m | 103.08
904 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 83.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 371 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
905 | 030904009003 | 防火门监控分机 |  | 1.总线制:总线制 2.安装方式:柜式 3.控制点数量:满足设计要求，含图形显示装置 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
906 | 030904009004 | 防火门监控主机 |  | 1.总线制:总线制 2.安装方式:柜式 3.控制点数量:满足设计要求，含图形显示装置 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
907 | 030904016003 | DC24V 电源 |  | 1.名称:DC24V电源 2.容量:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 372 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
908 | 030909009003 | 防火门监控系统 |  | 1.点数：满足设计功能要求 2.线制：总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
5#-消防电工程
整个项目
火灾自动报警系统
992 | 030410009001 | 浪涌保护器 |  | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:满足设计要求 3.安装形式:综合考虑 4.包含本体安装、接线、调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 373 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
993 | 030904007001 | 模块(模块箱) |  | 1.名称:楼层消防接线端子箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:模块箱（不含模块） 4.包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5
994 | 030904007002 | 模块(模块箱) |  | 1.名称:总线短路隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:模块 4.包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 374 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
995 | 030904006001 | 吸顶式扬声器 |  | 1.名称:声光报警器 2.规格:满足设计要求 3.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 97
996 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 2.规格:满足设计要求 3.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 375 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
997 | 030904003001 | 按钮 |  | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:满足设计要求 3.包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 24
998 | 030904003002 | 按钮 |  | 1.名称:编码式手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:满足设计要求 3.包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 376 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
999 | 030904003003 | 按钮 |  | 1.名称:编码式手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:满足设计要求 3.包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 24
1000 | 030904007003 | 模块(模块箱) |  | 1.名称:输出模块(自带隔离模块) 2.规格:满足设计要求 3.类型:模块 4.包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 377 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1001 | 030904007004 | 模块(模块箱) |  | 1.名称:输入模块(自带隔离模块) 2.规格:满足设计要求 3.类型:模块 4.包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1002 | 030904001001 | 编码式光电感烟火灾探测器 |  | 1.名称:编码式光电感烟火灾探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 264
1003 | 030904001003 | 编码式光电感烟火灾探测器 |  | 1.名称:编码式光电感烟火灾探测器-防爆 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 378 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1004 | 030904001002 | 编码式光电感温火灾探测器 |  | 1.名称:编码式光电感温火灾探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
1005 | 030904007012 | 区域显示器 |  | 1.名称:区域显示器 2.规格:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
1006 | 030904014001 | 消防专线电话机 |  | 1.名称:消防专线电话机 2.规格:满足设计功能要求 3.安装方式:挂墙安装，距地1.5m 4.调试 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 379 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1007 | 030904007013 | 信号模块 |  | 1.名称:1.名称:监视模块 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 41
1008 | 030904007014 | 控制模块 |  | 1.名称:控制模块 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 2.规格:满足设计功能要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 31
1009 | 030412004001 | 信号总线WDZCN-RYJS-B1-2x1.5 |  | 1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 | m | 7147.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 380 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1010 | 030412004002 | 电源干线WDZCN-BYJ-B1-10 |  | 1.名称:电源干线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:10 5.材质:铜芯 | m | 165.45
1011 | 030412004003 | 电源支线WDZCN-BYJ-B1-2.5 |  | 1.名称:电源支线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 1105.88
1012 | 030412004004 | 电话总线WDZCN-RVSP-2x1.0 |  | 1.名称:电话总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RVSP 4.规格:2x1.0 5.材质:多芯软导线 | m | 3956.99
1013 | 030412004005 | WDZCN-RVSP-4x1.5 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RVSP 3.规格:4x1.5 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 639.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 381 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1014 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2951.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 382 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1015 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质：镀锌电线管 3.规格：JDG25 4.配置形式：电气管暗敷设 5.刨沟槽 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 130.94
1016 | 030412002001 | 金属线槽 50x50 |  | 1.名称：金属线槽 2.材质:满足设计要求 3.规格:50*50mm 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1
1017 | 031301005001 | 支架制作、安装 |  | 支架制作、安装 | kg | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 383 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1018 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 1.点数：满足设计功能要求 2.线制：总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
电气火灾监控系统
984 | 030410009002 | 浪涌保护器 |  | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:满足设计要求 3.安装形式:综合考虑 4.包含本体安装、接线、调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
985 | 030904007008 | 模块(模块箱) |  | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.规格:满足设计要求 3.包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 384 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
986 | 030412004006 | 信号总线WDZCN-RYJS-B1-2x1.5 |  | 1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 | m | 186.05
987 | 030412004007 | 电源支线WDZCN-BYJ-B1-2.5 |  | 1.名称:电源支线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 558.14
988 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质：镀锌电线管 3.规格：JDG25 4.配置形式：电气管暗敷设 5.刨沟槽 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 107
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 385 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
989 | 030904009001 | 电气火灾监控系统分机 |  | 1.总线制:总线制 2.安装方式:柜式 3.控制点数量:满足设计要求，含图形显示装置 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
990 | 030904016001 | DC24V 电源 |  | 1.名称:DC24V电源 2.容量:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
991 | 030909009001 | 电气火灾监控系统调试 |  | 1.点数：满足设计功能要求 2.线制：总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
消防电源监控系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 386 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
976 | 030410009003 | 浪涌保护器 |  | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:满足设计要求 3.安装形式:综合考虑 4.包含本体安装、接线、调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
977 | 030904007015 | 消防电源探测器 |  | 1.名称:消防电源探测器 2.规格:满足设计要求 3.包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5
978 | 030412004008 | 信号总线WDZCN-RYJS-B1-2x1.5 |  | 1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 | m | 88.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 387 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
979 | 030412004009 | 电源支线WDZCN-BYJ-B1-2.5 |  | 1.名称:电源支线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 177.65
980 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质：镀锌电线管 3.规格：JDG25 4.配置形式：电气管暗敷设 5.刨沟槽 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 16.33
981 | 030904009002 | 消防电源监控系统分机 |  | 1.总线制:总线制 2.控制点数量:满足设计要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 388 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
982 | 030904016002 | DC24V 电源 |  | 1.名称:DC24V电源 2.容量:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
983 | 030909009002 | 消防电源监控系统 |  | 1.点数：满足设计功能要求 2.线制：总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
防火门监控系统
967 | 030904007010 | 双门常闭式防火门控制器(一体式) |  | 1.名称:双门常开式防火门控制器(一体式) 2.规格:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 13
968 | 030904007011 | 单门常闭式防火门控制器(一体式) |  | 1.名称:单门常闭式防火门控制器(一体式) 2.规格:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 389 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
969 | 030506001001 | 门磁开关 |  | 1.名称:门磁开关 2.探测范围:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
970 | 030412004010 | 信号总线WDZCN-RYJS-B1-2x1.5 |  | 1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 | m | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 390 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
971 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1
972 | 030904009003 | 监控分机 |  | 1.总线制:总线制 2.安装方式:柜式 3.控制点数量:满足设计要求，含图形显示装置 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 391 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
973 | 030904009004 | 防火门监控主机 |  | 1.总线制:总线制 2.安装方式:柜式 3.控制点数量:满足设计要求，含图形显示装置 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
974 | 030904016003 | DC24V 电源 |  | 1.名称:DC24V电源 2.容量:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
975 | 030909009003 | 防火门监控系统 |  | 1.点数：满足设计功能要求 2.线制：总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
6#-消防电工程
整个项目
火灾自动报警系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 392 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1041 | 030902010002 | 无管网气体灭火装置 |  | 1.名称：七氟丙烷（弱电机房、强电机房） 2.规格型号：GQQ70/25、充装量:67Kg 3.包含本体安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4
1042 | 030904013001 | 气体灭火控制器 |  | 1.名称：气体灭火控制器 2.包含本体安装、接线、调试等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 393 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1043 | 030410009001 | 浪涌保护器 |  | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:满足设计要求 3.安装形式:综合考虑 4.包含本体安装、接线、调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 7
1044 | 030904007001 | 模块(模块箱) |  | 1.名称:楼层消防接线端子箱 2.规格:满足设计要求 3.类型:模块箱（不含模块） 4.包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 394 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1045 | 030904007002 | 模块(模块箱) |  | 1.名称:总线短路隔离器 2.规格:满足设计要求 3.类型:模块 4.包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20
1046 | 030904006001 | 吸顶式扬声器 |  | 1.名称:声光报警器 2.规格:满足设计要求 3.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 80
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 395 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1047 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 2.规格:满足设计要求 3.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 26
1048 | 030413007001 | 放气指示灯 |  | 1.名称:声光报警器 2.规格:满足设计要求 3.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 396 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1049 | 030904003001 | 按钮 |  | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:满足设计要求 3.包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18
1050 | 030904003004 | 按钮 |  | 1.名称:手自动转换机显示装置 2.规格:满足设计要求 3.包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 397 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1051 | 030904003003 | 按钮 |  | 1.名称:编码式手动火灾报警按钮 2.规格:满足设计要求 3.包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14
1052 | 030904003002 | 按钮 |  | 1.名称:编码式手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:满足设计要求 3.包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 398 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1053 | 030904007003 | 模块(模块箱) |  | 1.名称:输出模块(自带隔离模块) 2.规格:满足设计要求 3.类型:模块 4.包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 26
1054 | 030904007004 | 模块(模块箱) |  | 1.名称:输入模块(自带隔离模块) 2.规格:满足设计要求 3.类型:模块 4.包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 399 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1055 | 030904001001 | 编码式光电感烟火灾探测器 |  | 1.名称:编码式光电感烟火灾探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 166
1056 | 030904001002 | 编码式光电感温火灾探测器 |  | 1.名称:编码式光电感温火灾探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 24
1057 | 030904001003 | 电器火灾探测器 |  | 1.名称:电器火灾探测器 2.规格:满足设计功能要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 400 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1058 | 030904007013 | 区域显示器 |  | 1.名称:区域显示器 2.规格:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
1059 | 030904014001 | 消防专线电话机 |  | 1.名称:消防专线电话机 2.规格:满足设计功能要求 3.安装方式:挂墙安装，距地1.5m 4.调试 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 9
1060 | 030412004002 | 电源干线WDZCN-BYJ-B1-10 |  | 1.名称:电源干线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:10 5.材质:铜芯 | m | 110.13
1061 | 030412004003 | 电源支线WDZCN-BYJ-B1-2.5 |  | 1.名称:电源支线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 1082.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 401 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1062 | 030412004001 | 信号总线WDZCN-RYJS-B1-2x1.5 |  | 1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 | m | 2112.86
1063 | 030412004005 | WDZCN-RVSP-4x1.5 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RVSP 3.规格:4x1.5 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 101.8
1064 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:RYJS 3.规格:4x1.5 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 55.07
1065 | 030412004012 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:KVV 3.规格:4x1.5 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 25.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 402 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1066 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2092.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 403 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1067 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质：镀锌电线管 3.规格：JDG25 4.配置形式：电气管暗敷设 5.刨沟槽 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 46.08
1068 | 030412002001 | 金属线槽 50x50 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:满足设计要求 3.规格:50*50 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 64.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 404 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1069 | 030412002003 | 金属线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:满足设计要求 3.规格:（150+50）*100 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 79.28
1070 | 030412002002 | 金属线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:满足设计要求 3.规格:（150+50）*100 4.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆、金属挡水盖板等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 50.72
1071 | 031301005001 | 支架制作、安装 |  | 支架制作安装 | kg | 95.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 405 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1072 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 1.点数：满足设计功能要求 2.线制：总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
电气火灾监控系统
1034 | 030410009002 | 浪涌保护器 |  | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:满足设计要求 3.安装形式:综合考虑 4.包含本体安装、接线、调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
1035 | 030904007008 | 剩余电流及测温式电气火灾监控探测器 |  | 1.名称:剩余电流及测温式电气火灾监控探测器 2.规格:满足设计要求 3.包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 406 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1036 | 030412004006 | 信号总线WDZCN-RYJS-B1-2x1.5 |  | 1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 236.43
1037 | 030412004007 | 电源支线WDZCN-BYJ-B1-2.5 |  | 1.名称:电源支线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 709.29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 407 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1038 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质：镀锌电线管 3.规格：JDG25 4.配置形式：电气管暗敷设 5.刨沟槽 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 168.54
1039 | 030904016001 | DC24V 电源 |  | 1.名称:DC24V电源 2.容量:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
1040 | 030909009001 | 电气火灾监控系统调试 |  | 1.点数：满足设计功能要求 2.线制：总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
消防电源监控系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 408 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1027 | 030410009003 | 浪涌保护器 |  | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:满足设计要求 3.安装形式:综合考虑 4.包含本体安装、接线、调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
1028 | 030904007009 | 消防电源探测器 |  | 1.名称:消防电源探测器 2.规格:满足设计要求 3.包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
1029 | 030412004008 | 信号总线WDZCN-RYJS-B1-2x1.5 |  | 1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 | m | 185.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 409 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1030 | 030412004009 | 电源支线WDZCN-BYJ-B1-2.5 |  | 1.名称:电源支线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 370.79
1031 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质：镀锌电线管 3.规格：JDG25 4.配置形式：电气管暗敷设 5.刨沟槽 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 131.44
1032 | 030904016002 | DC24V 电源 |  | 1.名称:DC24V电源 2.容量:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 410 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1033 | 030909009002 | 消防电源监控系统 |  | 1.点数：满足设计功能要求 2.线制：总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
防火门监控系统
1019 | 030904007010 | 双门常闭式防火门控制器(一体式) |  | 1.名称:双门常闭式防火门控制器(一体式) 2.规格:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
1020 | 030904007011 | 单门常闭式防火门控制器(一体式) |  | 1.名称:单门常闭式防火门控制器(一体式) 2.规格:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
1021 | 030506001001 | 门磁开关 |  | 1.名称:门磁开关 2.探测范围:满足设计功能要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 411 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1022 | 030410009004 | 浪涌保护器 |  | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:满足设计要求 3.安装形式:综合考虑 4.包含本体安装、接线、调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
1023 | 030412004010 | 信号总线WDZCN-RYJS-B1-2x1.5 |  | 1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 | m | 185.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 412 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1024 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 71.23
1025 | 030904009003 | 监控分机 |  | 1.总线制:总线制 2.安装方式:柜式 3.控制点数量:满足设计要求，含图形显示装置 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 413 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1026 | 030909009003 | 防火门监控系统 |  | 1.点数：满足设计功能要求 2.线制：总线制 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
室外及其他配套工程-安装工程
室外电气工程
整个项目
电力电缆管道
电力管井
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 414 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1097 | 040504001002 | 电力检修井 |  | 1.名称:手孔井 2.规格:1250(L)x1250(W)x1150(D) 3.类型:（砌筑井或混凝土井） 4.包含垫层、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、电缆支架、预埋电缆套管、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 415 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1098 | 040803003001 | 电缆排管HDPE160 |  | 1.名称:PC管 2.规格:PC150 3.分布5行5列 4.材质:塑料管 5.包含垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 428.13
1099 | 040803003002 | 排管SC150 |  | 1.名称:排管 2.规格:SC150 3.材质:镀锌钢管 4.包含垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 675.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 416 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1100 | 040803003003 | 排管SC125 |  | 1.名称:排管 2.规格:SC125 3.材质:镀锌钢管 4.包含垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9.83
1101 | 040803003004 | 排管SC100 |  | 1.名称:排管 2.规格:SC100 3.材质:镀锌钢管 4.包含垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 70.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 417 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1102 | 040803003006 | 排管SC50 |  | 1.名称:排管 2.规格:SC50 3.材质:镀锌钢管 4.包含垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 22.82
1103 | 040803004001 | 管道包封 |  | 1.排管采用C10砼包封、包封厚度为100mm 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 101.58
1104 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
防雷接地
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 418 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1095 | 030410007001 | 总等电位端子箱 |  | 1.名称：总等电位端子箱 2.规格：LEB 3.做法见国标图集《等电位联结安装》(15D502)的18、19页 4.等电位联结线配管、配线 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1096 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称：防雷接地母线 2.规格：25x4热镀锌扁钢或φ10热镀锌圆钢 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.充电车位等电位均衡线设置做法参照详国标图集18D705-2第47页 | m | 1743.46
1105 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
低压电缆
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 419 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1077 | 030409001022 | 矿物电缆 NW-RTTZ-B1-3*120+1*70 |  | 1.名称:矿物电缆 2.型号:NW-RTTZ-B1 3.规格:3*120+1*70 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 218.97
1078 | 030409001023 | 电力电缆 NW-RTTZ-B1-4*16 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:NW-RTTZ-B1 3.规格:4*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 372.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 420 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1079 | 030409001007 | 矿物电缆 NW-RTTZ-B1-4*25+1*16 |  | 1.名称:矿物电缆 2.型号:NW-RTTZ-B1 3.规格:4*25+1*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 34.14
1080 | 030409001006 | 矿物电缆 NW-RTTZ-B1-5*16 |  | 1.名称:矿物电缆 2.型号:NW-RTTZ-B1 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 36.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 421 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1081 | 030409001024 | 电力电缆 WDZB-B1-YJY-3*185+1*95 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3*185+1*95 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 109.42
1082 | 030409001025 | 电力电缆WDZB-B1-YJY-3*70+1*35 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3*70+1*35 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 187.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 422 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1083 | 030409001009 | 电力电缆 WDZN-YJY-B1-4*120 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:4*120 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 186.37
1084 | 030409001026 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-4*150 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4*150 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 716.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 423 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1085 | 030409001003 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-4*25 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4*25 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 282.41
1086 | 030409001027 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-4*35 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4*35 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 109.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 424 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1087 | 030409001028 | 电力电缆 WDZN-B1-YJY-3*240+2*120 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY 3.规格:3*240+2*120 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 186.37
1088 | 030409001029 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-4*120 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格: 4*120 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 218.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 425 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1089 | 030409001030 | 电力电缆 WDZN-YJY-B1-4*95 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4*95 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 357.05
1090 | 030409003001 | 电力电缆头240mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:240mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
1091 | 030409003006 | 电力电缆头185mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:185mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 426 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1092 | 030409003002 | 电力电缆头120mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:120mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
1093 | 030409003004 | 电力电缆头35mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:35mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
1094 | 030409003005 | 电力电缆头16mm2以下 |  | 1.电力电缆终端头制作、安装 2.型号、规格:16mm2截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18
1106 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
土石方
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 427 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1073 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.计价综合考虑土壤类别（含淤泥流砂）、挖土深度、场内运距、挖土方式（人工或机械）、干湿程度、运输方式、运土高度等产生的费用等 2.计价包括开挖、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、桩间土、排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、地下作业中的安全防护、施工单位自行的变形和安全监测、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用、预制管桩桩头场内外运输费用均包含在综合单价中 3.其他:按设计图纸、技术需 | m3 | 258.97
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 428 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作
1074 | 040103001001 | 回填方 |  | 1.计价综合考虑密实度、回填方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、场内运距、夯实方式、为满足回填发生的翻晒及倒运、可能发生的场内二次转运等相关费用 2.计价包括装卸、运输、回填、分层碾压及可能发生的挖土、整修等产生的费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 214.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 429 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1075 | 040103001002 | 回填方 |  | 1.计价综合考虑密实度、回填方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、场内运距、夯实方式、为满足回填发生的翻晒及倒运、可能发生的场内二次转运等相关费用 2.计价包括装卸、运输、回填、分层碾压及可能发生的挖土、整修等产生的费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 30
1076 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1.余方弃置 2.运距：20KM 2.计价包括装卸、运输、回填、分层碾压及可能发生的挖土、整修等产生的费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 14.71
配电箱
高低压变配电-电气工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 430 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
低压配电
1114 | 030404005001 | 低压柜(更换元器件） |  | 1.名称:低压柜(更换元器件） 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 12
1115 | 030404005002 | 低压出线柜 1D11 |  | 1.名称:低压出线柜 2.型号:GCK柜 3.规格:综合考虑 4.基础型钢形式、规格:槽钢10# 5.10#基础槽钢须高出地面100mm并除锈并刷防锈漆二道及面漆二道 6.工作内容:含接地、标牌等工作内容 | 台 | 1
1116 | 030404005009 | 低压出线柜 1D9 |  | 1.名称:低压出线柜 2.型号:GCK柜 3.规格:综合考虑 4.基础型钢形式、规格:槽钢10# 5.10#基础槽钢须高出地面100mm并除锈并刷防锈漆二道及面漆二道 6.工作内容:含接地、标牌等工作内容 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 431 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1117 | 030404005010 | 低压出线柜 1D8 |  | 1.名称:低压出线柜 2.型号:GCK柜 3.规格:综合考虑 4.基础型钢形式、规格:槽钢10# 5.10#基础槽钢须高出地面100mm并除锈并刷防锈漆二道及面漆二道 6.工作内容:含接地、标牌等工作内容 | 台 | 1
1118 | 030404005008 | 低压补偿柜 |  | 1.名称:低压补偿柜 2.型号:GCK柜 3.规格:综合考虑 4.基础型钢形式、规格:槽钢10# 5.10#基础槽钢须高出地面100mm并除锈并刷防锈漆二道及面漆二道 6.工作内容:含接地、标牌等工作内容 | 台 | 1
1119 | 030401002002 | 变压器 SCBH17-1600KVA/10KV-NX2 |  | 1.名称:三相干式变压器 2.型号:SCB17 3.容量（kV·A):1600KVA 4.电压(kV):10.5/0.4kV 5.含变压器至低压进线柜之前的铜排及软接 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 432 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1120 | 030409001001 | 矿物电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:NW-RTTZ 3.规格:4*16 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV | m | 335.01
1121 | 030409001002 | 矿物电缆 |  | 1.电力电缆NS-BTLY-B1-4(1x240)+1x120 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 23
1122 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称：电力电缆头 2.型号规格：多芯(240截面mm2以下) 3.安装部位：综合考虑 4.电压等级(kV)：0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 433 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1123 | 030403006001 | 1600A(四芯)密集型封闭母线槽 |  | 1.名称:密集型插接铜母线 2.型号:KZ 3.规格:1600A/4P 4.容量(A):1600A 5.线制:三相四线 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 35.45
1124 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 |  | 1.名称:始端箱 2.型号:1600A/4P 3.规格:1600A 4.容量(A):1600A 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7..完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 434 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1125 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称：接地干线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40x4 4.工作内容：接地线平直、下斜、测位等工作内容 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 84.85
1126 | 030401002001 | 干式变压器 |  | 1.名称：变压器 2.规格型号：800KVA 3.变压器利旧拆除并重新安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等等 | 台 | 1
1127 | 030410007001 | 专用接地板 |  | 1.名称：专用接地板 2.规格：100x100x6 3.距地面0.3m预埋线盒 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 435 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1128 | 030416006001 | 送配电装置系统 1kV |  | 1.名称:送配电装置系统（含负荷隔离开关、负荷隔离开关、互感器试验、断路器试验、带电抗路等系统调试） 2.型号:综合考虑 3.电压等级(kV):10kV 4.工作内容:绕组的绝缘电阻试验、绕组的交流耐压试验、 检查组别与极性、测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量每相导电回路的电阻、断路器操动机构的试验等 | 系统 | 1
1129 | 030416006003 | 变压器调试 |  | 干式变压器调试 | 系统 | 1
1130 | 030416006002 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):直流 | 系统 | 1
1131 | 030416007001 | 母线耐压及绝缘电阻试验 |  | 1.名称：母线耐压及绝缘电阻试验 | 段 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 436 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1132 | 030405017001 | 安建环设施 |  | 1.名称：安建环设施 2.工作内容：含电房不锈钢工具架、绝缘手套(含试验）、绝缘靴(含试验)、配电房高压系统模拟图板、配电房低压模系统拟图板、"高压危险"警示牌、"有电危险"小警示牌、“未经允许，禁止进入”警示牌、“高压危险”警示牌、“电房门前禁止堆放”警示牌、不锈钢防鼠板等 | 台 | 1
1133 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 |  | 1.名称：电缆沟600*800 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 20
1134 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
高低压改造
1107 | 030404005003 | 高压元器件 |  | 高压柜内互感器元器件调整，高压柜内继电保护相应配套调整 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 437 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1108 | 030409001003 | 电力电缆ZR-YJV-3*120 |  | 1.电力电缆ZR-YJV-3*120 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 22.2
1109 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 |  |  | m | 10.85
1110 | 030404005004 | 低压出线柜 |  | 1.名称:低压出线柜 2.型号:GCK柜 3.规格:综合考虑 4.基础型钢形式、规格:槽钢10# 5.10#基础槽钢须高出地面100mm并除锈并刷防锈漆二道及面漆二道 6.工作内容:含接地、标牌等工作内容 | 台 | 1
1111 | 030404005005 | 无功补偿柜 |  | 1.名称:无功补偿柜 2.型号:GCK柜 3.规格:综合考虑 4.基础型钢形式、规格:槽钢10# 5.10#基础槽钢须高出地面100mm并除锈并刷防锈漆二道及面漆二道 6.工作内容:含接地、标牌等工作内容 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 438 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1112 | 030410002002 | 铜排100*10 |  | 1.名称：接地干线 2.材质：铜排 3.规格：100*10 4.工作内容：接地线平直、下斜、测位等工作内容 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 18.32
1113 | 030404005006 | 高压计量柜 |  | 1.名称:高压计量柜 2.型号:KYM 3.规格:综合考虑 4.基础型钢形式、规格:槽钢10# 5.10#基础槽钢须高出地面100mm并除锈并刷防锈漆二道及面漆二道 6.工作内容:含接地、标牌等工作内容 | 台 | 1
1135 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
柴油发电机-电气工程
整个项目
柴油发电机
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 439 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1136 | 030113005001 | 800KW柴油发电机组 |  | 1.名称:800KW柴油发电机组 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
1137 | 030113005002 | 柴油发电机组环保 |  | 1.名称:发电机环保工程 2.包含内容:包含环保工程深化设计、检测、施工及验收。包括排烟管、烟气尾气净化处理、油烟处理、墙面天花噪音处理、进排风、机房门、机房照明及开关等 3.环保验收:环保设施安装达到使用功能，并办理和通过相关部门验收 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5..完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 440 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1138 | 030403006001 | 1600A(四芯)密集型封闭母线槽 |  | 1.名称:密集型插接铜母线 2.型号:KZ 3.规格:1600A/4P 4.容量(A):1600A 5.线制:三相四线 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 13.3
1139 | 030403007001 | 始端箱 1600A |  | 1.名称:始端箱 2.型号:1600A/4P 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 441 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1140 | 030416006001 | 送配电装置系统10kV |  | 1.名称:送配电装置系统（含负荷隔离开关、负荷隔离开关、互感器试验、断路器试验、带电抗路等系统调试） 2.型号:综合考虑 3.电压等级(kV):10kV 4.工作内容:绕组的绝缘电阻试验、绕组的交流耐压试验、 检查组别与极性、测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量每相导电回路的电阻、断路器操动机构的试验等 | 系统 | 1
1141 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
室外智能化工程
整个项目
电力管井
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 442 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1145 | 040504001002 | 弱电井 |  | 1.名称:手孔井 2.规格:900(L)x1200(W)x1200(D) 3.类型:（砌筑井或混凝土井） 4.包含垫层、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、电缆支架、预埋电缆套管、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 443 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1146 | 040803003006 | 弱电排管SC100 |  | 1.名称:弱电排管 2.规格:SC100 3.材质:镀锌钢管 4.包含垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1723.25
1147 | 040803003001 | 弱电排管SC50 |  | 1.名称:弱电排管 2.规格:SC50 3.材质:镀锌钢管 4.包含垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1090.03
1195 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
土石方
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 444 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1142 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.计价综合考虑土壤类别（含淤泥流砂）、挖土深度、场内运距、挖土方式（人工或机械）、干湿程度、运输方式、运土高度等产生的费用等 2.计价包括开挖、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、桩间土、排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、地下作业中的安全防护、施工单位自行的变形和安全监测、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用、预制管桩桩头场内外运输费用均包含在综合单价中 3.其他:按设计图纸、技术需 | m3 | 310.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 445 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作
1143 | 040103001001 | 回填方 |  | 1.计价综合考虑密实度、回填方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、场内运距、夯实方式、为满足回填发生的翻晒及倒运、可能发生的场内二次转运等相关费用 2.计价包括装卸、运输、回填、分层碾压及可能发生的挖土、整修等产生的费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 285.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 446 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1144 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.余方弃置 2.运距：20KM 2.计价包括装卸、运输、回填、分层碾压及可能发生的挖土、整修等产生的费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 25.26
视频监控
1148 | 030506010001 | 室外AI高清枪式数字摄像机(200万像素) |  | 1.名称：室内彩色固定枪式数字摄像机(200万像素) 2.规格、要求：详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 16
1149 | 030502003001 | UTP6 |  | 1.名称:UTP6 2.敷设方式:线槽或管内敷设 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1457.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 447 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1150 | 030502003005 | 六类4对UTP |  | 1.名称:六类4对UTP 2.敷设方式:线槽或管内敷设 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 380.41
1151 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 492.26
1196 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
智慧水泵房管理系统（一套）
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 448 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1152 | 030501015001 | 24口POE千兆交换机 |  | 1.名称:24口POE千兆交换机 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.调试、试运行 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1153 | 030404005001 | 12U弱电机柜 |  | 1.名称:12U弱电机柜 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1154 | 030501004001 | 8路网络硬盘录像 |  | 1.8路网络硬盘录像 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1155 | 030501004002 | 6T硬盘 |  | 1.6T硬盘 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1156 | 030506011001 | 水泵房智能监控主机 |  | 1.水泵房智能监控主机 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 449 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1157 | 030501016001 | 网关控制器 |  | 1.网关控制器 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1158 | 030904001001 | 生活水池水位探测器 |  | 1.生活水池水位探测器 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1159 | 031005014001 | 紫外线消毒器 |  | 1.紫外线消毒器 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
1160 | 030904001002 | 积水探测器 |  | 1.积水探测器 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1161 | 030907004001 | 温度传感器 |  | 1.温度传感器 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1162 | 031002011002 | 噪声监测器 |  | 1.噪声监测器 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 450 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1163 | 031002011003 | 水压监测器 |  | 1.水压监测器 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
1164 | 030412004001 | 配线WDZC-RYY-4x1.5 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYY 3.规格:4x1.5 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 35.83
1165 | 030412004002 | 配线WDZC-RYY-4x1.0 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY 3.规格:4*1.0 4.敷设方式：综合考虑 5.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 136.04
1166 | 030502003002 | UTP6 |  | 1.名称:六类4对UTP 2.敷设方式:线槽或管内敷设 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 235.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 451 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1167 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 81.03
1197 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
出入口控制系统
1168 | 030506019001 | 证件扫描仪 |  | 1.名称:证件扫描仪 2.含安装、调试等 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 452 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1169 | 030506019002 | 身份证读卡器 |  | 1.名称:身份证读卡器 2.含安装、调试等 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 台 | 2
1170 | 030506008001 | 道闸 |  | 1.名称：道闸 | 台 | 5
1171 | 030502003003 | UTP6 |  | 1.名称:六类4对UTP 2.敷设方式:线槽或管内敷设 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 766.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 453 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1172 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 435.25
1173 | 030501019001 | 出入口门禁管理工作站兼访客授权工作站 |  | 1.名称:综合安防系统工作站 2.含电子巡更系统软件、电子巡更系统软件安装安装及授权等 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 台 | 2
1198 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
停车场管理系统
1174 | 080508003001 | 不间断电源 |  | 1.不间断电源 | 系统 | 3
1175 | 030404014001 | 道闸控制箱(IP65) |  | 1.道闸控制箱(IP65) | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 454 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1176 | 030501015002 | 12口交换机 |  | 1.名称:12口交换机 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.调试、试运行 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1177 | 030501019002 | 停车场系统工作站 |  | 1.名称:停车场系统工作站 2.含停车场管理系统,软件安装及授权等 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 台 | 1
1178 | 030501019003 | 停车场管理服务器 |  | 1.名称:停车场管理服务器 2.含软件安装及授权等 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 台 | 1
1179 | 030904003001 | 手动开闸 |  | 1.名称:手动开闸 2.含安装、调试等 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 455 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1180 | 030507016001 | 剩余车位显示屏 |  | 1.名称:剩余车位显示屏 2.含安装、调试等 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 台 | 3
1181 | 030507016002 | 出口显示屏 |  | 1.名称:出口显示屏 2.含安装、调试等 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 台 | 3
1182 | 030506019003 | 挡车器 |  | 1.名称:挡车器 2.含安装、调试等 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 台 | 6
1183 | 030506019004 | 挡车器 |  | 1.名称:挡车器 2.含安装、调试等 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 台 | 6
1184 | 030506019005 | 摄像一体机 |  | 1.名称:摄像一体机 2.含安装、调试等 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 台 | 6
1185 | 030506019006 | 地感线圈 |  | 1.名称:地感线圈 2.含安装、调试等 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 台 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 456 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1186 | 030506019007 | 出入口控制器 |  | 1.名称:出入口控制器 2.含安装、调试等 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 台 | 6
1187 | 030506019008 | 爆闪灯 |  | 1.名称:爆闪灯 2.含安装、调试等 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 台 | 12
1188 | 030501013001 | 光纤收发器 |  | 1.名称:光纤收发器 2.含安装、调试等 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 台 | 6
1189 | 030502005001 | 8芯单模光纤 |  | 1.名称:8芯单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 854.25
1190 | 030506019009 | 停车场管理设备 |  | 2.名称:停车场管理系统调试 3.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 台 | 1
1191 | 030412004004 | 配线ZR-RVV3*4 |  | 1.名称:配线 2.型号:ZR-RVV 3.规格:3*4 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 789.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 457 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1192 | 030502003004 | WDZB1-UTP CAT6 |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 3375.82
1193 | 030502011001 | 8芯光纤熔纤盒 |  | 1.名称:8芯光纤熔纤盒 2.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 2
1194 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1044
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 458 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1199 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
室外火灾报警
整个项目
火灾自动报警系统
1200 | 030412004001 | 信号总线WDZCN-RYJS-B1-2x1.5 |  | 1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 | m | 911.73
1201 | 030412004013 | 电话总线WDZCN-RVSP-2x1.0 |  | 1.名称:电话总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RVSP 4.规格:2x1.0 5.材质:多芯软导线 | m | 769.33
1202 | 030412004006 | WDZCN-RVSP-4x1.5 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RVSP 3.规格:4x1.5 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 404.67
1203 | 030412004007 | WDZCN-RYJS-4x1.5 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYJS 3.规格:4x1.5 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 1448.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 459 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1204 | 040803003003 | 排管SC50 |  | 1.名称:排管 2.规格:SC65 3.材质:镀锌钢管 4.包含垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1388.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 460 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1205 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.计价综合考虑土壤类别（含淤泥流砂）、挖土深度、场内运距、挖土方式（人工或机械）、干湿程度、运输方式、运土高度等产生的费用等 2.计价包括开挖、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、桩间土、排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、地下作业中的安全防护、施工单位自行的变形和安全监测、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用、预制管桩桩头场内外运输费用均包含在综合单价中 3.其他:按设计图纸、技术需 | m3 | 142.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 461 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作
1206 | 040103001001 | 回填方 |  | 1.计价综合考虑密实度、回填方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、场内运距、夯实方式、为满足回填发生的翻晒及倒运、可能发生的场内二次转运等相关费用 2.计价包括装卸、运输、回填、分层碾压及可能发生的挖土、整修等产生的费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 90.41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 462 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1207 | 040103001002 | 回填方 |  | 1.计价综合考虑密实度、回填方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、场内运距、夯实方式、为满足回填发生的翻晒及倒运、可能发生的场内二次转运等相关费用 2.计价包括装卸、运输、回填、分层碾压及可能发生的挖土、整修等产生的费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 44.16
1208 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1.余方弃置 2.运距：20KM 2.计价包括装卸、运输、回填、分层碾压及可能发生的挖土、整修等产生的费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 51.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 463 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1209 | 040504001001 | 弱电井 |  | 1.名称:手孔井 2.规格:900(L)x1200(W)x1200(D) 3.类型:（砌筑井或混凝土井） 4.包含垫层、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、电缆支架、预埋电缆套管、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 14
1215 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
电气火灾监控系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 464 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1210 | 030412004008 | 信号总线WDZCN-RYJS-B1-2x1.5 |  | 1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 | m | 364.86
1211 | 030412004009 | 电源支线WDZCN-BYJ-B1-2.5 |  | 1.名称:电源支线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 1094.57
1216 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
消防电源监控系统
1212 | 030412004010 | 信号总线WDZCN-RYJS-B1-2x1.5 |  | 1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 | m | 769.32
1213 | 030412004011 | 电源支线WDZCN-BYJ-B1-2.5 |  | 1.名称:电源支线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 1538.65
1217 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 465 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
防火门监控系统
1214 | 030412004012 | 信号总线WDZCN-RYJS-B1-2x1.5 |  | 1.名称:信号总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-B1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 | m | 364.85
1218 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
弱电
4#-智慧养老-设备
整个项目
智慧养老
探视对讲系统
长者监护系统
4#-智慧养老-管线
整个项目
智慧养老
长者监护系统
1219 | 030502003001 | UTP6 |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 1866.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 466 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1220 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 401.98
1221 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
5#-智慧养老-设备
整个项目
智慧养老-
长者监护系统
探视对讲系统
排队叫号系统
5#-智慧养老-管线
整个项目
智慧养老
长者监护系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 467 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1222 | 030502003001 | UTP6 |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 7489.78
1223 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1807.02
1224 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
6#-智慧养老-设备
整个项目
智慧养老-
长者监护系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 468 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
探视对讲系统
排队叫号系统
医疗数字化平台
6#-智慧养老-管线
整个项目
智慧养老
长者监护系统
1225 | 030502003001 | UTP6 |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 5162.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 469 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1226 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1479.32
1227 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
4#空调给排水消防
4#栋通风空调工程
整个项目
空调系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 470 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1245 | 030701003001 | 壁挂式分体空调 |  | 1.名称:壁挂式分体空调 2.型号:2HP 3.规格:风量:1300m3/h 冷量:5.1KW 功率:1.5KW 4.安装形式:壁挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 20
1246 | 030701003010 | 风管式分体空调 |  | 1.名称:风管式分体空调 2.型号:2HP 3.规格:风量:550m3/h 冷量:3.5KW 功率:1.5KW 4.安装形式:风管式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 471 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1247 | 030701003009 | 风管式分体空调 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:5HP 3.规格:风量:1800m3/h 冷量:12KW 功率:4.5KW 4.安装形式:吊顶式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6
1248 | 030701003011 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:2.8 3.规格:风量:605m3/h 冷量:2.8KW 静压:30Pa 功率:58W 4.安装形式:吊顶式 | 台 | 2
1249 | 030701003003 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:3.2 3.规格:风量:605m3/h 冷量:3.2KW 静压:30Pa 功率:58W 4.安装形式:吊顶式 | 台 | 3
1250 | 030701003004 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:3.6 3.规格:风量:720m3/h 冷量:3.6KW 静压:30Pa 功率:105W 4.安装形式:吊顶式 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 472 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1251 | 030701003005 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:7.1 3.规格:风量:1140m3/h 冷量:7.1KW 静压:30Pa 功率:162W 4.安装形式:吊顶式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 10
1252 | 030701003006 | 室外机 |  | 1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:10KW 制热量:12KW 功率:2.55/2.97KW 3.安装形式:落地式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫 每台4个 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 473 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1253 | 030701003007 | 室外机 |  | 1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:12KW 制热量:14KW 功率:3.1/3.45KW 3.安装形式:落地式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫 每台4个 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
1254 | 030701003008 | 室外机 |  | 1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:15.5KW 制热量:18KW 功率:4.8/4.65KW 3.安装形式:落地式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫 每台4个 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 474 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1255 | 030703007003 | 方形散流器-400*400 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:400*400 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7
1256 | 030703007004 | 方形散流器-300*300 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18
1257 | 030703007006 | 门铰式单层百叶-800*200 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*200 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 475 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1258 | 030703007007 | 门铰式单层百叶-600*200 |  | 1.名称:门铰式单层百叶 2.规格:600*200 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7
1259 | 030703007008 | 单层百叶风口300*300 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*300 3.材质：铝合金 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 27
1260 | 030703007009 | 单层百叶风口200*200 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*200 3.材质：铝合金 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 476 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1261 | 030703007010 | 单层百叶风口400*400 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 3.材质：铝合金 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10
1262 | 030703007011 | 单层百叶风口600*200 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*200 3.材质：铝合金 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7
1263 | 030703007012 | 单层百叶风口800*200 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*200 3.材质：铝合金 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 477 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1264 | 030703020001 | 消声器 |  | 1.名称:消声器 2.规格:1000*1000*1000 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
1265 | 030703001005 | 70℃防火阀 120*120 |  | 1.名称：防火阀 2.规格参数：70℃ 120*120 3.材质：碳钢 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20
1266 | 030703001006 | 70℃防火阀 200*160 |  | 1.名称：防火阀 2.规格参数：200*160 3.材质：碳钢 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 478 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1267 | 030702001003 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:450<D(b)≤630 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 | m2 | 15.32
1268 | 030702001004 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:630<D(b)≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 | m2 | 42.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 479 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1269 | 031001005004 | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：6.35 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 31.52
1270 | 031001005001 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：9.50 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 174.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 480 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1271 | 031001005002 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：15.9 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 140.45
1272 | 031001005003 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：19.5 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 34.47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 481 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1273 | 031001005005 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：12.7 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 31.52
1274 | 030701005001 | 冷媒分配器 |  | 1.名称:冷媒分配器 | 台 | 7
1275 | 031001007001 | 内涂塑镀锌钢管 DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:膨胀水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 13.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 482 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1276 | 031001007002 | 内涂塑镀锌钢管 DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 36.17
1277 | 031001007003 | 内涂塑镀锌钢管 DN20 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 125.87
1278 | 031208003001 | 带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 30mm |  | 1.绝热材料品种: 带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 2.绝热厚度:30mm 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 0.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 483 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1279 | 031208003002 | 闭孔发泡橡塑 |  | 1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ133以下 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 16.19
1280 | 080707009001 | 管道支架 |  | 1.材质:型钢 | kg | 87.76
1281 | 031201003001 | 金属支架刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | kg | 87.76
1283 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
通风系统
1228 | 030701001001 | 浴霸一体机 |  | 1.名称:浴霸一体机 2.型号:PQ120 3.规格:风量:120m3/h 取暖功率:2836W 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 484 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1229 | 030108001006 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ90 3.规格:风量:90m3/h 全压:100Pa 功率:21W 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
1230 | 030108001001 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ120 3.规格:风量:120m3/h 全压:100Pa 功率:21W 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6
1231 | 030108001004 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ180 3.规格:风量:180m3/h 全压:100Pa 功率:21W 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 485 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1232 | 030108001002 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ200 3.规格:风量:200m3/h 全压:150Pa 功率:30W 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 7
1233 | 030108001005 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ250 3.规格:风量:250m3/h 全压:100Pa 功率:21W 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
1234 | 030108001003 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ300 3.规格:风量:300m3/h 全压:150Pa 功率:30W 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 486 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1235 | 030703001009 | 风管止回阀-200*200 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*200 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1236 | 030703001010 | 风管止回阀-120*120 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:120*120 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18
1237 | 030703007014 | 防雨百叶风口-120*120 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:120*120 3.材质：铝合金 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 487 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1238 | 030703007013 | 防雨百叶风口-200*160 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*160 3.材质：铝合金 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13
1239 | 030703007015 | 防雨百叶风口-200*250 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*250 3.材质：铝合金 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8
1240 | 030703007016 | 防雨百叶风口-300*250 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:300*250 3.材质：铝合金 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 488 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1241 | 030702001005 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 | m2 | 30.98
1242 | 030702001007 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:450<D(b)≤630 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 | m2 | 30.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 489 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1243 | 030702001008 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:630<D(b)≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 | m2 | 2.02
1244 | 030702001006 | 镀锌钢板1.0mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:1000<D(b)≤2000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 | m2 | 77.85
1282 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
4#栋给排水工程
整个项目
热水机房
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 490 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1353 | 031006006001 | 直热式热泵主机 |  | 1.名称:直热式热泵主机 2.型号、规格:CAHP-PI-42热泵额定制热量:42kW 热泵额定输入功率:9.13kW 热泵最大输入功率:13.7kW COP:4.6 一级能效 运行噪音:59.5dB 制冷剂:R410A 防水等级:IPX5 运行重量:302kg 水系统最高承压:1.1MPa 适用环境温度:-10~48℃ 机组外形尺寸:1020×846×1840mm 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 491 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1354 | 031006015001 | 辅助电加热水箱 |  | 1.材质、类型:辅助电加热水箱 CAHP-TANK-G12 2.型号、规格:电加热功率:12kW 水箱容积:455L 净重:168kg 运行重量:623kg 额定工作压力:1.1MPa 防水等级:IPX5 外形尺寸:φ712×848×1712 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
1355 | 031006015002 | 承压储热水箱 |  | 1.材质、类型:承压储热水箱 SGW-1.0-0.6（不锈钢承压水箱） 2.型号、规格:水箱容积:1T 净重:0.4T 运行质量:1.4T 额定工作压力:0.6MPa 外形尺寸:φ800×L2375 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 492 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1356 | 030109001001 | 热泵循环泵 |  | 1.名称:热泵循环泵 2.规格:Q=4T/h,H=20m.N=1.1kW两用 3.减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4个 4.单机试运转要求:单机试运转 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
1357 | 030109001002 | 热水回水泵 |  | 1.名称:热水回水泵 2.规格:Q=2T/h,H=20m.N=0.75kW 一用一备 3.减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4个 4.单机试运转要求:单机试运转 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 493 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1358 | 031006013001 | 银离子消毒装置 |  | 1.类型:银离子消毒装置 2.型号、规格:处理量5立,运行重量40kg,700*500*200 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
1359 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
给水系统
1312 | 031002011001 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1313 | 031002011004 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 494 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1314 | 031002004001 | 可调式减压阀组DN40 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:带四个不锈钢截止阀、四个可曲挠橡胶接头、两个Y行过滤器、两个压力表 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 2
1315 | 031002004003 | 可调式减压阀组DN25 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:带四个不锈钢截止阀、四个可曲挠橡胶接头、两个Y行过滤器、两个压力表 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 495 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1316 | 030807001001 | 不锈钢闸阀 DN100 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1317 | 030807001013 | 不锈钢闸阀 DN25 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
1318 | 030807001017 | 不锈钢闸阀 DN50 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 496 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1319 | 030807001014 | 不锈钢闸阀 DN40 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1320 | 030807001015 | 不锈钢止回阀 DN25 |  | 1.类型:不锈钢止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 42
1321 | 030807001016 | 不锈钢止回阀 DN40 |  | 1.类型:不锈钢止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 497 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1322 | 030807001012 | 不锈钢截止阀 DN40 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1323 | 030807001018 | 不锈钢截止阀 DN25 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 46
1324 | 030807001019 | 不锈钢截止阀 DN20 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 498 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1325 | 030807001029 | Y型过滤器 DN40 |  | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1326 | 030807001005 | 自动排气阀 DN20 |  | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1327 | 031301003001 | 穿楼板套管 DN100 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 499 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1328 | 031301003002 | 穿楼板套管 DN40 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN40 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10
1329 | 031301003003 | 刚性防水套管 DN100 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 500 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1330 | 030801005001 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN100 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN100 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 501 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1331 | 030801005002 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN65 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN65 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 40.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 502 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1332 | 030801005003 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN50 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN50 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 59.91
1333 | 030801005005 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN40 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN40 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 30.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 503 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1334 | 030801005006 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN25 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN25 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 43.81
1335 | 030801005007 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN20 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN20 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 15.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 504 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1336 | 030801005008 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN15 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN15 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 1
1360 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
热水系统
1286 | 031002011002 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:带一个不锈钢止回阀、一个不锈钢截止阀 | 个 | 2
1287 | 031002011005 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 505 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1288 | 031002004004 | 可调式减压阀组DN40 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:带四个不锈钢截止阀、四个可曲挠橡胶接头、两个Y行过滤器、两个压力表 | 组 | 20
1289 | 030807001009 | 不锈钢截止阀 DN25 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 | 个 | 50
1290 | 030807001021 | 不锈钢止回阀 DN25 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 | 个 | 2
1291 | 030807001007 | 不锈钢止回阀 DN40 |  | 1.类型:不锈钢止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 506 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1292 | 030807001022 | 不锈钢闸阀 DN25 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7
1293 | 030807001023 | 不锈钢闸阀 DN40 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11
1294 | 030807001010 | 自动排气阀 DN20 |  | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 507 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1295 | 030807001024 | 电动阀DN40 |  | 1.类型:电动阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1296 | 030807001025 | Y型过滤器 DN25 |  | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1297 | 030807001026 | Y型过滤器 DN40 |  | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 508 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1298 | 030807001027 | 可曲挠橡胶接头 |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
1299 | 030807001028 | 可曲挠橡胶接头 |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
1300 | 031002008001 | 不锈钢波纹管 DN40 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 10
1301 | 031301003005 | 穿楼板套管 DN40 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN40 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 509 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1302 | 031301003007 | 穿楼板套管 DN32 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN32 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20
1303 | 031301003004 | 穿楼板套管 DN25 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN25 | 个 | 4
1304 | 031301003006 | 刚性防水套管 DN40 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN40 | 个 | 2
1305 | 031301003008 | 刚性防水套管 DN25 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN25 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 510 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1306 | 030801005013 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN40 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN40 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 114.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 511 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1307 | 030801005017 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN32 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN32 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 512 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1308 | 030801005014 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN25 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN25 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 94.49
1309 | 030801005015 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN20 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN20 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 36.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 513 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1310 | 030801005016 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN15 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN15 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 94.16
1311 | 031208002001 | B1级橡塑管壳保温材料30mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑管壳保温材料 2.绝热厚度:30mm 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 2.34
1361 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
重力排水系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 514 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1337 | 031003014001 | 通气帽 DN100 |  | 1.类型:通气帽 2.型号、规格:DN100 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14
1338 | 031003014002 | 通气帽 DN50 |  | 1.类型:通气帽 2.型号、规格:DN50 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1339 | 031301003010 | 穿楼板套管 DN100 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 515 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1340 | 031301003011 | 穿楼板套管 DN50 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1341 | 031301003012 | 刚性防水套管 DN100 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14
1342 | 031301003013 | 刚性防水套管 DN50 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 516 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1343 | 031001008001 | UPVC排水管 DN100 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.警示带形式:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 271.86
1344 | 031001008003 | UPVC排水管 DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.警示带形式:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 109.94
1362 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
雨水系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 517 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1345 | 031003014003 | 87型雨水斗 DN100 |  | 1.材质:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1
1346 | 031001008004 | UPVC排水管 DN100 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 87.68
1363 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
冷凝水系统
1284 | 031001008005 | PVC-U 冷凝水管 DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U DN50 4.连接形式:溶剂粘接 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 66.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 518 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1285 | 031001008007 | PVC-U 冷凝水管 DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U DN25 4.连接形式:溶剂粘接 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4.58
1364 | 031401001006 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
卫生洁具
1347 | 031003003001 | 台式洗脸盆 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式洗脸盆 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:包配件 5.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 组 | 26
1348 | 031003006001 | 蹲式大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:包配件 5.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 组 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 519 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1349 | 031003006002 | 坐式大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器（残卫） 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:包配件 | 组 | 21
1350 | 031003010001 | 淋浴器 |  | 1.材质、规格:淋浴器（残卫） 2.组装形式:成套安装 3.附件名称、数量:包配件 4.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 套 | 20
1351 | 031003014004 | 地漏 DN50 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 个 | 21
1352 | 031003016001 | 地漏 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 套 | 23
1365 | 031401001007 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
4#栋消防水工程
整个项目
消火栓系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 520 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1386 | 030901010001 | 减压稳压消火栓 |  | 1.安装方式:成套消火栓(自救卷盘) 2.型号、规格:减压稳压消火栓 DN65 3.附件材质、规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支, 消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长25m、DN6mm小水枪一支)。警铃、指示灯、碎玻璃报警按钮由电气专业配置。出水口压力大于0.50MPa时均采用减压稳压消火栓(可减静压和动压),标准箱体规格:1000*700*240。 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 521 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1387 | 030807001001 | 闸阀 DN100 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
1388 | 031301003001 | 穿楼板套管 DN100 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8
1389 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.管道除锈、防锈漆、刷红色调和漆两道 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 221.739
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 522 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1390 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.管道刷红色调和漆两道 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 13.57
1391 | 031301005001 | 管道支架 |  | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 117.65
1392 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹底漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 117.65
1393 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:消火栓灭火系统 | 点 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 523 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1394 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
自动喷淋系统
1366 | 030901003001 | K=80喷头 DN25 |  | 1.规格:DN25 2.K=80喷头 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 179
1367 | 030807001003 | 信号阀 DN150 |  | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
1368 | 030807001004 | 湿式报警阀DN150 |  | 1.类型:湿式报警阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 524 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1369 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 |  | 1.规格、型号:水流指示器 DN150 2.连接形式:沟槽式连接 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
1370 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 1.材质、规格:减压孔板 DN150 2.连接形式:沟槽式连接 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
1371 | 030807001002 | 自动排气阀 DN20 |  | 1.类型:自动排气阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 525 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1372 | 030901008001 | 末端试水阀 DN25 |  | 1.规格:末端试水阀 DN25 2.组装形式:螺纹连接 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2
1373 | 030901008003 | 末端试水装置 DN25 |  | 1.规格:末端试水装置 DN25 2.组装形式:螺纹连接 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2
1374 | 031301003002 | 穿楼板套管 DN150 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 | 个 | 1
1375 | 030901002003 | 热浸镀锌钢管-DN150 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管-DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷两遍调和漆 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 96.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 526 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1376 | 030901002004 | 热浸镀锌钢管-DN100 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管-DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷两遍调和漆 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2.68
1377 | 030901002005 | 热浸镀锌钢管-DN80 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管-DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷两遍调和漆 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 62.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 527 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1378 | 030901002006 | 热浸镀锌钢管-DN65 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管-DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷两遍调和漆 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 39.12
1379 | 030901002007 | 热浸镀锌钢管 DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格: DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.管道刷油：刷两遍调和漆 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 26.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 528 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1380 | 030901002008 | 热浸镀锌钢管 DN40 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格: DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.管道刷油：刷两遍调和漆 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 101.33
1381 | 030901002009 | 热浸镀锌钢管 DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格: DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.管道刷油：刷两遍调和漆 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 171.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 529 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1382 | 030901002010 | 热浸镀锌钢管 DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格: DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.管道刷油：刷两遍调和漆 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 332.84
1383 | 031301005002 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 | kg | 235.84
1384 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹底漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 235.84
1385 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 | 点 | 3
1395 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
5#空调给排水消防
5#栋通风空调工程
整个项目
空调系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 530 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1418 | 030701003002 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:2.2 3.规格:风量:420m3/h 冷量:2.2KW 静压:30Pa 功率:22W 4.安装形式:吊顶式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 22
1419 | 030701003003 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:3.2 3.规格:风量:605m3/h 冷量:3.2KW 静压:30Pa 功率:58W 4.安装形式:吊顶式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
1420 | 030701003009 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:4.0 3.规格:风量:700m3/h 冷量:4.0KW 静压:30Pa 功率:52W 4.安装形式:吊顶式 | 台 | 65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 531 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1421 | 030701003004 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:4.5 3.规格:风量:790m3/h 冷量:4.5KW 静压:30Pa 功率:80W 4.安装形式:吊顶式 | 台 | 25
1422 | 030701003010 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:5.0 3.规格:风量:1020m3/h 冷量:5.0KW 静压:30Pa 功率:100W 4.安装形式:吊顶式 | 台 | 5
1423 | 030701003011 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:5.6 3.规格:风量:1020m3/h 冷量:5.6KW 静压:30Pa 功率:100W 4.安装形式:吊顶式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 532 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1424 | 030701003012 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:6.3 3.规格:风量:1140m3/h 冷量:6.3KW 静压:30Pa 功率:162W 4.安装形式:吊顶式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 8
1425 | 030701003005 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:7.1 3.规格:风量:1140m3/h 冷量:7.1KW 静压:30Pa 功率:162W 4.安装形式:吊顶式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 533 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1426 | 030701003013 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:8.0 3.规格:风量:1380m3/h 冷量:8.0KW 静压:30Pa 功率:178W 4.安装形式:吊顶式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
1427 | 030701003007 | 室外机 |  | 1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:14KW 制热量:16KW 功率:3.75/3.85KW 3.安装形式:落地式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫 每台4个 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 534 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1428 | 030701003008 | 室外机 |  | 1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:15.5KW 制热量:18KW 功率:4.8/4.65KW 3.安装形式:落地式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫 每台4个 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
1429 | 030701003014 | 新风机 |  | 1.名称:新风机 2.规格:风量:4200m3/h 冷量:45KW 静压:350Pa 功率:1.2KW 3.安装形式:吊顶 4.支架形式、材质:成品支架安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 535 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1430 | 030701003015 | 变冷媒流量多联室外机 |  | 1.名称:变冷媒流量多联室外机 2.型号:16HP 3.规格: 风量:16500m3/h 冷量:45KW 功率:12KW 4.安装形式:落地式 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫 每台4个 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
1431 | 030701003016 | 变冷媒流量多联室外机 |  | 1.名称:变冷媒流量多联室外机 2.型号:24HP 3.规格:风量:21500m3/h 冷量:68.5KW 功率:18.48KW 4.安装形式:落地式 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫 每台4个 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 536 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1432 | 030701003017 | 变冷媒流量多联室外机 |  | 1.名称:变冷媒流量多联室外机 2.型号:26HP 3.规格:风量:21500m3/h 冷量:73.5KW 功率:16.6KW 4.安装形式:落地式 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫 每台4个 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
1433 | 030701003018 | 变冷媒流量多联室外机 |  | 1.名称:变冷媒流量多联室外机 2.型号:42HP 3.规格:风量:30000m3/h 冷量:117KW 功率:34.96KW 4.安装形式:落地式 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫 每台4个 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 537 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1434 | 030701003019 | 变冷媒流量多联室外机 |  | 1.名称:变冷媒流量多联室外机 2.型号:60HP 3.规格:风量:50500m3/h 冷量:168.7KW 功率:49.9KW 4.安装形式:落地式 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫 每台4个 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
1435 | 030703001006 | 风管蝶阀-320*200 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:630*320 3.材质：碳钢 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 538 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1436 | 030703001007 | 风管蝶阀-400*160 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:320*160 3.材质：碳钢 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1437 | 030703001008 | 风管蝶阀-250*120 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:250*120 3.材质：碳钢 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6
1438 | 030703001009 | 风管蝶阀-200*120 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:200*120 3.材质：碳钢 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 539 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1439 | 030703007012 | 单层百叶侧送风口-200*120 |  | 1.名称:单层百叶侧送风口 2.规格:200*120 3.材质：铝合金 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5
1440 | 030703007008 | 单层百叶风口-200*200 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*200 3.材质：铝合金 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 15
1441 | 030703007011 | 单层百叶风口-300*200 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*200 3.材质：铝合金 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 540 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1442 | 030703007003 | 方形散流器-400*400 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:400*400 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16
1443 | 030703007004 | 方形散流器-300*300 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 50
1444 | 030703007013 | 门铰式单层百叶-1000*200 |  | 1.名称:门铰式单层百叶 2.规格:1000*200 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 541 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1445 | 030703007014 | 门铰式单层百叶-800*200 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*200 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 33
1446 | 030703007015 | 门铰式单层百叶-600*200 |  | 1.名称:门铰式单层百叶 2.规格:600*200 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 42
1447 | 030703020001 | 消声器800*320*800 |  | 1.名称:消声器 2.规格:800*20*80 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 542 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1448 | 030702001003 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 89.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 543 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1449 | 030702001005 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:450<D(b)≤630 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 232.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 544 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1450 | 030702001004 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:630<D(b)≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 203.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 545 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1451 | 030702001006 | 镀锌钢板1.0mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:1000<D(b)≤2000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 4.17
1452 | 031001005001 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：6.35 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 388.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 546 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1453 | 031001005004 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：9.5 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 308.23
1454 | 031001005002 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：12.70 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 448.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 547 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1455 | 031001005005 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：15.9 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 411.13
1456 | 031001005003 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：19.10 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 69.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 548 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1457 | 031001005006 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：22.2 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 138.02
1458 | 031001005010 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：25.40 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 41.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 549 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1459 | 031001005007 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：28.60 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 227.89
1460 | 031001005008 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：31.80 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 35.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 550 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1461 | 031001005011 | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：38.10 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 45.08
1462 | 031001005009 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：44.50 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 20.14
1463 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1.材料:铝板保护层 2.厚度:0.5mm | m2 | 17.34
1464 | 030701005001 | 冷媒分配器 |  | 1.名称:冷媒分配器 | 台 | 129
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 551 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1465 | 031001007003 | 内涂塑镀锌钢管 DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:膨胀水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 90.48
1466 | 031001007004 | 内涂塑镀锌钢管 DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 228.78
1467 | 031001007005 | 内涂塑镀锌钢管 DN20 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 | m | 476.34
1468 | 031208003004 | 带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 30mm |  | 1.绝热材料品种: 带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 2.绝热厚度:30mm | m3 | 5.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 552 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1469 | 031208003005 | 闭孔发泡橡塑 32mm |  | 1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑 2.绝热厚度:32mm 3.管道外径:φ133以下 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 15.09
1470 | 080707009001 | 管道支架 |  | 1.材质:型钢 | kg | 932.19
1471 | 031201003001 | 金属支架刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 932.19
1472 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
通风系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 553 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1396 | 030108001007 | 壁式风机 风量 |  | 1.名称:壁式风机 2.规格:风量:540m3/h 全压:29Pa 功率:0.025W 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
1397 | 030210002002 | 浴霸一体机 |  | 1.名称:浴霸一体机 2.型号:PQ120 3.规格:风量:120m3/h 取暖功率:2836W 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 68
1398 | 030108001004 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ120 3.规格:风量:120m3/h 全压:100Pa 功率:21W 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 554 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1399 | 030108001010 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ150 3.规格:风量:150m3/h 全压:150Pa 功率:25W 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 5
1400 | 030108001008 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ1580 3.规格:风量:180m3/h 全压:150Pa 功率:25W 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 64
1401 | 030108001005 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ200 3.规格:风量:200m3/h 全压:150Pa 功率:30W 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 555 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1402 | 030108001009 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ250 3.规格:风量:250m3/h 全压:150Pa 功率:32W 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
1403 | 030108001006 | 天花排气扇 PQ300 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ300 3.规格:风量:300m3/h 全压:150Pa 功率:30W 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
1404 | 030703001001 | 70℃防火阀-φ120 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:φ120 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 556 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1405 | 030703001002 | 70℃防火阀-120*120 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:120*120 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 74
1406 | 030703001010 | 70℃防火阀-160*120 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:160*120 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8
1407 | 030703001011 | 70℃防火阀-200*160 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*160 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 557 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1408 | 030703001004 | 风管止回阀-200*120 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*120 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12
1409 | 030703001012 | 风管止回阀-250*120 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*120 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6
1410 | 030703001013 | 风管止回阀-400*160 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*160 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 558 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1411 | 030703001014 | 风管止回阀-630*320 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630*320 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1412 | 030703007001 | 防雨百叶风口-1000*500 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1000*500 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1413 | 030703007009 | 防雨百叶风口-600*250 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:600*250 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 559 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1414 | 030703007010 | 防雨百叶风口-500*250 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*250 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
1415 | 030703007002 | 防雨百叶风口-320*250 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:320*250 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 560 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1416 | 030702001001 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 56.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 561 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1417 | 030702001007 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:450<D(b)≤630 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 15.33
1473 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
5#栋给排水工程
整个项目
热水机房
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 562 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1545 | 031006006001 | 直热式热泵主机 |  | 1.名称:直热式热泵主机 2.型号、规格:CAHP-PI-42热泵额定制热量:42kW 热泵额定输入功率:9.13kW 热泵最大输入功率:13.7kW COP:4.6 一级能效 运行噪音:59.5dB 制冷剂:R410A 防水等级:IPX5 运行重量:302kg 水系统最高承压:1.1MPa 适用环境温度:-10~48℃ 机组外形尺寸:1020×846×1840mm 3其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 563 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1546 | 031006015001 | 辅助电加热水箱 |  | 1.材质、类型:辅助电加热水箱 CAHP-TANK-D24 2.型号、规格:电加热功率:24kW 箱容积:455L 净重:168kg 运行重量:623kg 额定工作压力:1.1MPa 防水等级:IPX4 外形尺寸:φ712×848×1712 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
1547 | 031006015002 | 承压储热水箱 |  | 1.材质、类型:承压储热水箱 SGW-4.0-0.6（不锈钢承压水箱） 2.型号、规格:水箱容积:4T 净重:2T 运行质量:6T 额定工作压力:0.6MPa 外形尺寸:φ1200×L3965 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 564 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1548 | 030109001001 | 热泵循环泵 |  | 1.名称:热泵循环泵 2.规格:Q=8T/h,H=20m.N=1.5kW 两组，每组两用 3.减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4个 4.单机试运转要求:单机试运转 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
1549 | 030109001002 | 热水回水泵 |  | 1.名称:热水回水泵 2.规格:Q=5T/h,H=20m.N=0.75kW 一用一备 3.减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4个 4.单机试运转要求:单机试运转 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 565 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1550 | 031006013001 | 银离子消毒装置 |  | 1.类型:银离子消毒装置 2.型号、规格:处理量20立,运行重量40kg,700*500*200 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
1551 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
给水系统
1502 | 031002011001 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:带一个不锈钢止回阀、一个不锈钢截止阀 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 566 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1503 | 031002004002 | 可调式减压阀组DN32 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:带四个不锈钢截止阀、四个可曲挠橡胶接头、两个Y行过滤器、两个压力表 5..其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 36
1504 | 031002004006 | 可调式减压阀组DN40 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:带四个不锈钢截止阀、四个可曲挠橡胶接头、两个Y行过滤器、两个压力表 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 567 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1505 | 030807001001 | 不锈钢闸阀 DN100 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5..其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
1506 | 030807001013 | 不锈钢闸阀 DN50 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 5..其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 568 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1507 | 030807001003 | 不锈钢截止阀 DN32 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 5..其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1508 | 030807001004 | 不锈钢截止阀 DN25 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 | 个 | 40
1509 | 030807001012 | 不锈钢截止阀 DN20 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5..其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 569 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1510 | 030807001011 | 不锈钢截止阀 DN15 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接 5..其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13
1511 | 030807001014 | 不锈钢止回阀 DN25 |  | 1.类型:不锈钢止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 36
1512 | 030807001015 | 不锈钢止回阀 DN100 |  | 1.类型:不锈钢止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 570 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1513 | 030807001016 | Y型过滤器 DN100 |  | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1514 | 031002011002 | 水表 |  | 1.类型:水表 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1515 | 030807001005 | 自动排气阀 DN20 |  | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5..其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 571 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1516 | 031301003001 | 穿楼板套管 DN100 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5
1517 | 031301003014 | 穿楼板套管 DN50 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 | 个 | 21
1518 | 031301003002 | 穿楼板套管 DN40 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN40 | 个 | 11
1519 | 031301003003 | 刚性防水套管 DN100 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 572 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1520 | 030801005001 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN100 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN100 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 152.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 573 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1521 | 030801005003 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN50 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN50 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 101.624
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 574 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1522 | 030801005005 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN40 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN40 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 46.267
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 575 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1523 | 030801005021 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN32 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN40 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 33.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 576 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1524 | 030801005006 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN25 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN25 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 99.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 577 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1525 | 030801005007 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN20 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN20 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 52.315
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 578 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1526 | 030801005008 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN15 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN15 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8..完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 725.628
1552 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
热水系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 579 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1474 | 031002004005 | 可调式减压阀组DN32 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:带四个不锈钢截止阀、四个可曲挠橡胶接头、两个Y行过滤器、两个压力表 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 36
1475 | 030807001018 | 电动阀DN65 |  | 1.类型:电动阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 580 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1476 | 030807001017 | 不锈钢闸阀 DN100 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
1477 | 030807001007 | 不锈钢闸阀 DN65 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 | 个 | 35
1478 | 030807001019 | 不锈钢截止阀 DN25 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 581 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1479 | 030807001020 | 不锈钢止回阀 DN25 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1480 | 030807001021 | 不锈钢止回阀 DN65 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接 | 个 | 6
1481 | 030807001010 | 自动排气阀 DN20 |  | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 582 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1482 | 030807001022 | Y型过滤器 DN65 |  | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6
1483 | 030807001023 | 可曲挠橡胶接头 |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12
1484 | 031002011003 | 水表 |  | 1.类型:水表 2.材质: 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 583 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1485 | 031002008001 | 不锈钢波纹管 DN50 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 根 | 9
1486 | 031002003001 | 穿楼板套管 DN65 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN65 | 个 | 4
1487 | 031002003002 | 穿楼板套管 DN50 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 | 个 | 10
1488 | 031002003003 | 穿楼板套管 DN40 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN40 | 个 | 10
1489 | 031002003007 | 穿楼板套管 DN65 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN65 | 个 | 5
1490 | 031002003004 | 穿楼板套管 DN32 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN32 | 个 | 19
1491 | 031002003005 | 刚性防水套管 DN100 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 | 个 | 1
1492 | 031002003006 | 刚性防水套管 DN65 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN65 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 584 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1493 | 030801005018 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN100 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN100 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 77.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 585 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1494 | 030801005019 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN65 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN65 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 145.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 586 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1495 | 030801005020 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN50 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN50 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 49.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 587 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1496 | 030801005013 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN40 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN40 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 588 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1497 | 030801005017 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN32 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN32 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 36.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 589 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1498 | 030801005014 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN25 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN25 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 76.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 590 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1499 | 030801005015 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN20 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN20 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 591 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1500 | 030801005016 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN15 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN15 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 326.13
1501 | 031208002001 | B1级橡塑管壳保温材料30mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑管壳保温材料 2.绝热厚度:30mm | m3 | 5.66
1553 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
重力排水系统
1527 | 031003014001 | 通气帽 DN100 |  | 1.类型:通气帽 2.型号、规格:DN100 | 个 | 11
1528 | 031003014002 | 通气帽 DN50 |  | 1.类型:通气帽 2.型号、规格:DN50 | 个 | 12
1529 | 031301003010 | 穿楼板套管 DN100 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 | 个 | 45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 592 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1530 | 031301003011 | 穿楼板套管 DN50 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 | 个 | 49
1531 | 031301003012 | 刚性防水套管 DN100 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 | 个 | 1
1532 | 031301003013 | 刚性防水套管 DN50 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 | 个 | 15
1533 | 031001008001 | UPVC排水管 DN150 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.警示带形式:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | m | 53.68
1534 | 031001008006 | UPVC排水管 DN100 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.警示带形式:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | m | 461.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 593 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1535 | 031001008003 | UPVC排水管 DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.警示带形式:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | m | 672.82
1554 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
雨水系统
1536 | 031003014003 | 87型雨水斗 DN100 |  | 1.材质:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 | 个 | 16
1537 | 031001008004 | UPVC排水管 DN100 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 | m | 247.73
1555 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
卫生洁具
1538 | 031003003001 | 台式洗脸盆 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式洗脸盆 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:包配件 5.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 组 | 117
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 594 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1539 | 031003006001 | 蹲式大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:包配件 5.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 组 | 23
1540 | 031003006002 | 坐式大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器（残卫） 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:包配件 | 组 | 69
1541 | 031003010002 | 淋浴器 |  | 1.材质、规格:淋浴器 2.组装形式:成套安装 3.附件名称、数量:包配件 4.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 套 | 72
1542 | 031003008001 | 成品拖布池 |  | 1.材质、规格:淋浴器 2.组装形式:成套安装 3.附件名称、数量:包配件 4.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 组 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 595 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1543 | 031003014005 | 地漏 DN50 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 个 | 79
1544 | 031003016001 | 地漏 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 套 | 10
1556 | 031401001006 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
5#栋消防水工程
整个项目
消火栓系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 596 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1577 | 030901010001 | 减压稳压消火栓 |  | 1.安装方式:成套消火栓(自救卷盘) 2.型号、规格:减压稳压消火栓 DN65 3.附件材质、规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支, 消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长25m、DN6mm小水枪一支)。警铃、指示灯、碎玻璃报警按钮由电气专业配置。出水口压力大于0.50MPa时均采用减压稳压消火栓(可减静压和动压),标准箱体规格:1000*700*240。 | 套 | 24
1578 | 030807001001 | 闸阀 DN100 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 597 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1579 | 030807001004 | 湿式报警阀DN150 |  | 1.类型:湿式报警阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1580 | 031301003001 | 穿楼板套管 DN100 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 | 个 | 23
1581 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.管道除锈、防锈漆、刷红色调和漆两道 | m | 321.13
1582 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.管道刷红色调和漆两道 | m | 24.22
1583 | 031301005001 | 管道支架 |  | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 | kg | 115.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 598 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1584 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹底漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 115.12
1585 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:消火栓灭火系统 | 点 | 24
1586 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
自动喷淋系统
1557 | 030901003001 | K=80喷头 DN25 |  | 1.规格:DN25 2.K=80喷头 | 个 | 708
1558 | 030807001003 | 信号阀 DN150 |  | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 5
1559 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 |  | 1.规格、型号:水流指示器 DN150 2.连接形式:沟槽式连接 | 个 | 5
1560 | 030901007001 | 减压孔板DN150 |  | 1.材质、规格:减压孔板 DN150 2.连接形式:沟槽式连接 | 个 | 5
1561 | 030807001002 | 自动排气阀 DN20 |  | 1.类型:自动排气阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接 | 个 | 2
1562 | 030901008001 | 末端试水阀 DN25 |  | 1.规格:末端试水阀 DN25 2.组装形式:螺纹连接 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 599 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1563 | 030901008003 | 末端试水装置 DN25 |  | 1.规格:末端试水装置 DN25 2.组装形式:螺纹连接 | 套 | 2
1564 | 031301003002 | 穿楼板套管 DN150 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 | 个 | 4
1565 | 030901002003 | 热浸镀锌钢管-DN150 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管-DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 239.16
1566 | 030901002011 | 热浸镀锌钢管-DN125 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管-DN125 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 34.76
1567 | 030901002004 | 热浸镀锌钢管-DN100 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管-DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 77.54
1568 | 030901002005 | 热浸镀锌钢管-DN80 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管-DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 119.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 600 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1569 | 030901002006 | 热浸镀锌钢管-DN65 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管-DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 54.64
1570 | 030901002007 | 热浸镀锌钢管 DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格: DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 156.94
1571 | 030901002008 | 热浸镀锌钢管 DN40 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格: DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 197.73
1572 | 030901002009 | 热浸镀锌钢管 DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格: DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 428.52
1573 | 030901002010 | 热浸镀锌钢管 DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格: DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 1256.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 601 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1574 | 031301005002 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 | kg | 1
1575 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹底漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 855.04
1576 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 | 点 | 5
1587 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
6#空调给排水消防
6#栋通风空调工程
整个项目
空调系统
1628 | 030701003013 | 柜式分体空调 |  | 1.名称:柜式分体空调 2.型号:2HP 3.规格:2HP 风量:1350m3/h 冷量:7.2KW 功率:2.2KW 4.安装形式:柜式 | 台 | 1
1629 | 030701003012 | 壁挂式分体空调 |  | 1.名称:壁挂式分体空调 2.型号:2HP 3.规格:风量:1300m3/h 冷量:5.1KW 功率:1.5KW 4.安装形式:壁挂式 | 台 | 63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 602 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1630 | 030701003014 | 风管式室内机 |  | 1.名称:壁挂式分体空调 2.型号:2HP 3.规格:风量:1300m3/h 冷量:5.1KW 功率:1.5KW 4.安装形式:壁挂式 | 台 | 1
1631 | 030701003009 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:2.2 3.规格:风量:420m3/h 冷量:2.2KW 静压:30Pa 功率:22W 4.安装形式:吊顶式 | 台 | 6
1632 | 030701003015 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:2.8 3.规格:风量:420m3/h 冷量:2.8KW 静压:30Pa 功率:22W 4.安装形式:吊顶式 | 台 | 12
1633 | 030701003003 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:3.2 3.规格:风量:605m3/h 冷量:3.2KW 静压:30Pa 功率:58W 4.安装形式:吊顶式 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 603 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1634 | 030701003004 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:3.6 3.规格:风量:720m3/h 冷量:3.6KW 静压:30Pa 功率:105W 4.安装形式:吊顶式 | 台 | 5
1635 | 030701003010 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:5.0 3.规格:风量:1020m3/h 冷量:5.0KW 静压:30Pa 功率:100W 4.安装形式:吊顶式 | 台 | 5
1636 | 030701003016 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:6.3 3.规格:风量:1140m3/h 冷量:6.3KW 静压:30Pa 功率:162W 4.安装形式:吊顶式 | 台 | 7
1637 | 030701003005 | 风管式室内机 |  | 1.名称:风管式室内机 2.型号:7.1 3.规格:风量:1140m3/h 冷量:7.1KW 静压:30Pa 功率:162W 4.安装形式:吊顶式 | 台 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 604 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1638 | 030701003007 | 室外机 |  | 1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:12KW 制热量:14KW 功率:3.1/3.45KW 3.安装形式:落地式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫 每台4个 | 台 | 8
1639 | 030701003011 | 室外机 |  | 1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:14KW 制热量:16KW 功率:3.75/3.85KW 3.安装形式:落地式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫 每台4个 | 台 | 4
1640 | 030701003008 | 室外机 |  | 1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:15.5KW 制热量:18KW 功率:4.8/4.65KW 3.安装形式:落地式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫 每台4个 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 605 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1641 | 030701003017 | 室外机 制冷量:10KW 制热量:12KW 功率:2.55/2.97KW |  | 1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:10KW 制热量:12KW 功率:2.55/2.97KW 3.安装形式:落地式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫 每台4个 | 台 | 1
1642 | 030701001001 | 全热交换器 |  | 1.名称:全热交换器 2.规格:风量:2500m3/h 余压:220Pa 功率:2.8W 3.安装形式:吊顶 4.支架形式、材质:成品支架安装 | 台 | 1
1643 | 030701001002 | 全热交换器 |  | 1.名称:全热交换器 2.规格:风量:2000m3/h 余压:150Pa 功率:0.95W 3.安装形式:吊顶 4.支架形式、材质:成品支架安装 | 台 | 1
1644 | 030703001013 | 风管蝶阀-320*200 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:320*200 | 个 | 2
1645 | 030703001014 | 风管蝶阀-320*160 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:320*160 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 606 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1646 | 030703001015 | 风管蝶阀-250*120 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:250*120 | 个 | 6
1647 | 030703001016 | 风管蝶阀-200*120 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:200*120 | 个 | 20
1648 | 030703007017 | 单层百叶风口-150*150 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:150*150 3.材质：铝合金 | 个 | 27
1649 | 030703007018 | 单层百叶风口-400*300 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*300 3.材质：铝合金 | 个 | 2
1650 | 030703007019 | 单层百叶风口-500*400 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*400 3.材质：铝合金 | 个 | 2
1651 | 030703007009 | 防雨百叶风口-800*450 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800*450 3.材质：铝合金 | 个 | 2
1652 | 030703007010 | 防雨百叶风口-630*400 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:630*400 3.材质：铝合金 | 个 | 2
1653 | 030703007020 | 方形散流器-400*400 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:400*400 | 个 | 13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 607 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1654 | 030703007021 | 方形散流器-300*300 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 | 个 | 30
1655 | 030703007022 | 门铰式单层百叶-800*200 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*200 | 个 | 1
1656 | 030703007023 | 门铰式单层百叶-600*200 |  | 1.名称:门铰式单层百叶 2.规格:600*200 | 个 | 1
1657 | 030702001005 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 | m2 | 109.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 608 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1658 | 030702001003 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:450<D(b)≤630 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 | m2 | 124.46
1659 | 030702001004 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:630<D(b)≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 | m2 | 150.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 609 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1660 | 031001005004 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：6.35 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 69.41
1661 | 031001005001 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：9.50 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 413.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 610 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1662 | 031001005005 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：12.70 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 128.07
1663 | 031001005002 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：15.9 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 413.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 611 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1664 | 031001005006 | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管 3.介质：冷媒 4.规格：22.20 5.连接形式:硬钎焊 6.吹扫：干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 58.61
1665 | 030701005001 | 冷媒分配器 |  | 1.名称:冷媒分配器 | 台 | 24
1666 | 031001007003 | 内涂塑镀锌钢管 DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:膨胀水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 | m | 5.76
1667 | 031001007004 | 内涂塑镀锌钢管 DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 | m | 70.76
1668 | 031001007005 | 内涂塑镀锌钢管 DN20 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:内涂塑镀锌钢管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 | m | 365.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 612 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1669 | 031208003001 | 带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 30mm |  | 1.绝热材料品种: 带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 2.绝热厚度:30mm | m3 | 2.34
1670 | 031208003002 | 闭孔发泡橡塑 32mm |  | 1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑 2.绝热厚度:32mm 3.管道外径:φ133以下 | m3 | 2.46
1671 | 080707009001 | 管道支架 |  | 1.材质:型钢 | kg | 256.12
1672 | 031201003001 | 金属支架刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | kg | 256.12
1673 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
通风系统
1588 | 030108001009 | 壁式风机 |  | 1.名称:壁式风机 2.规格:风量:540m3/h 全压:29Pa 功率:0.025W | 台 | 3
1589 | 030108001010 | 壁式风机 |  | 1.名称:壁式风机 2.规格:风量:1200m3/h 全压:40Pa 功率:0.06W | 台 | 1
1590 | 030108001017 | 壁式风机 |  | 1.名称:壁式风机 2.规格:风量:500m3/h 全压:30Pa 功率:0.025W | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 613 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1591 | 030108001018 | 壁式风机 |  | 1.名称:壁式风机 2.规格:风量:1000m3/h 全压:35Pa 功率:0.06W | 台 | 1
1592 | 030108001016 | 管道式离心风机 |  | 1.名称:管道式离心风机 2.规格:风量:1550m3/h 全压：200pa 功率:0.25KW 3.安装方式:吊装 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器4个 5.灌浆配合比:二次灌浆 6.单机试运转要求:单机试运转 7.设备接管接线、调试、支（吊）架制作安装、除锈刷油、设备接地线跨接及敷设 8.其它:满足图纸、相关图集、标准、规范及附件等相关要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 614 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1593 | 030108001011 | 管道式离心风机（防爆型） |  | 1.名称:管道式离心风机 2.规格:风量:200m3/h 全压：150pa 功率:0.025KW 3.安装方式:吊装 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器4个 5.灌浆配合比:二次灌浆 6.单机试运转要求:单机试运转 7.设备接管接线、调试、支（吊）架制作安装、除锈刷油、设备接地线跨接及敷设 8.其它:满足图纸、相关图集、标准、规范及附件等相关要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 615 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1594 | 030108001012 | 管道式离心风机 |  | 1.名称:管道式离心风机（防爆型） 2.规格: 风量1000m3/h 全压：150pa 功率:0.25KW 3.安装方式:吊装 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器4个 5.灌浆配合比:二次灌浆 6.单机试运转要求:单机试运转 7.设备接管接线、调试、支（吊）架制作安装、除锈刷油、设备接地线跨接及敷设 8.其它:满足图纸、相关图集、标准、规范及附件等相关要求 | 台 | 1
1595 | 030210002002 | 浴霸一体机 |  | 1.名称:浴霸一体机 2.型号:PQ120 3.规格:风量:120m3/h 取暖功率:2836W | 台 | 64
1596 | 030108001004 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ100 3.规格:风量:100m3/h 全压:150Pa 功率:20W | 台 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 616 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1597 | 030108001013 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ150 3.规格:风量:150m3/h 全压:150Pa 功率:25W | 台 | 5
1598 | 030108001014 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ180 3.规格:风量:180m3/h 全压:150Pa 功率:25W | 台 | 54
1599 | 030108001005 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ200 3.规格:风量:200m3/h 全压:150Pa 功率:32W | 台 | 2
1600 | 030108001015 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:PQ250 3.规格:风量:250m3/h 全压:150Pa 功率:32W | 台 | 10
1601 | 030703001017 | 70℃防火阀-φ120 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:φ120 | 个 | 2
1602 | 030703001018 | 70℃防火阀-φ260 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:φ260 | 个 | 2
1603 | 030703001019 | 70℃防火阀-φ310 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:φ310 | 个 | 1
1604 | 030703001020 | 70℃防火阀-320*250 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*250 | 个 | 2
1605 | 030703001021 | 70℃防火阀-120*120 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:120*120 | 个 | 59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 617 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1606 | 030703001022 | 风管止回阀-120*120 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:120*120 | 个 | 62
1607 | 030703001023 | 风管止回阀-φ120 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:φ120 | 个 | 2
1608 | 030703001024 | 70℃电动防火阀-630*500 |  | 1.名称:70℃电动防火阀- 2.规格：630*500 3.材质：碳钢 | 个 | 1
1609 | 030703001025 | 70℃电动防火阀-800*320 |  | 1.名称:70℃电动防火阀- 2.规格：800*320 3.材质：碳钢 | 个 | 1
1610 | 030703001026 | 70℃电动防火阀-630*320 |  | 1.名称:70℃电动防火阀- 2.规格：630*200 3.材质：碳钢 | 个 | 1
1611 | 030703001027 | 70℃电动防火阀-630*400 |  | 1.名称:70℃电动防火阀- 2.规格：630*400 3.材质：碳钢 | 个 | 1
1612 | 030703007025 | 单层百叶风口-630*400 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:630*400 3.材质：铝合金 | 个 | 2
1613 | 030703007026 | 单层百叶风口-630*500 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:630*500 3.材质：铝合金 | 个 | 1
1614 | 030703007027 | 防雨百叶风口-800*320 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800*320 3.材质：铝合金 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 618 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1615 | 030703007028 | 单层百叶风口-150*150 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:150*150 3.材质：铝合金 | 个 | 1
1616 | 030703007029 | 防雨百叶风口-200*120 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*120 3.材质：铝合金 | 个 | 1
1617 | 030703007030 | 防雨百叶风口-200*160 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*160 3.材质：铝合金 | 个 | 1
1618 | 030703007031 | 防雨百叶风口-630*320 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:630*200 3.材质：铝合金 | 个 | 1
1619 | 030703007001 | 单层百叶风口-300*250 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*250 3.材质：铝合金 | 个 | 3
1620 | 030703007013 | 防雨百叶风口-320*250 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:320*250 | 个 | 1
1621 | 030703007024 | 防雨百叶风口-400*300 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*300 | 个 | 1
1622 | 030703007014 | 防雨百叶风口-400*320 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*320 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 619 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1623 | 030703007016 | 防雨百叶风口-250*250 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:250*250 | 个 | 5
1624 | 030703007015 | 防雨百叶风口-200*150 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*150 | 个 | 2
1625 | 030702001001 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 | m2 | 67.69
1626 | 030702001006 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:450<D(b)≤630 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 | m2 | 60.648
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 620 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1627 | 030702001007 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:镀锌钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:630<D(b)≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.接口形式:咬口连接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 | m2 | 2.13
1674 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
6#栋给排水工程
整个项目
热水机房
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 621 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1764 | 031006006001 | 直热式热泵主机 CAHP-PI-42热泵额定制热量:42kW 热泵额定输入功率:9.13kW 热泵最大输入功率:13.7kW COP:4.6 一级能效 运行噪音:59.5dB 制冷剂:R410A 防水等级:IPX5 运行重量:302kg 水系统最高承压:1.1MPa 适用环境温度:-10~48℃ 机组外形尺寸:1020×846×1840mm |  | 1.名称:直热式热泵主机 2.型号、规格:CAHP-PI-42热泵额定制热量:42kW 热泵额定输入功率:9.13kW 热泵最大输入功率:13.7kW COP:4.6 一级能效 运行噪音:59.5dB 制冷剂:R410A 防水等级:IPX5 运行重量:302kg 水系统最高承压:1.1MPa 适用环境温度:-10~48℃ 机组外形尺寸:1020×846×1840mm | 组 | 2
1765 | 031006015001 | 辅助电加热水箱 |  | 1.材质、类型:辅助电加热水箱 CAHP-TANK-D24 2.型号、规格:电加热功率:24kW 箱容积:455L 净重:168kg 运行重量:623kg 额定工作压力:1.1MPa 防水等级:IPX4 外形尺寸:φ712×848×1712 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 622 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1766 | 031006015002 | 承压储热水箱 |  | 1.材质、类型:承压储热水箱 SGW-3.0-0.6（不锈钢承压水箱） 2.型号、规格:水箱容积:3T 净重:1T 运行质量:4T 额定工作压力:0.6MPa 外形尺寸:φ1000×L4110 | 台 | 2
1767 | 030109001002 | 热泵循环泵 |  | 1.名称:热泵循环泵 2.规格:Q=8T/h,H=20m.N=1.1kW 一组，两用 3.减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4个 4.单机试运转要求:单机试运转 | 台 | 2
1768 | 030109001003 | 热水回水泵 |  | 1.名称:热水回水泵 2.规格:Q=2T/h,H=20m.N=0.55kW 一用一备 3.减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4个 4.单机试运转要求:单机试运转 | 台 | 2
1769 | 031006013001 | 银离子消毒装置 处理量15立,运行重量40kg,700*500*200 |  | 1.类型:银离子消毒装置 2.型号、规格:处理量15立,运行重量40kg,700*500*200 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 623 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1775 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
给水系统
1711 | 031002011001 | 远程水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:带一个不锈钢截止阀 | 个 | 1
1712 | 031002011004 | 远程水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:带一个不锈钢止回阀、一个不锈钢截止阀 | 个 | 3
1713 | 031002004003 | 可调式减压阀组DN25 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:带四个不锈钢截止阀、四个可曲挠橡胶接头、两个Y行过滤器、两个压力表 | 组 | 54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 624 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1714 | 031002004007 | 可调式减压阀组DN40 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:带四个不锈钢截止阀、四个可曲挠橡胶接头、两个Y行过滤器、两个压力表 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 2
1715 | 030807001014 | 不锈钢截止阀 DN25 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 | 个 | 54
1716 | 030807001015 | 不锈钢截止阀 DN20 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 | 个 | 4
1717 | 030807001016 | 不锈钢截止阀 DN15 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接 | 个 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 625 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1718 | 030807001017 | 不锈钢闸阀 DN100 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
1719 | 030807001020 | 不锈钢闸阀 DN80 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1720 | 030807001019 | 不锈钢闸阀 DN65 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 626 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1721 | 030807001018 | 不锈钢闸阀 DN50 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18
1722 | 030807001021 | 不锈钢闸阀 DN25 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1723 | 030807001022 | 不锈钢止回阀 DN25 |  | 1.类型:不锈钢止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 627 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1724 | 030807001023 | 不锈钢止回阀 DN65 |  | 1.类型:不锈钢止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1725 | 030807001005 | 自动排气阀 DN20 |  | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 | 个 | 1
1726 | 030807001024 | 活塞式电动浮球阀 |  | 1.类型:活塞式电动浮球阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 | 个 | 1
1727 | 030807001025 | Y型过滤器 DN100 |  | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 628 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1728 | 031002011005 | 水表 |  | 1.类型:水表 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1729 | 031301003001 | 穿楼板套管 DN100 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 | 个 | 3
1730 | 031301003014 | 穿楼板套管 DN50 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 | 个 | 18
1731 | 031301003002 | 穿楼板套管 DN40 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN40 | 个 | 18
1732 | 031301003003 | 刚性防水套管 DN100 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 | 个 | 1
1733 | 031301003017 | 刚性防水套管 DN50 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 | 个 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 629 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1734 | 030801005001 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN100 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN100 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 48.52
1735 | 030801005002 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN80 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN80 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 92.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 630 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1736 | 030801005020 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN65 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN65 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 52.97
1737 | 030801005003 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN50 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN50 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 153.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 631 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1738 | 030801005005 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN40 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN40 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 55.36
1739 | 030801005021 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN32 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN32 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 9.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 632 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1740 | 030801005006 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN25 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN25 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 157.1
1741 | 030801005007 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN20 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN20 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 14.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 633 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1742 | 030801005008 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN15 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN15 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 673.81
1778 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
热水系统
1683 | 031002004008 | 可调式减压阀组DN25 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:带四个不锈钢截止阀、四个可曲挠橡胶接头、两个Y行过滤器、两个压力表 | 组 | 54
1684 | 030807001026 | 不锈钢截止阀 DN25 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 | 个 | 54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 634 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1685 | 030807001027 | 不锈钢闸阀 DN65 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 17
1686 | 030807001011 | 闸阀 DN50 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 | 个 | 18
1687 | 030807001008 | 闸阀 DN32 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 | 个 | 7
1688 | 030807001028 | 不锈钢止回阀 DN25 |  | 1.类型:不锈钢止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 635 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1689 | 030807001030 | 不锈钢止回阀 DN632 |  | 1.类型:不锈钢止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1690 | 030807001029 | 不锈钢止回阀 DN65 |  | 1.类型:不锈钢止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1691 | 030807001010 | 自动排气阀 DN20 |  | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 636 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1692 | 030807001031 | 电动阀DN65 |  | 1.类型:电动阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1693 | 030807001032 | Y型过滤器 DN65 |  | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1694 | 030807001035 | Y型过滤器 DN32 |  | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 637 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1695 | 030807001033 | 可曲挠橡胶接头 |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
1696 | 030807001034 | 可曲挠橡胶接头 |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
1697 | 031002011006 | 水表 |  | 1.类型:水表 2.材质: 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 638 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1698 | 031002011007 | 水表 |  | 1.类型:水表 2.材质: 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1699 | 031002008004 | 不锈钢波纹管 DN50 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 根 | 9
1700 | 031002008002 | 不锈钢波纹管 DN50 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 根 | 18
1701 | 031301003018 | 刚性防水套管 DN50 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 | 个 | 19
1702 | 031301003005 | 穿楼板套管 DN40 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN40 | 个 | 19
1703 | 031301003007 | 穿楼板套管 DN32 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN32 | 个 | 38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 639 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1704 | 030801005019 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN65 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN65 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 109.417
1705 | 030801005018 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN50 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN50 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 100.446
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 640 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1706 | 030801005013 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN40 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN40 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 57
1707 | 030801005017 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN32 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN32 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 179.962
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 641 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1708 | 030801005014 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN25 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN25 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 64.956
1709 | 030801005016 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN15 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN15 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 306.305
1710 | 031208002001 | B1级橡塑管壳保温材料30mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑管壳保温材料 2.绝热厚度:30mm | m3 | 5.71
1779 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
压力排水系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 642 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1675 | 030109001001 | 潜水泵 |  | 1.名称:潜污泵 2.型号:Q=40m/h,H=10m,P=3KW 3.（其余描述引用设计图纸对设备描述） 4.减震降噪措施综合考虑: 5.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 6.包含控制箱及自动耦合装置及至设备的线缆、电气接线检查: 7.包含满足设计及验收规范要求所需的设备支架制作安装、除锈刷油漆、地脚螺栓孔灌浆: 8.设备吊装及运输: | 台 | 2
1676 | 030807001012 | 闸阀 DN80 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:丝接 | 个 | 1
1677 | 030807001013 | 止回阀 DN80 |  | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格:DN80 4.压力等级:按其所在位置的管道工作压力确定 5.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 643 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1678 | 031002008003 | 可曲挠橡胶接头 DN80 |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 1
1679 | 030601002001 | 压力表 |  | 1.名称:压力表 | 台 | 2
1680 | 031001007001 | 涂塑镀锌钢管 DN80 |  | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:涂塑镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.管道、管件及卡箍的制作、安装 5.管道除锈、刷油，管道支架制作安装及防火堵洞、除锈刷油 6.水压及泄漏试验 7.凿(压)槽及修补 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 644 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1681 | 031001007002 | 涂塑镀锌钢管 DN100 |  | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:涂塑镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.管道、管件及卡箍的制作、安装 5.管道除锈、刷油，管道支架制作安装及防火堵洞、除锈刷油 6.水压及泄漏试验 7.凿(压)槽及修补 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1.01
1776 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
重力排水系统
1743 | 031003014001 | 通气帽 DN100 |  | 1.类型:通气帽 2.型号、规格:DN100 | 个 | 19
1744 | 031003014002 | 通气帽 DN50 |  | 1.类型:通气帽 2.型号、规格:DN50 | 个 | 21
1745 | 031301003010 | 穿楼板套管 DN100 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 | 个 | 59
1746 | 031301003011 | 穿楼板套管 DN50 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 | 个 | 59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 645 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1747 | 031301003012 | 刚性防水套管 DN100 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 | 个 | 20
1748 | 031301003013 | 刚性防水套管 DN50 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 | 个 | 20
1749 | 031001008006 | UPVC排水管 DN150 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.警示带形式:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | m | 67.35
1750 | 031001008001 | UPVC排水管 DN100 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.警示带形式:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | m | 527.094
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 646 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1751 | 031001008003 | UPVC排水管 DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.警示带形式:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | m | 556.255
1752 | 031001007003 | 涂塑镀锌钢管 DN80 |  | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:涂塑镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.管道、管件及卡箍的制作、安装 5.管道除锈、刷油，管道支架制作安装及防火堵洞、除锈刷油 6.水压及泄漏试验 7.凿(压)槽及修补 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 647 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1753 | 031001007004 | 涂塑镀锌钢管 DN100 |  | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:涂塑镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.管道、管件及卡箍的制作、安装 5.管道除锈、刷油，管道支架制作安装及防火堵洞、除锈刷油 6.水压及泄漏试验 7.凿(压)槽及修补 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1.01
1754 | 030601002002 | 压力表 |  | 1.名称:压力表 | 台 | 2
1770 | 031002008005 | 可曲挠橡胶接头 DN80 |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 1
1780 | 031401001006 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
雨水系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 648 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1755 | 031003014003 | 87型雨水斗 DN100 |  | 1.材质:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 | 个 | 8
1756 | 031001008004 | UPVC排水管 DN100 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 | m | 107.984
1781 | 031401001007 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
冷凝水系统
1682 | 031001008005 | PVC-U给水管 DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U给水管 DN50 4.连接形式:溶剂粘接 | m | 1
1782 | 031401001008 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
卫生洁具
1757 | 031003003001 | 台式洗脸盆 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式洗脸盆 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:包配件 5.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 组 | 79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 649 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1758 | 031003006001 | 蹲式大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:包配件 5.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 组 | 6
1759 | 031003006002 | 坐式大便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器（残卫） 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:包配件 | 组 | 58
1760 | 031003007001 | 小便器 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式小便器 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:包配件 5.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 组 | 2
1761 | 031003008001 | 成品拖布池 |  | 1.材质、规格:淋浴器 2.组装形式:成套安装 3.附件名称、数量:包配件 4.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 组 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 650 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1762 | 031003014005 | 地漏 DN50 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 个 | 66
1763 | 031003016001 | 地漏 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他:满足设计图纸、招标文件、合同及附件、规范等相关要求 | 套 | 56
1783 | 031401001009 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
生活水泵房
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 651 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1771 | 031006002001 | 生活变频给水设备 Q=6L/S,H=50m,P=7.5KW三用一备 气压罐：Φ1050,压力等级1.0MPa |  | 1.设备名称:生活变频给水设备 2.水泵主要技术参数:Q=6L/S,H=50m,P=7.5KW三用一备 3.含控制柜 4.附件名称、规格、数量:气压罐:1050,压力等级1.0MPa 5.减震装置形式:橡胶减震垫 6.设备本体及附件安装 7.水泵控制柜安装，含控制箱与电机的电气管线连接 8.减震器及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 9.地脚螺栓孔灌浆 10.电机检查接线 11.调试 12.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 13.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 652 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1772 | 031006015003 | 装配式不锈钢水箱 3000X7000X2500，有效容积31.5m³ |  | 1.材质、类型:生活水箱 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:3000X7000X2500，有效容积31.5m³ 4.全套配件:包含人孔、溢流放空通气管、通气管18目铜或不锈钢丝网包扎、内外爬梯等 5.本体及附件安装 6.设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
1773 | 031006013002 | 水箱自洁消毒器 WTS-2A,P=0.3KW |  | 1.类型:水箱自洁消毒器 2.型号、规格:WTS-2A,P=0.3KW | 台 | 2
1774 | 031006013003 | 紫外线消毒仪设备 |  | 1.紫外线消毒仪设备 | 台 | 1
1777 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
6#栋消防水工程
整个项目
消火栓系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 653 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1804 | 030901010001 | 减压稳压消火栓 |  | 1.安装方式:成套消火栓(自救卷盘) 2.型号、规格:减压稳压消火栓 DN65 3.附件材质、规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支, 消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长25m、DN6mm小水枪一支)。警铃、指示灯、碎玻璃报警按钮由电气专业配置。出水口压力大于0.50MPa时均采用减压稳压消火栓(可减静压和动压),标准箱体规格:1000*700*240。 | 套 | 18
1805 | 030807001001 | 闸阀 DN100 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接 | 个 | 4
1806 | 031301003001 | 穿楼板套管 DN100 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 | 个 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 654 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1807 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.管道除锈、防锈漆、刷红色调和漆两道 | m | 223.52
1808 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.管道刷红色调和漆两道 | m | 51.24
1809 | 031301005001 | 管道支架 |  | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 | kg | 91.58
1810 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹底漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 91.58
1811 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:消火栓灭火系统 | 点 | 18
1812 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
自动喷淋系统
1784 | 030901003001 | K=80喷头 DN25 |  | 1.规格:DN25 2.K=80喷头 | 个 | 548
1785 | 030807001003 | 信号阀 DN150 |  | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 655 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1786 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 |  | 1.规格、型号:水流指示器 DN150 2.连接形式:沟槽式连接 | 个 | 4
1787 | 030901007001 | 减压孔板DN150 |  | 1.材质、规格:减压孔板 DN150 2.连接形式:沟槽式连接 | 个 | 4
1788 | 030807001002 | 自动排气阀 DN20 |  | 1.类型:自动排气阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝扣连接 | 个 | 1
1789 | 030901008001 | 末端试水阀 DN25 |  | 1.规格:末端试水阀 DN25 2.组装形式:螺纹连接 | 套 | 2
1790 | 030901008003 | 末端试水装置 DN25 |  | 1.规格:末端试水装置 DN25 2.组装形式:螺纹连接 | 套 | 1
1791 | 031301003002 | 穿楼板套管 DN150 |  | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 | 个 | 3
1792 | 030901002003 | 热浸镀锌钢管-DN150 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管-DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 147.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 656 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1793 | 030901002011 | 热浸镀锌钢管-DN125 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管-DN125 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 27.71
1794 | 030901002004 | 热浸镀锌钢管-DN100 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管-DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 45.89
1795 | 030901002005 | 热浸镀锌钢管-DN80 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管-DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 89.11
1796 | 030901002006 | 热浸镀锌钢管-DN65 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管-DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 32.21
1797 | 030901002007 | 热浸镀锌钢管 DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格: DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 158.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 657 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1798 | 030901002008 | 热浸镀锌钢管 DN40 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格: DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 177.95
1799 | 030901002009 | 热浸镀锌钢管 DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格: DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 328.36
1800 | 030901002010 | 热浸镀锌钢管 DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格: DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.管道刷油：刷两遍调和漆 | m | 902.6
1801 | 031301005002 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 | kg | 954.69
1802 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹底漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 954.69
1803 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 | 点 | 4
1813 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
室外工程
室外给排水环网
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 658 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
给水系统
1871 | 030801005003 | 薄壁不锈钢管(食品级316) DN100 |  | 1.材质:薄壁不锈钢管(食品级316) 2.规格:DN100 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 4.29
1872 | 030801005001 | 覆塑不锈钢(食品级316) DN100 |  | 1.材质:覆塑不锈钢(食品级316) 2.规格:DN100 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 506.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 659 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1873 | 030801005002 | 覆塑不锈钢(食品级316) DN80 |  | 1.材质:覆塑不锈钢(食品级316) 2.规格:DN80 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 79.9
1874 | 030801005004 | 覆塑不锈钢(食品级316) DN25 |  | 1.材质:覆塑不锈钢(食品级316) 2.规格:DN25 3.焊接方法:卡压或环压连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 2
1969 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
消防水系统
1875 | 030901012001 | 水泵接合器SQS150-1.6 |  | 1.安装部位:地上 2.水泵接合器 3.型号、规格:SQS150-1.6 | 套 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 660 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1876 | 031001001001 | 铸铁管 |  | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:K9级球墨铸铁给水管 DN150 3.连接形式:承插式胶圈接口 | m | 487.66
1877 | 031001001002 | 铸铁管 |  | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:K9级球墨铸铁给水管 DN100 3.连接形式:承插式胶圈接口 | m | 475.34
1970 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
排水系统
1878 | 040504009003 | 玻璃钢化粪池YJBH-10-Ⅱ |  | 1.名称玻璃钢化粪池YJBH-10-Ⅱ 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 1
1879 | 040504009004 | 玻璃钢化粪池YJBH-12-Ⅱ |  | 1.名称：玻璃钢化粪池YJBH-12-Ⅱ 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 661 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1880 | 040504009005 | 玻璃钢化粪池YJBH-5-Ⅱ |  | 1.名称：玻璃钢化粪池YJBH-5-Ⅱ 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 1
1881 | 040504009002 | 3型隔油池 |  | 1.材质:3型隔油池 有效容积4.5立方米 | 座 | 1
1882 | 010502028001 | 检查井 |  | 1.预制装配式钢筋混凝土检查井 2.检查井规格:φ=800 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 51
1883 | 011702032001 | 检查井 |  | 1.预制装配式钢筋混凝土检查井 2.检查井规格:φ=800 | 座
1884 | 031001008001 | UPVC双壁波纹管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:污、废水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN300 4.连接形式:承插式胶圈接口 5.排水管闭水试验 | m | 620.01
雨水系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 662 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1818 | 010502028004 | 检查井 |  | 1.预制装配式钢筋混凝土检查井 2.检查井规格:φ=800 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 5
1819 | 040504010001 | 雨水口 |  | 1.名称：雨水口 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 8
1820 | 031001008006 | UPVC双壁波纹管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:污、废水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN400 4.连接形式:承插式胶圈接口 5.排水管闭水试验 | m | 82.56
1821 | 031001008005 | UPVC双壁波纹管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:污、废水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN300 4.连接形式:承插式胶圈接口 5.排水管闭水试验 | m | 29.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 663 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1822 | 031001008007 | UPVC双壁波纹管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:污、废水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN200 4.连接形式:承插式胶圈接口 5.排水管闭水试验 | m | 33.12
土方工程
1814 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 1722.05
1815 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填，回填厚度详见图纸 | m3 | 435.85
1816 | 010102007002 | 回填方 |  | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:填砂，回填厚度详见图纸 | m3 | 172.52
1817 | 010102007003 | 回填方 |  | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:环保石粉，回填厚度详见图纸 | m3 | 1011.25
消防水泵房
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 664 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1823 | 030109001001 | 室内消火栓加压泵 Q=10L/S,H=70m,P=30KW一用一备 |  | 1.名称:室内消火栓加压泵 2.规格:Q=10L/S,H=70m,P=30KW一用一备 3.减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4个/台 4.单机试运转要求:单机试运转 | 台 | 2
1824 | 030109001002 | 室内消火栓稳压泵 Q=1.0L/S,H=70m,P=30KW一用一备 |  | 1.名称:室内消火栓加压泵 2.规格:Q=10L/S,H=70m,P=30KW一用一备 3.减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4个/台 4.单机试运转要求:单机试运转 | 台 | 2
1825 | 030109001003 | 喷淋加压泵 Q=40L/S,H=70m,P=45KW 一用一备 |  | 1.设备名称:喷淋加压泵 2.水泵主要技术参数:Q=40L/S,H=70m,P=45KW 一用一备 3.减震装置形式:橡胶减震垫 4个/台 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 665 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1826 | 030109001004 | 喷淋稳压泵 Q=1L/S,H=70m,P=5.5KW 一用一备 |  | 1.设备名称:喷淋稳压泵 2.水泵主要技术参数:Q=1L/S,H=70m,P=5.5KW 一用一备 3.附件名称、规格、数量:300L压力罐 4.减震装置形式:橡胶减震垫 4个/台 | 台 | 2
1827 | 031005016001 | 不锈钢消防水池 V=216M3 |  | 1.材质、类型:不锈钢消防水池 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:不锈钢消防水池 V=216M3 4.全套配件:包含人孔、溢流放空通气管、通气管18目铜或不锈钢丝网包扎、内外爬梯等 5.本体及附件安装 6.设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 666 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1828 | 030807001001 | 蝶阀 DN100 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1829 | 030807001002 | 浮球阀 DN100 |  | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 | 个 | 2
1830 | 030807001003 | 不锈钢闸阀 DN100 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 667 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1831 | 030807001005 | 蝶阀 DN100 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8
1832 | 030807001012 | 蝶阀 DN150 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
1833 | 030807003001 | 蝶阀 DN80 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1834 | 030807001006 | 浮球阀 DN100 |  | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 668 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1835 | 030807001007 | 不锈钢闸阀 DN100 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
1836 | 030807003002 | 明杆闸阀DN250 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1837 | 030807003003 | 低压法兰阀门 |  | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 669 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1838 | 030807003011 | 试水阀DN65 |  | 1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
1839 | 030807003010 | 泄压阀DN100 |  | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1840 | 030807003009 | 泄压阀DN80 |  | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 670 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1841 | 030807003008 | 止回阀DN100 |  | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1842 | 030807003007 | 止回阀DN150 |  | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1843 | 030807003006 | 止回阀DN50 |  | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 671 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1844 | 030807003005 | 自锁蝶阀DN100 |  | 1.类型:自锁蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1845 | 030807003004 | 自锁蝶阀DN150 |  | 1.类型:自锁蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
1846 | 030807003012 | 明杆闸阀DN100 |  | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 672 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1847 | 030807003013 | 明杆闸阀DN50 |  | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1848 | 030807001009 | 不锈钢闸阀 DN80 |  | 1.类型:不锈钢闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1849 | 030807001010 | 不锈钢止回阀 DN80 |  | 1.类型:不锈钢止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 673 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1850 | 030807001008 | Y型过滤器 DN100 |  | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1851 | 030807001004 | Y型过滤器 DN100 |  | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1852 | 030807001014 | Y型过滤器 DN250 |  | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 674 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1853 | 030807001013 | Y型过滤器 DN50 |  | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1854 | 030807001011 | 可曲挠橡胶接头 DN80 |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1855 | 030807001022 | 可曲挠橡胶接头 DN100 |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 675 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1856 | 030807001023 | 可曲挠橡胶接头DN50 |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1857 | 030807001016 | 可曲挠橡胶接头 DN250 |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1858 | 030807001015 | 可曲挠橡胶接头 DN50 |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 676 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1859 | 030807001017 | 流量计DN150 |  | 1.类型:流量计 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:丝接 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1860 | 030807001019 | 旋流防止器DN250 |  | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:丝接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5..完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
1861 | 030807001018 | 旋流防止器DN50 |  | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5..完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 677 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1862 | 030807003014 | 旋流防止器DN100 |  | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:丝接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5..完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1863 | 030807001020 | 压力传感器DN150 |  | 1.类型:压力传感器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:丝接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5..完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1864 | 030807001021 | 压力开关DN150 |  | 1.类型:压力开关 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:丝接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5..完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 678 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1865 | 030807001024 | 压力传感器DN150 |  | 1.类型:压力传感器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:丝接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5..完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1866 | 030807003015 | 压力传感器DN100 |  | 1.类型:压力传感器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:丝接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5..完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1867 | 030807003016 | 压力开关DN100 |  | 1.类型:压力开关 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:丝接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5..完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
1868 | 030601002001 | 压力表 |  | 1.名称:压力表 | 台 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 679 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1869 | 031001002001 | 涂塑镀锌钢管 DN100 |  | 1.材质:涂塑镀锌钢管 2.规格:DN100 3.焊接方法:螺纹连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 1.75
1870 | 031001002002 | 涂塑镀锌钢管 DN80 |  | 1.材质:涂塑镀锌钢管 2.规格:DN80 3.焊接方法:螺纹连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 2.69
1885 | 031301003001 | 柔性防水套管DN250 |  | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN250 | 个 | 2
1886 | 031301003002 | 柔性防水套管DN150 |  | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 680 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1887 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 | 个 | 5
1888 | 031301003004 | 套管 |  | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 | 个 | 4
1889 | 031001003001 | 热浸镀锌无缝钢管 DN100 |  | 1.材质:热镀锌无缝钢管 2.规格:DN100 3.焊接方法:螺纹连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 22.96
1890 | 031001003002 | 热浸镀锌无缝钢管 |  | 1.材质:热镀锌无缝钢管 2.规格:DN80 3.焊接方法:螺纹连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 1.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 681 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1891 | 031001003003 | 热浸镀锌无缝钢管 |  | 1.材质:热镀锌无缝钢管 2.规格:DN65 3.焊接方法:螺纹连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 1.41
1892 | 031001003004 | 热浸镀锌无缝钢管 |  | 1.材质:热镀锌无缝钢管 2.规格:DN50 3.焊接方法:螺纹连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 13.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 682 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1893 | 031001003005 | 热浸镀锌无缝钢管 |  | 1.材质:热镀锌无缝钢管 2.规格:DN250 3.焊接方法:螺纹连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 7.67
1894 | 031001003009 | 热浸镀锌无缝钢管 |  | 1.材质:热镀锌无缝钢管 2.规格:DN150 3.焊接方法:螺纹连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 13.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 683 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1895 | 031001003008 | 热浸镀锌无缝钢管 |  | 1.材质:热镀锌无缝钢管 2.规格:DN100 3.焊接方法:螺纹连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 1.64
1896 | 031001003007 | 热浸镀锌无缝钢管 |  | 1.材质:热镀锌无缝钢管 2.规格:DN65 3.焊接方法:螺纹连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 1.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 684 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1897 | 031001003010 | 热浸镀锌无缝钢管 |  | 1.材质:热镀锌无缝钢管 2.规格:DN50 3.焊接方法:螺纹连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 15.48
1898 | 031001003006 | 无缝钢管 |  | 1.材质:热镀锌无缝钢管 2.规格:DN50 3.焊接方法:螺纹连接 4.支吊架:管道支吊架制作安装，支架间距满足验收要求 5.防腐刷漆:管道和支吊架防腐刷漆满足设计要求，管道喷字 6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 | m | 1.42
1967 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
新建污水处理设备
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 685 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1899 | 040602052001 | 调节池 |  | 1.名称：调节池 2.规格参数：1、尺寸：Φ2.3*3.9m含内防腐层、结构层、外防护层、含进出水口与检查井、含环状加强带、含2mm高性能耐腐蚀内外层涂料 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
1900 | 040602052002 | 应急事故池 |  | 1.名称：应急事故池 1、尺寸：Φ2.8*4.9m 2、含内防腐层、结构层、外防护层 3、含进出水口与检查井 4、含环状加强带 5、含2mm高性能耐腐蚀内外层涂料 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 686 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1901 | 040602052003 | 处理工艺设备 |  | 1、尺寸：L7.5mXW2.5mXH2.0m 2、防腐层厚度≥0.2mm 3、含水性高性能丙改醇防锈底漆：干膜厚度≥50um，水性高耐候醇酸底面合一高光面漆：干膜厚度≥100um ，水性高性能双组分环氧沥青漆：干膜厚度≥180um 4、防腐工艺：静电喷涂碳钢防腐 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2
1902 | 040602043001 | 池体面板支撑加固材料 |  | 1、主体材料：10#槽钢 2、碳钢+防腐 | 条 | 45
1903 | 040602043002 | 池体面板斜拉加固材料 |  | 1、主体材料：6#角铁 2、碳钢+防腐 | 条 | 10
1904 | 040602043003 | 池体内部支撑加固材料 |  | 1、内部十字横向、竖向支撑 2、10#工字钢 | 条 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 687 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1905 | 040602043004 | 池体防腐材料1 |  | 水性高性能双组分环氧沥青漆 1、外观：漆膜平整光滑 2、耐水性：240h 3、耐汽油性：24h 4、高耐酸碱度 | 桶 | 12
1906 | 040602043005 | 池体防腐材料2 |  | 水性高耐候醇酸底面合一高光面漆 1、外观：漆膜平整光滑 2、耐水性：240h 3、耐汽油性：24h | 桶 | 6
1907 | 040602043006 | 池体防腐材料3 |  | 水性高耐候醇酸底面合一高光面漆 1、外观：漆膜平整光滑 2、耐水性：240h 3、耐汽油性：24h | 桶 | 8
1908 | 040602001001 | 格栅 |  | 1、材质：SUS304 2、格栅间隙：6-10mm 3、5# SUS304 角钢 | 套 | 1
1909 | 030211003001 | 调节池提升泵 |  | 1、流量：Q=5m3/h、扬程：H=8m 2、功率：N=0.37KW 3、材质: 碳钢+防腐 4、其它：带切割装置 5、带提升装置 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 688 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1910 | 030211003002 | 事故应急池提升泵 |  | 1、流量：Q=5m3/h、扬程：H=8m 2、功率：N=0.37KW 3、材质: 碳钢+防腐 4、其它：带切割装置 5、带提升装置 | 台 | 2
1911 | 030211003003 | 混合液回流泵 |  | 1、流量：Q=5m3/h、扬程：H=8m 2、功率：N=0.37KW 3、材质: 碳钢+防腐 4、其它：带切割装置 5、带提升装置 | 台 | 4
1912 | 030211003004 | 污泥回流泵 |  | 1、流量：Q=5m3/h、扬程：H=8m 2、功率：N=0.37KW 3、材质: 碳钢+防腐 4、其它：带切割装置 5、带提升装置 | 台 | 2
1913 | 030211003005 | 污泥排泥泵 |  | 1、流量：Q=5m3/h、扬程：H=8m 2、功率：N=0.37KW 3、材质: 碳钢+防腐 4、其它：带切割装置 5、带提升装置 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 689 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1914 | 030211003006 | 清水提升泵 |  | 1、流量：Q=6m3/h、扬程：H=12m 2、功率：N=0.55KW 3、材质: 碳钢+防腐 4、其它：带切割装 | 台 | 4
1915 | 040602052004 | 移动床生物悬浮填料 |  | 1、规格：Φ25*10-36孔 2、比表面积：>800m2/m3 3、孔隙率：>85% 4、密度：0.96～0.98g/cm3 5、硝化效率：400-1200g NH4-N/m3.d | 套 | 6.13
1916 | 040602052005 | 填料框架 |  | 1、材质：SUS304； 2、间隔：10-15mm 3、直接式混流均布式 | 套 | 2
1917 | 040602052006 | 好氧工艺生物填料 |  | 1、规格：Φ150*1250双膜厚丝 2、材质：进口改性维纶醛化纤维和丙纶混纺，具有极强的亲水性和生物亲和性 3、安装间距：100-200mm 4、材质：维纶醛化纤维和丙纶 | m3 | 15.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 690 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1918 | 040602052007 | 填料支架 |  | 1、材质：碳钢+ES301无溶剂环氧防腐； 2、纵横间隔：100-200mm 3、直接式水气混流均布式 | 套 | 4
1919 | 030602001001 | 物位仪表 |  | 1、测量范围:0-3000mm 2、材质：SUS304+SUS316L 3、4mA～20mA标准直流信号输出 | 台 | 7
1920 | 040602052008 | 调节池气旋装置 |  | 1、涡流式气旋装置； 2、悬浮状态动力4W/m3； 3、服务面积：8.97m2； | 套 | 2
1921 | 040602002001 | 曝气管网 |  | 1、材质：液上镀锌+ES301无溶剂环氧防腐+液下PVC； 2、口径：DN65； 3、气水比15∶1； 4、好氧池中DO:2.5-3.5mg/L； | 台 | 7
1922 | 040602002002 | 微孔曝气器（含连接卡扣） |  | 1、材质：进口EPDM膜片，螺纹反锁机械装配 2、规格：φ215，供气量：2m3/h 3、充氧能力：0.13-0.4kgO2/h 4、氧利用率≥25% | 台 | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 691 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1923 | 040602002003 | 分流式配水器 |  | 1、材质：进口EPDM膜片，螺纹反锁机械装配 2、规格：φ215，供气量：2m3/h 3、充氧能力：0.13-0.4kgO2/h 4、氧利用率≥25% | 台 | 4
1924 | 040602019001 | 中心导流管 |  | 1、材质：碳钢+ES301无溶剂环氧防腐； 2、管内流速不大于30mm/s； 3、带扩散装置； | 台 | 2
1925 | 040602045001 | 斜管填料 |  | 1、规格：孔径≤60mm、斜长=1000mm； 2、安装角度：60°； 3、材质：PP； | m3 | 3.5
1926 | 040602045002 | 斜管支架 |  | 1、材质：碳钢+ES301无溶剂环氧防腐； 2、纵横间隔：300-500mm | 套 | 2
1927 | 040602048001 | 臭氧发生器 |  | 1、产量：50g/h，功率：0.8kW 2、冷却方式：水冷+风冷 3、臭氧浓度：15-25g/m3 | 套 | 2
1928 | 030211003007 | 冷却循环水泵 |  | 1、冷却水水量大于10L/min 2、材质：SUS304 | 台 | 2
1929 | 040602048002 | 循环冷却箱 |  | 1、材质：PE 2、容量：300L | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 692 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1930 | 040602048003 | 钛合金释放器 |  | 1、材质：钛合金 2、口径:DN25 | 套 | 6
1931 | 040602049001 | 一体化除臭净化系统 |  | 1、型号：Q=1000m3/h,N=1.05KW； 2、材质：SUS304； | 套 | 1
1932 | 030108001001 | 废气处理风机 |  | 1、风量：1000m3/h，2.2kW 2、材质:碳钢+防腐 | 台 | 1
1933 | 040602048004 | 集气管道系统 |  | 1、风管系统形式：负压吸风 2、口径：DN200 3、材质：SUS304 | 套 | 1
1934 | 040602021001 | 全智能加药装套置（PAC） |  | 1、加药桶容积：500L 2、材质：PE 3、配背压阀、脉冲阻尼器 | 套 | 1
1935 | 040602021002 | PAC机械搅拌装置 |  | 1、搅拌速率：24-48r/min 2、配搅拌电机 3、配SUS304搅拌杆及叶轮 | 套 | 1
1936 | 030211003008 | PAC电磁隔膜计量泵 |  | 1、材质：PVC 2、加药流量:20-110L 3、流量可调节 | 台 | 2
1937 | 040602021003 | 全智能加药装置（PAM） |  | 1、加药桶容积：500L 2、材质：PE 3、配背压阀、脉冲阻尼器 | 套 | 1
1938 | 040602021004 | PAM机械搅拌装置 |  | 1、搅拌速率：24-48r/min 2、配搅拌电机 3、配SUS304搅拌杆及叶轮 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 693 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1939 | 030211003009 | NaClO电磁隔膜计量泵 |  | 1、材质：PVC 2、加药流量:20-110L 3、流量可调节 | 台 | 2
1940 | 040602021005 | 液位保护装置 |  | 1、材质：SUS304 2、保护范围：0-1m | 套 | 3
1941 | 030108001002 | 罗茨风机 |  | 1、流量：1.30m3/min，压力：29.4kpa； 2、功率：1.5kw； 3、其他：低噪、变频电机+变频控制； | 台 | 2
1942 | 040602021006 | 巴氏流量堰 |  | 1、标准Ⅰ型 2、材质：SUS304 2、带自动流量读数计及输出功能，可即时显示水体流量。 | 套 | 1
1943 | 040602021007 | 在线浊度 |  | 1、机身：SUS316 2、防水等级：IP68 3、测量范围：（0.01-4000）NTU 4、测量精度：小于测量值的±2%或±0.1NTU取最大值 | 套 | 1
1944 | 040602021008 | MLSS 测试仪 |  | 1、机身：POM 2、安装方式：浸没式 3、测量范围：0.001-50g/L 4、测量精度：±5% | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 694 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1945 | 040602021009 | 水质COD在线监测仪 |  | 1.测量范围：15~1000mg/L，精度±10% 2、安装方式：落地式 3、外形尺寸：1500×550×400mm | 套 | 1
1946 | 040602021010 | 氨氮在线监测仪 |  | 1.测量范围15~1000mg/L，精度±10% 2、安装方式：落地式 3、外形尺寸：400×202×800mm | 套 | 1
1947 | 040602021011 | 氨氮在线监测仪 |  | 1.测量范围0~50mg/L，精度±10% 2、安装方式：落地式 3、外形尺寸：400×202×800mm | 套 | 1
1948 | 040602021012 | 水质多参数在线自动分析仪系统 |  | 1、监测参数：pH（2-12），溶解氧（0-20）、电导率（0-200）、浊度（0-4000）、温度（0-50） | 套 | 1
1949 | 040602021013 | PH在线监测仪 |  | 1、精度：0.02PH 2、探头型式电极 3、测量范围：0-14PH | 套 | 1
1950 | 040602021014 | 明渠超声波流量计 |  | 1.量程：0-9999t/h 2.液位最大量程：3m 3、可选RS-485,RD-232输出 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 695 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1951 | 040602021015 | 多点式数据采集仪 |  | 1.壁挂式安装，LED显示、2、可同时对COD、PH值、流量等多种仪表进行分组管理； 3、通信协议及波特率：RS485：9600bps;4-20mA 4、工作电源： AC220V±10%，50Hz； | 套 | 1
1952 | 040602021016 | 硫化氢在线检测仪 |  | 1、量程：0-100μmol/mol 2、检测原理：电化学式 | 套 | 1
1953 | 040602021017 | 可燃气体在线检测仪 |  | 1、量程：(0-100)%LEL 2、检测原理：催化燃烧式 | 套 | 1
1954 | 040602048005 | 纳米光子除臭装置 |  | 1、处理风量：500m3/h 2、功率：500W | 套 | 1
1955 | 030701003001 | 2P空调 |  | 1、变频空调 2、含智能调节、独立除湿功能 | 台 | 2
1956 | 010401007001 | 砖检查井 |  | 1、SUS304盖板带防坠网 | 座 | 13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 696 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1957 | 030503010001 | 定制开发智能自动控制系统 |  | 1、PLC智能控制系统 2、触摸屏（10寸）的人机交换智能控制系统 3、可选以太网或485通讯进行远程操作和数据传输 4、带数据存储功能 5、满足全自动运行控制和单独手动控制运行要求 6、全自动运行，满足安装使用要求 | 个 | 1
1958 | 040801013001 | 全自动控制柜 |  | 1、输入电压380V，防护等级IP55/IP65 2、工作稳定、功能齐全、结构紧凑，可按功能要求进行定制 3、柜体材质：碳钢防腐/不锈钢 | 台 | 1
1959 | 030406002001 | UPS电源 |  | 1、临时供电≥2h(供在线监测) 2、2KVA | 套 | 1
1960 | 040602048006 | 高效活性微生物菌剂 |  | 1、生物菌剂（好氧菌）500克/包 2、主要成分：复合枯草芽孢杆菌、沼泽红假单胞菌、硫化细菌、复合硝化细菌 3、产品性状：粉末 | 包 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 697 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1961 | 040602048007 | 高效活性微生物菌剂 |  | 1、生物菌剂（好氧菌）500克/包 2、主要成分：改良酵母、复合乳酸菌属等多种有益微生物经特殊驯化复合培养而成 3、产品性状：粉末 | 包 | 10
1962 | 040602048008 | PAC絮凝剂 |  | 1、调试及配套设备使用药剂 2、三氧化铝含量：27%～30% | kg | 50
1963 | 040602048009 | PAM助凝剂 |  | 1、调试及配套设备使用药剂 2、分子量：800-1500万 | kg | 25
1964 | 040602048010 | 次氯酸钠消毒剂 |  | 1、调试及配套设备使用药剂 2、次氯酸钠浓度＞90% | kg | 25
1965 | 03B001 | 运输、吊装、调试、培训、及水质检测 |  | 运输、吊装、调试、培训、及水质检测 | 项 | 1
1966 | 03B001 | 管材、阀门、配线 |  | 管材、阀门、配线，图纸不图纸不完善，暂估费用、带深化图纸后按时结算 | 项 | 1
1968 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
医气工程
医气工程
整个项目
医用气体集中报警系统
1971 | 03B001 | 医用气体集中报警系统 |  | 1.医用气体集中报警系统 | 套 | 1
病房设备带、配电
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 698 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1972 | 03B001 | 设备带 |  | 1.名称:设备带（三腔） 2.规格、型号:铝合金材质,宽度≥210mm、高度≥60mm,壁厚≥厚度1.5mm 3.满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | m | 618.6
1973 | 080703012001 | 空气终端 |  | 1.名称:空气终端 | 个 | 15
1974 | 080703012002 | 负压终端 |  | 1.名称:负压终端 | 个 | 331
1975 | 080703012003 | 氧气终端 |  | 1.名称:氧气终端 2.其他详见招标图纸及招标文件 | 个 | 331
1976 | 030404035001 | 五孔插座 |  | 1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 628
1977 | 030412005001 | 床头灯 |  | 1.名称:床头灯 2.安装方式:暗装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 314
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 699 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1978 | 030404034001 | 床头灯开关 |  | 1.名称:灯开关 2.安装方式:暗装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 314
1979 | 030411004001 | 屏蔽线RVVP2*1 |  | 屏蔽线RVVP2*1 | m | 570
2012 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
医用气体管道
1980 | 031002001001 | 截止阀 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 | 个 | 2
1981 | 031002001002 | 截止阀 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 | 个 | 2
1982 | 031002001003 | 截止阀 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 | 个 | 1
1983 | 031002001004 | 截止阀 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 | 个 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 700 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1984 | 031002001005 | 截止阀 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接 | 个 | 8
1985 | 031002001007 | 截止阀 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN10 4.连接形式:丝接 | 个 | 2
1986 | 031002001006 | 截止阀 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN8 4.连接形式:丝接 | 个 | 16
1987 | 031001004001 | 紫铜管φ54 |  | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:紫铜管φ54 3.包括但不限于管件等配件 | m | 51.97
1988 | 031001004002 | 紫铜管φ35 |  | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:紫铜管φ35 3.包括但不限于管件等配件 | m | 65.85
1989 | 031001004003 | 紫铜管φ28 |  | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:紫铜管φ28 3.包括但不限于管件等配件 | m | 88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 701 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1990 | 031001004004 | 紫铜管φ22 |  | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:紫铜管φ22 3.包括但不限于管件等配件 | m | 392.64
1991 | 031001004005 | 紫铜管φ15 |  | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:紫铜管φ15 3.包括但不限于管件等配件 | m | 345.19
1992 | 031001004012 | 紫铜管φ16 |  | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:紫铜管φ12 | m | 8.8
1993 | 031001004006 | 紫铜管φ12 |  | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:紫铜管φ12 | m | 147.29
1994 | 031001004007 | 紫铜管φ10 |  | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:紫铜管φ10 3.包括但不限于管件等配件 | m | 1625.5
1995 | 031001004008 | 紫铜管φ8 |  | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:紫铜管φ8 3.包括但不限于管件等配件 | m | 1637.5
1996 | 080902007001 | 氧气流量计 |  | 1.名称:氧气流量计 2.其他详见招标图纸及招标文件 | 台 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 702 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1997 | 031003006001 | 二级减压箱 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格、压力等级:二级减压箱（氧气) 3.连接形式:螺纹连接 | 组 | 17
1998 | 030901004001 | 医气压力警报箱 |  | 医气压力警报箱 | 组 | 9
2013 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
氧气房
1999 | 031008004001 | 杜瓦罐全自动汇流排 |  | 1.型号、规格:2+2 | 组 | 2
2000 | 030210001001 | 汽化器 |  | 1.型号:50立方 | 台 | 4
2001 | 031008004002 | 全自动汇流排 |  | 1.型号、规格:5+5 | 组 | 3
2002 | 031005008001 | 分汽缸 |  | DN200,L600 | 个 | 6
2010 | 031008003001 | 空气稳压箱 |  | 空气稳压箱 | 台 | 10
2011 | 031008003002 | 氧气稳压箱 |  | 氧气稳压箱 | 台 | 11
2014 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
空气机房
2003 | 030109009001 | 医用无油涡旋式一体机组 |  | 配置2台无油涡旋式空压机，一用一备，单机功率≤3.7kW，单机流量≥0.40m3/min。 | 台 | 2
2004 | 031005008002 | 分汽缸 |  | DN200,L600 | 个 | 2
2015 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
负压机房
2005 | 030109009002 | 医用真空负压一体机机组 |  | 油润旋片真空泵，一用一备，单台真空泵抽速：50m3/h ，单机功率：1.25kW， | 台 | 2
2006 | 030113021001 | 医用真空储气罐 |  | 碳钢1.0m3 P=1.0MPa | 台 | 2
2007 | 030113021002 | 集污罐 |  | L：50L，不锈钢，带不锈钢液位观察窗 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 703 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2008 | 031005008003 | 分汽缸 |  | DN200,L600 | 个 | 2
2009 | 040602043001 | 杀毒灭菌机组 |  | 1.类型:杀毒灭菌机组 | 套 | 2
2016 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
室外污水池
室外污水池
整个项目
土石方工程
2031 | 010102001001 | 挖一般土方 |  | 1.综合考虑:土壤类别、土质（含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度、挖土深度、挖土方式（机械）、垂直运土高度、运输方式、土方的转堆、清除空桩等 | m3 | 2657.5986
2032 | 010102007002 | 回填方 |  | 1.综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、场内取土 3.包括:修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 2175.9026
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 704 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2033 | 010103002003 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.弃土运距:20km 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 481.696
2034 | 010103002004 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.弃土运距:每增减1KM 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1
地基处理与边坡支护
2039 | 010202006001 | 钢板桩 |  | 1.拉森钢板桩-Ⅳ型 2、长度：12m 3、摊销使用期60天内 4、钢板桩支撑考虑在综合单价内 | t | 92.4158
2040 | 010202014001 | 钢支撑 |  | 1.部位:钢支撑安装及拆除 2.钢材品种、规格:φ299×8钢管、H型钢 3.包括M22*100高强螺栓，单个螺栓配备螺母及相应垫圈2个、预埋件等 | t | 19.05428222
砌筑工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 705 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2041 | 010401010001 | 排水沟 |  | 1.断面尺寸: 300*300 2.基础垫层材料品种、厚度: C20素砼垫层厚100 3.砌体材料、厚度: MU7.5灰砂砖120mm 4.砌筑砂浆强度等级: M7.5 5.抹灰砂浆: 20厚M10水泥砂浆 | m | 101.2
混凝土及钢筋混凝士工程
2024 | 010501001001 | 垫层 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 19.044
2025 | 010501001003 | 素混凝土硬化地面 |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 13.662
2026 | 010501001002 | 换填角石、石粉 |  | 1.换填材料品种:角石+石粉1:1 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 19.044
2027 | 010502003001 | 筏形基础 |  | 1、混凝土:C35混凝土；抗渗等级P8。 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 76.176
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 706 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2028 | 010502010001 | 地下侧墙 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 95.13
2029 | 010506005001 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ12-25以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 16.408
2030 | 010502024001 | 钢板桩与钢围檩之间混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 41.5872
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 707 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2035 | 010506005002 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.118
2036 | 040901010001 | 电渣压力焊连接 |  | 1.电渣压力焊钢筋接头 φ18以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 680
2037 | 040901010002 | 机械连接 |  | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 112
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 708 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2038 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1.预埋铁件 2.其他：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.5
屋面及防水工程
2018 | 010903002001 | 侧壁涂膜防水 |  | 1、柔韧性保护面层,>1000μm 2、树脂封闭面涂层,>100μm 3、改性树脂胶泥耐腐蚀防水层,>700μm 4、渗透性树脂底涂,>100μm 5、底板用C20细石混凝土向出水口找0.5%坡,最薄处50厚 | m2 | 240
2019 | 010904002001 | 底板涂膜防水 |  | 1、柔韧性保护面层,>1000μm 2、树脂封闭面涂层,>100μm 3、改性树脂胶泥耐腐蚀防水层,>700μm 4、渗透性树脂底涂,>100μm 5、底板用C20细石混凝土向出水口找0.5%坡,最薄处50厚 | m2 | 235.4
其他装饰
2017 | 011503002001 | 钢管栏杆 |  | 1、Φ48钢管栏杆；高1.2m； 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 105
措施项目
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 709 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2020 | 010505001002 | 基础垫层模板 |  | 1.基础类型:基础垫层 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 11.24
2021 | 010505002001 | 筏板基础模板 |  | 1.基础类型:筏板基础 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 44.96
2022 | 010505005002 | 直行墙模板 |  | 1.模板类型:直形墙模板 2.墙厚(cm以内)：40 3.支模高度：≤3.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 454.02
2023 | 011601001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
室外消防水泵房
室外消防水泵房建筑工程
整个项目
土石方工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 710 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2060 | 010102001001 | 挖一般土方 |  | 1.综合考虑:土壤类别、土质（含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度、挖土深度、挖土方式（机械）、垂直运土高度、运输方式、土方的转堆、清除空桩等 | m3 | 1566.0366
2061 | 010102007002 | 回填方 |  | 1.综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式、场内取土 3.包括:修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 699.8225
2062 | 010102007003 | 回填灰土 |  | 1.墙背填料 2.黏土加碎石，其中碎石、卵石占全重的30%； 3.包括:修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 711 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2063 | 010103002003 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.弃土运距:20km 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 587.226
2064 | 010103002004 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.弃土运距:每增减1KM 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1
地基处理与边坡支护
2072 | 010202008001 | 土钉 |  | "1.深度:L=6m 2.置入方法:综合考虑 3.杆体材料品种、规格、数量:HRB400钢筋125@1000，Nt=65KN 4.孔径：孔径150mm" | m | 835
2073 | 010202008002 | 土钉 |  | "1.深度:L=6m 2.置入方法:综合考虑 3.杆体材料品种、规格、数量:HRB400钢筋125@2000，Nt=65KN 4.孔径：孔径150mm" | m | 201
2074 | 010202009001 | 喷射混凝土 |  | "1.名称:喷射100厚C20细石混凝土 2.部位:边坡" | m2 | 208.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 712 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
砌筑工程
2071 | 010401010001 | 排水沟 |  | 1.断面尺寸: 300*300 2.基础垫层材料品种、厚度: C20素砼垫层厚100 3.砌体材料、厚度: MU7.5灰砂砖120mm 4.砌筑砂浆强度等级: M7.5 5.抹灰砂浆: 20厚M10水泥砂浆 | m | 134.01
2075 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1.墙体类型:砖砌台阶 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1.3
混凝土及钢筋混凝士工程
2052 | 010501001001 | 垫层 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 26.8342
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 713 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2053 | 010502003001 | 筏形基础 |  | 1、混凝土:C35混凝土；抗渗等级P8。 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 73.0656
2054 | 010502010001 | 地下侧墙 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 20.3315
2055 | 010502013001 | 顶板 |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 17.9075
2056 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 714 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2057 | 010506005001 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ12-25以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 16.102
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 715 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2058 | 010901002001 | 混凝土雨棚 R03 |  | 1.1:25水泥砂浆(加5%防水粉),向雨水口或泄水口找出排水坡,最薄20厚 2.2.0mm厚无溶剂单组分聚氨酯防水涂料,VOC 含量低于 10g/L(上) 3.2.0mm厚聚合物水泥防水浆料 4.设20厚WS M20水泥砂浆找平层(如混凝土板面平整度满足防水层施工要求,此层可取消) 5.现浇钢筋混凝土屋面板 6.2厚底基防裂收子分遍刮平 7.1厚面层耐水赋子刮平 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 716 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2059 | 010506005003 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.51176
2065 | 010506005002 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.025
2066 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1.预埋铁件 2.其他：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.2
2067 | 010506020001 | 钢筋网片 |  | 1.部位:基坑支护侧壁 2.钢筋种类、规格:φ8（HPB300）钢筋网(含螺栓) | t | 0.90049
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 717 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2068 | 010502001001 | 集水坑 |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 4.8244
2069 | 010502026001 | 挡土墙 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.片石规格要求:挡土墙材料:片(毛)石混凝土,片石强度≥MU50 4.已综合考虑与其他实施项目交叉施工导致的降效 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 73.53
2070 | 010502002001 | 毛石挡土墙基础 |  | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1
屋面及防水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 718 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2043 | 010903002001 | 侧壁涂膜防水 |  | 1、 面层:无毒、防害、防菌三道涂膜(砼生活水池水箱选用) 2、15厚聚合物水泥砂浆 3、2.0mm厚无溶剂单组分聚氨酯防水涂料,VOC 含量低于 10g/L 4、刷防水涂料基层处理剂 5、20厚1∶2水泥砂浆(M20水泥砂浆)找平层 6、底板用C20细石混凝土向出水口找0.5%坡,最薄处50厚 7、防水钢筋混凝土板,抗渗等级≥P8 | m2 | 91.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 719 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2044 | 010904002001 | 底板涂膜防水 |  | 1、 面层:无毒、防害、防菌三道涂膜(砼生活水池水箱选用) 2、15厚聚合物水泥砂浆 3、2.0mm厚无溶剂单组分聚氨酯防水涂料,VOC 含量低于 10g/L 4、刷防水涂料基层处理剂 5、20厚1∶2水泥砂浆(M20水泥砂浆)找平层 6、底板用C20细石混凝土向出水口找0.5%坡,最薄处50厚 7、防水钢筋混凝土板,抗渗等级≥P8 | m2 | 272.8119
2045 | 010902002001 | 顶棚涂膜防水 |  | 1、 1∶2.5水泥砂浆(M20水泥砂浆)修补嵌缝 2.2.0mm厚无溶剂单组分聚氨酯防水涂料,VOC 含量低于 10g/L 3、满刮2厚面层耐水腻子, 4、面层:无毒、防害、防菌三道涂膜(砼生活水池水箱选用) | m2 | 80.83
2076 | 010902005001 | 泄水管 |  | 1.名称:φ50PVC泄水管 2.外包土工布 3.其它:详见设计图纸 | m | 28.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 720 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2077 | 010902001001 | Ⅰ级设防倒置式平屋面 R01 |  | 1.20厚M15预拌砂浆铺300*300*8厚防滑耐磨砖,砖缝5mm, M10地面砂浆加2%聚合物乳液填缝抹平;面材沿与屋顶部件垂直面交接处留30宽缝、内填充聚苯乙烯泡沫塑料,地面砂浆填缝 2.细石混凝土层按面层位置设6000X6000分隔缝10X25(深):40厚C20普通型细石混凝土(掺减水剂),内配Φ6@200双向钢筋网,钢筋在分隔缝处断开,钢筋保护层厚度大于10 3.隔离层:≥200克/㎡无纺布隔离层 4.保温隔热层: 相变真空陶瓷保温隔热材料,厚度9mm,燃烧等级 B1 5.界面剂 6.防水层:防水层沿墙高出500mm,1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材;1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材; 1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 7.设20厚WS | m2 | 81.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 721 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
M20水泥砂浆找平层(如混凝土板面平整度满足防水层施工要求,此层可取消) 8.C20细石混凝土找坡层,最薄处厚30,坡度不小于3% 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
其他装饰
2042 | 011503002001 | 钢管栏杆 |  | 1、Φ48钢管栏杆；高1.2m； 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 67
措施项目
2046 | 010505001002 | 基础垫层模板 |  | 1.基础类型:基础垫层 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 10.42
2047 | 010505002001 | 筏板基础模板 |  | 1.基础类型:筏板基础 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 24.0899
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 722 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2048 | 010505005002 | 直行墙模板 |  | 1.模板类型:直形墙模板 2.墙厚(cm以内)：40 3.支模高度：≤3.6m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 137.1619
2049 | 010505016001 | 集水坑模板 |  | 1.类型:集水坑 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 10.92
2050 | 010505007001 | 顶板模板 |  | 1.类型:顶板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 75.1549
2051 | 011601001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
室外消防水泵房装饰工程
整个项目
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 723 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2078 | 011102003001 | 地砖（防水）楼地面（L07） |  | 1.防滑地砖600*600mm，厚度8mm,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆2.防静电水泥砂浆一道(M20水泥砂浆)勾缝,面砖底部刷抗碱处理剂1遍 3.20厚DS-M20水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.防水层:2.0mmn厚无溶剂单组分聚氨酯防水涂料,VOC 含量低于 10 g/L(上)+2.0mm厚聚合物水泥防水浆料(聚氧酯防水涂料上翻要求:完成面淋浴区2000mm,盐洗池盆1200mm,其它位置300mm:防水浆料上翻要求:地面完成面) 5.最薄处20厚DS M15聚合物水泥砂浆回填至相应面层设计标高找平及找坡1%坡向地漏(隔音楼面政用15厚DSM15聚合物水泥砂浆+5mm厚ALE隔声涂料(下部)巷换最处20厚DSM15 聚合物水泥砂浆） 6.钢筋混凝土楼板 7.其他:未尽事 | m2 | 70.4298
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 724 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
2079 | 011403001001 | N04 涂料墙面 |  | 1.防霉面层:乳胶漆(底油一遍面油两遍)/ 无机装修涂料(A级)(底油一遍面油两遍) 2.防霉外墙腻子两道,共3厚,内压入耐碱坡纤网格布 3.5厚WP M10水泥石灰砂浆找平砂浆抹平 4.8厚WP M5水泥石灰砂浆打底找平,分两遍成活,底层 5.3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿) 6..部位:混凝土与砌体交界处挂300宽（两侧各150） 7.材料品种、规格:直径6@20*20镀锌钢丝网 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 94.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 725 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2080 | 011301001001 | D04 耐水腻子面顶棚 |  | 1.2厚耐水腻子分2遍刮平(A级基材) 2.钢筋混凝土楼板,底面清理干净,预埋件点作防锈处理 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 70.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 726 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2081 | 011403001002 | W01 真石漆外墙面 |  | 1.真石漆(合成树脂乳液砂壁状建筑涂料;多彩仿砖(纯丙)真石漆,厚质,一底二油一罩) 2.外墙腻子两道刮平 3.聚合物水泥防水砂浆(M20) 防水层兼找平20厚, 打底扫毛或划出纹道 4.墙体满挂 0.9热镀锌电焊网,网孔20*20mm;钢钉固定,间距<400*400mm,钢钉固定处增加一道2.0厚JS防水涂料补强 5.2.0厚聚合物水泥JS防水涂料 (II型) 6.外墙墙体(室外用M20水泥砂浆补平孔洞,刷专用界面剂一遍) 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 110.2522
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 727 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2082 | 010802004001 | 钢质防火门 |  | 1.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级) 2.防火等级：耐火极限≥1.5h 3.综合考虑:门框（套）、门扇、门锁、拉手、闭门器、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.3
2083 | 010807001001 | 铝合金平开窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:断热铝合金平开窗 2.玻璃品种、厚度:(6mm中透光Low-E+12mm空气+6)中空钢化玻璃 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.75
2084 | 011101006001 | 20厚M20聚合物水泥砂浆 |  | 部位：集水坑 1、20厚M20聚合物水泥砂浆； 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 11.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 728 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2085 | 070205001001 | 集水坑盖板 |  | 1、5厚花纹镀锌钢盖板 2、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 块 | 1
拆除工程
拆除工程
整个项目
2086 | 081102002001 | 拆除工程 |  | 1.拆除部位名称:整体项目 2.拆除内容：包含4号楼、5号楼、6号楼以及项目所有相关的拆除工程，已综合考虑此项内，不再做其它任何增加 3.拆除废料外运以及消纳费已全部包含在此项内，不再做其它任何增加 4.拆除要求:采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 5.满足设计图纸、相关规范及技术规格书要求 | 项 | 1
抗震支架
抗震支架
整个项目
4#抗震支架
4#电气抗震支架
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 729 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2105 | 031301004032 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架侧向支吊架 2. 型号: KZQ-200-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 5
2106 | 031301004033 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架侧向支吊架 2. 型号: KZQ-200-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 6
2107 | 031301004034 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架侧向支吊架 2. 型号: KZQ-300-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 17
2108 | 031301004035 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架纵侧向支吊架 2. 型号: KZQ-300-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 9
2109 | 031301004036 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架侧向支吊架 2. 型号: KZQ-400-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 2
2110 | 031301004037 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架纵侧向支吊架 2. 型号: KZQ-400-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 730 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2111 | 031301004038 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架纵侧向支吊架 2. 型号: KZQ-600-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 2
4#给排水抗震支架
2112 | 031301004020 | 成品支架 |  | 1. 名称:侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN65-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 6
2113 | 031301004021 | 成品支架 |  | 1. 名称:纵侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN65-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 1
2114 | 031301004022 | 成品支架 |  | 1. 名称:侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN80-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 4
2115 | 031301004023 | 成品支架 |  | 1. 名称:纵侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN80-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 10
2116 | 031301004024 | 成品支架 |  | 1. 名称:纵侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN150-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 731 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2117 | 031301004025 | 成品支架 |  | 1. 名称:侧向抗震支吊架 2. 型号:KZS-DN100-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 6
2118 | 031301004026 | 成品支架 |  | 1. 名称:纵侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN100-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 3
2119 | 031301004027 | 成品支架 |  | 1. 名称:侧向抗震支吊架 2. 型号:KZS-DN150-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 3
2120 | 031301004028 | 成品支架 |  | 1. 名称:共管侧向抗震支吊架 2. 型号:KZS-DN40X1/DN65X1/DN100X4/DN150X1-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 7
2121 | 031301004029 | 成品支架 |  | 1. 名称:共管纵侧向抗震支吊架 2. 型号:KZS-DN40X1/DN65X1/DN100X4/DN150X1-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 732 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2122 | 031301004030 | 成品支架 |  | 1. 名称:共管侧向抗震支吊架 2. 型号:KZS-DN100X2-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 2
2123 | 031301004031 | 成品支架 |  | 1. 名称:共管纵侧向抗震支吊架 2. 型号:KKZS-DN100X2-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 1
5#抗震支架
5#电气抗震支架
2124 | 031301004039 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架侧向支吊架 2. 型号: KZQ-200-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 36
2125 | 031301004040 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架侧向支吊架 2. 型号: KZQ-200-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 27
2126 | 031301004041 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架侧向支吊架 2. 型号: KZQ-300-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 733 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2127 | 031301004042 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架纵侧向支吊架 2. 型号: KZQ-300-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 19
2128 | 031301004043 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架侧向支吊架 2. 型号: KZQ-630-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 1
5#给排水抗震支架
2129 | 031301004044 | 成品支架 |  | 1. 名称:侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN65-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 4
2130 | 031301004045 | 成品支架 |  | 1. 名称:纵侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN65-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 12
2131 | 031301004046 | 成品支架 |  | 1. 名称:侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN80-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 15
2132 | 031301004047 | 成品支架 |  | 1. 名称:纵侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN80-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 734 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2133 | 031301004056 | 成品支架 |  | 1. 名称:侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN100-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 8
2134 | 031301004057 | 成品支架 |  | 1. 名称:纵侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN100-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 9
2135 | 031301004058 | 成品支架 |  | 1. 名称:侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN125-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 3
2136 | 031301004059 | 成品支架 |  | 1. 名称:纵侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN125-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 2
2137 | 031301004048 | 成品支架 |  | 1. 名称:纵侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN150-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 25
2138 | 031301004049 | 成品支架 |  | 1. 名称:侧向抗震支吊架 2. 型号:KZS-DN150-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 735 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2139 | 031301004052 | 成品支架 |  | 1. 名称:共管侧向抗震支吊架 2. 型号:KZS-DN65X1/DN100X2-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 4
2140 | 031301004053 | 成品支架 |  | 1. 名称:共管纵侧向抗震支吊架 2. 型号:KZS-DN65X1/DN100X2-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 2
2141 | 031301004054 | 成品支架 |  | 1. 名称:共管侧向抗震支吊架 2. 型号:KZS-DN100X2-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 1
6#抗震支架
6#电气抗震支架
2087 | 031301004060 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架侧向支吊架 2. 型号: KZQ-200-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 36
2088 | 031301004061 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架侧向支吊架 2. 型号: KZQ-200-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 736 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2089 | 031301004062 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架侧向支吊架 2. 型号: KZQ-300-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 30
2090 | 031301004063 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架纵侧向支吊架 2. 型号: KZQ-300-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 19
2091 | 031301004064 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架侧向支吊架 2. 型号: KZQ-400-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 3
2092 | 031301004077 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架纵侧向支吊架 2. 型号: KZQ-400-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 5
6#给排水抗震支架
2093 | 031301004065 | 成品支架 |  | 1. 名称:侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN65-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 5
2094 | 031301004066 | 成品支架 |  | 1. 名称:纵侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN65-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 737 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2095 | 031301004067 | 成品支架 |  | 1. 名称:侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN80-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 8
2096 | 031301004068 | 成品支架 |  | 1. 名称:纵侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN80-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 10
2097 | 031301004069 | 成品支架 |  | 1. 名称:侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN100-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 6
2098 | 031301004070 | 成品支架 |  | 1. 名称:纵侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN100-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 2
2099 | 031301004071 | 成品支架 |  | 1. 名称:侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN125-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 1
2100 | 031301004072 | 成品支架 |  | 1. 名称:纵侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN125-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 738 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2101 | 031301004073 | 成品支架 |  | 1. 名称:纵侧向抗震支吊架 2. 型号: KZS-DN150-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 14
2102 | 031301004074 | 成品支架 |  | 1. 名称:侧向抗震支吊架 2. 型号:KZS-DN150-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 10
2103 | 031301004075 | 成品支架 |  | 1. 名称:共管侧向抗震支吊架 2. 型号:KZS-DN100X2-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 4
2104 | 031301004076 | 成品支架 |  | 1. 名称:共管纵侧向抗震支吊架 2. 型号:KZS-DN100X2-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 3
配电房抗震支架
2142 | 031301004080 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架侧向支吊架 2. 型号: KZQ-300-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 739 页 共 739 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2143 | 031301004081 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架纵侧向支吊架 2. 型号: KZQ-300-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 1
2144 | 031301004078 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架侧向支吊架 2. 型号: KZQ-800-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 1
2145 | 031301004079 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架侧向支吊架 2. 型号: KZQ-800-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 1
2146 | 031301004082 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架侧向支吊架 2. 型号: KZQ-1200-T 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 1
2147 | 031301004083 | 成品支架 |  | 1. 名称:桥架纵侧向支吊架 2. 型号: KZQ-1200-TL 3.其他:满足设计图纸及规范技术要求 | 套 | 1
本页小计
合计

## E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 数量 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000005 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000009 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 脚手架
1.1.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.1.2.19.1 | 011601002001 |  | 4#垂直运输
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.2.19.2 | 011601002002 |  | 5#垂直运输
1.1.2.19.3 | 011601002003 |  | 6#垂直运输
1.1.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.1.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.1.2.23 | 2.23 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000004 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000008 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.2.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.2.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.2.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.2.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.2.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.2.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.2.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.2.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.2.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.2.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.2.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000001 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000001 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 |  | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 |  | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 |  | 样板引路
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.4.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.4.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.4.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编制布
1.4.2.7 | 2.7 |  | 桥梁支架
1.4.2.8 | 2.8 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.4.2.9 | 2.9 |  | 施工围挡照明
1.4.2.10 | 2.10 |  | 独立安全防护挡板
1.4.2.11 | 2.11 |  | 吊装设备基础
1.4.2.12 | 2.12 |  | 围堰工程
1.4.2.13 | 2.13 |  | 材料二次运输
1.4.2.14 | 2.14 |  | 井点降水工程
1.4.2.15 | 2.15 |  | 施工护栏
1.4.2.16 | 2.16 |  | 监测量控工程
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2.4 | 2.4 |  | 外墙立体绿化综合脚手架
1.5.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.5.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.5.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.5.2.8 | 2.8 |  | 样板引路
1.5.2.9 | 2.9 |  | 二次水平运输
1.5.2.10 | 2.10 |  | 垂直运输
1.5.2.11 | 2.11 |  | 坡地脚手架
1.5.2.12 | 2.12 |  | 树木保护
1.5.2.13 | 2.13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 |  | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 |  | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 |  | 大型机械设备进出场费用
1.6.2.11 | 2.11 |  | 其他费用
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.7.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.7.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 |  | 样板引路
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000003 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.8.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.8.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9 |  |  | 传统建筑工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000002 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.9.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.9.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 |  | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 |  | 成品保护工程
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 |  | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 |  | 桥梁支架
1.10.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.10.2.6 | 2.6 |  | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 |  | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 |  | 吊装设备基础
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.10.2.9 | 2.9 |  | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 |  | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 |  | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 |  | 施工护栏
1.10.2.13 | 2.13 |  | 监测量控工程
1.11 |  |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000002 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 |  | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 |  | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 |  | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 |  | 样板引路
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000001 |  | 文明工地增加费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 |  | 综合脚手架
1.12.2.6 | 2.6 |  | 靠脚手架安全挡板
1.12.2.7 | 2.7 |  | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 |  | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 |  | 模板的支架
1.12.2.10 | 2.10 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 |  | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 |  | 独立安全防护挡板
1.12.2.13 | 2.13 |  | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 |  | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 |  | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 |  | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 |  | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 |  | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 |  | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 |  | 其他费用
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 2096772.88 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  | 10618100 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 12714872.88 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | [5 empty] | -
合 计 |  | - | - | [5 empty] | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 景观工程 | 3899991 | 9 |  | 3900000
2 | 电梯工程 | 1499991 | 9 |  | 1500000
3 | 7#8#及辅助用房工程 | 1948091 | 9 |  | 1948100
4 | 4#5#6#弱电工程 | 3269991 | 9 |  | 3270000
本页小计 |  | 10618064 | 36 |  | 10618100
合计 |  | 10618064 | 36 |  | 10618100 | [5 empty] | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | 10618100 |  | 1.5% | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | 3961631.52 |  | 1.5% | [5 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并 计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 有效损耗率（%） | 备注
本页小计 | [7 empty] | — | —
合 计 | [7 empty] | — | —

## G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 标段：国投健康广州麓湖医养项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 F。 | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人 在“名称”栏填写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。