## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：养护楼-新增避难间改造-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 喷淋改造
1.2 | 照明改造
1.3 | 消防报警改造
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：养护楼-新增避难间改造-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
喷淋改造
1 | 030901003001 | 68℃玻璃球闭式喷头 | 1.安装部位:室内（有吊顶） 2.型号、规格:68℃玻璃球闭式喷头 |  | 个 | 19
2 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外浸热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道、管件供货安装，压力试验，套管制作安装及防火封堵 5.红丹防锈漆、调和漆各2遍 |  | m | 19.8
3 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外浸热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道、管件供货安装，压力试验，套管制作安装及防火封堵 5.红丹防锈漆、调和漆各2遍 |  | m | 8.1
4 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外浸热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道、管件供货安装，压力试验，套管制作安装及防火封堵 5.红丹防锈漆、调和漆各2遍 |  | m | 19.17
喷淋改造合计
照明改造
5 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:18W,LED光源,1300lm 3.安装形式:吸顶明装 |  | 套 | 1
6 | 030412005001 | 双管细管径直管LED支架 | 1.名称:双管细管径直管LED支架 2.规格:2x16W,2900lm 3.安装形式:吸顶明装 |  | 套 | 21
7 | 030412004003 | 消防应急照明灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.型号: 3.规格:按原有应急灯型号 4.安装形式:距地2.5米壁装 |  | 套 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：养护楼-新增避难间改造-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030412004004 | 避难间入口标志灯 | 1.名称:避难间入口标志灯 2.规格:LED光源,1W,常亮 3.安装形式:门上0.2米壁装 |  | 套 | 12
9 | 030412004005 | 避难间出口标志灯 | 1.名称:避难间出口标志灯 2.规格:LED光源,1W,常亮 3.安装形式:门上0.2米壁装 |  | 套 | 12
10 | 030404034001 | 单联单控面板开关 | 1.名称:单联单控面板开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3米明装 |  | 个 | 1
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.6 4.敷设方式:暗配 |  | m | 179.78
12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 61
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:应急照明电源线 2.型号:WDZN-RYJS-2x2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管 |  | m | 115
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:照明电源线 2.型号:WDZN-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管 |  | m | 323.4
照明改造合计
消防报警改造
15 | 030904001001 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:吸顶安装,选用智能编码型 |  | 个 | 7
16 | 030904006001 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.安装方式:距地1.5米 |  | 部 | 7
17 | 030904007001 | 挂墙式扬声器 | 1.名称:挂墙式扬声器 2.安装方式:距地2.3米 |  | 个 | 7
18 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.6 4.敷设方式:暗配 |  | m | 126
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：养护楼-新增避难间改造-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 21
20 | 030411004003 | 信号总线 | 1.名称:信号总线 2.型号:WDZN-RYJS-2x1.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管 |  | m | 45.5
21 | 030411004004 | 消防应急广播线 | 1.名称:信号总线 2.型号:WDZN-RYJS-2x1.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管 |  | m | 42
22 | 030411004005 | 电话通信线 | 1.名称:信号总线 2.型号:WDZN-RYYP-2x1.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管 |  | m | 38.5
23 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:21 2.线制:总线制 |  | 系统 | 1
消防报警改造合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：养护楼-新增避难间改造-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 2750.98
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000006 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：养护楼-新增避难间改造-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：养护楼-新增避难间改造-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：养护楼-新增避难间改造-安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：养护楼-新增避难间改造-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：养护楼-新增避难间改造-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
2 | 材料
3 | 施工机具
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：养护楼-新增避难间改造-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：养护楼-新增避难间改造-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：养护楼-新增避难间改造-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20