广东省机械技师学院“广东技工”工程学术报告厅建设项目

消防设计专篇

工程名称：广东省机械技师学院“广东技工”工程学术报告厅建设项目

建设单位：广东省机械技师学院

设计单位：中天设计集团有限公司

2022年9月

中天设计集团有限公司

法定代表人：张德民（签名或盖章）

技术总负责人：杨德华（签名或盖章）

项目总负责人：黄建荣（签名或盖章）

装修专业负责人：杨德华（签名或盖章）

暖通专业负责人：骆忠新（签名或盖章）

电气专业负责人：贾巨山（签名或盖章）

给排水专业负责人：吴彦增（签名或盖章）

工程设计出土专用章

1.工程设计依据：

1.1、《民用建筑设计统一标准》              GB 50352-2019

1.2、《建筑设计防火规范》                  GB 50016-2014（2018版）

1.3、《建筑地面设计规范》                  GB 50037-2013

1.4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》      GB 50210-2001

1.5、《民用建筑隔声设计规范》              GB 50118-2010

1.6、《民用建筑照明设计规范》              GB J133-90

1.7、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》  GB 50325-2020

1.8、《公共建筑节能设计标准》              GB 50189-2015

1.9、《消防给水及消火栓系统技术规范》      GB50974-2014

1.10、《自动喷水灭火系统设计规范》         GB50084-2017

1.11、《建筑灭火器配置设计规范》          GB 50140-2005

1.12、《建筑机电工程抗震设计规范》        GB 50981-2014

1.13、《人员密集场所消防安全管理》      GB/T 40248-2021

1.14、《建筑防烟排烟系统技术标准》       GB51251-2017

1.15、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

1.16、《旅馆建筑设计规范》                 JGJ62-2014

1.17、《民用建筑绿色设计规范》          JGJ/T229-2019

1.18、《绿色建筑评价标准》               GB/T50378-2019

1.19、《建筑机电工程抗震设计规范》         GB50981-2014

1.20、《通风与空调工程施工规范》           GB50738-2011

1.21、《通风与空调工程施工质量验收规范》   GB50243-2016

1.22、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

1.23、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》    GB51309-2018

1.24、建设单位设计要求。

2.建筑总概况和本次设计范围：

2.1建筑总概况：

本工程广东省机械技师学院高新技能中心项目一期建筑设计，工程为一栋教学楼。包括地上7层，地下0层，结构类型为框剪结构，属于二类高层住宅楼，耐火等级为一级。

技能中心1~4层为裙楼，4层以上分为南北2塔楼，北塔楼7层高，设置了一部客梯，南塔楼6层高，设置了一部货梯。技能中心的6部楼梯，其中4部楼梯均通至屋面，并在屋面连通，2部楼梯通至3层多功能报告厅。

技能中心一层至七层使用功能为教学及教学办公用房。

本工程单体建筑结构的设计使用年限均为50年。

本工程单体建筑均按七度抗震设防。

2.2本次设计范围：

本项目建设地点位于广州市白云区江高镇松岗街193号广东省机械技师学院，本项目由中天设计集团有限公司设计，该建筑为二类高层办公建。本次内部装修设计范围面积1346平方米，观众厅方形，台口到后排最长：35m，宽约19m，观众区设置748座，观众厅最低处到原楼板约6.95米，观众厅最高处到原楼板约6.1米，主席台口宽15.8米，主席台高0.6米。主要包括室内装修工程施工设计阶段，不涉及结构改造。包含三楼学术报告厅室内装修工程、消防、给排水、电气照明、空调及新风系统、弱电及舞台灯光、扩声会议大屏显示系统的深化设计。

3.建筑、装修

3.1.建筑消防疏散：

本项目工程属二类高层建筑，耐火等级为一级；设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统等自动消防设施；

该建筑分成9个防火分区；

首层为第一防火分区（主要功能为学习交流区），防火分区面积为2187.9㎡，小于规范要求的3000㎡；

二层为第二防火分区（主要功能为学习交流区），防火分区面积为2230.5㎡，小于规范要求的3000㎡；

三层为第三防火分区（主要功能为多功能报告厅、展示厅以及会议室），防火分区面积为2230.5㎡，小于规范要求的3000㎡；

四层为第四防火分区（主要功能为教学及教师办公用房），防火分区面积为1260.3㎡，小于规范要求的3000㎡；

五层为第五/第六防火分区（主要功能为教学及教师办公用房），防火分区面积各为649.95㎡，小于规范要求的3000㎡；

六层为第七/第八防火分区（主要功能为教学及教师办公用房），防火分区面积各为644.2㎡。小于规范要求的3000㎡；

七层为第九防火分区（主要功能为教学及教师办公用房），防火分区面积为938.0㎡，小于规范要求的3000㎡；

每个防火分区均有至少两个直通室外或疏散楼梯间的出口，两个安全出口之间的距离不小于5.00米，满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）中5.5.2要求。

建筑物内走廊、楼梯、安全出口宽度符合规范要求，安全出口数量及安全疏散距离均满足规范要求。

封闭楼梯间及消防前室的门均为乙级防火门，且向疏散方向开启。

用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。

3.2.装修：

建筑物内装修材料，材料类型及燃烧性能等级满足下列要求：

顶棚采用：增强纤维石膏板，耐火等级均为A级；

墙面采用：无机涂料、砖墙，耐火等级均为A级；

隔断采用：砖墙隔墙，耐火等级均为A级；

地面采用：石板地面(耐火等级A级)、瓷砖(耐火等级A级)、进口塑胶地板(耐火等级A级)。

- 消防电气设计

4.1 应急照明

应急照明根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018设计:

采用应急照明集中控制型系统，应急照明控制器设在消防控制室，系统中的应急照明控制器，应急照明集中电源、应急照明配电箱和灯具应选择符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统) GB17945规定和有关市场准入制度的产品。应采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温不应低于2700K设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:

1)应选择A型灯具:

2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;

3)设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质;

4)在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质:灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:

1)在室外或地面上设置时，防护等级不应低于IP671)在潮湿场所内设置时，防护等级不应低于IP65。应急照明配由箱在电气坚井内，应选择防护等级不低于IP33的产品。

标志灯应选择持续型灯具；火灾状态下，灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间应符合下列规定:

1)高危场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s

2)其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s

灯具采用集中电源供电，灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后由同一配电回路为灯具供电。

应急照明采月专用回路双电源配电，并在末端互投。应急照明系统干线采用耐火电线在电井、吊顶内明敷于金属防火线槽:支线采用穿经阻燃处理的硬质塑料管暗敷于不燃烧体结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm。

所有楼梯间及其前室、疏散走道、低压配电房、水泵房、防排烟风机房、消防控制室、电信机房等人员密集场合均设置备用照明。所有楼梯间及其前室、蔬散通道、消防电梯间及其前室、合用前室和安全出口均设置疏散指示标志。在各安全出口处设置安全出口标志。低压配电房、水泵房、防排烟风机房、消防控制室、电信机房的备用照明按不低于正常照明照度值设置。

建筑内疏散照明的地面最低水平照度： 疏散走道，>1.0LX; 对于人员密集场所、避难层(间)，>3.0LX；人防地下室>5.0LX。 楼梯间、前室或合用前室>5.0LX；对于人员密集场所>10.0LX。

采用集中控制集中电源系统。应急照明集中控制器设置于消防控制室内，并由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。消防应急照明和疏散指示灯具应符合：光源色温不应低于2700K;蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池;  灯具面板或灯罩的材质应符合下列规定：1)除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度4mm及以上的钢化玻璃外，设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质；2)在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质;标志灯应选择持续型灯具。

标志灯的规格应符合下列规定：室内高度大于3.5-4.5m的场所，选择大型标志灯；室内高度小于3．5m的场所，应选择小型标志灯。

火灾状态下，灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间应符合下列规定：灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s；

集中电源的蓄电池组达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间为火灾时持续供电时间与非火灾时市电失压后连锁启动应急灯具持续供电时间之和（1.0h+0.5h）。

系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。灯具的供电与电源转换应符合下列规定： 当灯具采用集中电源供电时，灯具的主电源由集中电源提供，灯具主电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路为灯具供电；

应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。

5.自动报警系统

本次装饰范围内消防自动报警接入大楼总系统。本大楼系统简介：

（1）本工程火灾自动报警系统采用集中报警系统。消防控制室设于大楼首层。

（2）消防控制室设报警主机,如地址不够扩容主机,任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不应超过3200点，其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点，且应留有不少于 额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点，每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点，且应留有不少于额定容量10%的余量。

（3）总线短路隔离器：系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总结短路 隔离器。

（4）探测器：主要设置感烟探测器；局部设置感温探测器。

（5）消防联动控制台的要求：

<1>联动控制台应符合国标GB16806-2006《消防联动控制系统》的要求：

<2>消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号。各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应采用两个姐立的报警触发装置报警信的"与"逻辑组合。

<3>消防水泵、防烟和排烟凤机的控制设备，除应采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。通过电缆连接至现场控制箱（柜）并显示设备电源状态和工作状态；水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。

<4>切断有关部位非消防电源、接通应急照明电源、全部电梯降首层、降落防火卷帘、停空调送风机等，除由集中报警器经模块自动控制外，还可以在手动控制台上手动触发，通过报警器经模块完成上述动作，并显示其状态。

（6）对火灾报警和火灾确认的联动控制要求：

<1>任何一个感烟或感温探测器动作，任何一个水流指示器动作，视为火灾报警,立即在消防控制室火灾报警控制器上报警，显示具体位置或区域；

<2>一个探测区域内的两个独立探测器相继动作或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮动作，视为火灾确认：

1）对整栋建筑进行消防广播和启动声光报警。

2）当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。

3）控制所有电梯停于首层。除消防电梯外，切断客梯电源，并接收其反馈信号；

4）切断有关部位的非消防电源；正常照明,生活给水泵不应立即切除，当需要切断正常照明时，宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。

5）启动相关消防设备，并接收其反馈信号。

(7)消火栓泵控制：

1）应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵，联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时，消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动.按钮和指示灯采用安全电压。

2）手动控制方式，应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘.并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

3）消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。

(8)喷淋泵控制：

1 ） 联动控制方式，应由温式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动喷淋消防泵，联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

2）手动控制方式，应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。

3 ） 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

(9)在消防控制室显示消防水池及水箱水位。水位信号器需采用安全电压。

(10)防、排烟风机控制：

1）应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为送风门开启和加压送风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动.

2）应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号.作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂堕的降落。

3）应由同一防烟分区内的两只独主的火灾探测器的报警信号.作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启，同时停止该防烟分区的空气调节系统。应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

4）防烟系统、排烟系统的手动控制方式，应能在消防控制室内的消防联动拉制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口 、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止，防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

(11)防火门及门禁控制

消防联动控制器具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能，并具有打开停车场出入口挡杆的功能。

由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常开防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。

疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

6.消防水设计及灭火器

水源：本建筑给水接自校内市政供水管，供水压力0.15MPa（由校方提供），作为消防水池进水之水源及提供室外消防给水；表后接入消防水池。地面原有效容量不小于252m3的消防水池，在天面原有不小于18 m3的高位消防水箱。室外原有消火栓由校方提供。

5.1.消火栓系统：

本工程按二类高层公共建筑，按照规范要求设室外室内消火栓。(室外消火栓不在本次设计范围)。室内消火栓用水流量为20L/s。火灾延续时间为2.0h。室内消防用水水量水压由原消防系统满足，其消防高位水箱，消防水池，消防栓水泵水泵接合器等均由原建筑满足。泵房原有2套消防水泵为Q=20L/s H=76m N=30kw,一用一备用。

本次由于报告厅格局不变，故室内消火栓系统没改动。消火栓箱暗装、半暗装设置时，箱体背面砌体应满足相应耐火极限要求,见上述《建筑设计防火规范》附录C。建筑内部消火栓门不应被装饰物遮掩，消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。

5.2.喷淋系统：

本工程按中危险级Ⅰ级设计，设计喷水强度6.0L/min.m2，作用面积160m，设计综合流量20L/S，灭火时间1小时。喷淋用水水量水压由原喷淋系统满足，其消防高位水箱，消防水池，消防栓水泵水泵接合器等均由原建筑满足。泵房原有2套喷淋水泵为Q=30L/s H=65m N=45kw,一用一备用。

本次仅对局部建筑格局及天花的改变对支管与喷头做相应调整。本层信号阀及水流指示器位置不变。如无吊顶，采用直立式向上喷头,铝方管设置直立式向上喷头(流量已考虑1.3倍系数)。如有吊顶，采用直立式向下喷头。消防栓与喷淋管道：室内管道采用热镀锌钢管GB3091-2008标准.喷淋管道安装后,必须进行水压试验,加压至1.4MPa,稳压30分钟,压降应小于0.05MPa，合格后压力降至工作压力,保压24小时无泄露为合格.

5.3.灭火器：

舞台为严重危险级，其它为中危险级，灭火器型号为MF/ABC5(每处2具)并配防毒面具2副。

- 防排烟

一、防排烟系统

1、防烟系统

本项目不涉及防烟系统。

2、排烟系统

1）公共建筑内建筑面积大于100m2（50m2无窗房间）且经常有人停留的地上房间，空间净高小于等于6米的场所：当可开启窗面积大于房间地面面积2%时采用自然排烟；当不满足自然排烟要求时，采用机械排烟。

2）建筑内长度大于20m的疏散走道：当可开启外窗面积大于房间地面面积2%时采用自然排烟；当不满足自然排烟要求时，采用机械排烟，每一防烟分区排烟量不应小于60m3/（h.m2），且不小于13000m3/h。

3）事故后排风

首层设备电房采用事故后排风：待气体灭火结束后，由消防控制室开启该系统中70℃电动防火阀--箱式离心风机开启。

事故后排风系统：设有气体消防的房间（变配电房等）在灭火完毕后开启事后排风机和70℃电动防火阀排风，事后排风与平时排风合用。消防控制要求为：（事故时）火灾信号→消防控制中心→关闭设备区电房所有70℃电动防火阀调节阀。（事故后）消防控制中心→打开设备区电房所有70℃电动防火调节阀→风机转为排风运行工况运行。

4）排烟风机设置在专用排烟机房中，按防火分区划分防烟分区，且同一防烟分区采用同一种排烟方式；排烟风机按系统计算排烟量的1.2倍选取。

5）防烟分区的设置：

a.防烟分区采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙来划分；防烟分区不跨越防火分区；

b.防烟分区净高≤3m时，防烟分区面积≤500m2，长边长度≤24m；净高＞3m、≤6m时，防烟分区面积≤1000m2，长边长度≤36m；净高＞6m时，防烟分区面积≤2000m2，长边长度≤60m；走道宽度≤2.5m时，其防烟分区长边长度≤60m设计；

c.采用自然排烟时，储烟仓的厚度≥空间净高的20%且≤500mm；采用机械排烟时，储烟仓的厚度≥空间净高的10%且≥500mm；同时储烟仓底部距离地面高度＞安全疏散所需的最小清晰高度（按《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.6.9条计算）。

6）补风系统的设置：除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统；补风系统应直接从室外引入空气，且补风量不应小于排烟量的50%。

中天设计集团有限公司

2022年9月14日