## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风防排烟工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:JY-DSLT-1/2轴流加压送风机 2.规格:风量:38600M3/H 全压:700PA 功率:11KW |  | 台 | 2
2 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:JY-DSQS-1轴流加压送风机 2.规格:风量:33700M3/H 全压:800PA 功率:11KW |  | 台 | 1
3 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:JY-DSQS-2轴流加压送风机 2.规格:风量:66800M3/H 全压:800PA 功率:18.5KW |  | 台 | 1
4 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:JY-DXLT-4/5轴流加压送风机 2.规格:风量:20300M3/H 全压:350PA 功率:5.5KW |  | 台 | 2
5 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称:JY-DXQS-4/5轴流加压送风机 2.规格:风量:20000M3/H 全压:400PA 功率:5.5KW |  | 台 | 2
6 | 030108003006 | 轴流通风机 | 1.名称:PY-1轴流排烟风机 2.规格:风量:45000M3/H 全压:700PA 功率:15KW |  | 台 | 1
7 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.规格:1000×500 |  | 个 | 1
8 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.规格:700×500 |  | 个 | 2
9 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.规格:800×320 |  | 个 | 4
10 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.规格:500×800 |  | 个 | 1
11 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:1000×320 |  | 个 | 7
12 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1600×400 |  | 个 | 1
13 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000×400 |  | 个 | 10
14 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1050×700 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1100×1000 |  | 个 | 1
16 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀 2.规格:1600×400 |  | 个 | 2
17 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1400×400 |  | 个 | 2
18 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800×1000 |  | 个 | 1
19 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1000×400 |  | 个 | 4
20 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:电动多叶加压送风口 2.规格:1000×(1300+250)(H) |  | 个 | 28
21 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:电动多叶加压送风口 2.规格:600×(1100+250)(H) |  | 个 | 30
22 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:自垂式百叶风口 2.规格:400×500 |  | 个 | 28
23 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000×1200 |  | 个 | 4
24 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800×600 |  | 个 | 14
25 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:电动多叶加压送风口 2.规格:400×(1400+250)(H) |  | 个 | 2
26 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1000×3000 |  | 个 | 1
27 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:全自动多叶排烟口(常闭) 2.规格:600×(800+250) |  | 个 | 12
28 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1700×800×1200(h) |  | 个 | 2
29 | 030703021002 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:2000×800×1200(h) |  | 个 | 1
30 | 030703021003 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:600×2000×3300(h) |  | 个 | 1
31 | 030703021004 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:600×1400×1000(h) |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:压差开关 |  | 支 | 60
33 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风用 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 488.479
34 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风用 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 1503.721
35 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风用 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 151.606
36 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风用 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 431.646
37 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风用 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 12.292
38 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢支架 2.管架形式:非保温管架 |  | kg | 2728.32
39 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:型钢支架 2.形式:非保温管架 |  | kg | 1650
40 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片 2.材质:热镀锌钢板 |  | m2 | 34.758
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
42 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风防排烟工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风防排烟工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风防排烟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 64462.54 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 705933.54
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风防排烟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 64462.54
合 计 |  |  |  | 64462.54 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风防排烟工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | JY-DSLT-1/2轴流加压送风机 风量:38600M3/H 全压:700PA 功率:11KW | 台 |  |  | 11291.4
2 | JY-DSQS-1轴流加压送风机 风量:33700M3/H 全压:800PA 功率:11KW | 台 |  |  | 8974.27
3 | JY-DSQS-2轴流加压送风机 风量:66800M3/H 全压:800PA 功率:18.5KW | 台 |  |  | 15610.44
4 | JY-DXLT-4/5轴流加压送风机 风量:20300M3/H 全压:350PA 功率:5.5KW | 台 |  |  | 5782.36
5 | JY-DXQS-4/5轴流加压送风机 风量:20000M3/H 全压:400PA 功率:5.5KW | 台 |  |  | 5782.36
6 | PY-1轴流排烟风机 风量:45000M3/H 全压:700PA 功率:15KW | 台 |  |  | 13573.06
7 | 止回阀 1000×400 | 个 |  |  | 262.49
8 | 电动多叶加压送风口 1000×(1300+250)(H) | 个 |  |  | 11899.36
9 | 自垂式百叶风口 400×500 | 个 |  |  | 63.42
10 | 电动多叶加压送风口 400×(1400+250)(H) | 个 |  |  | 4659.89
11 | 防雨百叶风口 1000×3000 | 个 |  |  | 1055.19
12 | 单层百叶风口 1000×1200 | 个 |  |  | 273.69
13 | 单层百叶风口 800×600 | 个 |  |  | 143.55
14 | 全自动多叶排烟口(常闭) 600×(800+250) | 个 |  |  | 1271.1
15 | 电动多叶加压送风口 600×(1100+250)(H) | 个 |  |  | 5318.1
16 | 电动蝶阀 1000×500 | 个 |  |  | 434.83
17 | 电动蝶阀 500×800 | 个 |  |  | 375.15
18 | 电动蝶阀 800×320 | 个 |  |  | 318.62
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风防排烟工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
19 | 电动蝶阀 700×500 | 个 |  |  | 328.72
20 | 压差开关 | 支 |  |  | 1583.97
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风防排烟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风防排烟工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 型钢 | kg | 4597.236
2 | 热镀锌钢板 0.5 | m2 | 13.9883
3 | 热镀锌钢板 1.2 | m2 | 172.5276
4 | 热镀锌钢板 1.5 | m2 | 491.2131
5 | 热镀锌钢板 0.75 | m2 | 555.8891
6 | 热镀锌钢板 1 | m2 | 1711.2345
7 | 单层百叶风口 1000×1200 | 个 | 4
8 | 单层百叶风口 800×600 | 个 | 14
9 | 防雨百叶风口 1000×3000 | 个 | 1
10 | 自垂式百叶风口 400×500 | 个 | 28
11 | 电动多叶加压送风口 1000×(1300+250)(H) | 个 | 28
12 | 全自动多叶排烟口(常闭) 600×(800+250) | 个 | 12
13 | 电动多叶加压送风口 400×(1400+250)(H) | 个 | 2
14 | 电动多叶加压送风口 600×(1100+250)(H) | 个 | 30
15 | 电动蝶阀 800×320 | 个 | 4
16 | 电动蝶阀 1000×500 | 个 | 1
17 | 电动蝶阀 700×500 | 个 | 2
18 | 电动蝶阀 500×800 | 个 | 1
19 | 止回阀 1000×400 | 个 | 4
20 | 280℃电动防火阀 1000×320 | 个 | 7
21 | 70℃防火阀 1400×400 | 个 | 2
22 | 70℃防火阀 800×1000 | 个 | 1
23 | 280℃防火阀 1600×400 | 个 | 1
24 | 70℃防火阀 1600×400 | 个 | 2
25 | 70℃防火阀 1000×400 | 个 | 10
26 | 70℃防火阀 1050×700 | 个 | 2
27 | 70℃防火阀 1100×1000 | 个 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地上通风防排烟工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
28 | 静压箱 1700×800×1200(h) | 个 | 2
29 | 静压箱 2000×800×1200(h) | 个 | 1
30 | 静压箱 600×2000×3300(h) | 个 | 1
31 | 静压箱 600×1400×1000(h) | 个 | 2
32 | 压差开关 | 支 | 60
33 | JY-DSLT-1/2轴流加压送风机 风量:38600M3/H 全压:700PA 功率:11KW | 台 | 2
34 | JY-DSQS-1轴流加压送风机 风量:33700M3/H 全压:800PA 功率:11KW | 台 | 1
35 | JY-DSQS-2轴流加压送风机 风量:66800M3/H 全压:800PA 功率:18.5KW | 台 | 1
36 | JY-DXQS-4/5轴流加压送风机 风量:20000M3/H 全压:400PA 功率:5.5KW | 台 | 2
37 | PY-1轴流排烟风机 风量:45000M3/H 全压:700PA 功率:15KW | 台 | 1
38 | JY-DXLT-4/5轴流加压送风机 风量:20300M3/H 全压:350PA 功率:5.5KW | 台 | 2
39 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 2.0462
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21